Замечания и предложения по следующим проектам:

«Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица Краснодарская, земельный участок 46» 
	Дата и форма внесения предложения и замечания
	Информация о предложениях и замечаниях
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, внесшего предложения и замечания

	Письмо от 10.12.2024
	Вблизи земельных участков кадастровый номер 30:12:030054:3227 и 30:12:030054:3226 проходит действующая магистральная надземная тепловая сеть 2Т Ду300 мм.

Тепловая сеть 2Т Ду300мм по ул. Краснодарская кадастровый номер 30:12:030054:2498 зарегистрирована в Росреестре с охранной зоной номер 30:12-6.539. В соответствии с п. 6, Приказа Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», в пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, а также запрещается производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы, устраивать стоянки всех вида машин. 
В соответствии с СП 124.13330.2012 Актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, приложением А, таблицей А.3 наименьшее расстояние до жилых зданий при условном диметре тепловой сети от 200 до 500 мм должно составлять 20м, что не соблюдается на схемах планировочной организации земельного участка для Дома № 3 и Дома № 2.

Согласно представленных проектных решений расстояние от жилого дома № 2 до тепловой сети составляет ориентировочно 10 м и до жилого дома № 3 ориентировочно 3 м. Общество не согласовывает месторасположение вышеуказанных многоквартирных жилых домов ул. Краснодарская 46 и 46а, в Советском районе г. Астрахани.

В соответствии с Градостроительным кодексом               гл. 1, ст. 5.1, п. 10. Общество письменно сообщает Вам замечание, касающееся размещения Домов № 2 и № 3 Жилой комплекс ул. Краснодарская в Советском районе г. Астрахани (земельные участки по ул. Краснодарская, 46 и 46а), в части несоблюдения нормативных расстояний от действующей магистральной надземной тепловой сети 2Т Ду 300 мм до строящихся жилых домов.
	Юридическое лицо


