СОСТАВ РАБОТЫ

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18.Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ	11

СПИСОК РИСУНКОВ	17

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	19

СОКРАЩЕНИЯ	21

ВВЕДЕНИЕ	23

1	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	26

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.	26

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	34

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	42

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и в целом по Астрахани	42

2	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	44

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	44

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	47

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	50

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения.	145

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения.	150

3	Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	151

4	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	226

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения.	226

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения.	231

5	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	226

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях.	234

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	235

5.3	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	236

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	246

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.	246

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	248

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.	248

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	248

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	250

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	261

6	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	262

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	262

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования "Городской округ город Астрахань" под жилищную, комплексную или производственную застройку	262

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	269

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	269

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	272

7	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	277

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у отребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	277

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	280

8	Перспективные топливные балансы	281

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	281

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	304

8.3	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива	304

8.4	Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения	306

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса	306

9	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	307

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	307

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	310

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	314

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	314

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	314

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	325

10	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	329

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	329

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	331

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	337

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	343

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа "Город Астрахань"	343

11	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	349

12	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	352

13	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	353

13.1	Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	353

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	353

13.3	Предложения по корректировке, утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	354

13.4	Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	355

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	359

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	359

13.7	Предложения по корректировке, утвержденной схемы водоснабжения Астрахани для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	359

14	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	361

15	Ценовые (тарифные) последствия.	370

16	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.	388

16.1	Описание текущего и перспективного воздействия на окружающую среду на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности) Астрахани	388

16.2	Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере от объектов теплоснабжения	400

16.3	Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере от объектов теплоснабжения	400

16.4	Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	401

16.5	Предложения по снижению воздействия на окружающую среду от объектов теплоснабжения	402

16.6	Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов, сброса вредных (загрязняющих) веществ и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	404

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Сведения о движении строительных фондов в Астрахани, тыс. м2	27

Таблица 2 – Прогноз численности населения на начало года, тыс. человек	28

Таблица 3 – Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по районам Астрахани на период до 2031 г., тыс. м2	30

Таблица 4 – Перспективные территории нового строительства в Астрахани площадью более 0,05 млн м2	31

Таблица 5 - Сводные данные базового уровня потребления тепловой энергии потребителями за отопительный период 2020 года, тыс. Гкал	34

Таблица 6 - Сводные данные базового уровня потребления тепловой энергии потребителями за 2020 год в целом, тыс. Гкал	34

Таблица 7 - Распределение величины потребления тепловой энергии потребителями в расчетных элементах территориального деления, тыс. Гкал	35

Таблица 8 - Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	36

Таблица 9 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников	38

Таблица 10 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам Астрахани на период до 2031 г., Гкал/ч	40

Таблица 11 – Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам Астрахани на период до 2031 г., тыс. Гкал/год	41

Таблица 12 – Прогнозы увеличения расхода сетевой воды (нарастающим итогом), циркулирующей в системах централизованного теплоснабжения, с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам Астрахани на период до 2031 г., т/ч	41

Таблица 13 – Сводные данные по зонам действия крупных котельных централизованного теплоснабжения и ТЭЦ в административных границах г. Астрахань	46

Таблица 14 - Баланс тепловой мощности Астраханской ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" в зоне деятельности ЕТО ООО "Астраханские тепловые сети"	51

Таблица 15 - Баланс тепловой мощности Астраханской ПГУ-235 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" в зоне деятельности ЕТО ООО "Астраханские тепловые сети"	54

Таблица 16 - Баланс тепловой мощности ООО "Теплоресурс" в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплоресурс»	57

Таблица 17 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности котельных	61

Таблица 18 - Баланс тепловой мощности Астраханской ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" в зоне деятельности ЕТО ООО "Астраханские тепловые сети"	146

Таблица 19 - Ретроспективные, существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей от существующих источников тепловой энергии (включая источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, с учетом устранения дефицита)	152

Таблица 20 - Расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	224

Таблица 21 - Расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия существующих котельных	224

Таблица 22 - Расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности новых источников	225

Таблица 23 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепломагистралей по Варианту 1	226

Таблица 24 – Мероприятия по строительству ПНС по Варианту 1	227

Таблица 25 – Мероприятия по строительству тепломагистралей по Варианту 2	227

Таблица 26 – Мероприятия по строительству ПНС по Варианту 2	227

Таблица 27 – Перечень зон нового освоения городских территорий, для теплоснабжения которых требуется строительство котельных	234

Таблица 28 – Перечень котельных, планируемых к строительству для замещения старых неэффективных котельных, в том числе работающих на неэкологичных видах топлива	235

Таблица 29 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации Астраханской ТЭЦ-2 для повышения надежности и эффективности функционирования ТЭЦ и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	236

Таблица 30 - Перечень мероприятий для повышение надежности и обеспечение бесперебойного теплоснабжения существующих потребителей при выводе блоков ПГУ-235	237

Таблица 31 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации Теплоресурс для повышения надежности и эффективности функционирования ТЭЦ и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	239

Таблица 32 – Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации действующих котельных для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	241

Таблица 33 - Перечень предложений по выводу резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники	247

Таблица 34 - Температурные графики ТЭЦ	250

Таблица 35 - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности ТЭЦ с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	251

Таблица 36 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности котельных с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей, Гкал/ч	253

Таблица 37 – Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в период 2021-2031 гг.	264

Таблица 38 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения перспективных потребителей в период 2021-2031 гг.	266

Таблица 39 – Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	268

Таблица 40 – Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в период 2021-2031 гг.	271

Таблица 41 – Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП ООО "Астраханские тепловые сети"	272

Таблица 42 – Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в период 2021-2031 гг.	274

Таблица 43 – Сводные показатели перекладки сетей ООО «Астраханские тепловые сети»	276

Таблица 44 – Сводные показатели перекладки сетей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»	276

Таблица 45 – Сводные показатели перекладки сетей прочих ТСО	276

Таблица 46 – Экономическая эффективность закрытия ГВС	279

Таблица 55 - Топливно-энергетический баланс Астраханской ТЭЦ-2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 001 ООО "Астраханские тепловые сети"	283

Таблица 56 - Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на Астраханской ТЭЦ-2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 001 ООО "Астраханские тепловые сети", тыс. нм3/ч	283

Таблица 57 - Топливно-энергетический баланс Астраханской ПГУ-235 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 001 ООО "Астраханские тепловые сети"	285

Таблица 58 - Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на Астраханской ТЭЦ-2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 001 ООО "Астраханские тепловые сети", тыс. нм3/ч	285

Таблица 59 - Топливно-энергетический баланс Теплоресурс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №003 ООО "Теплоресурс"	288

Таблица 61 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, Гкал	291

Таблица 62 - Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, кг у.т./Гкал	292

Таблица 63 - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, т у.т.	293

Таблица 64 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, тыс. м3 (т)	294

Таблица 65 - Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, тыс. м3/ч (т/ч)	294

Таблица 66 - Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, тыс. м3/ч (т/ч)	295

Таблица 67 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии, млн м3  (тыс. т)	298

Таблица 68 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии, тыс. т у.т.	299

Таблица 69 - Нормативные запасы резервного топлива на Астраханской ТЭЦ-2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Астраханские тепловые сети", тыс. тонн натурального топлива	301

Таблица 70 - Нормативные запасы аварийного топлива на Астраханской ПГУ-235 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Астраханские тепловые сети", тыс. тонн натурального топлива	301

Таблица 71 - Нормативные запасы резервного топлива на ООО "Теплоресурс" в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоресурс", тыс. тонн натурального топлива	301

Таблица 72 – Результаты расчетов ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ в целом по котельным ТСО, тыс. т н.т.	303

Таблица 73 – Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания	305

Таблица 74 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в разрезе ЕТО	308

Таблица 75 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в разрезе ТСО	308

Таблица 76 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в разрезе групп мероприятий	308

Таблица 77 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в разрезе ЕТО	311

Таблица 78 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в разрезе ТСО	311

Таблица 79 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей по группам мероприятий	311

Таблица 80 – Общий объем инвестиций ключевых системообразующих ТСО Астрахани за период 2017-2020 годов	325

Таблица 81 - Общий объем инвестиций ООО "Астраханские тепловые сети" за период 2017-2020 годов в разрезе источников финансирования инвестиционных программ ТСО	326

Таблица 82 - Общий объем инвестиций ООО "Астраханские тепловые сети" за период 2017-2020 годов в разрезе источников финансирования инвестиционных программ ТСО	326

Таблица 83 - Структура фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения в динамике за период 2017-2020 годов ООО "Астраханские тепловые сети"	326

Таблица 84 - Структура фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения в динамике за период 2017-2020 годов ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"	327

Таблица 85 – Сводные данные по изменениям состава систем теплоснабжения относительно Схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на период до 2031 года, утвержденной Приказом Минэнерго России от 29 декабря 2016 года № 1443	331

Таблица 86 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории «Городской округ город Астрахань» (форма П49.1.)	333

Таблица 87 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории «Городской округ город Астрахань» (форма П49.3.)	338

Таблица 88 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа «Городской округ город Астрахань»	343

Таблица 89 - Перечень предложений по перераспределению тепловой нагрузки между котельными	350

Таблица 90 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей, выявленных на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 01.01.2021 г.	352

Таблица 91 – Газификация существующих и замещающих источников тепловой энергии г. Астрахани	354

Таблица 92 – Решения о строительстве, выводе из эксплуатации и модернизации генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с СиПР ЕЭС на 2021-2027 гг., СиПР Астраханской области на 2022-2026 гг. и Схемой теплоснабжения Астрахани на период до 2031 года (актуализация на 2022 г.)	356

Таблица 93 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения количества повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей по ЕТО, ед./год	362

Таблица 94 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО, ед./год	362

Таблица 95 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, кг у.т./Гкал	363

Таблица 96 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных в разрезе ТСО, кг у.т./Гкал	363

Таблица 97 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов с коллекторов источников тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО, кг у.т./Гкал	363

Таблица 98 – Средневзвешенный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии в целом по г. Астрахань, кг у.т./Гкал	364

Таблица 99 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети по основным зонам деятельности ЕТО, Гкал/м2	364

Таблица 100 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности по зонам деятельности ЕТО	364

Таблица 101 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей по основным зонам деятельности ЕТО, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч	365

Таблица 102 – Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	365

Таблица 103 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г у.т./кВт∙ч	365

Таблица 104 – Коэффициент использования теплоты топлива, %	366

Таблица 105 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО	367

Таблица 106 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей по основным зонам деятельности ЕТО, лет	367

Таблица 107 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей по основным зонам деятельности ЕТО, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	367

Таблица 108 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций	368

Таблица 109 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО	368

Таблица 110 – Количество зафиксированных факторов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), ед.	369

Таблица 111 - Сводная таблица динамики средневзвешенных тарифов на тепловую энергию моделируемых ТСО	371

Таблица 112 - Сведения об очистке, улавливании, обезвреживании и утилизации ЗВ в выбросах от стационарных источников в Астраханской области в базовом году, тонн	390

Таблица 114 - Валовые выбросы источников источниках тепловой энергии (мощности)	393

Таблица 115 - Валовые и максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 2031г.	394

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 – Объем ввода общей площади жилых помещений в г. Астрахани в период 2016 - 2020 гг., тыс. м2	26

Рисунок 2 - Деление площадей территорий г. Астрахани	28

Рисунок 3 - Прогноз прироста строительных фондов в соответствии с градостроительным развитием г. Астрахани	29

Рисунок 4 – Перспективные территории нового строительства в г. Астрахани площадью более 0,05 млн м2 (номер территории соответствуют номеру в таблице 5)	33

Рисунок 5 - Распределение величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления в течение отопительного периода	35

Рисунок 6 - Распределение величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год в целом	35

Рисунок 7 - Диаграмма распределения договорных тепловых нагрузок по теплоснабжающим организациям г. Астрахани	36

Рисунок 8 - Распределение тепловой нагрузки по видам теплопотребления	37

Рисунок 9 - Распределение тепловой нагрузки по группам потребителей тепловой энергии	37

Рисунок 10 - Распределение тепловой нагрузки по элементам территориального деления	38

Рисунок 11 - Перспективный прирост тепловых нагрузок в границах Астрахани	39

Рисунок 12 - Зоны действия источников тепловой энергии основных теплоснабжающих предприятий	45

Рисунок 13 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения муниципального образования "Городской округ город Астрахань" (желтый цвет на схеме)	49

Рисунок 14 - Мероприятия, необходимые для переключения котельных Т-1, Т-11, Т-23	230

Рисунок 15 - Мероприятия, необходимые для переключения котельных Т-4, Т-9	231

Рисунок 16 - Температурный график Астраханских ТЭЦ-2 и ПГУ-235	249

Рисунок 17 - Температурный график Теплоресурс	249

Рисунок 18 - Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в период 2021-2031 гг. (протяженность, м (в 2х тр.исч.); доля, %)	263

Рисунок 19 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения перспективных потребителей в период 2021-2031 гг. (протяженность, м (в 2х тр.исч.); доля, %)	265

Рисунок 20 - Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в период 2021-2031 гг. (протяженность, м (в 2х тр.исч.); доля, %)	270

Рисунок 21 – Обеспечение необходимой тепловой мощности ОАО "Астраханские тепловые сети" в результате осуществления мероприятий Схемы по новому строительству и модернизации источников тепловой энергии	316

Рисунок 22 – Обеспечение необходимой тепловой мощности МУП г. Астрахань "Коммунэнерго" в результате осуществления мероприятий Схемы по новому строительству и модернизации источников тепловой энергии	318

Рисунок 24 – Изменение доли сетей старше 25 лет (по протяженности) в зависимости от инвестиций на осуществление мероприятий Схемы по реконструкции и замене тепловых сетей ОАО "Астраханские тепловые сети", выработавших свой ресурс	322

Рисунок 26 - Объемы нового строительства жилой, общественно-деловой и промышленной нагрузки, обеспеченные тепловой мощностью и тепловыми сетями в соответствии с решениями Схемы теплоснабжения	324

Рисунок 27 - Соотношение фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения крупнейших системообразующих ТСО за период 2017-2020 гг., %	328

Рисунок 28 - Тариф на тепловую энергию ООО "Астраханские тепловые сети", руб./Гкал (без НДС)	372

Рисунок 29 - Тариф на тепловую энергию ООО "Астраханские тепловые сети" (котельная № 13), руб./Гкал (без НДС)	373

Рисунок 30 - Тариф на тепловую энергию ООО "Астраханские тепловые сети" (котельная № 28), руб./Гкал (без НДС)	374

Рисунок 31 - Тариф на тепловую энергию ООО "ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго", руб./Гкал (без НДС)	375

Рисунок 32 - Тариф на тепловую энергию МУП г. Астрахань "Коммунэнерго" (прочие котельные), руб./Гкал (без НДС)	376

Рисунок 33 - Тариф на тепловую энергию МУП г. Астрахань "Коммунэнерго" (котельная Т-6), руб./Гкал (без НДС)	377

Рисунок 34 - Тариф на тепловую энергию МУП г. Астрахань "Коммунэнерго" (котельная Т-15), руб./Гкал (без НДС)	378

Рисунок 35 - Тариф на тепловую энергию ООО "Теплоресурс", руб./Гкал (без НДС)	379

Рисунок 36 - Тариф на тепловую энергию ООО "Электробыт", руб./Гкал (без НДС)	381

Рисунок 37 - Тариф на тепловую энергию ООО "ТопЭнерго", руб./Гкал (без НДС)	382

Рисунок 38 - Тариф на тепловую энергию АО "Аэропорт Астрахани", руб./Гкал (без НДС)	382

Рисунок 39 - Тариф на тепловую энергию ФГБУ "ЦЖКУ", руб./Гкал (без НДС)	384

Рисунок 40 - Тариф на тепловую энергию ОАО "РЖД" (Котельная № 1 ст. Астрахань - 2), руб./Гкал (без НДС)	385

Рисунок 41 - Тариф на тепловую энергию ОАО "РЖД" (Котельная № 2 ст. Астрахань - 1), руб./Гкал (без НДС)	385

Рисунок 42 - Тариф на тепловую энергию ОАО "РЖД" (Котельная № 3 ст. Астрахань - 1), руб./Гкал (без НДС)	386

Рисунок 43 - Тариф на тепловую энергию ООО "Каспийпрофсервис", руб./Гкал (без НДС)	387

Рисунок 44 - Изменение валовых выбросов источников теплоснабжения	402

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с пунктом 36 Порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (далее - Порядок) схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Настоящий проект актуализации схемы теплоснабжения разработан в рамках муниципального контракта от 13.10.2021 № 0325300006421000837, заключенного между Управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (Заказчик) и ООО "Датум Групп".

Актуализируемая схема теплоснабжения муниципального образования «Город Астрахань» на период до 2031 года, утверждена Приказом Минэнерго России от 29 декабря 2016 года № 1443.

Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года утвержден решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 19.07.2007 № 82" (срок действия до 2025 года включительно). Таким образом, горизонт планирования определен согласно пунктов 7, 8 Порядка с учетом утвержденной схемы теплоснабжения МО "Городской округ город Астрахань": проект актуализации схемы теплоснабжения выполнен на период до 2031 года включительно.

Актуализация схемы теплоснабжения выполнена в отношении следующих разделов и сведений:

распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

внесения изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

переключения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

переключения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

строительства и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

баланса топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

финансовых потребностей при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В актуализированной схеме теплоснабжения основные изменения коснулись следующих вопросов:

Актуализации фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии потребителей, технического состояния систем тепло-, электроснабжения (генерирующих мощностей, тепловых сетей) города на 01.01.2025 г;

Определения актуализированных перспективных тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе с учетом перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую и переключения тепловой нагрузки от котельных на ТЭЦ;

Формирования актуализированных перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, а также перспективных балансов теплоносителя и перспективных топливных балансов;

Основных технических решений по модернизации, реконструкции, либо новому строительству генерирующих мощностей, определения капитальных вложений в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности;

Актуализированной программы развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции, включая реконструкцию в связи с исчерпанием установленного продленного ресурсов с указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды;

Актуализированных финансовых потребностей, учитывающих изменения в схеме теплоснабжения и источников их покрытия.

Основные положения актуализированной на 2025 г. Астрахани схемы теплоснабжения базируются на обосновывающих материалах, являющихся неотъемлемой частью проекта.

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

По данным отдела управления по строительству архитектуре и градостроительству муниципального образования "Городской округ город Астрахань", в Астрахани в 2016-2020 гг. объем ввода в эксплуатацию жилья оказался ниже плановых значений.

Динамика ввода общей площади жилых помещений в г. Астрахани в период с 2016 по 2020 гг. представлена на рисунке 1 и таблице 1.

Рисунок 1 – Объем ввода общей площади жилых помещений в г. Астрахани в период 2016 - 2020 гг., тыс. м2

Таблица 1 – Сведения о движении строительных фондов в г. Астрахани, тыс. м2

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 9 589,0 | 9 809,3 | 10 072,2 | 10 230,8 | 10 432,6 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 220,3 | 262,9 | 158,6 | 201,8 | 150,9 |
| Новое строительство, в т.ч.: | 220,3 | 262,9 | 158,6 | 201,8 | 150,9 |
| многоквартирные жилые здания* | 150,8 | 171,9 | 87,7 | 73,5 | 116,9 |
| общественно-деловая застройка и промышленные здания | 67,5 | 89,0 | 32,0 | 107,7 | 16,1 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 37,0 | 18,6 | 15,8 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 9 809,3 | 10 072,2 | 10 230,8 | 10 432,6 | 10 583,5 |

Показатели ввода в эксплуатацию жилых, общественных и производственных зданий в городе Астрахани на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды показаны в таблицах Таблица 3 - 4.

Актуализация настоящей Книги 2 Главы 2 сформирована на основании действующего генерального плана, утвержденных проектов планировок и проектов развития территорий (Приложение Б, Приложение В) и адресной программы "Переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах" (Приложение А).

В соответствии с генеральным планом муниципального образования "Город Астрахань", площадь территории - 20 944,5 га. Из них на жилую застройку приходится порядка 7 944,8 га (4 867,3 га - индивидуальная и 3 077,5 га многоквартирная), на общественно-деловую застройку 1 705 га и на промышленную застройку 2 257,4 га В соответствии с данными федеральной службы государственной статистики, площадь территории Численность постоянного населения на 1 января 2021 г. составляет 524,4 тыс. человек.

Рисунок 2 - Деление площадей территорий г. Астрахани

Таблица 2 – Прогноз численности населения на начало года, тыс. человек

| Наименование | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская область | 1 005,6 | 1 044,9 | 1 012,6 | 1 013,5 | 1 014,5 | 1 015,6 | 1 021,7 | 1 023,1 |
| г. Астрахань | 529,8 | 524,4 | 526,8 | 528,0 | 529,2 | 530,4 | 536,3 | 537,5 |

Общие отапливаемые площади с разбивкой по типам застройки представлены в таблице 1.

Прогнозы приростов вводимых площадей объектов составили:

Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по районам г. Астрахани на период до 2031 г. представлены в таблице 3. Представление показателей ввода в эксплуатацию жилых, общественно-деловых зданий и производственных зданий промышленных предприятий на период до 2031 г. в каждом расчетном элементе кадастрового деления представлено в обосновывающих материалах Книги 2 Главы 2 Приложении Г (таблицы Г.1-Г.3).

На рисунке 3 представлен прогноз прироста строительных фондов г. Астрахани до 2031 года.

Рисунок 3 - Прогноз прироста строительных фондов в соответствии с градостроительным развитием г. Астрахани

В период действия схемы в г. Астрахани суммарное прогнозируемое значение приростов площадей нового строительства многоквартирных домов составит 1,57 млн м2, жилых домов (ИЖС) – 0,05 млн м2, общественных зданий – 0,81 млн м2.

Таблица 3 – Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по районам г. Астрахани на период до 2031 г., тыс. м2

| Район | Тип зданий | Всего | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2031 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| Кировский | многоквартирные | 524,2 | 0 | 59,6 | 81,4 | 81,4 | 96,2 | 534,7 | 95,5 |
|  | жилые | 524,2 | 0 | 59,6 | 81,4 | 81,4 | 96,2 | 534,7 | 95,5 |
|  | общественные | 381,5 | 0 | 22,3 | 33,4 | 145,5 | 104,9 | 182,3 | 35,6 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Советский | многоквартирные | 184,3 | 0 | 0 | 25,4 | 20,3 | 25,7 | 282,0 | 56,4 |
|  | жилые | 184,3 | 0 | 0 | 25,4 | 20,3 | 25,7 | 282,0 | 56,4 |
|  | общественные | 74,3 | 0 | 0 | 0,8 | 20,3 | 43,6 | 23,9 | 4,8 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трусовский | многоквартирные | 38,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 94,1 | 18,8 |
|  | жилые | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 131,6 | 26,3 |
|  | общественные | 65,0 | 0 | 0 | 31,5 | 8,9 | 2,7 | 54,7 | 10,9 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленинский | многоквартирные | 39,4 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 8,6 | 51,0 | 10,2 |
|  | жилые | 39,4 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 8,6 | 51,0 | 10,2 |
|  | общественные | 84,7 | 5,0 | 10,4 | 17,4 | 45,9 | 4,6 | 3,3 | 0,7 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | многоквартирные | 786,7 | 0 | 59,6 | 106,8 | 112,1 | 131,7 | 961,7 | 180,9 |
|  | жилые | 801,7 | 0 | 59,6 | 106,8 | 112,1 | 131,7 | 999,3 | 188,4 |
|  | общественные | 605,5 | 5,0 | 32,7 | 83,1 | 220,7 | 155,8 | 264,3 | 52,0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективные территории нового строительства площадью более 0,05 млн м2 представлены в таблице 4 и на рисунке 4.

Таблица 4 – Перспективные территории нового строительства в г. Астрахани площадью более 0,05 млн м2

| № п/п | Территория/жилой комплекс | Прирост нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. 4-я Черниговская в Ленинском районе (детский сад на 140 мест) К востоку от земельного участка с КН 30:12:020175:251 | 0,284 |
| 2 | Пер. Грановский в Трусовском районе (детский сад на 140 мест) | 0,280 |
| 3 | ул. Островского 131 Школа на 1000 мест | 2,520 |
| 4 | Документация по планировке и межеванию территории квартала в границах улиц С. Перовской, Нововосточной в Кировском районе г. Астрахани | 3,502 |
| 5 | По проекту планировки и межевания территории с созданием схемы генерального плана на объекте: «Микрорайон «Теплый» по ул. Тихореченской,86 в Кировском районе г. Астрахани». | 2,437 |
| 6 | документации по планировке территории в границах ул. Сен-Симона, пер. Щекина, ул. Наб. Прив. затона в Кировском районе г. Астрахани | 0,467 |
| 7 | Проект планировки территории в границах улиц Ярославской, пер.Островского, ул.Набережной Приволжского Затона, пер.Кронштадского в Кировском районе г.Астрахани | 0,120 |
| 8 | на территории ограниченной улицами: Ахшарумова, Б.Хмельницкого, Волжская, Бэра. | 1,536 |
| 9 | документации по планировке территории в границах улиц Дантона, Адмиралтейской, Энзелийской, Урицкого в Кировском районе г. Астрахани | 0,462 |
| 10 | в границах улиц Кожанова, Чехова, Ак.Королева, Куйбышева в Ленинском районе | 0,952 |
| 11 | территории в границах улиц Плещеева, Волжская, Бакинская в Советском районе | 0,452 |
| 12 | в границах улиц Менжинского, Вологодской, Набережной Приволжского затона, Донецкой в Советском районе | 0,166 |
| 13 | Территории в границах улиц чехова, полякова, куйбышева в ленинском районе | 0,975 |
| 14 | Документация по планировке территории в границах улиц Ак. Королева, Победы, пл. К. Маркса, ул. Калинина в Кировском районе г. Астрахани | 5,145 |
| 15 | Проект планировки территории в границах улиц Фадеева, Магнитогорской, Красная Набережная, Огарева в Кировском районе г. Астрахань | 0,467 |
| 16 | в границах улиц Московской, Юрия Селенского, Марии Максаковой, Полякова в Ленинском районе | 0,408 |
| 17 | в границах ул.Калинина, ул.Нечаева, ул.Чугунова, пер. Иванова в кировском районе г.Астрахани | 4,478 |
| 18 | территории в границах улиц Жилой и Бабаевского в Ленинском районе | 0,210 |
| 19 | Проект планировки территории в границах улиц Софьи Перовской, Грузинской, Всеволода Ноздрина в Кировском районе г. Астрахани | 1,037 |
| 20 | Территории в районе ул. Депутатской / 3-я керченская в трусовском районе | 1,247 |
| 21 | В районе ул. Акмолинской, 28 в трусовском районе | 0,799 |
| 22 | Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах ул.Бэра, ул.Трофимова, ул.Мусы Джалиля, ул.Ахшарумова в Советском районе г.Астрахани | 0,884 |
| 23 | Проект межевания территории в районе ул. С. Перовской, 99, корп. 1 в Кировском районе г. Астрахани для строительства многоквартирного жилого дома разработан МБУ г. Астрахани «Архитектура». | 1,066 |
| 24 | Пер. 2- й Железнодорожный, 8-я Железнодорожная, Пражская ул. Пражская, 8-я Железнодорожная, ул. Румынская в Ленинском районе | 0,830 |
| 25 | Микрорайон Интернациональный в Трусовском районе | 0,201 |
| 26 | в границах: Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе | 1,155 |
| 27 | в границах кр. Набережной, Красной, Крупской в Советском районе | 0,114 |
| 28 | Планировка и межевание территории в границах улиц Зеленой, Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии в Кировском районе города Астрахани | 1,039 |
| 29 | в граница бульвара Амурского, улиц Севастопольской, Донецкой, набережной Приволжского затона в Советском районе | 0,994 |
| 30 | Проект планировки развития застроенной территории общей площадью 4,86 га разработан в Кировском районе г.Астрахани в границах улиц Баумана, С.Перовской, Щедрина, Барсовой | 23,725 |
| 31 | границах улиц Безжонова, Котельной, Адм Нахимова в Советском районе | 0,674 |
| 32 | Документация по планировке и межеванию территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г.Астрахани | 0,260 |

Рисунок 4 – Перспективные территории нового строительства в г. Астрахани площадью более 0,05 млн м2 (номер территории соответствуют номеру в таблице 5)

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Сводные данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения за отопительный период 2024 г., представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5 - Сводные данные базового уровня потребления тепловой энергии потребителями за отопительный период 2024 года, тыс. Гкал

| Зона действия источников теплоснабжающей организации | Отопление и вентиляция | ГВС | Пар | Суммарно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 1111,49 | 162,25 | 0,00 | 1273,74 |
| ООО "Теплоресурс" | 75,22 | 10,99 | 0,00 | 86,21 |
| МУП "Коммунэнерго" | 200,66 | 28,70 | 0,04 | 229,40 |
| ООО "ТопЭнерго" | 6,78 | 0,85 | 0,00 | 7,63 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 3,91 | 0,53 | 0,00 | 4,44 |
| ОАО "РЖД" | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
| ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ | 2,30 | 0,28 | 0,00 | 2,58 |
| ООО "Электробыт"" | 4,28 | 0,46 | 0,00 | 4,74 |
| ИТОГО | 1409,59 | 206,06 | 0,04 | 1613,69 |

Сводные данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения за 2024 г. в целом представлены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 - Сводные данные базового уровня потребления тепловой энергии потребителями за 2024 год в целом, тыс. Гкал

| Зона действия источников теплоснабжающей организации | Отопление и вентиляция | ГВС | Пар | Суммарно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 1111,49 | 274,09 | 0,00 | 1385,58 |
| ООО "Теплоресурс" | 75,22 | 18,50 | 0,00 | 93,72 |
| МУП "Коммунэнерго" | 200,66 | 43,94 | 0,06 | 244,66 |
| ООО "ТопЭнерго" | 6,78 | 1,46 | 0,00 | 8,24 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 3,91 | 0,91 | 0,00 | 4,82 |
| ОАО "РЖД" | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
| ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ | 2,30 | 0,48 | 0,00 | 2,78 |
| ООО "Электробыт"" | 4,28 | 0,79 | 0,00 | 5,07 |
| ИТОГО | 1409,59 | 340,17 | 0,06 | 1749,82 |

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведено в таблице 7 и на рисунках 5 - 6.

Таблица 7 - Распределение величины потребления тепловой энергии потребителями в расчетных элементах территориального деления, тыс. Гкал

| Расчетные элементы территориального деления | Величина потребления тепловой энергии: |  |
| --- | --- | --- |
|  | за отопительный период | за год в целом |
| Кировский | 430,72 | 469,82 |
| Ленинский | 477,20 | 520,97 |
| Советский | 439,17 | 472,89 |
| Трусовский | 266,60 | 286,14 |
| ИТОГО | 1613,69 | 1749,82 |

Рисунок 5 - Распределение величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления в течение отопительного периода

Рисунок 6 - Распределение величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год в целом

Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО "Городской округ город Астрахань", Гкал/час, по состоянию на 01.01.2025 г. представлены в таблицеТаблица 8.

Таблица 8 - Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

| Теплоснабжающая организация | Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, по видам теплопотребления, Гкал/час: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | ГВС (ср. час) | Пар | Суммарно |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 703,92 | 108,08 | 0,000 | 812,00 |
| ООО "Теплоресурс" | 39,31 | 14,17 | 0,000 | 53,48 |
| МУП "Коммунэнерго" | 121,31 | 13,77 | 0,065 | 135,14 |
| ООО "ТопЭнерго" | 5,54 | 0,48 | 0,000 | 6,02 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 0,20 | 0,065 | 0,000 | 0,27 |
| ОАО "РЖД" | 1,75 | 0,00 | 0,000 | 1,75 |
| ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ | 0,84 | 0,52 | 0,000 | 1,36 |
| ООО "Электробыт"" | 1,98 | 0,30 | 0,000 | 2,28 |
| ВСЕГО | 874,85 | 137,36 | 0,065 | 1012,28 |

Процентные соотношения распределения значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, по теплоснабжающим организациям, обеспечивающим централизованное теплоснабжение потребителей в городе Астрахани, представлены на рисунке Рисунок 7.

Рисунок 7 - Диаграмма распределения договорных тепловых нагрузок по теплоснабжающим организациям г. Астрахани

Из данных, представленных на рисунке Рисунок 7, следует, что более 80 % тепловых нагрузок приходится на источники ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго".

Более 86 % тепловой нагрузки в городе Астрахани приходится на отопление и вентиляцию помещений (Рисунок 8).

Рисунок 8 - Распределение тепловой нагрузки по видам теплопотребления

Распределение тепловой нагрузки по группам потребителей представлено на рисунке 9, из которой следует, что 68 % тепловой нагрузки приходится на население.

Рисунок 9 - Распределение тепловой нагрузки по группам потребителей тепловой энергии

Распределение тепловых нагрузок по расчетным элементам территориального деления представлено на рисунке 10.

.

Рисунок 10 - Распределение тепловой нагрузки по элементам территориального деления

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/час, представлены в таблице Таблица 9.

Таблица 9 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников

| Теплоснабжающая организация | Значения расчетных тепловых нагрузок по видам теплопотребления, Гкал/час: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | ГВС (ср. час) | Пар | Суммарно |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 497,28 | 74,15 | 0,00 | 571,43 |
| ООО "Теплоресурс" | 25,36 | 9,14 | 0,00 | 34,49 |
| МУП "Коммунэнерго" | 110,24 | 13,00 | 0,065 | 123,30 |
| ООО "ТопЭнерго" | 2,36 | 0,36 | 0,00 | 2,72 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 0,20 | 0,065 | 0,00 | 0,27 |
| ОАО "РЖД" | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ | 0,84 | 0,51 | 0,00 | 1,36 |
| ООО "Электробыт" | 1,98 | 0,30 | 0,00 | 2,28 |
| ВСЕГО | 640,01 | 97,53 | 0,065 | 737,60 |

Приросты потребности в тепловой мощности и потребления тепловой энергии рассчитаны на основании прогнозов прироста площадей строительных фондов и удельных показателей теплопотребления перспективного строительства.

Удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию для перспективного строительства для жилых домов и общественно-деловой застройки принимаются в соответствии с данными таблицы 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

Удельные расходы тепловой энергии для нагрева холодной воды на нужды ГВС для перспективного строительства определяются в соответствии с данными СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Приложение Г.

Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса1+ энергетической эффективности многоквартирных домов принимаются согласно Постановления Правительства РФ от 07.12.2020 №2035.

Расчет показателей удельной тепловой нагрузки на 1 м2 площади нового строительства для типов застройки представлен в обосновывающих материалах (Книга 2 Глава 2 п. 4.2).

В перспектива развития г. Астрахани на период до 2031 г. предусмотрена как многоэтажная застройка кварталов, так и застройка зданиями средней и малой этажности. Актуализированные значения приростов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом кадастровом квартале территориального деления Астрахани на период до 2031 г. представлены в обосновывающих материалах (Книга 2 Глава 2. Приложение Г таблицы 5 - 23), в зонах действия источников тепловой энергии - в обосновывающих материалах (Книга 2 Глава 2 п. 5.2).

Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам Астрахани на период до 2031 г. приведены в таблице 10. Суммарный прирост спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии, рассматриваемых в схеме теплоснабжения на 2031 г. составит 88,37 Гкал/ч, в т. ч. на отопление и вентиляцию – 79,58 Гкал/ч, ГВСсрч. – 9,55 Гкал/ч. Перспективный прирост тепловых нагрузок в границах Астрахани с разделением по типам застройки объектов представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 - Перспективный прирост тепловых нагрузок в границах г. Астрахани

Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам г. Астрахани на период до 2031 г. приведены в таблице 11. Суммарный прирост спроса на тепловую энергию для централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии, рассматриваемых в схеме теплоснабжения на 2031 г. составит 240,51 тыс. Гкал/год, в т. ч. на отопление и вентиляцию – 173,33 тыс. Гкал/год, ГВС – 67,18 тыс. Гкал/год.

Прогнозы увеличения расхода сетевой воды (нарастающим итогом), циркулирующей в системах централизованного теплоснабжения, с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам г.Астрахани на период до 2031 г. приведены в таблице 12. Увеличение расхода сетевой воды, циркулирующей в системах централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии, рассматриваемых в схеме теплоснабжения на 2031 г. составит 2 318 т/ч, в т. ч. на отопление и вентиляцию – 2 079,7 т/ч, ГВС – 238,8 т/ч.

Таблица 10 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам г. Астрахани на период до 2031 г., Гкал/ч

| Административный район | Тип нагрузки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировский | Всего | 0,00 | 2,00 | 7,09 | 17,08 | 25,99 | 53,42 | 58,94 |
|  | ОВ | 0,00 | 1,91 | 6,84 | 15,70 | 23,36 | 49,83 | 65,18 |
|  | ГВСсрч. | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 1,37 | 2,63 | 3,59 | 4,15 |
| Советский | Всего | -0,07 | -0,08 | -0,16 | 0,28 | 2,86 | 11,08 | 12,15 |
|  | ОВ | -0,06 | -0,07 | -0,08 | 0,33 | 2,31 | 9,90 | 12,20 |
|  | ГВСсрч. | -0,01 | -0,01 | -0,08 | -0,05 | 0,55 | 1,19 | 1,52 |
| Трусовский | Всего | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 5,30 | 5,46 | 11,97 | 13,25 |
|  | ОВ | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 3,32 | 9,72 | 12,23 |
|  | ГВСсрч. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,15 | 2,15 | 2,26 | 2,30 |
| Ленинский | Всего | 0,82 | 1,15 | 1,97 | 5,72 | 6,44 | 9,24 | 9,79 |
|  | ОВ | 0,61 | 0,83 | 1,44 | 3,80 | 4,46 | 7,10 | 8,17 |
|  | ГВСсрч. | 0,21 | 0,32 | 0,53 | 1,91 | 1,98 | 2,14 | 2,23 |
| Итого | Всего | 0,76 | 3,06 | 12,20 | 28,38 | 40,76 | 85,72 | 94,13 |
|  | ОВ | 0,55 | 2,66 | 11,36 | 22,99 | 33,45 | 76,55 | 84,58 |
|  | ГВСсрч. | 0,20 | 0,40 | 0,84 | 5,39 | 7,31 | 9,17 | 9,55 |

Таблица 11 – Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам г. Астрахани на период до 2031 г., тыс. Гкал/год

| Административный район | Тип нагрузки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировский | Всего | 0,00 | 4,55 | 15,79 | 41,83 | 66,35 | 515,62 | 139,67 |
|  | ОВ | 0,00 | 3,91 | 14,02 | 32,18 | 47,87 | 403,18 | 113,02 |
|  | ГВСсрч. | 0,00 | 0,64 | 1,77 | 9,65 | 18,48 | 112,44 | 26,65 |
| Советский | Всего | -0,18 | -0,22 | -0,72 | 0,34 | 8,63 | 114,50 | 31,45 |
|  | ОВ | -0,12 | -0,14 | -0,16 | 0,68 | 4,74 | 81,70 | 22,21 |
|  | ГВСсрч. | -0,06 | -0,08 | -0,56 | -0,33 | 3,89 | 32,81 | 9,23 |
| Трусовский | Всего | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 21,57 | 21,90 | 151,54 | 38,52 |
|  | ОВ | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 6,46 | 6,80 | 73,70 | 22,49 |
|  | ГВСсрч. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 15,10 | 15,10 | 77,84 | 16,03 |
| Ленинский | Всего | 2,75 | 3,95 | 6,70 | 21,25 | 23,08 | 135,11 | 30,88 |
|  | ОВ | 1,25 | 1,70 | 2,95 | 7,80 | 9,14 | 62,08 | 15,61 |
|  | ГВСсрч. | 1,50 | 2,25 | 3,75 | 13,45 | 13,94 | 73,03 | 15,27 |
| Итого | Всего | 2,57 | 8,28 | 29,20 | 84,99 | 119,96 | 916,77 | 240,51 |
|  | ОВ | 1,14 | 5,46 | 23,28 | 47,12 | 68,54 | 620,66 | 173,33 |
|  | ГВСсрч. | 1,43 | 2,82 | 5,92 | 37,87 | 51,41 | 296,11 | 67,18 |

Таблица 12 – Прогнозы увеличения расхода сетевой воды (нарастающим итогом), циркулирующей в системах централизованного теплоснабжения, с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам г.Астрахани на период до 2031 г., т/ч

| Административный район | Тип нагрузки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировский | Всего | 0 | 44,6 | 158,3 | 384,6 | 586,1 | 1198,4 | 1321,6 |
|  | ОВ | 0 | 42,4 | 152,0 | 350,3 | 520,5 | 1108,7 | 1226,9 |
|  | ГВСсрч. | 0 | 2,3 | 6,3 | 34,3 | 65,7 | 89,7 | 94,7 |
| Советский | Всего | -1,5 | -1,8 | 3,4 | 34,4 | 95,6 | 290,5 | 316,6 |
|  | ОВ | -1,3 | -1,5 | 5,4 | 35,6 | 81,7 | 260,9 | 283,8 |
|  | ГВСсрч. | -0,2 | -0,3 | -2,0 | -1,2 | 13,8 | 29,7 | 32,8 |
| Трусовский | Всего | 0 | 0 | 129,5 | 179,8 | 184,1 | 408,8 | 452,9 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 126,1 | 126,1 | 130,4 | 352,3 | 395,9 |
|  | ГВСсрч. | 0 | 0 | 3,5 | 53,7 | 53,7 | 56,4 | 57,0 |
| Ленинский | Всего | 18,9 | 30,3 | 49,2 | 136,2 | 152,5 | 215,1 | 227,4 |
|  | ОВ | 13,6 | 22,3 | 35,8 | 88,4 | 102,9 | 161,6 | 173,1 |
|  | ГВСсрч. | 5,3 | 8,0 | 13,3 | 47,8 | 49,6 | 53,5 | 54,3 |
| Итого | Всего | 17,4 | 73,1 | 340,4 | 735,0 | 1018,3 | 2112,8 | 2318,6 |
|  | ОВ | 12,3 | 63,1 | 319,4 | 600,4 | 835,5 | 1883,6 | 2079,7 |
|  | ГВСсрч. | 5,1 | 10,0 | 21,1 | 134,6 | 182,8 | 229,3 | 238,8 |

Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность (нарастающим итогом) для децентрализованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам г. Астрахани на период до 2031 г. приведены в таблице 10. Суммарный прирост спроса на тепловую мощность для децентрализованного теплоснабжения на 2031 г. составит 9,78 Гкал/ч, в т. ч. на отопление и вентиляцию – 9,44 Гкал/ч, ГВСсрч. – 0,34 Гкал/ч.

Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (нарастающим итогом) для децентрализованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам Астрахани на период до 2031 г. приведены в таблице 11. Суммарный прирост спроса на тепловую энергию для децентрализованного теплоснабжения на 2031 г. составит 21,73 тыс. Гкал/год, в т. ч. на отопление и вентиляцию – 19,35 тыс. Гкал/год, ГВС –2,38 тыс. Гкал/год.

Прогнозы увеличения расхода сетевой воды (нарастающим итогом), циркулирующей в системах децентрализованного теплоснабжения, с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по административным районам Астрахани на период до 2031 г. приведены в таблице 12. Увеличение расхода сетевой воды, циркулирующей в системах децентрализованного теплоснабжения, на 2031 г. составит 391,2 т/ч, в т. ч. на отопление и вентиляцию – 377,6 т/ч, ГВС – 1,6 т/ч.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителями объектами, расположенными в производственных зонах на период до 2031 года не предусмотрены в связи с отсутствием в настоящий момент планов ввода в эксплуатацию промышленных потребителей в городе Астрахани.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и в целом по Астрахани

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, в каждой системе теплоснабжения и в целом по Астрахани представлены в Приложении Д к обосновывающим материалам Книги 2 Главы 2.

Существующая величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в целом по Астрахани оставляет 0,18 Гкал/ч/га. Перспективная величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в целом г. Астрахани на конец 2031 года составит 0,19 Гкал/ч/га.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Актуализированные на 01.01.2025 г. данные по зонам действия крупных источников тепловой энергии в административных границах г. Астрахань приведены в таблице 13.

Зоны действия источников тепловой энергии основных теплоснабжающих предприятий: ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", ООО "Теплоресурс" построенные на опорном плане, проиллюстрированы на рисунке 12.

Рисунок 12 - Зоны действия источников тепловой энергии основных теплоснабжающих предприятий

Таблица 13 – Сводные данные по зонам действия крупных котельных централизованного теплоснабжения и ТЭЦ в административных границах г. Астрахань

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Площадь зоны действия, км2 | Расстояние до самого удаленного потребителя, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | АТЭЦ-2 | 810 | 701,2 | 73,6 | 10,96 |
| 2 | ПГУ-235 | 131,8 | 84,9 | 12,6 | 4,2 |
| 3 | Теплоресурс | 66,5 | 53,5 | 4,5 | 3,3 |
| Котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная№2, ул. Комарова, 55 | 2,58 | 2,32 | 0,592 | 0,7 |
| 2 | Котельная №5, ул. Щукина/пер. Комсомольский, д. 79/30 | 0,52 | 0,24 | 0,035 | 0,05 |
| 3 | Котельная №12, ул. Безжонова, д. 2в | 26,32 | 2,06 | 1,244 | 1,85 |
| 4 | Котельная №15, ул. Немова, 20 "б" | 8,60 | 4,42 | 0,39 | 0,75 |
| 5 | Котельная №16, ул. Соликамская, 8а | 7,10 | 3,70 | 0,485 | 1,35 |
| 6 | Котельная №21, ул. Рождественского, 15а | 1,55 | 1,07 | 0,308 | 0,5 |
| 7 | Котельная №22, ул. Строительная, 10 | 1,25 | 0,78 | 0,193 | 0,56 |
| 8 | Котельная № 28, ул. Безжонова, 103 | 1,80 | 0,69 | 0,61 | 0,17 |
| 9 | Котельная Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А ("Трусовская") | 113,66 | 61,00 | 7,63 | 2,8 |
| 10 | Котельная Т-2, ул. Торговая, д. 5 А, лит. А ("XX лет Октября") | 22,64 | 14,73 | 1,024 | 0,75 |
| 11 | Котельная Т-3, ул.Чкалова/Наб.р.Воложка/пер.Бутлерова, д. 80/95/1, лит. Л (Правобережной б-цы) | 4,00 | 1,81 | 0,127 | 0,28 |
| 12 | Котельная Т-4, ул. Парковая, д. 25, лит. А (III-интернационала) | 5,32 | 8,54 | 0,73 | 0,435 |
| 13 | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 ("МСЗ") | 89,98 | 25,99 | 1,061 | 0,826 |
| 14 | Котельная Т-8, ул. Промышленная, д. 14а, лит. А (п. Новолесное) | 6,45 | 2,16 | 0,89 | 0,67 |
| 15 | Котельная Т-9, пл. Нефтяников, д. 9, лит. Я | 4,33 | 0,68 | 0,329 | 0,53 |
| 16 | Котельная Т-10, пл. Артема Cергеева, д. 22 А, лит. К | 5,16 | 1,55 | 0,213 | 0,404 |
| 17 | Котельная Т-11, ул. Дзержинского/ К.Маркса, д. 1/13, лит. Б | 2,01 | 0,78 | 0.0921 | 0,207 |
| 18 | Котельная Т-12, ул. Городская, 1 А, лит. Б | 0,49 | 0,43 | 0,43 | 0,02 |
| 19 | Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А | 0,33 | 0,12 | 0,021 | 0,08 |
| 20 | Котельная Т-14, ул. Войкова/ул. Агрономическая/ул. Трудфронта, д. 4/7/39 В, лит. В | 1,63 | 0,33 | 0,062 | 0,151 |
| 21 | Котельная Т-15, ул. Фунтовское шоссе, д. 21 Б, лит. А | 1,08 | 0,77 | 0,077 | 0,1 |
| 22 | Котельная Т-17, ул. Сабанс-Яр, д. 11, лит. Д, пом. 1 | 1,50 | 0,89 | 0,117 | 0,198 |
| 24 | Котельная Т-19, ул. Докучаева, д. 1 | 0,33 | 0,20 | 0,02 | 0,055 |
| 25 | Котельная Т-20, ул. Советской Гвардии, д. 1 Ж, лит. А | 1,72 | 1,16 | 0,155 | 0,26 |
| 26 | Котельная Т-21, ул. Фунтовское шоссе, 4д | 1,72 | 1,96 | 0,151 | 0,229 |
| 27 | Котельная Т-22, 3-й проезд Рождественского, д. 3а | 0,17 | 0,10 | 0,023 | 0,1 |
| 28 | Котельная Т-23, ул. Сеченова/ул. Л.Толстого, 6/31 | 5,16 | 2,70 | 0,533 | 0,743 |
| 29 | Котельная Т-24, ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге/ул. Чкалова, д. 13/14/31 | 0,54 | 0,22 | 0,018 | 0,1 |
| 30 | Котельная Т-25, ул. Политехническая, д. 5а | 0,52 | 0,21 | 0,089 | 0,26 |
| 31 | Котельная Т-26, пл. Нефтебазовская | 0,95 | 0,43 | 0,134 | 0,236 |
| 32 | Котельная Т-28, пр. 6-й Мостостроителей | 1,03 | 0,55 | 0,054 | 0,116 |
| 33 | Котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 | 0,76 | 0,53 | 0,06 | 0,1 |
| 34 | Котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в | 0,47 | 0,36 | 0,048 | 0,07 |
| 35 | Котельная Т-44, ул. Фестивальная, д. 23 | 13,32 | 6,61 | 0,67 | 0,79 |

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах муниципального образования "Городской округ город Астрахань" с индивидуальной жилой застройкой. Теплоснабжение таких районов обеспечивается от индивидуальных теплогенераторов, а их расположение в соответствии с Генпланом муниципального образования "Городской округ город Астрахань" представлено на рисунке 13 (желтый цвет на схеме).

Источниками индивидуального теплоснабжения обеспечивается около 21,2 % тепловых нагрузок потребителей ЖКС. Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой одно-, двухэтажными зданиями. Суммарная общая площадь ЖКС в зонах действия индивидуального теплоснабжения составила 2827,1 тыс. м².

В перспективе количество зон действия индивидуальных источников тепловой энергии будет увеличиваться по мере развития территорий города, предназначенных согласно Генеральному плану муниципального образования "Городской округ город Астрахань" для малоэтажной застройки (на рисунке 13 (желтый цвет на схеме)).

Рисунок 13 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения муниципального образования "Городской округ ород Астрахань" (желтый цвет на схеме)

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия ТЭЦ

В таблицах 14 - 16 представлены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ТЭЦ по годам на период до 2033 г.

Резерв тепловой мощности рассчитан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 212 от 05.03.2019, а также п. 5.1.4 ВНТП 81 и п. 5.5 СП 124.1330.2012.

п. 5.5 СП 124.1330.2012 включен в перечень национальных стандартов (Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 года № 985).

Таблица 14 - Баланс тепловой мощности Астраханской ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" в зоне деятельности ЕТО ООО "Астраханские тепловые сети"

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность, МВт | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 |
| отборы паровых турбин, в том числе | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| РОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПВК | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Ограничения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 910,0 | 910,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность "нетто" | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 902,4 | 902,4 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе | 103,41 | 103,45 | 103,55 | 103,78 | 103,24 | 102,81 | 102,49 | 101,79 | 101,08 | 100,38 | 99,69 | 98,99 |
| через изоляционные конструкции | 92,15 | 92,18 | 92,27 | 92,48 | 92,00 | 91,61 | 91,33 | 90,71 | 90,07 | 89,45 | 88,83 | 88,21 |
| с утечками теплоносителя | 11,26 | 11,26 | 11,27 | 11,30 | 11,24 | 11,19 | 11,16 | 11,08 | 11,01 | 10,93 | 10,85 | 10,78 |
| Зеленая тепломагистраль | 57,63 | 57,66 | 57,71 | 57,84 | 57,54 | 57,30 | 57,12 | 56,73 | 56,33 | 55,95 | 55,56 | 55,17 |
| через изоляционные конструкции | 51,36 | 51,38 | 51,43 | 51,54 | 51,28 | 51,06 | 50,90 | 50,55 | 50,20 | 49,85 | 49,51 | 49,16 |
| с утечками теплоносителя | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,30 | 6,27 | 6,24 | 6,22 | 6,18 | 6,13 | 6,09 | 6,05 | 6,01 |
| ЮВ II тепломагистраль | 7,42 | 7,42 | 7,43 | 7,44 | 7,40 | 7,37 | 7,35 | 7,30 | 7,25 | 7,20 | 7,15 | 7,10 |
| через изоляционные конструкции | 6,61 | 6,61 | 6,62 | 6,63 | 6,60 | 6,57 | 6,55 | 6,50 | 6,46 | 6,41 | 6,37 | 6,33 |
| с утечками теплоносителя | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| СП тепломагистраль | 16,57 | 16,58 | 16,60 | 16,63 | 16,55 | 16,48 | 16,43 | 16,31 | 16,20 | 16,09 | 15,98 | 15,87 |
| через изоляционные конструкции | 14,77 | 14,77 | 14,79 | 14,82 | 14,75 | 14,68 | 14,64 | 14,54 | 14,44 | 14,34 | 14,24 | 14,14 |
| с утечками теплоносителя | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,73 |
| ЮВ III тепломагистраль | 21,79 | 21,79 | 21,82 | 21,86 | 21,75 | 21,66 | 21,59 | 21,45 | 21,30 | 21,15 | 21,00 | 20,86 |
| через изоляционные конструкции | 19,41 | 19,42 | 19,44 | 19,48 | 19,38 | 19,30 | 19,24 | 19,11 | 18,98 | 18,85 | 18,72 | 18,58 |
| с утечками теплоносителя | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 2,38 | 2,37 | 2,36 | 2,35 | 2,34 | 2,32 | 2,30 | 2,29 | 2,27 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 701,23 | 702,02 | 704,43 | 710,34 | 721,14 | 733,71 | 746,91 | 754,66 | 762,41 | 770,85 | 779,29 | 787,73 |
| отопление и вентиляция | 606,17 | 606,75 | 609,07 | 614,90 | 624,62 | 635,35 | 648,28 | 655,79 | 663,30 | 671,47 | 679,64 | 687,82 |
| горячее водоснабжение | 95,06 | 95,26 | 95,35 | 95,43 | 96,52 | 98,36 | 98,63 | 98,87 | 99,11 | 99,38 | 99,64 | 99,91 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции (договорная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде по магистралям (договорная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 701,23 | 702,02 | 704,43 | 710,34 | 721,14 | 733,71 | 746,91 | 754,66 | 762,41 | 770,85 | 779,29 | 787,73 |
| отопление и вентиляция | 606,17 | 606,8 | 609,1 | 614,9 | 624,6 | 635,3 | 648,3 | 655,8 | 663,3 | 671,5 | 679,6 | 687,8 |
| горячее водоснабжение | 95,06 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 96,5 | 98,4 | 98,6 | 98,9 | 99,1 | 99,4 | 99,6 | 99,9 |
| Зеленая тепломагистраль | 390,82 | 391,61 | 394,02 | 399,93 | 410,73 | 423,30 | 436,50 | 444,25 | 452,00 | 460,44 | 468,88 | 477,32 |
| отопление и вентиляция | 337,84 | 338,43 | 340,74 | 346,57 | 356,29 | 367,02 | 379,95 | 387,46 | 394,97 | 403,14 | 411,31 | 419,49 |
| горячее водоснабжение | 52,98 | 53,18 | 53,27 | 53,35 | 54,44 | 56,29 | 56,55 | 56,79 | 57,03 | 57,30 | 57,56 | 57,83 |
| ЮВ II тепломагистраль | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 |
| отопление и вентиляция | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 |
| горячее водоснабжение | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
| СП тепломагистраль | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 |
| отопление и вентиляция | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 |
| горячее водоснабжение | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| ЮВ III тепломагистраль | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 |
| отопление и вентиляция | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 |
| горячее водоснабжение | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 379,97 | 380,76 | 383,17 | 389,08 | 399,88 | 412,45 | 424,41 | 432,16 | 439,91 | 448,35 | 456,79 | 465,23 |
| отопление и вентиляция | 327,56 | 328,14 | 330,46 | 336,29 | 346,01 | 356,74 | 368,43 | 375,94 | 383,45 | 391,62 | 399,79 | 407,97 |
| горячее водоснабжение | 52,41 | 52,61 | 52,70 | 52,78 | 53,87 | 55,71 | 55,98 | 56,22 | 56,46 | 56,73 | 56,99 | 57,26 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции (расчетная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде по магистралям (расчетная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 379,97 | 380,76 | 383,17 | 389,08 | 399,88 | 412,45 | 424,41 | 432,16 | 439,91 | 448,35 | 456,79 | 465,23 |
| отопление и вентиляция | 327,56 | 328,14 | 330,46 | 336,29 | 346,01 | 356,74 | 368,43 | 375,94 | 383,45 | 391,62 | 399,79 | 407,97 |
| горячее водоснабжение | 52,41 | 52,61 | 52,70 | 52,78 | 53,87 | 55,71 | 55,98 | 56,22 | 56,46 | 56,73 | 56,99 | 57,26 |
| Зеленая тепломагистраль | 211,77 | 212,56 | 214,97 | 220,88 | 231,68 | 244,25 | 256,21 | 263,96 | 271,71 | 280,15 | 288,59 | 297,03 |
| отопление и вентиляция | 182,56 | 183,15 | 185,47 | 191,30 | 201,01 | 211,74 | 223,43 | 230,94 | 238,45 | 246,62 | 254,79 | 262,97 |
| горячее водоснабжение | 29,21 | 29,41 | 29,50 | 29,58 | 30,67 | 32,51 | 32,78 | 33,02 | 33,26 | 33,53 | 33,79 | 34,06 |
| ЮВ II тепломагистраль | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
| отопление и вентиляция | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 |
| горячее водоснабжение | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| СП тепломагистраль | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 |
| отопление и вентиляция | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| горячее водоснабжение | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| ЮВ III тепломагистраль | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 |
| отопление и вентиляция | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 |
| горячее водоснабжение | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по договорным нагрузкам с учетом ГВС ср. час), в т.ч: | 804,64 | 805,47 | 807,97 | 814,11 | 824,38 | 836,52 | 849,40 | 856,45 | 863,49 | 871,23 | 878,97 | 886,72 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по расчетным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | 483,38 | 484,21 | 486,71 | 492,85 | 503,12 | 515,26 | 526,90 | 533,95 | 540,99 | 548,73 | 556,47 | 564,22 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договорным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | -2,24 | -3,07 | -5,57 | -11,71 | -21,98 | -34,12 | -47,00 | -54,05 | -61,09 | -68,83 | 23,43 | 15,68 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчетным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | 319,0 | 318,2 | 315,7 | 309,5 | 299,3 | 287,1 | 275,5 | 268,4 | 261,4 | 253,7 | 345,9 | 338,2 |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности "нетто" (по договорным нагрузкам) | -0,28% | -0,38% | -0,69% | -1,46% | -2,74% | -4,25% | -5,86% | -6,74% | -7,61% | -8,58% | 2,60% | 1,74% |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности "нетто" (по расчетным нагрузкам) | 39,8% | 39,7% | 39,3% | 38,6% | 37,3% | 35,8% | 34,3% | 33,5% | 32,6% | 31,6% | 38,3% | 37,5% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 722,4 | 722,4 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 431,0 | 431,7 | 433,5 | 437,6 | 445,1 | 454,5 | 462,8 | 467,4 | 471,6 | 476,2 | 480,7 | 485,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчетным нагрузкам) | 191,4 | 190,7 | 188,9 | 184,8 | 177,3 | 167,9 | 159,6 | 155,0 | 150,8 | 146,2 | 241,7 | 237,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2858,9 | 2859,4 | 2861,5 | 2867,4 | 2880,4 | 2901,5 | 2929,7 | 2962,9 | 3001,2 | 3044,9 | 3094,1 | 3148,8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Таблица 15 - Баланс тепловой мощности Астраханской ПГУ-235 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" в зоне деятельности ЕТО ООО "Астраханские тепловые сети"

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
| отборы паровых турбин, в том числе | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
| РОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПВК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность "нетто" | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе | 9,70 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| через изоляционные конструкции | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| с утечками теплоносителя | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Первая тепломагистраль | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,74 | 9,84 | 9,78 | 9,73 | 9,67 | 9,62 | 9,56 | 9,50 | 9,44 |
| через изоляционные конструкции | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,71 | 8,79 | 8,74 | 8,69 | 8,64 | 8,59 | 8,54 | 8,49 | 8,44 |
| с утечками теплоносителя | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Потери в паропроводах | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 85,78 | 89,35 | 89,88 | 90,41 | 90,93 | 91,46 | 91,99 | 92,52 | 93,04 |
| отопление и вентиляция | 73,07 | 73,07 | 73,07 | 73,68 | 75,93 | 76,45 | 76,97 | 77,49 | 78,01 | 78,53 | 79,05 | 79,57 |
| горячее водоснабжение | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 12,10 | 13,42 | 13,43 | 13,43 | 13,44 | 13,45 | 13,46 | 13,46 | 13,47 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции (договорная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде по магистралям (договорная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 85,78 | 89,35 | 89,88 | 90,41 | 90,93 | 91,46 | 91,99 | 92,52 | 93,04 |
| отопление и вентиляция | 73,07 | 73,1 | 73,1 | 73,7 | 75,9 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,1 | 79,6 |
| горячее водоснабжение | 11,89 | 11,9 | 11,9 | 12,1 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Первая тепломагистраль | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 85,78 | 89,35 | 89,88 | 90,41 | 90,93 | 91,46 | 91,99 | 92,52 | 93,04 |
| отопление и вентиляция | 73,07 | 73,07 | 73,07 | 73,68 | 75,93 | 76,45 | 76,97 | 77,49 | 78,01 | 78,53 | 79,05 | 79,57 |
| горячее водоснабжение | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 12,10 | 13,42 | 13,43 | 13,43 | 13,44 | 13,45 | 13,46 | 13,46 | 13,47 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 58,85 | 58,85 | 58,85 | 59,67 | 63,24 | 63,77 | 64,30 | 64,82 | 65,35 | 65,88 | 66,41 | 66,93 |
| отопление и вентиляция | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 50,84 | 53,09 | 53,61 | 54,13 | 54,65 | 55,17 | 55,69 | 56,21 | 56,73 |
| горячее водоснабжение | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,83 | 10,15 | 10,16 | 10,16 | 10,17 | 10,18 | 10,19 | 10,19 | 10,20 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции (расчетная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде по магистралям (расчетная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 58,85 | 58,85 | 58,85 | 59,67 | 63,24 | 63,77 | 64,30 | 64,82 | 65,35 | 65,88 | 66,41 | 66,93 |
| отопление и вентиляция | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 50,84 | 53,09 | 53,61 | 54,13 | 54,65 | 55,17 | 55,69 | 56,21 | 56,73 |
| горячее водоснабжение | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,83 | 10,15 | 10,16 | 10,16 | 10,17 | 10,18 | 10,19 | 10,19 | 10,20 |
| Первая тепломагистраль | 58,85 | 58,85 | 58,85 | 59,67 | 63,24 | 63,77 | 64,30 | 64,82 | 65,35 | 65,88 | 66,41 | 66,93 |
| отопление и вентиляция | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 50,84 | 53,09 | 53,61 | 54,13 | 54,65 | 55,17 | 55,69 | 56,21 | 56,73 |
| горячее водоснабжение | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,83 | 10,15 | 10,16 | 10,16 | 10,17 | 10,18 | 10,19 | 10,19 | 10,20 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по договорным нагрузкам с учетом ГВС ср. час), в т.ч: | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 95,48 | 99,05 | 99,58 | 100,11 | 100,63 | 101,16 | 101,69 | 102,22 | 102,74 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по расчетным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | 68,55 | 68,55 | 68,55 | 69,37 | 72,94 | 73,47 | 74,00 | 74,52 | 75,05 | 75,58 | 76,11 | 76,63 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договорным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 35,89 | 32,32 | 31,79 | 31,26 | 30,74 | 30,21 | 29,68 | 29,15 | 28,63 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчетным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,0 | 58,4 | 57,9 | 57,4 | 56,8 | 56,3 | 55,8 | 55,3 | 54,7 |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности "нетто" (по договорным нагрузкам) | 27,94% | 27,94% | 27,94% | 27,32% | 24,60% | 24,20% | 23,80% | 23,40% | 23,00% | 22,59% | 22,19% | 21,79% |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности "нетто" (по расчетным нагрузкам) | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,2% | 44,5% | 44,1% | 43,7% | 43,3% | 42,9% | 42,5% | 42,1% | 41,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,9 | 59,5 | 59,9 | 60,2 | 60,6 | 60,9 | 61,2 | 61,6 | 61,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчетным нагрузкам) | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,6 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,9 | 248,2 | 248,5 | 248,9 | 249,2 | 249,6 | 249,9 | 250,2 | 250,6 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |

Таблица 16 - Баланс тепловой мощности Теплоресурс в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплоресурс»

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 48,41 | 48,4 | 67,6 | 67,6 | 67,610 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| отборы паровых турбин, в том числе | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| РОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПВК | 42,1 | 42,1 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| Ограничения | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 46,830 | 46,8 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность "нетто" | 46,0 | 46,0 | 66,77 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 |
| через изоляционные конструкции | 15,25 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 |
| с утечками теплоносителя | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Первая тепломагистраль | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 |
| через изоляционные конструкции | 15,25 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 |
| с утечками теплоносителя | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 |
| отопление и вентиляция | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 |
| горячее водоснабжение | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции (договорная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде по магистралям (договорная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 |
| отопление и вентиляция | 39,31 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| горячее водоснабжение | 14,16 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Первая тепломагистраль | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 |
| отопление и вентиляция | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 |
| горячее водоснабжение | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| отопление и вентиляция | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| горячее водоснабжение | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции (расчетная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде по магистралям (расчетная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| отопление и вентиляция | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| горячее водоснабжение | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Первая тепломагистраль | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| отопление и вентиляция | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| горячее водоснабжение | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по договорным нагрузкам с учетом ГВС ср. час), в т.ч: | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по расчетным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договорным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | -24,61 | -24,61 | -3,83 | -3,83 | -3,83 | -3,83 | -3,83 | -3,83 | -3,83 | -3,83 | -3,83 | -3,83 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчетным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | 11,5 | 11,5 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности "нетто" (по договорным нагрузкам) | -53,51% | -53,51% | -5,73% | -5,73% | -5,73% | -5,73% | -5,73% | -5,73% | -5,73% | -5,73% | -5,73% | -5,73% |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности "нетто" (по расчетным нагрузкам) | 25,0% | 25,0% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 39,0 | 39,0 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчетным нагрузкам) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия котельных

В таблице Таблица 17 представлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия котельных.

В результате анализа данных можно сделать вывод, что реализация предложенных мероприятий по развитию котельных позволит обеспечить качественное теплоснабжения потребителей, т.к. на всех котельных обеспечиваются резервы тепловой мощности.

Таблица 17 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности котельных

| ТСО/ЕТО | Наименование, расположение источников | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №2, ул. Комарова, 55 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 49,1% | 49,1% | 49,1% | 49,1% | 49,1% | 49,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,32 | -2,32 | -2,32 | -2,32 | -2,32 | -2,32 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,32 | -2,32 | -2,32 | -2,32 | -2,32 | -2,32 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №3, ул. Дальняя, 91а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -21,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 21,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №5, ул. Щукина/пер. Комсомольский, д. 79/30 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 57,4% | 57,4% | 57,4% | 57,4% | 57,4% | 57,4% | 57,4% | 57,4% | 57,4% | 57,4% | 57,4% | 57,4% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №7, ул. Ахшарумова, д. 82 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №9, ул. 1-я Литейная, 14 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 68,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,93 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №12, ул. Безжонова, д. 2в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,12 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,11 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,06 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,06 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,54 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,54 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,18 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,66 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 24,10 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 24,62 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 91,7% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,4% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 93,7% | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 16,28 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,40 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №13, ул. Набережная 1 Мая/Бабушкина, 147 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 56,9% | 56,9% | 56,9% | 56,9% | 56,9% | 56,9% | 56,9% | 56,9% | 56,9% | 56,9% | 56,9% | 56,9% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №15, ул. Немова, 20 «б» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 40,9% | 40,9% | 40,9% | 40,9% | 40,9% | 40,9% | 40,9% | 40,9% | 40,9% | 40,9% | 40,9% | 40,9% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 56,7% | 56,7% | 56,7% | 56,7% | 56,7% | 56,7% | 56,7% | 56,7% | 56,7% | 56,7% | 56,7% | 56,7% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №16, ул. Соликамская, 8а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,10 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 5,16 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,10 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 5,16 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,09 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 5,15 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,45 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,42 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,70 | 4,22 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,17 | 3,69 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,34 | 2,63 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,96 | 2,25 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,15 | 4,79 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,79 | 3,20 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,94 | 4,03 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,03 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 4,30 | 5,62 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 1,61 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 41,5% | 45,7% | 41,8% | 41,8% | 41,8% | 41,8% | 41,8% | 27,9% | 27,9% | 27,9% | 27,9% | 0,5% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 60,7% | 63,7% | 59,9% | 59,9% | 59,9% | 59,9% | 59,9% | 50,3% | 50,3% | 50,3% | 50,3% | 31,3% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,36 | 3,74 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 0,86 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,39 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 3,43 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,03 | 2,38 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №21, ул. Рождественского, 15а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №22, ул. Строительная, 10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 42,0% | 42,0% | 42,0% | 42,0% | 42,0% | 42,0% | 42,0% | 42,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | -13,5% | -13,5% | -13,5% | -13,5% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная № 28, ул. Безжонова, 103 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 61,5% | 61,5% | 61,5% | 61,5% | 61,5% | 61,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 76,7% | 76,7% | 76,7% | 76,7% | 76,7% | 76,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,69 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №51, ул. 1-я Дорожная, 38 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -4,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 34,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | -2,63 | -2,63 | -2,63 | -2,63 | -2,63 | -2,63 | -2,63 | -2,63 | -2,63 | -2,63 | -2,63 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | -4,68 | -4,68 | -4,68 | -4,68 | -4,68 | -4,68 | -4,68 | -4,68 | -4,68 | -4,68 | -4,68 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | -4,49 | -4,49 | -4,49 | -4,49 | -4,49 | -4,49 | -4,49 | -4,49 | -4,49 | -4,49 | -4,49 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №52, ул. А. Нахимова, 42 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 34,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 61,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А ("Трусовская") | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 78,66 | 78,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 72,78 | 72,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,19 | 8,29 | 8,29 | 8,32 | 8,36 | 8,39 | 8,43 | 8,46 | 8,50 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,61 | 7,70 | 7,70 | 7,73 | 7,76 | 7,80 | 7,83 | 7,86 | 7,89 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,61 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 63,81 | 65,81 | 65,85 | 66,57 | 67,29 | 67,97 | 68,66 | 69,34 | 70,02 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 55,11 | 55,11 | 55,11 | 57,92 | 57,92 | 57,96 | 58,67 | 59,37 | 60,04 | 60,71 | 61,38 | 62,05 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 7,89 | 7,89 | 7,91 | 7,92 | 7,93 | 7,94 | 7,96 | 7,97 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 49,72 | 51,72 | 51,76 | 52,48 | 53,20 | 53,88 | 54,56 | 55,25 | 55,93 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 42,02 | 42,02 | 42,02 | 44,83 | 44,83 | 44,87 | 45,58 | 46,28 | 46,95 | 47,62 | 48,29 | 48,96 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 6,89 | 6,89 | 6,90 | 6,92 | 6,93 | 6,94 | 6,96 | 6,97 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 69,05 | 69,05 | 69,05 | 72,00 | 74,10 | 74,14 | 74,90 | 75,65 | 76,37 | 77,08 | 77,80 | 78,52 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 54,96 | 54,96 | 54,96 | 57,90 | 60,00 | 60,05 | 60,80 | 61,56 | 62,27 | 62,99 | 63,71 | 64,42 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 3,73 | 3,73 | 38,73 | 35,79 | 33,69 | 33,64 | 32,89 | 32,13 | 31,42 | 30,70 | 29,98 | 29,27 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 17,83 | 17,83 | 52,83 | 49,88 | 47,78 | 47,74 | 46,98 | 46,23 | 45,51 | 44,79 | 44,08 | 43,36 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 5,1% | 5,1% | 35,9% | 33,2% | 31,3% | 31,2% | 30,5% | 29,8% | 29,1% | 28,5% | 27,8% | 27,2% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 24,5% | 24,5% | 49,0% | 46,3% | 44,3% | 44,3% | 43,6% | 42,9% | 42,2% | 41,6% | 40,9% | 40,2% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -4,42 | -4,42 | 30,58 | 28,09 | 28,01 | 27,97 | 27,35 | 26,72 | 26,13 | 25,53 | 24,94 | 24,35 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 37,78 | 37,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 44,69 | 44,78 | 44,81 | 45,44 | 46,06 | 46,66 | 47,25 | 47,84 | 48,44 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 4,81 | 4,85 | 5,57 | 6,29 | 6,97 | 7,65 | 8,34 | 9,02 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 2,81 | 2,85 | 3,56 | 4,26 | 4,93 | 5,60 | 6,27 | 6,94 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,07 | 2,08 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-2, ул. Торговая, д. 5 А, лит. А ("XX лет Октября") | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,45 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 13,80 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-3, ул.Чкалова/Наб.р.Воложка/пер.Бутлерова, д. 80/95/1, лит. Л (Правобережной б-цы) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 42,9% | 42,9% | 42,9% | 42,9% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 51,6% | 51,6% | 51,6% | 51,6% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-4, ул. Парковая, д. 25, лит. А (III-интернационала) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -4,05 | -4,05 | -4,05 | -4,08 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | -3,04 | -3,04 | -3,04 | -3,06 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -79,9% | -79,9% | -79,9% | -80,3% | -7,5% | -7,5% | -7,5% | -7,5% | -7,5% | -7,5% | -7,5% | -7,5% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | -59,9% | -59,9% | -59,9% | -60,3% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,98 | -2,98 | -2,98 | -2,99 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 ("МСЗ") | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 85,46 | 85,46 | 85,46 | 85,46 | 85,46 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | 72,14 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,75 | 2,79 | 2,80 | 2,80 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,82 | 2,82 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,56 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,62 | 2,62 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 25,99 | 25,99 | 25,99 | 26,25 | 27,13 | 27,22 | 28,00 | 28,09 | 28,16 | 28,24 | 28,31 | 28,39 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,46 | 23,22 | 23,30 | 23,91 | 23,99 | 24,06 | 24,13 | 24,20 | 24,27 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,91 | 3,91 | 4,09 | 4,10 | 4,10 | 4,11 | 4,11 | 4,12 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,37 | 21,25 | 21,33 | 21,84 | 21,93 | 22,01 | 22,08 | 22,16 | 22,24 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 17,25 | 18,01 | 18,08 | 18,54 | 18,62 | 18,69 | 18,76 | 18,83 | 18,91 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,25 | 3,25 | 3,30 | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,32 | 3,33 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 28,73 | 28,73 | 28,73 | 29,00 | 29,93 | 30,01 | 30,80 | 30,89 | 30,97 | 31,05 | 31,13 | 31,21 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 23,12 | 24,05 | 24,13 | 24,65 | 24,74 | 24,82 | 24,90 | 24,98 | 25,06 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 56,73 | 56,73 | 56,73 | 56,46 | 55,53 | 42,13 | 41,34 | 41,25 | 41,17 | 41,09 | 41,01 | 40,93 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 62,61 | 62,61 | 62,61 | 62,34 | 61,41 | 48,01 | 47,50 | 47,40 | 47,32 | 47,24 | 47,16 | 47,08 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,1% | 65,0% | 58,4% | 57,3% | 57,2% | 57,1% | 57,0% | 56,8% | 56,7% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 73,3% | 73,3% | 73,3% | 72,9% | 71,9% | 66,6% | 65,8% | 65,7% | 65,6% | 65,5% | 65,4% | 65,3% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 33,83 | 33,83 | 33,83 | 33,60 | 32,93 | 19,54 | 19,15 | 19,08 | 19,01 | 18,95 | 18,89 | 18,83 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 50,46 | 50,46 | 50,46 | 50,46 | 50,46 | 37,14 | 37,14 | 37,14 | 37,14 | 37,14 | 37,14 | 37,14 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,86 | 17,54 | 17,60 | 17,99 | 18,06 | 18,13 | 18,19 | 18,25 | 18,32 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,14 | 1,22 | 1,31 | 1,40 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | 1,71 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,02 | 1,09 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,40 | 1,47 | 1,55 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-8, ул. Промышленная, д. 14а, лит. А (п. Новолесное) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,47 | 2,47 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,81 | 2,81 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 47,7% | 47,7% | 47,7% | 41,9% | 41,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 53,6% | 53,6% | 53,6% | 47,8% | 47,8% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,28 | 1,28 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-9, пл. Нефтяников, д. 9, лит. Я | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 26,3% | 26,3% | 26,3% | 26,3% | 26,3% | 26,3% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 36,2% | 36,2% | 36,2% | 36,2% | 36,2% | 36,2% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-10, пл. Артема Cергеева, д. 22 А, лит. К | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 65,4% | 65,4% | 65,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 68,5% | 68,5% | 68,5% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-11, ул. Дзержинского/К.Маркса, д. 1/13, лит. Б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 51,8% | 51,8% | 51,8% | 51,8% | 51,8% | 51,8% | 51,8% | 51,8% | 51,8% | 51,8% | 51,8% | 51,8% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,51 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,13 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-12, ул. Городская, 1 А, лит. Б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 42,6% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 58,1% | 58,1% | 58,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-14, ул. Войкова/ул. Агрономическая/ул. Трудфронта, д. 4/7/39 В, лит. В | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,91 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,91 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,90 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,38 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,43 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 65,2% | 65,2% | 65,2% | 65,2% | 65,2% | 65,2% | 65,2% | 42,3% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 68,2% | 68,2% | 68,2% | 68,2% | 68,2% | 68,2% | 68,2% | 47,2% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,06 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,45 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-15, ул. Фунтовское шоссе, д. 21 Б, лит. А | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 32,2% | 32,2% | 32,2% | 32,2% | 32,2% | 32,2% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-17, ул. Сабанс-Яр, д. 11, лит. Д, пом. 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 29,1% | 29,1% | 29,1% | 29,1% | 25,1% | 25,1% | 25,1% | 25,1% | 25,1% | 25,1% | 25,1% | 25,1% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 36,2% | 36,2% | 36,2% | 36,2% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-18, пер. Девятый, д. 13, лит. Б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -5,0% | -5,0% | -5,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | -3,6% | -3,6% | -3,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-19, ул. Докучаева, д. 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 43,5% | 43,5% | 43,5% | 43,5% | 43,5% | 43,5% | 43,5% | 43,5% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 44,2% | 44,2% | 44,2% | 44,2% | 44,2% | 44,2% | 44,2% | 44,2% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-20, ул. Советской Гвардии, д. 1 Ж, лит. А | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-21, ул. Фунтовское шоссе, 4д | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -21,8% | -21,8% | -21,8% | -21,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | -13,1% | -13,1% | -13,1% | -13,1% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-22, 3-й проезд Рождественского, д. 3а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 34,7% | 34,7% | 34,7% | 34,7% | 39,2% | 39,2% | 39,2% | 39,2% | 39,2% | 39,2% | 39,2% | 39,2% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 45,6% | 45,6% | 45,6% | 45,6% | 45,6% | 45,6% | 45,6% | 45,6% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-23, ул. Сеченова/ул. Л.Толстого, 6/31 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,48 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,58 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-24, ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге/ул. Чкалова, д. 13/14/31 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 55,4% | 55,4% | 55,4% | 55,4% | 55,4% | 55,4% | 55,4% | 55,4% | 55,4% | 55,4% | 55,4% | 55,4% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 57,9% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-25, ул. Политехническая, д. 5а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 45,4% | 45,4% | 45,4% | 45,4% | 45,4% | 45,4% | 45,4% | 45,4% | 45,4% | 45,4% | 45,4% | 45,4% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-26, пл. Нефтебазовская | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 44,1% | 44,1% | 44,1% | 44,1% | 44,1% | 44,1% | 44,1% | 44,1% | 44,1% | 44,1% | 44,1% | 44,1% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-27, ул. Адм. Нахимова, 70в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 82,8% | 82,8% | 82,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-28, улица 4-й проезд Мостостроителей, 9а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% | 43,8% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,53 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,14 | -0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-44, ул. Фестивальная, д. 23 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,81 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,75 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,95 | 7,29 | 7,63 | 7,97 | 8,31 | 8,65 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 6,32 | 6,66 | 7,00 | 7,34 | 7,68 | 8,02 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,87 | 7,21 | 7,55 | 7,89 | 8,23 | 8,57 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 6,24 | 6,58 | 6,92 | 7,26 | 7,60 | 7,94 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,67 | 8,03 | 8,39 | 8,74 | 9,10 | 9,46 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,60 | 7,95 | 8,31 | 8,67 | 9,02 | 9,38 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,84 | 3,48 | 3,13 | 2,77 | 2,41 | 2,05 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,92 | 3,56 | 3,20 | 2,85 | 2,49 | 2,13 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 36,4% | 36,4% | 36,4% | 36,4% | 36,4% | 36,4% | 33,3% | 30,2% | 27,1% | 24,0% | 20,9% | 17,8% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 37,1% | 37,1% | 37,1% | 37,1% | 37,1% | 37,1% | 34,0% | 30,9% | 27,8% | 24,7% | 21,6% | 18,5% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,72 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,64 | 5,34 | 5,04 | 4,74 | 4,43 | 4,13 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,85 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,88 | 6,18 | 6,48 | 6,78 | 7,08 | 7,38 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,68 | 1,02 | 1,36 | 1,70 | 2,04 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,68 | 1,02 | 1,36 | 1,70 | 2,04 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС», с 01.06.2022 передана МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | "Крышная котельная", пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТопЭнерго" | Котельная ООО "ТопЭнерго", ул. Бориса Алесеева, д. 20а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | Котельная АО "Аэропорт Астрахань", ул. Аэропортовский проезд, д. 1, стр. 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "РЖД" | Котельная ОАО "РЖД" (№1) , (ст.Астрахань-2) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,91 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,91 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,90 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,24 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 23,4% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 23,2% | 26,7% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,04 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "РЖД" | Котельная ОАО "РЖД" (№2), ул.Красноармейская, д. 1 (ст.Астрахань-1) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 78,0% | 78,0% | 78,0% | 78,0% | 78,0% | 78,0% | 78,0% | 78,0% | 78,0% | 78,0% | 78,0% | 78,0% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "РЖД" | Котельная ОАО "РЖД" (№3), ул.Красноармейская, д. 3а (ст.Астрахань-1") | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 64,8% | 64,8% | 64,8% | 64,8% | 64,8% | 64,8% | 64,8% | 64,8% | 64,8% | 64,8% | 64,8% | 64,8% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 65,5% | 65,5% | 65,5% | 65,5% | 65,5% | 65,5% | 65,5% | 65,5% | 65,5% | 65,5% | 65,5% | 65,5% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" Миноророны России, п. Новолесное, в/г 114 "А" (ЖКС-12) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Электробыт" | Котельная ООО "Электробыт", ул. Куликова, д. 83а (ранее ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС») | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
|  |  | Ограничения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 |
|  |  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка (расчетная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчету) | Гкал/ч | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% |
|  |  | Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% |
|  |  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
|  |  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  |  | Прирост нагрузок за cчет нового строительства в зоне источника | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переключение нагрузок (расчет) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок (договор) между источниками | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пар | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения.

В Схеме теплоснабжения в качестве основного источника присутствует Астраханская ТЭЦ-2, территориально расположенная в Приволжском районе Астраханской области.  Станция не осуществляет регулируемую деятельность в Астраханской области, в связи с чем, справочно представлена таблица Таблица 18, где представлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на каждом этапе в зоне действия Астраханской ТЭЦ-2 с разделением тепловых нагрузок потребителей на г. Астрахань и Приволжский район.

Таблица 18 - Баланс тепловой мощности Астраханской ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" в зоне деятельности ЕТО ООО "Астраханские тепловые сети"

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность, МВт | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 |
| отборы паровых турбин, в том числе | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| РОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПВК | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Ограничения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 910,0 | 910,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность "нетто" | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 802,4 | 902,4 | 902,4 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе | 103,41 | 103,45 | 103,55 | 103,78 | 103,24 | 102,81 | 102,49 | 101,79 | 101,08 | 100,38 | 99,69 | 98,99 |
| через изоляционные конструкции | 92,15 | 92,18 | 92,27 | 92,48 | 92,00 | 91,61 | 91,33 | 90,71 | 90,07 | 89,45 | 88,83 | 88,21 |
| с утечками теплоносителя | 11,26 | 11,26 | 11,27 | 11,30 | 11,24 | 11,19 | 11,16 | 11,08 | 11,01 | 10,93 | 10,85 | 10,78 |
| Потери в тепловых сетях на территории г. Астрахань, в том числе: | 103,41 | 103,45 | 103,55 | 103,78 | 103,24 | 102,81 | 102,49 | 101,79 | 101,08 | 100,38 | 99,69 | 98,99 |
| через изоляционные конструкции | 92,15 | 92,18 | 92,27 | 92,48 | 92,00 | 91,61 | 91,33 | 90,71 | 90,07 | 89,45 | 88,83 | 88,21 |
| с утечками теплоносителя | 11,26 | 11,26 | 11,27 | 11,30 | 11,24 | 11,19 | 11,16 | 11,08 | 11,01 | 10,93 | 10,85 | 10,78 |
| Зеленая тепломагистраль | 57,63 | 57,66 | 57,71 | 57,84 | 57,54 | 57,30 | 57,12 | 56,73 | 56,33 | 55,95 | 55,56 | 55,17 |
| через изоляционные конструкции | 51,36 | 51,38 | 51,43 | 51,54 | 51,28 | 51,06 | 50,90 | 50,55 | 50,20 | 49,85 | 49,51 | 49,16 |
| с утечками теплоносителя | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,30 | 6,27 | 6,24 | 6,22 | 6,18 | 6,13 | 6,09 | 6,05 | 6,01 |
| ЮВ II тепломагистраль | 7,42 | 7,42 | 7,43 | 7,44 | 7,40 | 7,37 | 7,35 | 7,30 | 7,25 | 7,20 | 7,15 | 7,10 |
| через изоляционные конструкции | 6,61 | 6,61 | 6,62 | 6,63 | 6,60 | 6,57 | 6,55 | 6,50 | 6,46 | 6,41 | 6,37 | 6,33 |
| с утечками теплоносителя | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| СП тепломагистраль | 16,57 | 16,58 | 16,60 | 16,63 | 16,55 | 16,48 | 16,43 | 16,31 | 16,20 | 16,09 | 15,98 | 15,87 |
| через изоляционные конструкции | 14,77 | 14,77 | 14,79 | 14,82 | 14,75 | 14,68 | 14,64 | 14,54 | 14,44 | 14,34 | 14,24 | 14,14 |
| с утечками теплоносителя | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,73 |
| ЮВ III тепломагистраль | 21,79 | 21,79 | 21,82 | 21,86 | 21,75 | 21,66 | 21,59 | 21,45 | 21,30 | 21,15 | 21,00 | 20,86 |
| через изоляционные конструкции | 19,41 | 19,42 | 19,44 | 19,48 | 19,38 | 19,30 | 19,24 | 19,11 | 18,98 | 18,85 | 18,72 | 18,58 |
| с утечками теплоносителя | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 2,38 | 2,37 | 2,36 | 2,35 | 2,34 | 2,32 | 2,30 | 2,29 | 2,27 |
| Потери в тепловых сетях на территории Приволжского района, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| через изоляционные конструкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с утечками теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 701,23 | 702,02 | 704,43 | 710,34 | 721,14 | 733,71 | 746,91 | 754,66 | 762,41 | 770,85 | 779,29 | 787,73 |
| отопление и вентиляция | 606,17 | 606,75 | 609,07 | 614,90 | 624,62 | 635,35 | 648,28 | 655,79 | 663,30 | 671,47 | 679,64 | 687,82 |
| горячее водоснабжение | 95,06 | 95,26 | 95,35 | 95,43 | 96,52 | 98,36 | 98,63 | 98,87 | 99,11 | 99,38 | 99,64 | 99,91 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции (договорная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде по магистралям (договорная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 701,23 | 702,02 | 704,43 | 710,34 | 721,14 | 733,71 | 746,91 | 754,66 | 762,41 | 770,85 | 779,29 | 787,73 |
| отопление и вентиляция | 606,17 | 606,8 | 609,1 | 614,9 | 624,6 | 635,3 | 648,3 | 655,8 | 663,3 | 671,5 | 679,6 | 687,8 |
| горячее водоснабжение | 95,06 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 96,5 | 98,4 | 98,6 | 98,9 | 99,1 | 99,4 | 99,6 | 99,9 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде на территории г. Астрахань, в том числе: | 701,23 | 702,02 | 704,43 | 710,34 | 721,14 | 733,71 | 746,91 | 754,66 | 762,41 | 770,85 | 779,29 | 787,73 |
| отопление и вентиляция | 606,17 | 606,8 | 609,1 | 614,9 | 624,6 | 635,3 | 648,3 | 655,8 | 663,3 | 671,5 | 679,6 | 687,8 |
| горячее водоснабжение | 95,06 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 96,5 | 98,4 | 98,6 | 98,9 | 99,1 | 99,4 | 99,6 | 99,9 |
| Зеленая тепломагистраль | 390,82 | 391,61 | 394,02 | 399,93 | 410,73 | 423,30 | 436,50 | 444,25 | 452,00 | 460,44 | 468,88 | 477,32 |
| отопление и вентиляция | 337,84 | 338,43 | 340,74 | 346,57 | 356,29 | 367,02 | 379,95 | 387,46 | 394,97 | 403,14 | 411,31 | 419,49 |
| горячее водоснабжение | 52,98 | 53,18 | 53,27 | 53,35 | 54,44 | 56,29 | 56,55 | 56,79 | 57,03 | 57,30 | 57,56 | 57,83 |
| ЮВ II тепломагистраль | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 |
| отопление и вентиляция | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 |
| горячее водоснабжение | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
| СП тепломагистраль | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 |
| отопление и вентиляция | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 |
| горячее водоснабжение | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| ЮВ III тепломагистраль | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 |
| отопление и вентиляция | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 |
| горячее водоснабжение | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде на территории Приволжского района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 379,97 | 380,76 | 383,17 | 389,08 | 399,88 | 412,45 | 424,41 | 432,16 | 439,91 | 448,35 | 456,79 | 465,23 |
| отопление и вентиляция | 327,56 | 328,14 | 330,46 | 336,29 | 346,01 | 356,74 | 368,43 | 375,94 | 383,45 | 391,62 | 399,79 | 407,97 |
| горячее водоснабжение | 52,41 | 52,61 | 52,70 | 52,78 | 53,87 | 55,71 | 55,98 | 56,22 | 56,46 | 56,73 | 56,99 | 57,26 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции (расчетная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде по магистралям (расчетная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 379,97 | 380,76 | 383,17 | 389,08 | 399,88 | 412,45 | 424,41 | 432,16 | 439,91 | 448,35 | 456,79 | 465,23 |
| отопление и вентиляция | 327,56 | 328,14 | 330,46 | 336,29 | 346,01 | 356,74 | 368,43 | 375,94 | 383,45 | 391,62 | 399,79 | 407,97 |
| горячее водоснабжение | 52,41 | 52,61 | 52,70 | 52,78 | 53,87 | 55,71 | 55,98 | 56,22 | 56,46 | 56,73 | 56,99 | 57,26 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде на территории г. Астрахань (расчетная с учетом ГВС ср. час), в т.ч.: | 379,97 | 380,76 | 383,17 | 389,08 | 399,88 | 412,45 | 424,41 | 432,16 | 439,91 | 448,35 | 456,79 | 465,23 |
| отопление и вентиляция | 327,56 | 328,14 | 330,46 | 336,29 | 346,01 | 356,74 | 368,43 | 375,94 | 383,45 | 391,62 | 399,79 | 407,97 |
| горячее водоснабжение | 52,41 | 52,61 | 52,70 | 52,78 | 53,87 | 55,71 | 55,98 | 56,22 | 56,46 | 56,73 | 56,99 | 57,26 |
| Зеленая тепломагистраль | 211,77 | 212,56 | 214,97 | 220,88 | 231,68 | 244,25 | 256,21 | 263,96 | 271,71 | 280,15 | 288,59 | 297,03 |
| отопление и вентиляция | 182,56 | 183,15 | 185,47 | 191,30 | 201,01 | 211,74 | 223,43 | 230,94 | 238,45 | 246,62 | 254,79 | 262,97 |
| горячее водоснабжение | 29,21 | 29,41 | 29,50 | 29,58 | 30,67 | 32,51 | 32,78 | 33,02 | 33,26 | 33,53 | 33,79 | 34,06 |
| ЮВ II тепломагистраль | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
| отопление и вентиляция | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 |
| горячее водоснабжение | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| СП тепломагистраль | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 60,90 |
| отопление и вентиляция | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| горячее водоснабжение | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| ЮВ III тепломагистраль | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 |
| отопление и вентиляция | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 |
| горячее водоснабжение | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде на территории Приволжского района (расчетная с учетом ГВС ср. час), в т.ч: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по договорным нагрузкам с учетом ГВС ср. час), в т.ч: | 804,64 | 805,47 | 807,97 | 814,11 | 824,38 | 836,52 | 849,40 | 856,45 | 863,49 | 871,23 | 878,97 | 886,72 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по расчетным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | 483,38 | 484,21 | 486,71 | 492,85 | 503,12 | 515,26 | 526,90 | 533,95 | 540,99 | 548,73 | 556,47 | 564,22 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договорным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | -2,24 | -3,07 | -5,57 | -11,71 | -21,98 | -34,12 | -47,00 | -54,05 | -61,09 | -68,83 | 23,43 | 15,68 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчетным нагрузкам с учетом ГВС ср. час) | 319,0 | 318,2 | 315,7 | 309,5 | 299,3 | 287,1 | 275,5 | 268,4 | 261,4 | 253,7 | 345,9 | 338,2 |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности "нетто" (по договорным нагрузкам) | -0,28% | -0,38% | -0,69% | -1,46% | -2,74% | -4,25% | -5,86% | -6,74% | -7,61% | -8,58% | 2,60% | 1,74% |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности "нетто" (по расчетным нагрузкам) | 39,8% | 39,7% | 39,3% | 38,6% | 37,3% | 35,8% | 34,3% | 33,5% | 32,6% | 31,6% | 38,3% | 37,5% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 722,4 | 722,4 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 431,0 | 431,7 | 433,5 | 437,6 | 445,1 | 454,5 | 462,8 | 467,4 | 471,6 | 476,2 | 480,7 | 485,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчетным нагрузкам) | 191,4 | 190,7 | 188,9 | 184,8 | 177,3 | 167,9 | 159,6 | 155,0 | 150,8 | 146,2 | 241,7 | 237,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2858,9 | 2859,4 | 2861,5 | 2867,4 | 2880,4 | 2901,5 | 2929,7 | 2962,9 | 3001,2 | 3044,9 | 3094,1 | 3148,8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Радиус эффективного теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденным приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее – Методические указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определить для каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой зоны теплоснабжения до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Результаты расчетов о целесообразности подключения перспективных потребителей, предлагаемых к подключению к существующим источникам тепловой энергии, представлены в Книге 7 Главе 7 Обосновывающих материалов, п. 19.2 "Основные предпосылки и результаты расчёта радиусов эффективного теплоснабжения", таблица 20.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Актуализированные перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей источников комбинированной выработки и котельных, в том числе в аварийных режимах представлены в таблице 19.

При проведении расчета часового расхода для подпитки системы теплоснабжения учитываются собственные нужды ВПУ, а также отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя), для корректного определения резерва/дефицита производительности ВПУ.

Увеличение подпитки по ряду источников тепловой энергии зависит от тепловой нагрузки, которая по ряду источников изменяется на основании Книги 7 Главы 7. С 2021 года проводится расчет данных показателей на основе тепловой нагрузки.

Таблица 19 - Ретроспективные, существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей от существующих источников тепловой энергии (включая источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, с учетом устранения дефицита)

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Наименование, адрес источника | Административный район | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-1, ул. Коптеева, д. 54 литера А | Трусовский | Срок службы, лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 49,8 | 46,6 | 50,1 | 52,8 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,90 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 47,25 | 44,21 | 47,75 | 49,87 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 2,96 | 2,99 | 2,90 | 1,94 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 44,3 | 41,22 | 44,9 | 47,9 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 106,3 | 98,9 | 107,7 | 115,0 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 54,3 | 55,1 | 55,1 | 55,8 | 56,4 | 57,0 | 57,6 | 58,2 | 58,8 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 930,2 | 933,4 | 929,9 | 927,2 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 418185 | 391442 | 421113 | 443223 | 419087 | 419087 | 419087 | 419087 | 419087 | 419087 | 419087 | 419087 | 419087 | 419087 | 419087 | 419087 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 24906 | 25104 | 24324 | 16317 | 28517 | 28517 | 28517 | 28517 | 28517 | 28517 | 28517 | 28517 | 28517 | 28517 | 28517 | 28517 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 21293 | 20117 | 20009 | 24320 | 20189 | 20189 | 20189 | 20189 | 20189 | 20189 | 20189 | 20189 | 20189 | 20189 | 20189 | 20189 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 371986 | 346221 | 376780 | 402586 | 370381 | 370381 | 370381 | 370381 | 370381 | 370381 | 370381 | 370381 | 370381 | 370381 | 370381 | 370381 |  |
| 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-2, ул. Торговая, д. 5 литера А | Трусовский | Срок службы, лет | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,3 | 13,2 | 13,9 | 15,4 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,08 | 0,11 | 0,096 | 0,096 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2,23 | 13,08 | 13,84 | 15,27 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,87 | 0,99 | 1,33 | 1,46 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 1,4 | 12,1 | 12,5 | 13,8 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 3,3 | 29,0 | 30,0 | 33,2 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 117,7 | 106,8 | 106,1 | 104,6 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 98% | 89% | 88% | 87% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 19418 | 110824 | 117029 | 129084 | 106711 | 106711 | 106711 | 106711 | 106711 | 106711 | 106711 | 106711 | 106711 | 106711 | 106711 | 106711 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 7301 | 8304 | 11134 | 12238 | 11179 | 11179 | 11179 | 11179 | 11179 | 11179 | 11179 | 11179 | 11179 | 11179 | 11179 | 11179 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 703 | 931 | 805 | 809 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 11414 | 101589 | 105091 | 116037 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 |  |
| 3 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-3, ул.Чкалова/Наб.р.Воложка/пер.Бутлерова, д. 80/95/1, лит. Л (Правобережной б-цы) | Трусовский | Срок службы, лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 13,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 13,62 | 1,62 | 1,56 | 1,72 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 13,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 32,6 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 46,3 | 58,3 | 58,4 | 58,2 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 77% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 114702 | 13901 | 13429 | 14727 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 250 | 769 | 607 | 395 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 114140 | 12820 | 12510 | 14020 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 |  |
| 4 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-4, ул. Парковая, д. 25 литера А | Трусовский | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПУ не используется (есть в наличии) с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 37293 | 37293 | 37293 | 37293 | 37582 | 37582 | 37582 | 37672 | 37672 | 37672 | 37672 | 37672 | 37672 | 37672 | 37672 | 37672 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 12812 | 12812 | 12812 | 12812 | 13159 | 13159 | 13159 | 13190 | 13190 | 13190 | 13190 | 13190 | 13190 | 13190 | 13190 | 13190 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 24397 | 24397 | 24397 | 24397 | 24338 | 24338 | 24338 | 24398 | 24398 | 24398 | 24398 | 24398 | 24398 | 24398 | 24398 | 24398 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |
| 5 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 ("МСЗ") | Советский | Срок службы, лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 12,1 | 11,5 | 12,0 | 11,6 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 12,11 | 11,43 | 11,95 | 11,58 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,62 | 0,83 | 0,82 | 1,03 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 11,5 | 10,6 | 11,1 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 27,6 | 25,4 | 26,7 | 25,3 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,3 | 17,9 | 17,9 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,7 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 337,9 | 338,5 | 338,0 | 338,4 | 339,1 | 339,1 | 339,1 | 339,1 | 339,1 | 339,1 | 339,1 | 339,1 | 339,1 | 339,1 | 339,1 | 339,1 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 102047 | 96314 | 100726 | 97550 | 91517 | 91517 | 91517 | 91517 | 91517 | 91517 | 91517 | 91517 | 91517 | 91517 | 91517 | 91517 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 5189 | 6997 | 6919 | 8674 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 96546 | 89005 | 93495 | 88564 | 85628 | 85628 | 85628 | 85628 | 85628 | 85628 | 85628 | 85628 | 85628 | 85628 | 85628 | 85628 |  |
| 6 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-8, ул. Промышленная, д. 14а литера А | Трусовский | Срок службы, лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал"), с 2021 года приведена требуемая подпитка. |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,40 | 1,19 | 1,19 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 2,1 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 83% | 83% | 83% | 83% | 87% | 52% | 52% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 12847 | 12847 | 12847 | 12847 | 9524 | 16151 | 16151 | 26521 | 26521 | 26521 | 26521 | 26521 | 26521 | 26521 | 26521 | 26521 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 4411 | 4411 | 4411 | 4411 | 3375 | 3375 | 3375 | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 | 6148 | 6148 | 6148 | 7072 | 7072 | 7072 | 7072 | 7072 | 7072 | 7072 | 7072 | 7072 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6627,6 | 6627,6 | 15615,6 | 15615,6 | 15615,6 | 15615,6 | 15615,6 | 15615,6 | 15615,6 | 15615,6 | 15615,6 |  |
| 7 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-9, пл. Нефтяников, д. 9 литера Я | Советский | Срок службы, лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,062 | 0,109 | 0,065 | 0,093 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1,27 | 0,70 | 1,01 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,86 | 0,35 | 0,62 | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,40 | 0,34 | 0,39 | 0,42 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 148,7 | 149,2 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 11159 | 6770 | 9060 | 9115 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 7261 | 2975 | 5225 | 4827 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 518 | 917 | 548 | 782 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 3380 | 2879 | 3287 | 3507 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 |  |
| 8 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-10, пл. Артема Сергеева, д. 22а литера К | Трусовский | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2003 года ВПУ не используется (есть в наличии) с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 6% | 6% | 6% | 6% | 21% | 20% | 20% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 7892 | 7892 | 7892 | 7892 | 6643 | 6727 | 6727 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2235 | 2235 | 2235 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 5159 | 5159 | 5159 | 5159 | 4408 | 4408 | 4408 | 4801 | 4801 | 4801 | 4801 | 4801 | 4801 | 4801 | 4801 | 4801 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |
| 9 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-11 (без деаэрации), ул. Дзержинского/ К.Маркса, д. 1/13 литера Б | Трусовский | Срок службы, лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 339 | 339 | 339 | 339 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 111 | 111 | 111 | 111 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 228 | 228 | 228 | 228 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |
| 10 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-12, ул. Городская, д. 1а литера Б | Советский | Срок службы, лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 253 | 253 | 253 | 253 | 257 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 253 | 253 | 253 | 253 | 257 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68а литера А | Ленинский | Срок службы, лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Вывод из эксплуатации в 2023 году с переключением потребителей на существующую котельную. ВПУ в работе до 2023 года |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 114 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 114 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-14, ул. Войкова/ ул. Агрономическая/ ул. Трудфронта, д. 4/7/39в литера В | Ленинский | Срок службы, лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 8% | 8% | 8% | 8% | 27% | 27% | 27% | 27% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 386 | 386 | 386 | 386 | 305 | 305 | 305 | 305 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 386 | 386 | 386 | 386 | 305 | 305 | 305 | 305 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-15, ул. Фунтовское шоссе, д. 21б литера Б | Советский | Срок службы, лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-17, ул. Сабанс-Яр, д. 11 литера Д помещение 1 | Советский | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2007 года ВПУ не используется (есть в наличии) с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 14% | 14% | 14% | 14% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1411 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1411 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-18, пер. Девятый, д. 13 литера Б | Советский | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Вывод из эксплуатации в 2023 году с переключением потребителей на существующую котельную. ВПУ нет с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 4% | 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-19, ул. Докучаева, д. 1 литера Е | Трусовский | Срок службы, лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 253 | 253 | 253 | 253 | 255 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 253 | 253 | 253 | 253 | 255 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-20 (вместо Т-7), ул. Сов.Гвардии, д. 1ж литера А | Трусовский | Срок службы, лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 1% | 1% | 1% | 1% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 735 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 735 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-21, ул. Фунтовское шоссе, д. 4д | Советский | Срок службы, лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 26% | 26% | 26% | 26% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 866 | 866 | 866 | 866 | 1115 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 866 | 866 | 866 | 866 | 1115 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-22, ул.3-й пр. Рождественского, д. 3а | Советский | Срок службы, лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 81 | 81 | 81 | 81 | 53 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 81 | 81 | 81 | 81 | 53 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-23, ул.Сеченова/Л.Толстого, д. 6/31 литера В | Трусовский | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПУ не используется (есть в наличии) с года, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-24, ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге/ул. Чкалова, д. 13/14/31 литера Д | Трусовский | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2013 года ВПУ не используется (есть в наличии) с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 19% | 19% | 19% | 19% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 137 | 137 | 137 | 137 | 127 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 137 | 137 | 137 | 137 | 127 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-25, ул. Политехническая, д. 5 А | Ленинский | Срок службы, лет | Принятие источника в эксплуатацию с 2020 года |  |  |  | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч |  |  |  |  | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч |  |  |  |  | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % |  |  |  |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: |  |  |  |  | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) |  |  |  |  | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-26 (вместо №Т-16), пл. Нефтебазовская | Трусовский | Срок службы, лет | Принятие источника в эксплуатацию с 2020 года |  |  |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч |  |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % |  |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: |  |  |  |  | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) |  |  |  |  | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-27, ул. Адмирала Нахимова, д. 70 В | Советский | Срок службы, лет | Принятие источника в эксплуатацию с 2017 года |  |  | - | - | - | - | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Вывод из эксплуатации в 2023 году с переключением потребителей на существующую котельную. ВПУ не используется (есть в наличии) с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: |  |  |  | 149 | 149 | 149 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) |  |  |  | 149 | 149 | 149 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-28, ул. 4-й проезд Мостостроителей, д. 9а | Трусовский | Срок службы, лет | Принятие источника в эксплуатацию с 2020 года |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С 2021 года ВПУ не используется (есть в наличии), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % |  |  |  |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: |  |  |  |  | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) |  |  |  |  | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-41, ул. Гагарина/Тольятти, д. 12/1 литера Б | Трусовский | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Вывод из эксплуатации в 2023 году с переключением потребителей на существующую котельную. ВПУ не используется (есть в наличии) с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 14% | 14% | 14% | 14% | 28% | 28% | 28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 359 | 359 | 359 | 359 | 303 | 184 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 359 | 359 | 359 | 359 | 303 | 184 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-43, ул. Тольятти, д. 110 литера В | Трусовский | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Вывод из эксплуатации в 2023 году с переключением потребителей на существующую котельную. ВПУ не используется (есть в наличии) с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 12% | 12% | 12% | 12% | 19% | 19% | 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 222 | 222 | 222 | 222 | 205 | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 222 | 222 | 222 | 222 | 205 | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-44, ул.Фестивальная, д. 23 литера А | Трусовский | Срок службы, лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 7,1 | 5,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,96 | 1,06 | 0,62 | 0,86 | 0,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 5,47 | 5,22 | 5,69 | 6,25 | 4,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,88 | 5,88 | 5,89 | 5,89 | 5,90 | 5,90 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 5,34 | 5,09 | 5,56 | 6,11 | 4,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 12,8 | 12,2 | 13,3 | 14,7 | 11,5 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,9 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 273,6 | 273,7 | 273,7 | 272,9 | 274,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 54052 | 52771 | 53050 | 59683 | 47125 | 63925 | 63925 | 63925 | 63925 | 63925 | 63965 | 64004 | 64044 | 64084 | 64123 | 64163 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 811 | 851 | 891 | 930 | 970 | 1010 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 8082 | 8895 | 5243 | 7223 | 6175 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 44857 | 42763 | 46694 | 51347 | 40178 | 48578 | 48578 | 48578 | 48578 | 48578 | 48578 | 48578 | 48578 | 48578 | 48578 | 48578 |  |
| 29 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-83, 5-й проезд Мостостроителей, д. 7 (в аренде от АО «Волгомост») | Трусовский | Срок службы, лет | Принятие источника в эксплуатацию с 2019 года |  |  | 21 | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Котельная выведена из эксплуатации с переключением потребителей на существующую котельную | Выведена из эксплуатации, потребители переведены на новую автоматизированнаю котельную |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % |  |  |  | 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: |  |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) |  |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ООО "КАСПИЙРОФСЕРВИС", с 01.06.2022 передана МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | "Крышная котельная", пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 | Кировский | Срок службы, лет | Принятие источника в эксплуатацию с 2021 года |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч |  |  |  |  |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % |  |  |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: |  |  |  |  |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) |  |  |  |  |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | АТЭЦ-2, село Кулаковка., ш. Три Протока, 4 (с учетом ПГУ-110 и котельных: Покровской, Городской, №1, №6, №10, №17, №36, №48, №53) | Приволжский | Срок службы, лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 592,67 | 631,09 | 619,84 | 622,64 | 610,18 | 610,33 | 610,72 | 611,68 | 613,44 | 615,49 | 617,63 | 618,89 | 620,15 | 621,52 | 622,90 | 624,27 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 17,5 | 17,0 | 17,3 | 19,5 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 575,15 | 576,66 | 565,14 | 565,79 | 527,48 | 527,60 | 528,00 | 528,96 | 530,71 | 532,76 | 534,90 | 536,17 | 537,43 | 538,80 | 540,17 | 541,54 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 111,4 | 114,0 | 114,2 | 114,6 | 115,5 | 117,3 | 119,3 | 121,5 | 122,7 | 124,0 | 125,4 | 126,7 | 128,1 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 473,2 | 474,7 | 463,2 | 454,4 | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 413,4 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 1135,8 | 1139,4 | 1111,8 | 1090,5 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 985,5 | 985,5 | 985,5 | 1068,2 | 1093,2 | 1094,4 | 1098,2 | 1107,4 | 1124,2 | 1143,8 | 1164,4 | 1176,5 | 1188,6 | 1201,7 | 1214,9 | 1228,0 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 2157,3 | 2118,9 | 2130,2 | 2127,4 | 2139,8 | 2139,7 | 2139,3 | 2138,3 | 2136,6 | 2134,5 | 2132,4 | 2131,1 | 2129,8 | 2128,5 | 2127,1 | 2125,7 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 78% | 77% | 77% | 77% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 4978387 | 4987115 | 4892622 | 4916139 | 4597280 | 4598526 | 4601816 | 4609886 | 4624640 | 4641818 | 4659848 | 4670436 | 4681025 | 4692551 | 4704078 | 4715604 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 856044 | 856044 | 856044 | 936012 | 957904 | 958982 | 962272 | 970343 | 985097 | 1002274 | 1020304 | 1030892 | 1041481 | 1053008 | 1064534 | 1076061 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 147087 | 143212 | 145434 | 163466 | 166478 | 166646 | 166646 | 166646 | 166646 | 166646 | 166646 | 166646 | 166646 | 166646 | 166646 | 166646 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 3975256 | 3987860 | 3891144 | 3816661 | 3472898 | 3472898 | 3472898 | 3472898 | 3472898 | 3472898 | 3472898 | 3472898 | 3472898 | 3472898 | 3472898 | 3472898 |  |
| 32 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | ПГУ-235 (центральная котельная), ул. Энергетическая, 7-ой проезд, 8 | Ленинский | Срок службы, лет | 27 | 28 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ВПУ в работе. В 2020 перешли в ведение от ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" к ООО "Астраханские тепловые сети" на основании договора купли-продажи |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 13,95 | 15,58 | 21,04 | 13,94 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,4 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,1 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 5,7 | 7,4 | 12,8 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,9 | 92,6 | 93,1 | 93,7 | 94,2 | 94,7 | 95,3 | 95,8 | 96,4 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 133,1 | 131,4 | 126,0 | 133,1 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,6 | 132,2 | 132,2 | 132,1 | 132,1 | 132,0 | 132,0 | 131,9 | 131,9 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 91% | 89% | 86% | 91% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 117180 | 130872 | 176736 | 117096 | 120288 | 120288 | 120288 | 120966 | 123903 | 124337 | 124771 | 125204 | 125638 | 126072 | 126506 | 126940 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 68943 | 68943 | 68943 | 68943 | 69922 | 69922 | 69922 | 70600 | 73537 | 73970 | 74404 | 74838 | 75272 | 75706 | 76139 | 76573 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 48237 | 61929 | 107793 | 48153 | 50366 | 50366 | 50366 | 50366 | 50366 | 50366 | 50366 | 50366 | 50366 | 50366 | 50366 | 50366 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | ПГУ-110, ул. Августовская, д. 11 | Ленинский | Срок службы, лет | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 | Работает в конденсационном режиме, отпуск тепловой энергии не осуществляется с 2011 года, потребители переключены на АТЭЦ-2 |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная Покровская, ул. Тихореченская, д. 76 | Кировский | Срок службы, лет | 39 | 40 | 41 | 42 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | Выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 5,9 | 5,3 | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 4,1 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 8,0 | 9,4 | 10,7 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 49384 | 44609 | 39947 | 39947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 28127 | 32902 | 37564 | 37564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная Городская, ул. Советской Милиции, д.23 | Кировский | Срок службы, лет | 50 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | Выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 13,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 13,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 26,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 117103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 24171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 92932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №1, ул. Менжинского, д. 1 | Советский | Срок службы, лет |  | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | Выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 109590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 109204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №2, ул. Комарова, д.55 | Ленинский | Срок службы, лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | выведена из эксплуатации, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации, потребители переключены на АТЭЦ-3 | выведена из эксплуатации, потребители переключены на АТЭЦ-4 | выведена из эксплуатации, потребители переключены на АТЭЦ-5 | выведена из эксплуатации, потребители переключены на АТЭЦ-6 | Вывод из эксплуатации с 2026 года с переключением потребителей на существующую котельную. В 2020 перешли в ведение от ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" к ООО "Астраханские тепловые сети" на основании договора купли-продажи |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 68% | 68% | 68% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 2688 | 2688 | 2688 | 2436 | 2436 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 1512 | 1512 | 1512 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №3, ул. Дальняя, д.91а | Ленинский | Срок службы, лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №16 | ВПУ в работе до 2020 года. Вывод из эксплуатации с 2021 года с переключением потребителей на существующую котельную |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №5, ул. Щукина/пер. Комсомольский, д. 79/30 | Ленинский | Срок службы, лет | 19 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ВПУ в работе. В 2020 перешли в ведение от ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" к ООО "Астраханские тепловые сети" на основании договора купли-продажи |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №6, ул. Украинская, д. 14А | Ленинский | Срок службы, лет | 49 | 50 | 51 | 52 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | Выведена из эксплуатации в 2019-2020 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1,0 | 0,9 | 3,4 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,8 | 0,7 | 3,2 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 2,0 | 1,7 | 7,8 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 42% | 42% | 42% | 42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 8401 | 7643 | 28763 | 35916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 6868 | 6110 | 27230 | 34383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ООО "Астраханские тепловые сети" (До 2020 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго") | Котельная №7, ул. Ахшарумова, д. 82 | Советский | Срок службы, лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ВПУ в работе. В 2020 перешли в ведение от ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" к ООО "Астраханские тепловые сети" на основании договора купли-продажи, с 2021 года продана ГБУЗ АО «Клинический родильный дом имени Ю.А. Пасхалова» |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №9, ул.1-я Литейная, д. 14 | Советский | Срок службы, лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | Вывод из эксплуатации в 2021 году с переключением потребителей на существующую котельную |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №10, Украинская, д. 3 | Ленинский | Срок службы, лет | 46 | 47 | 48 | 49 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 | Выведена из эксплуатации в 2019-2020, потребители переключены на АТЭЦ-2 |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 5,5 | 6,4 | 5,1 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 5,0 | 5,9 | 4,6 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 12,0 | 14,1 | 11,0 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 40% | 40% | 40% | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 46217 | 53745 | 42614 | 35334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 4263 | 4263 | 4263 | 4263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 41954 | 49482 | 38351 | 31071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №12, ул. Безжонова, д. 2в | Советский | Срок службы, лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ВПУ в работе. В 2020 перешли в ведение от ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" к ООО "Астраханские тепловые сети" на основании договора аренды с планируемой дальнейшей продажей после окончания инвестиционных проектов по их реконструкции |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 4,84 | 29,18 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,64 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,64 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 5,2 | 3,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 52% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 861 | 861 | 861 | 861 | 5376 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 861 | 861 | 861 | 861 | 5376 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №13, ул. Набережная 1 Мая/Бабушкина, 147 | Кировский | Срок службы, лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ВПУ в работе. В 2020 перешли в ведение от ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" к ООО "Астраханские тепловые сети" на основании договора аренды с планируемой дальнейшей продажей после окончания инвестиционных проектов по их реконструкции |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 89% | 89% | 87% | 85% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 95 | 95 | 111 | 127 | 143 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 95 | 95 | 111 | 127 | 143 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №15, ул. Немова, д. 20 литера Б | Советский | Срок службы, лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ВПУ в работе. В 2020 перешли в ведение от ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" к ООО "Астраханские тепловые сети" на основании договора купли-продажи |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 854 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 854 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №16, ул. Соликамская, д. 8а | Ленинский | Срок службы, лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ВПУ в работе. В 2020 перешли в ведение от ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" к ООО "Астраханские тепловые сети" на основании договора купли-продажи |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 3,66 | 3,96 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 6,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 63% | 60% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1554 | 1772 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1554 | 1772 | 137,41 | 137,41 | 137,41 | 137,41 | 137,41 | 137,41 | 137,41 | 137,41 | 137,41 | 137,41 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №17, ул. Островского, д. 5в | Советский | Срок службы, лет | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2015, потребители переключены на АТЭЦ-2 | - |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №21, ул. Рождественская, д. 15а | Советский | Срок службы, лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ВПУ в работе. В 2020 перешли в ведение от ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" к ООО "Астраханские тепловые сети" на основании договора купли-продажи |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 7649 | 7164 | 6972 | 6883 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 7208 | 6723 | 6531 | 6442 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895 |  |
| 49 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №22, ул. Строительная, д. 10 | Трусовский | Срок службы, лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ВПУ в работе. В 2020 перешли в ведение от ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" к ООО "Астраханские тепловые сети" на основании договора купли-продажи |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №28, ул. Безжонова, д. 103 | Советский | Срок службы, лет | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | выведена из эксплуатации | выведена из эксплуатации | выведена из эксплуатации | выведена из эксплуатации | выведена из эксплуатации | выведена из эксплуатации | Вывод из эксплуатации с 2026 года с переключением потребителей на существующую котельную |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 704 | 704 | 704 | 533 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 641 | 641 | 641 | 470 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №36, ул. Бехтерева, д. 20б | Кировский | Срок службы, лет | 53 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | Выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №47, ул. Спартаковская, д. 2 | Кировский | Срок службы, лет | 47 | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя | Выведена из эксплуатации в 2017-2018 гг., в связи с ликвидацией единственного потребителя. |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №48, ул. Адмиралтейская, д. 40 | Кировский | Срок службы, лет | 47 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | Выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №51, ул. 1-я Дорожная, 38 | Советский | Срок службы, лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | Выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на существующую котельную |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,3325 | 0,3325 | 0,3325 | 0,3325 | 0,3325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 2877 | 2877 | 2877 | 2877 | 2877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №52, ул. А. Нахимова, д. 42 | Советский | Срок службы, лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на котельную №12 | Выведена из эксплуатации в 2020-2021 гг., потребители переключены на существующую котельную |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Котельная №53, ул. Бабефа, д. 38 | Кировский | Срок службы, лет | 26 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 | Выведена из эксплуатации в 2016-2017 гг., потребители переключены на АТЭЦ-2 |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,4375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 44560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 3675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 40885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ООО "Теплоресурс" | "Теплоресурс" , улица Мосина, д.1А | Трусовский | Срок службы, лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 195,39 | 208,64 | 216,59 | 234,08 | 246,05 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 61,68 | 62,19 | 62,49 | 63,20 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 51,47 | 63,54 | 70,78 | 87,67 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 5,14 | 5,18 | 5,21 | 5,27 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 46 | 58 | 66 | 82 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 111,2 | 140,1 | 157,4 | 197,8 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 41,1 | 41,5 | 41,7 | 42,1 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 54,6 | 41,4 | 33,4 | 15,9 | 4,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 22% | 17% | 13% | 6% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 950478 | 1056088 | 1119453 | 1267307 | 1372916 | 1372916 | 1372916 | 1372916 | 1372916 | 1372916 | 1372916 | 1372916 | 1372916 | 1372916 | 1372916 | 1372916 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 43175 | 43530 | 43743 | 44240 | 44595 | 44595 | 44595 | 44595 | 44595 | 44595 | 44595 | 44595 | 44595 | 44595 | 44595 | 44595 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 518103 | 522361 | 524917 | 530879 | 535137 | 535137 | 535137 | 535137 | 535137 | 535137 | 535137 | 535137 | 535137 | 535137 | 535137 | 535137 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 389200 | 490196 | 550794 | 692188 | 793184 | 793184 | 793184 | 793184 | 793184 | 793184 | 793184 | 793184 | 793184 | 793184 | 793184 | 793184 |  |
| 58 | ООО "ТопЭнерго" | Котельная, ул. Бориса Алесеева, д. 20а | Кировский | Срок службы, лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 | АО "Аэропорт Астрахань" | Котельная, Аэропортовский проезд, 1, литер 2 | Советский | Срок службы, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПУ в работе |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 | ОАО "РЖД" | Котельная №1 ст.Астрахань-2 | Приволжский | Срок службы, лет | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПУ не используется (есть в наличии) с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 13586 | 13586 | 13586 | 13586 | 13586 | 8248 | 8248 | 8248 | 8248 | 8248 | 8248 | 8248 | 8248 | 8248 | 8248 | 8248 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 12541 | 12541 | 12541 | 12541 | 12541 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 | 7614 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | ОАО "РЖД" | Котельная №2 ст.Астрахань-1 | Приволжский | Срок службы, лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПУ не используется (есть в наличии) с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | ОАО "РЖД" | Котельная №3 ст.Астрахань-1 | Приволжский | Срок службы, лет | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПУ не используется (есть в наличии) с года передачи источника, подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества (централизованный поставщик - МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | 6249 | 6249 | 6249 | 6249 | 6249 | 6249 | 6249 | 6249 | 6249 | 6249 | 6249 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Астраханская обл., п. Новолесное, в/г 114 «А» (ЖКС-12) | Трусовский | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПУ нет (не требуется), подпитка контура теплосети (и котлового контура при наличии) осуществляется водопроводной водой питьевого качества |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 | 24515 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64 | ООО "Электробыт" | Котельная, ул.Куликова 83а (ранее ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС») | Кировский | Срок службы, лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ВПУ в работе. В 2020 году приобретена у ООО "ПКФ "Керамзит", ранее эксплуатариовалась Каспийпрофсервис |
|  |  |  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
|  |  |  |  | Нормативные утечки (нормативные потери) теплоносителя, т/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Производительность ВПУ, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Объем нормативной аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
|  |  |  |  | Резерв(+) дефицит (-) (баланс производительности ВПУ), т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Доля резерва, % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |  |
|  |  |  |  | Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 |  |
|  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 |  |
|  |  |  |  | Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Расход воды на ГВС, т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Сводные существующие и перспективные расходы воды источников тепловой энергии на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организации (по источникам с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и существующим котельным), а также в зоне новых источников представлен в таблицах 20 - 22.

Таблица 20 - Расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

| Наименование показателя | 2016 (ретроспектива) | 2017 (ретроспектива) | 2018 (ретроспектива) | 2019 (ретроспектива) | 2020 (ретроспектива) | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 6 046 045 | 6 174 075 | 6 188 811 | 6 300 541 | 6 090 484 | 6 091 730 | 6 095 020 | 6 103 769 | 6 179 579 | 6 215 460 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 968 162 | 968 517 | 968 730 | 1 049 195 | 1 072 420 | 1 073 498 | 1 076 789 | 1 085 537 | 1 161 348 | 1 197 229 |
| Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды, т/год | 713 427 | 727 502 | 778 144 | 742 497 | 751 982 | 752 150 | 752 150 | 752 150 | 752 150 | 752 150 |
| Расход воды на ГВС, т/год | 4 364 456 | 4 478 056 | 4 441 937 | 4 508 849 | 4 266 082 | 4 266 082 | 4 266 082 | 4 266 082 | 4 266 082 | 4 266 082 |

Таблица 21 - Расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия существующих котельных

| Наименование показателя | 2016 (ретроспектива) | 2017 (ретроспектива) | 2018 (ретроспектива) | 2019 (ретроспектива) | 2020 (ретроспектива) | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | 1 289 194 | 976 214 | 1 028 413 | 1 067 269 | 846 031 | 855 917 | 853 489 | 863 892 | 861 790 | 861 909 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | 136 788 | 107 326 | 111 403 | 106 164 | 105 898 | 101 100 | 98 672 | 98 710 | 98 164 | 98 283 |
| Сверхнормативный расход воды (т/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды, т/год | 182 180 | 177 669 | 168 752 | 175 029 | 128 483 | 128 056 | 128 056 | 129 433 | 128 173 | 128 173 |
| Расход воды на ГВС, т/год | 970 225 | 691 219 | 748 258 | 786 075 | 611 650 | 626 761 | 626 761 | 635 749 | 635 453 | 635 453 |

Таблица 22 - Расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности новых источников

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети (т/год), в том числе: | - | - | - | 3962 | 12146 | 17918 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях (т/год) | - | - | - | 1412 | 4308 | 6349 |
| Сверхнормативный расход воды (т/год) | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды, т/год | - | - | - | 2550 | 7837 | 11569 |
| Расход воды на ГВС, т/год | - | - | - | 0 | 0 | 0 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Описание сценариев развития теплоснабжения.

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» разработан при настоящей актуализации впервые.

В мастер-плане как изложены общие предпосылки и условия в которых выполнено формирование вариантов, их технико-экономическое сравнение и выбор приоритетного из них.

Варианты 1 и 2 включают в себя мероприятия по развитию системы теплоснабжения МО «Городской округ город Астрахань» в целом, в рамках которых рассматриваются подварианты развития локальных зон теплоснабжения:

Астраханской ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"

котельных Т-1, Т-11, Т-23 МУП «Коммунэнерго»;

котельных Т-4, Т-9 МУП «Коммунэнерго»;

котельной №13 ООО «Астраханские тепловые сети».

Для первых трех зон предложено по два варианта развития.

Первый вариант предполагает строительство новой магистральной тепловой сети 2Ду 700 мм и строительство новой ПНС.

Второй вариант развития зоны теплоснабжения Астраханской ТЭЦ-2 предполагает оптимизацию тепло-гидравлических режимов работы существующих магистральных и распределительных тепловых сетей станции, а также реконструкцию Зеленой магистрали с увеличением диаметра до 2Ду 800.

Предлагаемые мероприятия на тепловых сетях в зоне действия Астраханской ТЭЦ-2 по вариантам 1 и 2 указаны на рисунках Рисунок 14 и Рисунок 15 соответственно, а также в таблицах Таблица 23, Таблица 24 и Таблица 25, Таблица 26.

Таблица 23 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепломагистралей по Варианту 1

| Мероприятие | Протяженность, м (2-х тр. исч.) | Диаметр, мм | Тип прокладки | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство магистральной тепловой сети от УТ-22 до АК-2 | 2620 | 720 | бесканальная | ППУ |
| Реконструкция Зеленой магистрали от коллектора АТЭЦ-2 до УТ-22 | 1915 | 720 | надземная | ППУ ОЦ |

Таблица 24 – Мероприятия по строительству ПНС по Варианту 1

| Мероприятие | Насосная станция | Адрес | Место установки насосов | Напор, м | Расход, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство | Новая ПНС | ул. Академика Королева, 27е | Обратный трубопровод (новая группа) | 25 | 1800 |

Таблица 25 – Мероприятия по строительству тепломагистралей по Варианту 2

| Мероприятие | Протяженность, м (2-х тр. исч.) | Диаметр, мм | Тип прокладки | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция Зеленой магистрали от коллектора АТЭЦ-2 до УТ-22 | 1915 | 824 | надземная | ППУ ОЦ |

Таблица 26 – Мероприятия по строительству ПНС по Варианту 2

| Мероприятие | Насосная станция | Адрес | Место установки насосов | Напор, м | Расход, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство | Новая ПНС | ул. Академика Королева, 27е | Обратный трубопровод (новая группа) | 25 | 1800 |

Рисунок 14 – Мероприятия на тепловых сетях Астраханской ТЭЦ-2 на расчетный период по Варианту 1

Рисунок 15 – Мероприятия на тепловых сетях Астраханской ТЭЦ-2 на расчетный период по Варианту 2

Первый вариант развития зоны теплоснабжения котельных Т-1, Т-11, Т-23 МУП «Коммунэнерго» предполагает сохранение за всеми котельными своей зоны теплоснабжения, а в отношении котельных Т-11, Т-23 проведение мероприятий по их реконструкции.

Второй вариант предполагает вывод из эксплуатации котельных Т-11 и Т-23 с переключением тепловых нагрузок на котельную Т-1. Для переключения нагрузок потребуется строительство тепловых сетей и перевод котельных в ЦТП.

Мероприятия, необходимые для переключения котельных Т-1, Т-11, Т-23 представлены на рисунке Рисунок 16.

Рисунок 16 - Мероприятия, необходимые для переключения котельных Т-1, Т-11, Т-23

Для котельных Т-4, Т-9 предусмотрены также два варианта.

Вариант 1 предусматривает сохранение за всеми котельными своей зоны теплоснабжения, а в отношении котельных Т-4, Т-9 проведение мероприятий по их реконструкции.

Второй вариант предполагает вывод из эксплуатации котельных Т-4, Т-9 с переключением тепловых нагрузок на котельную, которая будет построена на новом месте. Для переключения нагрузок потребуется строительство тепловых сетей.

Рисунок 17 - Мероприятия, необходимые для переключения котельных Т-4, Т-9

Для котельной №13 предложен вариант замещения новой котельной на базе котлов наружного размещения, основным топливом которых является СУГ, и вариант вывода котельной из эксплуатацией с переводом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения, в том числе поквартирного отопления.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

Нормализация тепло-гидравлических режимов работы в зоне теплоснабжения АТЭЦ-2

Выбор мероприятий по нормализации тепло-гидравлических режимов работы в зоне теплоснабжения АТЭЦ-2 приняты на основе величины капитальных затрат. Капитальные затраты на реконструкцию участка Зеленой магистрали от коллектора АТЭЦ-2 до УТ-22 с увеличением диаметра до 2Ду 800 ниже строительства магистрали от УТ-22 до АК-2 диаметром 2Ду 700. В связи с вышесказанным в схеме теплоснабжения далее рассматриваются мероприятия по реконструкции с увеличением диаметра Зеленой магистрали.

Рассмотрение вопроса о переключении потребителей ряда котельных и их закрытие

С целью определения оптимального варианта рассчитывается изменения тарифа МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» при реализации варианта 1 (реконструкции котельных) и варианта 2 (переключения). Расчет изменения НВВ осуществляется в соответствии с приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» по методу индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 100 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения проводится на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Проведенный анализ по зонам котельных Т-1, Т-11, Т-23 показал, что тарифные последствия варианта 1 (реконструкция котельных) лучше варианта 1 (переключение котельных). На основании изложенного принят для рассмотрения в настоящей схеме теплоснабжения вариант реконструкции котельных Т-11 и Т-23.

Проведенный анализ по зонам котельных Т-4, Т-9 показал, что тарифные последствия варианта 1 (реконструкция котельных) лучше варианта 1 (переключение котельных). На основании изложенного принят для рассмотрения в настоящей схеме теплоснабжения вариант реконструкции котельных Т-4 и Т-9.

Выполненный анализ по зоне котельной №13 показал целесообразность перехода на поквартирное теплоснабжение от настенных газовых котлов. Такой переход приводит к снижению совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, но сопряжен с неопределенностью в части источника финансирования, результатов общего собрания собственников и прочих факторов. В связи с чем, в настоящей актуализации предполагается сохранение котельной №13 в работе до следующей актуализации. В период между актуализациями, Администрация совместно с ТСО должна проработать предложенные варианты и внести наиболее целесообразный из них при следующей актуализации.

Уточнение мероприятий по реконструкции существующих объектов теплоснабжения с целью увеличения объемов тепловых сетей и котлоагрегатов, работающих в рамках нормативного срока службы

В рамках разработки Мастер-плана были определены необходимые объемы инвестиций на мероприятий по реконструкции существующих объектов теплоснабжения с целью увеличения объемов тепловых сетей и котлоагрегатов, работающих в рамках нормативного срока службы.

Из-за ограничений, связанных с возможными источниками финансирования, и высокими тарифными последствиями объем мероприятий был пересмотрен в сторону уменьшения. Уточненный объем мероприятий характеризуется тарифными последствиями, которые не превышают рост тарифа в соответствии с прогнозными индексами-дефляторами МЭР РФ, а также отсутствием дефицита источников финансирования.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях.

Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории г. Астрахани не предусматривается.

На основании перспективных приростов тепловых нагрузок в зонах нового освоения городских территорий предусмотрено строительство новых котельных. Предложения по новому строительству данных котельных представлены в таблице Таблица 27, Теплоснабжающие организации ввиду отсутствия заключенных договоров о подключении или выданных технических условий не определены.

В таблице Таблица 28 представлен перечень котельных, планируемых к строительству для переключения потребителей старых неэффективных котельных, в том числе работающих на неэкологичных видах топлива (предполагается их передача на праве хозяйственного ведения МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", эксплуатирующей замещаемые котельные.

Таблица 27 – Перечень зон нового освоения городских территорий, для теплоснабжения которых требуется строительство котельных

| №пп | Адрес, границы зоны нового освоения городских территорий | Наименование, расположение источников | Суммарная установленная мощность, Гкал/ч | Срок строительства источников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В микрорайоне Интернациональный в Трусовском районе | Котельная для теплоснабжения объектов в микрорайоне Интернациональный в Трусовском районе | 1,367 | 2024-2025 |
| 2 | В границах территории, ограниченной улицами Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе | Крышные котельные для теплоснабжения объектов в границах: Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе | 1,7 | 2022-2031 |
| 3 | В границах территории, ограниченной улицами Кр. Набережной, Красной, Крупской в Советском районе | Крышные котельные для теплоснабжения объектов в границах кр. Набережной, Красной, Крупской в Советском районе | 0,19 | 2025-2026 |
| 4 | В границах территории, ограниченной улицами Жилой и Бабаевского в Ленинском районе | Котельная для теплоснабжения объектов в границах улиц Жилой и Бабаевского в Ленинском районе | 0,36 | 2025-2026 |
| 5 | В районе ул. Акмолинской, 28 в Трусовском районе | Котельная для теплоснабжения объектов в районе ул. Акмолинской, 28 в трусовском районе | 1,37 | 2025-2026 |

Таблица 28 – Перечень котельных, планируемых к строительству для замещения старых неэффективных котельных, в том числе работающих на неэкологичных видах топлива

| №п/п | Наименование нового источника | Наименование, расположение замещаемых источников | Суммарная установленная мощность, Гкал/ч | Срок строительства источников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая газовая котельная взамен котельной Т-41 | Мазутная котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 | 0,860 | 2022-2023 |
| 2 | Новая газовая котельная взамен котельной Т-43 | Мазутная котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в | 0,860 | 2022-2023 |

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции ТЭЦ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия

В разделе 5 Главы 7 обосновывающих материалов показано, что энергосистема Астраханской области является в настоящее время профицитной по электрической мощности и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе.

Существующие источники комбинированной выработки имеют достаточные резервы тепловой мощности для подключения перспективных потребителей.

Настоящая актуализация Схемы теплоснабжения не предусматривает коренных изменений в структуре генерирующего оборудования ТЭЦ города. Предусмотренные мероприятия носят локальный характер и направлены на снижение существующего уровня износа оборудования и повышения эффективности работы.

Предложения по реконструкции котельных, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия

Существующие котельные имеют достаточные резервы тепловой мощности для подключения перспективных потребителей.

Предусмотренные мероприятия направлены на снижение существующего уровня износа оборудования и повышения эффективности работы.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению ТЭЦ с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Астраханская ТЭЦ-2

Схемой теплоснабжения предполагается сохранение существующего состава основного оборудования Астраханской ТЭЦ-2 на весь период разработки актуализируемой Схемы.

Предусматривает модернизацию (реконструкцию) пикового водогрейного котла КВГМ-100 ст. №2 для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения в зоне действия станции.

Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации Астраханской ТЭЦ-2 для повышения надежности и эффективности функционирования ТЭЦ и обеспечения перспективных тепловых нагрузок представлен в таблице Таблица 29.

Таблица 29 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации Астраханской ТЭЦ-2 для повышения надежности и эффективности функционирования ТЭЦ и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| Мероприятия | Годы начала и окончания работ | МВт | Гкал/ч | т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по модернизации существующего оборудования |  |  |  |  |
| Модернизация (реконструкция) пикового водогрейного котла КВГМ-100 ст. №2 | 2030 | - | 100 | - |

Настоящей актуализацией также предусматривается, что сохраняемое основное и вспомогательное оборудование на весь период Схемы будет поддерживаться в работоспособном состоянии своевременным выполнением капитальных и текущих ремонтов, экспертиз промышленной безопасности и прочими организационными мероприятиями. Собственником будет своевременно выполняться обследование паровых турбин с оценкой остаточного ресурса и продлением срока их эксплуатации, сверх паркового ресурса.

В случае если сохраняемое паросиловое оборудование Астраханской ТЭЦ-2 будет включено в программу модернизации тепловых электростанций до 2035 года, или будет принято решение о ее реконструкции собственником самостоятельно исходя из результатов освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности, а также эффективности работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности, такие изменения должны быть учтены при последующей актуализации.

Астраханская ПГУ-235

Схемой теплоснабжения предполагается сохранение существующего состава основного оборудования Астраханской ПГУ-235 на весь период разработки актуализируемой Схемы.

В таблице Таблица 30 представлено предложение ООО "ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго", целью которого является повышение надежности и обеспечение бесперебойного теплоснабжения существующих потребителей при выводе блоков ПГУ-235.

Предложенное мероприятие должно быть реализовано в случае возникновения вероятности срыва сроков проведения регламентных ремонтов газовых турбин или отказа в ремонте со стороны завода-изготовителя (США).

В соответствии с письмом (Рисунок 18) ООО "ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго" 03-04/371 от 15.06.2022, ООО "ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго" столкнулось с задержкой в ремонте газовых турбин Астраханской ГРЭС (ПГУ-110) у завода-изготовителя на территории США.

На Астраханской ПГУ-235 установлено аналогичное оборудование и в случае задержек или полном отказе от ремонта со стороны завода-изготовителя к началу отопительного сезона 2023-2024 гг. в работоспособном состоянии будет находится только одна газовая турбина, что повлечет невозможность теплоснабжения потребителей микрорайона Бабаевского.

Таблица 30 - Перечень мероприятий для повышение надежности и обеспечение бесперебойного теплоснабжения существующих потребителей при выводе блоков ПГУ-235

| Мероприятия | Годы начала и окончания работ | МВт | Гкал/ч | т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка резервных водогрейных котлов | 2023-2024 | - | 90,0* | - |

Примечание: * - мощность оборудования уточняется при проектировании

Рисунок 18 - Письмо ООО "ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго" 03-04/371 от 15.06.2022

В случае если сохраняемое газотурбинное и паросиловое оборудование Астраханской ПГУ-235 будет включено в программу модернизации тепловых электростанций до 2035 года, или будет принято решение о ее реконструкции собственником самостоятельно исходя из результатов освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности, а также эффективности работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности, такие изменения должны быть учтены при последующей актуализации.

Теплоресурс

Схемой теплоснабжения предполагается сохранение существующего состава основного оборудования Теплоресурс на весь период разработки актуализируемой Схемы.

В рамках третьего этапа технического решения инвестиционного проекта реконструкции Теплоресурс, на станции установлены паровой и водогрейный котлы типа Vitomax 200 HW, а также вспомогательное насосное и прочее оборудование. В настоящее время на данном оборудовании ведется режимно-наладочные испытания.

Схемой теплоснабжения предусматривается завершение вышеуказанных мероприятий, а именно:

Ввод парового котла Vitomax 200 HW (75A);

Ввод водогрейного котла Vitomax 200 HW (74A)

Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации Теплоресурс для повышения надежности и эффективности функционирования ТЭЦ и обеспечения перспективных тепловых нагрузок представлен в таблице 31.

Таблица 31 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации Теплоресурс для повышения надежности и эффективности функционирования ТЭЦ и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| Мероприятия | Годы начала и окончания работ | МВт | Гкал/ч | т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по модернизации существующего оборудования |  |  |  |  |
| Ввод парового котла Vitomax 200 HW (75A) ст. №8 | 2022 | - | 6,99 | 10,5 |
| Ввод водогрейного котла Vitomax 200 HW (74A) ст. №7 | 2022 | - | 12,21 | - |

Предложения по техническому перевооружению котельных с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Перечень предложений по техническому перевооружению и (или) модернизации котельных с целью повышения надежности и эффективности работы систем теплоснабжения в существующих и расширяемых зонах (с указанием целей мероприятий) представлен в таблице Таблица 32.

Таблица 32 – Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации действующих котельных для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| ТСО/ЕТО | Наименование котельной, адрес | Наименование мероприятия | Годы проведения работ | Установленная мощность котлов, включенных в мероприятие, Гкал/ч | Установленная мощность котельной после мероприятий, Гкал/ч | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №16, ул. Соликамская, 8а | В связи с работой котельной №16 в межотопительный период при низких нагрузках в нерасчетном неоптимальном режиме в рамках реконструкции предусмотрены к установке два новых котла мощностью по 1,0 МВт. | 2019-2021 | 1,72 | 8,82 | повышение надежности и эффективности |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №16, ул. Соликамская, 8а | Демонтаж котла ст. № 3 | 2029-2031 | - | 7,12 | повышение надежности и эффективности |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №16, ул. Соликамская, 8а | Замена котлов ст. №1 и ст. №2 на 2 котла мощностью по 2 МВт каждый | 2029-2031 | 3,44 | 5,16 | повышение надежности и эффективности |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №21, ул. Рождественского, 15а | Реконструкция котельной | 2023-2024 | 1,37 | 1,37 | повышение надежности и эффективности |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №22, ул. Строительная, 10 | Реконструкция котельной | 2023-2024 | 1,81 | 1,81 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А ("Трусовская") | Замена существующих электродвигателей на сетевых насосах и тягодутьевом оборудовании, с установкой на их приводы регуляторов частоты вращения | 2022-2023 | - | 113,66 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А ("Трусовская") | Завершение ремонта котла ПТВМ-30М-4 ст 3 | 2017-2022 | - | 113,66 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-2, ул. Торговая, д. 5 А, лит. А ("XX лет Октября") | Замена существующих электродвигателей на сетевых насосах и тягодутьевом оборудовании, с установкой на их приводы регуляторов частоты вращения | 2022 | - | 22,64 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-3, ул.Чкалова/Наб.р.Воложка/пер.Бутлерова, д. 80/95/1, лит. Л (Правобережной б-цы) | Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующей газовой котельной | 2023-2024 | 2,24 | 2,24 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-4, ул. Парковая, д. 25, лит. А (III-интернационала) | Реконструкция котельной | 2023-2024 | 5,32 | 8,6 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-8, ул. Промышленная, д. 14а, лит. А (п. Новолесное) | Реконструкция котельной | 2024-2025 | 3,87 | 3,87 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-9, пл. Нефтяников, д. 9, лит. Я | Реконструкция котельной | 2025-2026 | 4,33 | 1,2 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-10, пл. Артема Cергеева, д. 22 А, лит. К | Реконструкция существующей котельной №Т-10 в мкр. «Артёма (Сергеева)» (6 МВт) | 2022-2023 | 1,81 | 1,81 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-11, ул. Дзержинского/К.Маркса, д. 1/13, лит. Б | Перевод котельной Т-11 в режим ЦТП с их присоединением к тепловым сетям котельной Т-1 | 2022-2023 | - | - | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-12, ул. Городская, 1 А, лит. Б | Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующей газовой котельной | 2024-2025 | 0,77 | 0,77 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А | Оборудованию индивидуальных квартирных источников теплоснабжения в МКД с закрытием котельной Т-13 | 2022-2023 | - | - | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-14, ул. Войкова/ул. Агрономическая/ул. Трудфронта, д. 4/7/39 В, лит. В | Реконструкция котельной | 2030-2031 | 0,91 | 0,91 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"/ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная Т-15, ул. Фунтовское шоссе, д. 21 Б, лит. А | Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующей газовой котельной | 2025-2026 | 1,13 | 1,13 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-17, ул. Сабанс-Яр, д. 11, лит. Д, пом. 1 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующей газовой котельной | 2023-2024 | 1,37 | 1,37 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-18, пер. Девятый, д. 13, лит. Б | Оборудованию индивидуальных квартирных источников теплоснабжения в МКД с закрытием котельной Т-18 | 2022-2023 | - | - | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-19, ул. Докучаева, д. 1 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующей газовой котельной | 2023-2024 | 0,36 | 0,36 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-20, ул. Советской Гвардии, д. 1 Ж, лит. А | Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующей газовой котельной | 2023-2024 | - | 1,72 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-21, ул. Фунтовское шоссе, 4д | Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующей газовой котельной | 2023-2024 | 2,58 | 2,58 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-22, 3-й проезд Рождественского, д. 3а | Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующей газовой котельной | 2023-2024 | 0,18 | 0,18 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-23, ул. Сеченова/ул. Л.Толстого, 6/31 | Перевод котельной Т-23 в режим ЦТП с их присоединением к тепловым сетям котельной Т-1 | 2022-2023 | - | - | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-24, ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге/ул. Чкалова, д. 13/14/31 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующей газовой котельной | 2023-2024 | - | 0,54 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-25, ул. Политехническая, д. 5а | Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующей газовой котельной | 2023-2024 | - | 0,52 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-27, ул. Адм. Нахимова, 70в | Оборудованию индивидуальных квартирных источников теплоснабжения в МКД с закрытием котельной Т-27 | 2022-2023 | - | - | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-44, ул. Фестивальная, д. 23 | Замена существующих электродвигателей на сетевых насосах и тягодутьевом оборудовании, с установкой на их приводы регуляторов частоты вращения | 2022-2023 | - | 13,32 | повышение надежности и эффективности |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельные Т-1, Т-2, Т-3, Т-6, Т-11, Т-23, Т-28, Т-44 | Обеспечение первой категории надежности электроснабжения | 2025-2026 | - | - | повышение надежности и эффективности |
| АО "РЖД" | Котельная ОАО "РЖД" (№1) , (ст.Астрахань-2) | Реконструкция котельной с ее газификацией (природный газ или СУГ) | 2030-2031 | 0,91 | 0,91 | повышение надежности и эффективности, переход на экономичный и экологичный вид топлива |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Совместный режим работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных в настоящее время не осуществляется и на перспективу не планируется.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

Перечень предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных на основании реализации мероприятий по строительству тепловых сетей, а также мероприятий по переключению абонентов на новые источники, представлен в таблице 33.

Вывод из эксплуатации котельных возможен в порядке, предусмотренном "Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 (ред. от 30.01.2021).

Объем переключаемой тепловой нагрузки с указанных котельных приведен в Главе 7 обосновывающих материалов и Разделе 11 утверждаемой части Схемы теплоснабжения.

Таблица 33 - Перечень предложений по выводу резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники

| ТСО/ЕТО | Наименование котельной | Наименование мероприятия | Годы реализации (окончания) мероприятия по выводу из эксплуатации | Наименование источника ТЭ для передаче тепловых нагрузок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №9, ул. 1-я Литейная, 14 | Вывод из эксплуатации котельной возможен в порядке, предусмотренном правилами | 2020-2021 | Котельная №12, ул. Безжонова, д. 2в |
|  | Котельная №51, ул. 1-я Дорожная, 38 |  |  |  |
|  | Котельная №52, ул. А. Нахимова, 42 |  |  |  |
|  | Котельная №3, ул. Дальняя, 91а |  |  | Котельная №16, ул. Соликамская, 8а |
|  | Котельная №2, ул. Комарова, 55 |  | 2026 | АТЭЦ-2, Астраханская область, Приволжский район, в 1 км. северо-восточнее с. Кулаковка, в 2 км северо-западнее с. Три Проток |
|  | Котельная № 28, ул. Безжонова, 103 |  | 2026 | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 ("МСЗ") |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А | Вывод из эксплуатации котельной возможен в порядке, предусмотренном правилами | 2023 | Оборудованию индивидуальных квартирных источников теплоснабжения в МКД |
|  | Котельная Т-18, пер. Девятый, д. 13, лит. Б |  | 2023 |  |
|  | Котельная Т-27, ул. Адм. Нахимова, 70в |  | 2023 |  |
|  | Котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 |  | 2023 | Новая котельная взамен котельной Т-41 |
|  | Котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в |  | 2023 | Новая котельная взамен котельной Т-43 |

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Базовая Схема теплоснабжения предусматривала переключение котельных №1, №6, №10, № 48, №36, №53, "Покровская" на Астраханскую ТЭЦ-2. Данные переключения выполнены в период 2016-2019 гг.

Сохраняемые котельные не имеют перспектив перевода в пиковый режим, либо вывода из эксплуатации при переключении нагрузок на ТЭЦ ввиду их удаленности или наличия естественных и искусственных препятствий. Настоящая актуализация не содержит предложений по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не предусмотрены.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

На ТЭЦ города Астрахани применяется качественное регулирование по температурным графикам:

115/70 0С - для Астраханских ТЭЦ-2 и ПГУ-235;

95/70 0С - для Теплоресурс.

Температурные графики ТЭЦ представлены на рисунках Рисунок 19, Рисунок 20 и в таблице 34.

С учетом состояния тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей, данные графики являются оптимальными и их изменение не предусматривается настоящей актуализацией.

Рисунок 19 - Температурный график Астраханских ТЭЦ-2 и ПГУ-235

Рисунок 20 - Температурный график Теплоресурс

Таблица 34 - Температурные графики ТЭЦ

| Наименование |  | Температура теплоносителя, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Астраханская ТЭЦ-2 Астраханская ПГУ-235 |  | Теплоресурс |  |
|  |  | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 |
| Температура наружного воздуха, 0С | 8 | 70 | 52 | 70,0 | 62,7 |
|  | 7 | 70 | 51 | 70,0 | 62,1 |
|  | 6 | 70 | 51 | 70,0 | 61,5 |
|  | 5 | 70 | 50 | 70,0 | 60,9 |
|  | 4 | 70 | 50 | 70,0 | 60,2 |
|  | 3 | 70 | 50 | 70,0 | 59,6 |
|  | 2 | 70 | 49 | 70,0 | 59,0 |
|  | 1 | 70 | 49 | 70,0 | 58,4 |
|  | 0 | 71 | 49 | 70,0 | 57,8 |
|  | -1 | 73 | 50 | 70,0 | 57,2 |
|  | -2 | 72 | 51 | 70,0 | 56,6 |
|  | -3 | 78 | 52 | 70,0 | 56,0 |
|  | -4 | 80 | 53 | 70,0 | 55,4 |
|  | -5 | 82 | 54 | 70,0 | 54,8 |
|  | -6 | 84 | 55 | 71,3 | 55,5 |
|  | -7 | 86 | 57 | 73,0 | 56,5 |
|  | -8 | 88 | 58 | 74,6 | 57,5 |
|  | -9 | 90 | 59 | 76,2 | 58,5 |
|  | -10 | 92 | 60 | 77,8 | 59,5 |
|  | -11 | 95 | 61 | 79,4 | 60,5 |
|  | -12 | 97 | 62 | 81,0 | 61,5 |
|  | -13 | 99 | 62 | 82,6 | 62,5 |
|  | -14 | 101 | 63 | 84,2 | 63,4 |
|  | -15 | 103 | 64 | 85,7 | 64,4 |
|  | -16 | 105 | 65 | 87,3 | 65,3 |
|  | -17 | 107 | 66 | 88,9 | 66,3 |
|  | -18 | 109 | 67 | 90,4 | 67,2 |
|  | -19 | 111 | 68 | 91,9 | 68,2 |
|  | -20 | 113 | 69 | 93,5 | 69,1 |
|  | -21 | 115 | 70 | 95,0 | 70,0 |

Совместный режим работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных в настоящее время не осуществляется и на перспективу не планируется.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности ТЭЦ и котельных с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблицах Таблица 35-36.

Таблица 35 - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности ТЭЦ с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

| Источник | Наименование | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская ТЭЦ-2 | Установленная электрическая мощность | МВт | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
|  | ввод | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
|  | отборы паровых турбин, в том числе: | Гкал/ч | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
|  | ввод (отборов турбин) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (отборов турбин) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственных показателей (с учетом противодавления) | Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  | ввод (П-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (П-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | Гкал/ч | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
|  | ввод (Т-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (Т-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВК | Гкал/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | ввод (ПВК) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (ПВК) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РОУ | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ввод (РОУ) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (РОУ) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астраханская ПГУ-235 | Установленная электрическая мощность | МВт | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
|  | ввод | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
|  | отборы паровых турбин, в том числе: | Гкал/ч | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
|  | ввод (отборов турбин) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (отборов турбин) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственных показателей (с учетом противодавления) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ввод (П-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | Гкал/ч | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
|  | ввод (Т-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (Т-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВК | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ввод (ПВК) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (ПВК) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РОУ | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ввод (РОУ) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (РОУ) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоресурс | Установленная электрическая мощность | МВт | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | ввод | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 67,61 |
|  | отборы паровых турбин, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ввод (отборов турбин) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (отборов турбин) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственных показателей (с учетом противодавления) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ввод (П-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (П-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ввод (Т-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (Т-отбора) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУВ | Гкал/ч | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
|  | ввод (КУВ) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (КУВ) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВК | Гкал/ч | 61,29 | 61,29 | 61,29 | 61,29 | 61,29 | 61,29 | 61,29 | 61,29 | 61,29 | 61,29 |
|  | ввод (ПВК) | Гкал/ч | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (ПВК) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РОУ | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ввод (РОУ) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод (РОУ) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 36 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности котельных с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей, Гкал/ч

| ТСО/ЕТО | Наименование, расположение источников | Наименование | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №2, ул. Комарова, 55 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №3, ул. Дальняя, 91а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №5, ул. Щукина/пер. Комсомольский, д. 79/30 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №7, ул. Ахшарумова, д. 82 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №9, ул. 1-я Литейная, 14 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №12, ул. Безжонова, д. 2в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №13, ул. Набережная 1 Мая/Бабушкина, 147 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №15, ул. Немова, 20 «б» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №16, ул. Соликамская, 8а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 5,16 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,44 |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  | 5,40 |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №21, ул. Рождественского, 15а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №22, ул. Строительная, 10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная № 28, ул. Безжонова, 103 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №51, ул. 1-я Дорожная, 38 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №52, ул. А. Нахимова, 42 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А ("Трусовская") | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-2, ул. Торговая, д. 5 А, лит. А ("XX лет Октября") | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-3, ул.Чкалова/Наб.р.Воложка/пер.Бутлерова, д. 80/95/1, лит. Л (Правобережной б-цы) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,00 | 4,00 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-4, ул. Парковая, д. 25, лит. А (III-интернационала) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,32 | 5,32 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  | 8,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 ("МСЗ") | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  | 13,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-8, ул. Промышленная, д. 14а, лит. А (п. Новолесное) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  | 3,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  | 6,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-9, пл. Нефтяников, д. 9, лит. Я | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  | 4,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-10, пл. Артема Cергеева, д. 22 А, лит. К | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  | 5,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-11, ул. Дзержинского/К.Маркса, д. 1/13, лит. Б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-12, ул. Городская, 1 А, лит. Б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-14, ул. Войкова/ул. Агрономическая/ул. Трудфронта, д. 4/7/39 В, лит. В | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,91 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-15, ул. Фунтовское шоссе, д. 21 Б, лит. А | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-17, ул. Сабанс-Яр, д. 11, лит. Д, пом. 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-18, пер. Девятый, д. 13, лит. Б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-19, ул. Докучаева, д. 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-20, ул. Советской Гвардии, д. 1 Ж, лит. А | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-21, ул. Фунтовское шоссе, 4д | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-22, 3-й проезд Рождественского, д. 3а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-23, ул. Сеченова/ул. Л.Толстого, 6/31 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-24, ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге/ул. Чкалова, д. 13/14/31 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-25, ул. Политехническая, д. 5а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-26, пл. Нефтебазовская | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-27, ул. Адм. Нахимова, 70в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-28, улица 4-й проезд Мостостроителей, 9а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-44, ул. Фестивальная, д. 23 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС», с 01.06.2022 передана МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | "Крышная котельная", пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТопЭнерго" | Котельная ООО "ТопЭнерго", ул. Бориса Алесеева, д. 20а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Аэропорт Астрахань" | Котельная АО "Аэропорт Астрахань", ул. Аэропортовский проезд, д. 1, стр. 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "РЖД" | Котельная ОАО "РЖД" (№1) , (ст.Астрахань-2) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,91 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "РЖД" | Котельная ОАО "РЖД" (№2), ул.Красноармейская, д. 1 (ст.Астрахань-1) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "РЖД" | Котельная ОАО "РЖД" (№3), ул.Красноармейская, д. 3а (ст.Астрахань-1") | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" Миноророны России, п. Новолесное, в/г 114 "А" (ЖКС-12) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Электробыт" | Котельная ООО "Электробыт", ул. Куликова, д. 83а (ранее ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС») | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
|  |  | ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусмотрены.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не предусмотрены, в связи с отсутствием зон с дефицитом тепловой мощности.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования "Городской округ город Астрахань" под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Сводные данные по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на 2021-2031 гг. приведены на рисунке 21 и в таблице 37.

Рисунок 21 - Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в период 2021-2031 гг. (протяженность, м (в 2х тр.исч.); доля, %)

Таблица 37 – Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в период 2021-2031 гг.

| Наименование ТСО | Протяженность, м (в 2х тр. исчислении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 60 | 1857 | 3051 | 995 | 660 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7209 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0 | 0 | 1293 | 0 | 53 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774 |
| ТСО не определена | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Итого по городу | 60 | 1857 | 4344 | 995 | 913 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583 |

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Сводные объемы реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на 2021-2031 гг. приведены на рисунке 22 и в таблице 38.

Рисунок 22 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения перспективных потребителей в период 2021-2031 гг. (протяженность, м (в 2х тр.исч.); доля, %)

Таблица 38 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения перспективных потребителей в период 2021-2031 гг.

| Наименование ТСО | Протяженность в 2-х тр. исчислении, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 0 | 10 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1077 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 |
| Итого по городу | 0 | 10 | 918 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2264 |

Строительство и реконструкция насосных станций

В зоне теплоснабжения АТЭЦ-2 предусматривается устройство НПС в помещении бывшей мастерской по ул. Академика Королева, 27 (таблица 39) производительностью 1550 м3/ч на обратном трубопроводе, что позволит снизить давление в обратном трубопроводе, тем самым увеличив располагаемый напор в центральной и северной части города для обеспечения качественного теплоснабжения.

Таблица 39 – Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

| ТСО | Наименование источника тепловой энергии | Наименование насосной станции, место установки | Наименование мероприятия | Год строительства/ реконструкции | Необходимый напор, создаваемый насосной станцией, м | Расчетная производительность, м3/час | Затраты с НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | АТЭЦ-2, Астраханская область, Приволжский район, в 1 км. северо-восточнее с. Кулаковка, в 2 км северо-западнее с. Три Проток | ПНС в помещении бывшей мастерской по ул. Академика Королева, дом 27 | Строительство ПНС в помещении бывшей мастерской по ул. Академика Королева, дом 27 | 2022-2023 | 15 | 1550 | 105000,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 105000,0 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрены в связи с отсутствием такой необходимости.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

С целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предусматривается реализация следующих крупных проектов строительства и реконструкции тепловых сетей суммарной протяженностью 5,0 км в 2-х трубном исчислении:

- В зоне АТЭЦ-2, в 2026 году предусматривается вывод из эксплуатации котельной №2 и переключение ее тепловых нагрузок на АТЭЦ-2 за счет строительства тепловой сети протяженностью 1340 метров в 2-х трубном исчислении. Дополнительно для переключения котельной №2, необходимо в помещении котельной обустройство ЦТП мощностью 2,5 Гкал/ч.

- Предусматривается вывод из эксплуатации в 2026 году котельной №28 и переключение ее тепловых нагрузок на котельную Т-6, реализуемое за счет строительства и реконструкции тепловых сетей общей протяженностью 1178 метров.

Сводные данные по общему объему строительства и реконструкции тепловых сетей, включая вышеуказанные крупные проекты строительства магистральных тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет оптимизации зон действия источников тепловой энергии, в том числе перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на 2021-2031 гг. приведены на рисунке 23 и в таблице 40.

Рисунок 23 - Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в период 2021-2031 гг. (протяженность, м (в 2х тр.исч.); доля, %)

Таблица 40 – Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в период 2021-2031 гг.

| Наименование ТСО | Протяженность, м (в 2х тр.исчислении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
| Итого по городу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518 |

До 2031 года по ООО "Астраханские тепловые сети" предусмотрена модернизация девяти ЦТП и строительство одного ЦТП в районе школы №45 по адресу ул.Сен-Симона дом 31. Сведения приведены в таблице 41.

Таблица 41 – Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП ООО "Астраханские тепловые сети"

| № п/п | Наименование ЦТП | Мощность, Гкал/ч | Тип строительства/реконструкции | Год строительства/ реконструкции | Затраты с НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-52 | 94,03 | Модернизация оборудования ЦТП с установкой теплообменного оборудования на отопление и переводом систем отопления на температурный график 95/70 °C | 2023-2026 | 68000,0 |
| 2 | ЦТП-69 | 2,25 |  | 2023-2026 |  |
| 3 | ЦТП-73 | 11,29 |  | 2023-2026 |  |
| 4 | ЦТП-47 | 9,36 |  | 2025-2028 | 48672,0 |
| 5 | ЦТП-47а | 1,10 |  | 2025-2028 | 5720,0 |
| 6 | ЦТП-53 | 7,17 |  | 2025-2028 | 37284,0 |
| 7 | ЦТП-54 | 2,47 |  | 2029-2031 | 12844,0 |
| 8 | ЦТП-79 | 8,51 |  | 2029-2031 | 44252,0 |
| 9 | ЦТП-80 | 5,73 |  | 2029-2031 | 29796,0 |
| 10 | ЦТП в районе школы №45 по адресу ул.Сен-Симона дом 31 | 16,59 | Строительство ЦТП с установкой насосного оборудования производительностью 350 м3/ч, с восстановлением температурного графика теплоснабжения 95/70 °C | 2025-2026 | 47500,0 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей города не предусмотрены в связи с отсутствием такой необходимости в отношении всех существующих СЦТ г. Астрахани. Однако в СЦТ АТЭЦ-2, имеющей зону «малонадежного» теплоснабжения (рисунок 3, пп. 9.5, часть 9 «Надежность теплоснабжения», том 2, главы 1 «Существующее положение…») для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей и обеспечения существующих потребителей расчетной тепловой нагрузкой предусматривается реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра (п.5 Глава 8).

Сводные данные по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежного теплоснабжения и обеспечения существующих потребителей расчетной тепловой нагрузкой, подключенных к тепловым сетям ООО «Астраханские тепловые сети» приведены в таблице 42.

Таблица 42 – Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в период 2021-2031 гг.

| Наименование ТСО | Протяженность, м (в 2х тр. исчислении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 0 | 92 | 1900 | 1350 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3898 |

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

По состоянию на 01.01.2021 260,3 км сетей в двухтрубном исчислении (62,9 % общей протяженности) эксплуатируются более 25 лет, часть таких сетей эксплуатируется ООО «Астраханские тепловые сети» (169,5 км), МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (39,4 км), ООО «Теплоресурс» (20,7 км) и прочие ТСО (30,8 км).

Подробный перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене в период 2021-2031 гг. в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, по основным и неосновным теплосетевым организациям города приведен в пункте 8 главы 8 и в актуализированном приложении А к главе 8 обосновывающих материалов.

Сводные показатели реконструкции существующих тепловых сетей ООО «Астраханские тепловые сети» приведены в таблице 43. Ежегодная замена тепловых сетей, выслуживших эксплуатационный ресурс, составляет в среднем 6,8 км (2-х трубн.исч.). Общий объем перекладываемых сетей к концу планирования составит 67,7 км в 2-х трубном исчислении.

Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса не предусмотрена.

Сводные показатели реконструкции существующих тепловых сетей прочих ТСО приведены в таблице 45. Ежегодная замена тепловых сетей, выслуживших эксплуатационный ресурс, составляет в среднем 0,03 км (2-х трубн.исч.). Общий объем перекладываемых стальных сетей к концу планирования составит 0,32 км в 2-х трубном исчислении.

За 11 лет в период 2021-2031 гг. в городе по всем ТСО планируется заменить 68,1 км сетей в двухтрубном исчислении.

Таблица 43 – Сводные показатели перекладки сетей ООО «Астраханские тепловые сети»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего за 2021-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем перекладки по протяженности (в двухтрубном исчислении), км | ПИР | 0,05 | 3,23 | 2,23 | 5,58 | 14,30 | 1,28 | 5,44 | 8,16 | 11,27 | 16,19 | 67,74 |
| Объем перекладки по материальной характеристике, тыс. м² | ПИР | 0,10 | 4,35 | 3,18 | 5,96 | 16,01 | 0,64 | 2,39 | 2,34 | 2,24 | 7,95 | 45,15 |
| Протяженность сетей старше 25 лет (в двухтрубном исчислении), км | 177,2 | 177,2 | 175,0 | 172,8 | 168,2 | 155,8 | 157,1 | 157,0 | 150,9 | 140,6 | 125,4 |  |
| Доля сетей старше 25 лет по протяженности, % | 67,4 | 66,9 | 65,3 | 64,3 | 62,4 | 57,4 | 57,9 | 57,8 | 55,6 | 51,8 | 46,2 |  |
| Материальная характеристика сетей старше 25 лет, тыс. м² | 77,4 | 77,4 | 73,9 | 70,7 | 65,2 | 49,9 | 49,8 | 49,0 | 49,5 | 47,9 | 40,5 |  |
| Доля сетей старше 25 лет по материальной характеристике, % | 59,7 | 59,3 | 56,0 | 53,5 | 49,2 | 37,5 | 37,4 | 36,8 | 37,2 | 36,0 | 30,4 |  |

Таблица 44 – Сводные показатели перекладки сетей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего за 2021-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем перекладки по протяженности (в двухтрубном исчислении), км | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем перекладки по материальной характеристике, тыс. м² | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность сетей старше 25 лет (в двухтрубном исчислении), км | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 45,3 | 51,2 | 57,1 | 63,0 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 69,5 |  |
| Доля сетей старше 25 лет по протяженности, % | 48,7 | 48,7 | 47,9 | 55,1 | 62,2 | 68,8 | 75,9 | 83,0 | 83,3 | 83,6 | 83,8 |  |
| Материальная характеристика сетей старше 25 лет, тыс. м² | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 13,8 | 15,4 | 17,0 | 18,6 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,3 |  |
| Доля сетей старше 25 лет по материальной характеристике, % | 51,1 | 51,1 | 50,5 | 57,1 | 63,6 | 69,5 | 76,0 | 82,5 | 85,4 | 88,3 | 91,2 |  |

Таблица 45 – Сводные показатели перекладки сетей прочих ТСО

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего за 2021-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем перекладки по протяженности (в двухтрубном исчислении), км | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| Объем перекладки по материальной характеристике, тыс. м² | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Протяженность сетей старше 25 лет (в двухтрубном исчислении), км | 52,1 | 52,7 | 53,4 | 54,0 | 54,7 | 55,3 | 56,0 | 56,6 | 57,3 | 57,9 | 58,3 |  |
| Доля сетей старше 25 лет по протяженности, % | 74,5 | 75,4 | 76,4 | 77,3 | 78,0 | 78,5 | 79,4 | 80,3 | 81,2 | 82,2 | 82,6 |  |
| Материальная характеристика сетей старше 25 лет, тыс. м² | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,0 |  |
| Доля сетей старше 25 лет по материальной характеристике, % | 79,6 | 80,4 | 81,2 | 82,0 | 82,6 | 83,0 | 83,8 | 84,6 | 85,4 | 86,1 | 86,4 |  |

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящее время внесены изменения в законодательную базу в части горячего водоснабжения. Так, в последней редакции от 30.12.2021г. Федерального закона 190-ФЗ. "О теплоснабжении" упразднена часть 9 статьи 29 о запрете использования с 01.01.2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3 статьи 23 данного закона дополнена пунктом 7.1) с требованием о выполнении в схемах теплоснабжении обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

При настоящей актуализации схемы теплоснабжения в Главе 9 обосновывающих материалов выполнены следующие работы.

1. Актуализированы сроки выполнения работ с их завершением к 1.01.2029 г.

2. Актуализированы мероприятия по переводу на закрытую схему потребителей 12 открытых систем централизованного теплоснабжения, в том числе:

на ПНС ОАО "Астраханские тепловые сети";

на абонентских установках потребителей.

3. Произведен расчет финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий. Суммарная потребность в инвестициях составила 8 177,3 млн руб. в ценах 2021 года без учета НДС, в том числе 8 019,3 млн руб. на устройство ИТП потребителей.

5. Выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Оценка выполнялась исходя из следующих предпосылок.

1. Эффект от перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен окупать мероприятия по установке ИТП у потребителей.

2. Основной эффект от перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения у потребителей – снижение затрат на оплату услуг теплоснабжения за счет снижения потребления тепловой энергии, связанное с автоматизацией отопления. При этом снижение потребления тепловой энергии по сути приводит только к снижению затрат на топливо, в связи с тем, что расходы электроэнергии и воды, необходимые для поставки тепловой энергии потребителю, будут перераспределены между источником тепловой энергии и ИТП, и суммарно существенно не изменятся.

3. Кроме топлива на снижение затрат на услуги теплоснабжения также влияет снижение затрат на водоподготовку на источниках тепловой энергии с учетом сокращения подпитки на ГВС и на компенсацию утечек в системах теплопотребления абонентов.

4. Экономический эффект оценивался посредством расчета простого срока окупаемости.

Результаты расчетов экономической эффективности закрытия ГВС с оценкой затрат и эффектов представлены в таблице 46.

Таблица 46 – Экономическая эффективность закрытия ГВС

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование ТСО | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка открытой ГВС, Гкал/ч | Снижение теплового отпуска, тыс. Гкал | Итого экономия, млн руб. | Капитальные затраты на установку ИТП, млн руб. | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТЭЦ-2 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 497,40 | 78,00 | 39,00 | 75,64 | 6 507,50 | 86 |
| 2 | Котельная №21 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 0,97 | 0,12 | 0,07 | 0,13 | 7,14 | 57 |
| 3 | Теплоресурс | ООО "Теплоресурс" | 39,30 | 14,34 | 3,40 | 9,89 | 677,33 | 68 |
| 4 | Котельная Т-1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 36,20 | 3,87 | 1,00 | 2,92 | 476,71 | 163 |
| 5 | Котельная Т-2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 13,23 | 1,43 | 2,40 | 3,25 | 171,66 | 53 |
| 6 | Котельная Т-4 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 7,83 | 0,71 | 1,11 | 1,53 | 70,16 | 46 |
| 7 | Котельная Т-6 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 0,40 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 4,13 | 84 |
| 8 | Котельная Т-8 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 0,86 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 1,95 | 90 |
| 9 | Котельная Т-9 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 0,50 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 4,83 | 46 |
| 10 | Котельная Т-10 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 1,00 | 0,38 | 0,22 | 0,42 | 14,49 | 35 |
| 11 | Котельная Т-43 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 0,34 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 1,37 | 54 |
| 12 | Котельная Т-44 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 5,60 | 0,58 | 1,10 | 1,45 | 82,04 | 56 |
|  | Итого |  | 603,63 | 99,58 | 48,42 | 95,42 | 8 019,31 | 84 |

Анализ полученных результатов показывает, что ожидаемые сроки окупаемости затрат находятся в диапазоне от 35 до 163 лет. Средний срок окупаемости по Астрахани составляет 84 лет.

Таким образом можно сделать вывод, что перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые не является экономически эффективным ни по одной зоне теплоснабжения на территории г. Астрахани.

Следовательно, перевод открытых систем горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения на территории г. Астрахани при настоящей актуализации схемы теплоснабжения не предусматривается. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения в схеме теплоснабжения не приводятся.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Потребителей, у которых горячее водоснабжения осуществляется путем отбора теплоносителя из отопительных приборов и стояков систем отопления, ввиду отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения, по итогам сбора исходных данных в г. Астрахани не выявлено. В связи с этим мероприятия не предусмотрены.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы ТЭЦ по основному виду топлива

Астраханская ТЭЦ-2

Результаты расчета перспективной выработки электрической и тепловой энергии, удельных расходов условного топлива, а также максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой и электрической энергии приведены в таблицах Таблица 47 - Таблица 48.

Отпуск тепловой энергии за период планирования увеличится на 16,4 % за счет подключения перспективной нагрузки. В 2021 году наблюдается локальный пик отпуска тепловой энергии, который объясняется следующими причинами:

Значения 2020 года - приведены фактические объемы отпуска тепловой энергии с коллекторов;

Значения 2021 года приняты в соответствии с балансом тепловой энергии, представленном в экспертном заключении Службы по тарифам Астраханской области от 05.12.2020, которое включено в Протокол Службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 №175 об установлении (корректировке) тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии системы теплоснабжения ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго";

Значения 2022 года приняты в соответствии с Приказом ФАС от 29.11.2021 № 1050/21-ДСП;

Значения 2023 года приняты в соответствии с письмом Службы по тарифам Астраханской области от 09.06.2022 №307-05-16/1398 в части сводного прогнозного баланса на 2023 год.

УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов изменится незначительно в следствии задействования промышленного отбора при включении пиковых бойлеров в период, когда температуры наружного воздуха близки к расчетным. Такой режим составляет не более 2% от общего отпуска на перспективу. Резерв тепловой мощности позволяет исключить пуски пиковых водогрейных колов. Прирост отпуска тепловой энергии равномерно распределяется между двумя группами оборудования. УРУТ на отпуск электрической энергии снижается вследствие уменьшения выработки электрической энергии в конденсационном режим, однако общая величина снижения не превышает 6%.

Таблица 47 - Топливно-энергетический баланс Астраханской ТЭЦ-2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 001 ООО "Астраханские тепловые сети"

| Показатель | Един. изм. | 2020 | 2021* | 2022** | 2023*** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1483,0 | 1645,5 | 1575,7 | 1516,3 | 1540,6 | 1573,2 | 1594,5 | 1607,0 | 1618,6 | 1631,2 | 1643,7 | 1656,3 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 1155,2 | 1522,2 | 1471,8 | 1398,2 | 1328,3 | 1261,9 | 1198,8 | 1198,8 | 1198,8 | 1198,8 | 1198,8 | 1198,8 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 808,0 | 845,5 | 806,8 | 779,4 | 790,6 | 805,6 | 815,5 | 821,2 | 826,6 | 832,3 | 838,1 | 843,8 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 347,2 | 676,7 | 665,0 | 618,9 | 537,7 | 456,3 | 383,3 | 377,6 | 372,3 | 366,5 | 360,7 | 355,0 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т. | 520,6 | 671,6 | 646,5 | 614,9 | 591,5 | 570,1 | 548,9 | 550,0 | 550,9 | 551,9 | 553,0 | 554,0 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т.у.т. | 312,7 | 433,0 | 420,4 | 397,4 | 370,5 | 344,4 | 320,2 | 319,5 | 318,8 | 318,1 | 317,3 | 316,6 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т. | 207,9 | 238,5 | 226,0 | 217,5 | 221,0 | 225,6 | 228,7 | 230,5 | 232,1 | 233,9 | 235,7 | 237,4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 270,7 | 284,5 | 285,7 | 284,2 | 279,0 | 273,0 | 267,1 | 266,5 | 265,9 | 265,3 | 264,7 | 264,1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 134,5 | 139,5 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 312,1 | 322,5 | 325,5 | 324,1 | 319,5 | 314,3 | 309,1 | 308,6 | 308,1 | 307,5 | 307,0 | 306,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 140,2 | 145,0 | 143,5 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

Примечание: * - принято в соответствии с экспертным заключением Службы по тарифам Астраханской области от 05.12.2020, и Протоколом Службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 №175; ** - принято в соответствии с Приказом ФАС от 29.11.2021 № 1050/21-ДСП. *** - принято в соответствии с письмом Службы по тарифам Астраханской области от 09.06.2022 №307-05-16/1398 в части сводного прогнозного баланса на 2023 год.

Таблица 48 - Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на Астраханской ТЭЦ-2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 001 ООО "Астраханские тепловые сети", тыс. нм3/ч

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход природного газа при расчетной температуре наружного воздуха | 115,04 | 112,17 | 112,65 | 113,77 | 115,83 | 118,36 | 120,65 | 121,93 | 123,12 | 124,40 | 125,67 | 126,94 |
| Максимальный часовой расход природного газа в летний период | 61,67 | 60,13 | 60,39 | 60,99 | 62,09 | 63,45 | 64,68 | 65,36 | 66,00 | 66,68 | 67,37 | 68,05 |

Астраханская ПГУ-235

Результаты расчета перспективной выработки электрической и тепловой энергии, удельных расходов условного топлива, а также максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой и электрической энергии приведены в таблицах Таблица 49 - Таблица 50.

Отпуск тепловой энергии за период планирования увеличился на 4,6 % за счет подключения перспективной нагрузки. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов изменится незначительно в следствии повышения давления в теплофикационных отборах, когда температуры наружного воздуха близки к расчетным.

УРУТ на отпуск электрической энергии незначительно снижается за счет увеличения доли теплофикационной выработки.  Как ожидается, ввод ценопринимающих электростанций на возобновляемых источниках энергии в ЭС Астраханской области не приведет к снижению выработки Астраханской ПГУ-235 за счет ее маневренности и высокой эффективности, особенно после организации охлаждения перед КВОУ.

Таблица 49 - Топливно-энергетический баланс Астраханской ПГУ-235 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 001 ООО "Астраханские тепловые сети"

| Показатель | Един. изм. | 2020 | 2021* | 2022** | 2023*** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 221,7 | 220,6 | 217,8 | 214,8 | 229,6 | 230,4 | 231,3 | 232,1 | 232,9 | 233,7 | 234,4 | 235,2 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 1716,5 | 1598,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 49,5 | 47,9 | 48,6 | 48,0 | 51,3 | 51,5 | 51,6 | 51,8 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | 52,5 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 1667,0 | 1550,0 | 1569,4 | 1570,02 | 1566,7 | 1566,5 | 1566,4 | 1566,2 | 1566,0 | 1565,8 | 1565,6 | 1565,5 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т. | 439,6 | 409,8 | 417,1 | 416,6 | 418,8 | 418,9 | 419,0 | 419,1 | 419,3 | 419,4 | 419,5 | 419,6 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т.у.т. | 406,4 | 376,7 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 384,3 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т. | 33,2 | 33,1 | 32,6 | 32,2 | 34,4 | 34,5 | 34,7 | 34,8 | 34,9 | 35,0 | 35,1 | 35,2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 236,8 | 235,8 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,5 | 237,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 147,2 | 146,7 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 248,4 | 247,0 | 248,8 | 248,7 | 248,8 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 149,6 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 |

Примечание: *, **, *** - аналогично примечанию к таблице Таблица 47

Таблица 50 - Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на Астраханской ТЭЦ-2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 001 ООО "Астраханские тепловые сети", тыс. нм3/ч

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход природного газа при расчетной температуре наружного воздуха | 57,99 | 56,46 | 56,46 | 57,17 | 60,19 | 60,54 | 60,90 | 61,25 | 61,59 | 61,92 | 62,26 | 62,60 |
| Максимальный часовой расход природного газа в летний период | 57,99 | 56,46 | 56,46 | 57,17 | 60,19 | 60,54 | 60,90 | 61,25 | 61,59 | 61,92 | 62,26 | 62,60 |

Теплоресурс

Результаты расчета перспективной выработки электрической и тепловой энергии, удельных расходов условного топлива, а также максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой и электрической энергии приведены в таблицах Таблица 51 - Таблица 52.

В 2021 году наблюдается снижение отпуска тепловой энергии, рост отпуска электрической энергии с шин, и увеличение удельного расхода топлива на отпуск электрической энергии, которые объясняются следующими причинами:

За 2020 год - приведены фактические значения отпуска тепловой и электрической энергии, а также удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии;

Значения 2021 года приняты в соответствии с балансом тепловой энергии, представленном в экспертном заключении Службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2020, которое включено в Протокол Службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 №218 об установлении (корректировке) тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии системы теплоснабжения ООО "Теплоресурс";

Значения 2024 года приняты в соответствии с балансом тепловой энергии, представленном в экспертном заключении Службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2024, которое включено в Протокол Службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2024 №148 об установлении (корректировке) тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии системы теплоснабжения ООО "Теплоресурс";

Значения 2024 года приняты в соответствии с письмом Службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2024 №307-05-16/1398 в части сводного прогнозного баланса на 2025 год.

Отпуск тепловой энергии за период планирования фактически не изменится. Подключения перспективных тепловых нагрузок к ТЭЦ не ожидается. Доля утилизации тепловой энергии на ГПУ снизится плановых 50% (2021-2022 гг.) до 14,5% (2031 год), что соответствует факту 2020 года. Снижение доли утилизации тепла связано с наблюдаемым в настоящее время снижением спроса со стороны гарантирующего поставщика в связи с увеличивающимся предложением ВЭС и СЭС, поставляющем электроэнергию в режиме ценопринимания.

УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов изменится незначительно в следствии увеличении доли ПВК и снижения общего отпуска при сохранении собственных и хозяйственных нужд. .

УРУТ на отпуск электрической энергии с 2023 года скорректирован на основе фактических значений КИТТ за период 2017-2020 гг. (0,85 о.е.). На рассматриваемую перспективу ожидается рост УРУТ на отпуск электрической энергии с шин за счет снижения объема производства электрической энергии и сохранению собственных нужд на отпуск тепловой и электрической энергии. Объем отпуска с шин снижается до уровня 2020 года с вязи с ожидаемым избытком предложения ВЭС Астраханской области.

Таблица 51 - Топливно-энергетический баланс Теплоресурс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №003 ООО "Теплоресурс"

| Показатель | Един. изм. | 2020 | 2021* | 2022** | 2023*** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 126,70 | 112,79 | 111,80 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 19,80 | 46,52 | 46,43 | 37,14 | 29,72 | 23,77 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 19,80 | 46,52 | 46,43 | 37,14 | 29,72 | 23,77 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 25,56 | 26,67 | 27,32 | 26,03 | 24,81 | 23,83 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 2,77 | 6,52 | 7,35 | 5,87 | 4,62 | 3,63 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 22,79 | 20,15 | 19,97 | 20,16 | 20,19 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 140,13 | 158,22 | 187,16 | 158,06 | 155,42 | 152,75 | 150,06 | 150,06 | 150,06 | 150,06 | 150,06 | 150,06 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 158,51 | 157,45 | 157,45 | 157,91 | 158,15 | 158,21 | 158,17 | 158,17 | 158,17 | 158,17 | 158,17 | 158,17 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 204,70 | 225,30 | 225,30 | 197,39 | 203,37 | 212,57 | 226,82 | 226,82 | 226,82 | 226,82 | 226,82 | 226,82 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 179,86 | 178,66 | 178,66 | 179,19 | 179,45 | 179,53 | 179,48 | 179,48 | 179,48 | 179,48 | 179,48 | 179,48 |

Примечание: * - в соответствии с Протокол РСТ Астраханской области от 18.12.2020 №218. ** - Протокол от 15.12.2021 №148, *** - принято в соответствии с письмом Службы по тарифам Астраханской области от 09.06.2022 №307-05-16/1398 в части сводного прогнозного баланса на 2023 год.

Таблица 52 - Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на Теплоресурс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №003 ООО "Теплоресурс", тыс. нм3/ч

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход природного газа при расчетной температуре наружного воздуха | 7,24 | 6,96 | 6,86 | 6,88 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| Максимальный часовой расход природного газа в летний период | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |

Перспективные топливные балансы котельных по основному виду топлива

Результаты расчетов перспективных топливных балансов по каждой котельной представлены в Разделе 2.2 Главы 10 ОМ, а именно приведены следующие показатели:

• прогнозные значения выработки тепловой энергии;

• удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии;

• прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии;

• прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии;

• максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии;

• максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии.

В таблицах Таблица 53 - Таблица 58 представлены перспективные сводные топливные балансы котельных по зонам деятельности ЕТО и городу в целом.

Таблица 53 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, Гкал

| Наименование ТСО | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | Всего природный газ | 56 173 | 69 782 | 70 008 | 70 008 | 69 729 | 69 420 | 69 111 | 62 973 | 62 688 | 62 402 | 62 117 | 61 896 |
|  | Всего уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего мазут | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего электричество | 158 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
|  | Итого | 57 096 | 70 209 | 70 435 | 70 435 | 70 156 | 69 847 | 69 538 | 63 400 | 63 115 | 62 829 | 62 544 | 62 323 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | Всего природный газ | 316 429 | 296 897 | 296 897 | 305 212 | 322 998 | 323 056 | 325 717 | 329 694 | 332 299 | 334 904 | 337 509 | 340 081 |
|  | Всего уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего мазут | 2 571 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего электричество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 319 000 | 299 034 | 299 034 | 307 349 | 322 998 | 323 056 | 325 717 | 329 694 | 332 299 | 334 904 | 337 509 | 340 081 |
| Прочие | Всего природный газ | 23 371 | 24 545 | 24 545 | 24 545 | 24 545 | 24 533 | 24 520 | 24 508 | 24 496 | 24 496 | 24 496 | 27 880 |
|  | Всего уголь | 2 694 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 0 |
|  | Всего мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего электричество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 26 065 | 27 898 | 27 898 | 27 898 | 27 898 | 27 886 | 27 873 | 27 861 | 27 849 | 27 849 | 27 849 | 27 880 |
| Перспективные котельные (ЕТО не определена) | Всего природный газ | 0 | 0 | 0 | 379 | 758 | 1 401 | 2 575 | 3 749 | 4 800 | 5 851 | 6 902 | 7 953 |
|  | Всего уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего электричество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 379 | 758 | 1 401 | 2 575 | 3 749 | 4 800 | 5 851 | 6 902 | 7 953 |
| Итого по котельным | Всего природный газ | 395 972 | 391 225 | 391 450 | 400 144 | 418 030 | 418 409 | 421 923 | 420 924 | 424 282 | 427 653 | 431 024 | 437 810 |
|  | Всего уголь | 2 694 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 0 |
|  | Всего мазут | 3 337 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего электричество | 158 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
|  | Итого | 402 161 | 397 141 | 397 366 | 406 060 | 421 810 | 422 189 | 425 703 | 424 704 | 428 062 | 431 433 | 434 804 | 438 237 |

Таблица 54 - Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, кг у.т./Гкал

| Наименование ЕТО | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | Всего природный газ | 165,5 | 164,3 | 163,8 | 163,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 160,0 |
|  | Всего уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего мазут | 281,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего электричество | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
|  | Итого | 166,6 | 163,3 | 162,8 | 162,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 159,0 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | Всего природный газ | 161,9 | 152,3 | 152,3 | 152,4 | 151,7 | 151,8 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
|  | Всего уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего мазут | 177,5 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего электричество | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 162,0 | 152,3 | 152,3 | 152,4 | 151,7 | 151,8 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| Прочие | Всего природный газ | 164,8 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 162,4 |
|  | Всего уголь | 171,4 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | - |
|  | Всего мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего электричество | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 165,5 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 162,4 |
| Перспективные котельные (ЕТО не определена) | Всего природный газ | - | - | - | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  | Всего уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего электричество | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Итого по котельным | Всего природный газ | 162,6 | 155,2 | 155,1 | 155,0 | 154,2 | 154,3 | 154,2 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,6 |
|  | Всего уголь | 171,4 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | - |
|  | Всего мазут | 201,4 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего электричество | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
|  | Итого | 162,9 | 155,5 | 155,4 | 155,3 | 154,6 | 154,6 | 154,5 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 153,5 |

Таблица 55 - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, т у.т.

| Наименование ЕТО | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | Всего природный газ | 9 298 | 11 468 | 11 469 | 11 469 | 11 348 | 11 298 | 11 248 | 10 144 | 10 098 | 10 052 | 10 007 | 9 906 |
|  | Всего уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего мазут | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего электричество | 23 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | Итого | 9 514 | 11 468 | 11 469 | 11 469 | 11 348 | 11 298 | 11 248 | 10 144 | 10 098 | 10 052 | 10 007 | 9 906 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | Всего природный газ | 51 222 | 45 230 | 45 230 | 46 504 | 49 003 | 49 037 | 49 411 | 50 015 | 50 410 | 50 804 | 51 199 | 51 596 |
|  | Всего уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего мазут | 456 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего электричество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 51 679 | 45 555 | 45 555 | 46 829 | 49 003 | 49 037 | 49 411 | 50 015 | 50 410 | 50 804 | 51 199 | 51 596 |
| Прочие | Всего природный газ | 3 852 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 4 007 | 4 005 | 4 003 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | 4 527 |
|  | Всего уголь | 462 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 0 |
|  | Всего мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего электричество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 4 314 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 722 | 4 720 | 4 718 | 4 716 | 4 716 | 4 716 | 4 527 |
| Перспективные котельные (ЕТО не определена) | Всего природный газ | 9 298 | 11 468 | 11 469 | 11 469 | 11 348 | 11 298 | 11 248 | 10 144 | 10 098 | 10 052 | 10 007 | 9 906 |
|  | Всего уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего мазут | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего электричество | 23 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | Итого | 9 514 | 11 468 | 11 469 | 11 469 | 11 348 | 11 298 | 11 248 | 10 144 | 10 098 | 10 052 | 10 007 | 9 906 |
| Итого по котельным | Всего природный газ | 64 373 | 60 708 | 60 709 | 62 041 | 64 478 | 64 561 | 65 065 | 64 744 | 65 255 | 65 767 | 66 279 | 67 265 |
|  | Всего уголь | 462 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 0 |
|  | Всего мазут | 672 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего электричество | 23 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | Итого | 65 507 | 61 747 | 61 748 | 63 081 | 65 193 | 65 275 | 65 779 | 65 459 | 65 969 | 66 481 | 66 994 | 67 265 |

Таблица 56 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, тыс. м3 (т)

| Наименование ЕТО | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | Всего природный газ | 8 016 | 9 887 | 9 888 | 9 888 | 9 784 | 9 741 | 9 697 | 8 745 | 8 706 | 8 666 | 8 627 | 8 540 |
|  | Всего уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего мазут | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | Всего природный газ | 44 134 | 38 971 | 38 971 | 40 068 | 42 222 | 42 251 | 42 574 | 43 093 | 43 434 | 43 774 | 44 114 | 44 456 |
|  | Всего уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего мазут | 328 | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 44 463 | 39 205 | 39 205 | 40 302 | 42 222 | 42 251 | 42 574 | 43 093 | 43 434 | 43 774 | 44 114 | 44 456 |
| Прочие | Всего природный газ | 3 321 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 454 | 3 453 | 3 451 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 903 |
|  | Всего уголь | 601 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 |
|  | Всего мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективные котельные (ЕТО не определена) | Всего природный газ | 0 | 0 | 0 | 51 | 101 | 188 | 345 | 502 | 643 | 783 | 924 | 1 065 |
|  | Всего уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным | Всего природный газ | 55 471 | 52 314 | 52 315 | 53 463 | 55 563 | 55 634 | 56 069 | 55 792 | 56 231 | 56 673 | 57 115 | 57 964 |
|  | Всего уголь | 601 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 |
|  | Всего мазут | 483 | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 57 - Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, тыс. м3/ч (т/ч)

| Наименование ЕТО | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | Всего природный газ | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Всего уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего мазут | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | Всего природный газ | 18,6 | 17,3 | 17,3 | 17,8 | 18,1 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,2 |
|  | Всего уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего мазут | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | Всего природный газ | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
|  | Всего уголь | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
|  | Всего мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективные котельные (ЕТО не определена) | Всего природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
|  | Всего уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным | Всего природный газ | 22,7 | 21,5 | 21,5 | 22,0 | 22,4 | 22,4 | 22,7 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,6 |
|  | Всего уголь | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
|  | Всего мазут | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 58 - Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, тыс. м3/ч (т/ч)

| Наименование ЕТО | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | Всего природный газ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Всего уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | Всего природный газ | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Всего уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | Всего природный газ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Всего уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективные котельные (ЕТО не определена) | Всего природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Всего уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего мазут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего дизельное топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным | Всего природный газ | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Всего уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Перспективное потребление по основному виду топлива котельными и ТЭЦ

В таблицах 59, 60 представлены перспективные сводные топливные балансы котельных и ТЭЦ по теплоснабжающим организациям.

Таблица 59 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии, млн м3 
(тыс. т)

| Наименование | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская ТЭЦ-2 | природный газ | 441,80 | 594,84 | 572,61 | 544,68 | 523,96 | 504,97 | 486,23 | 487,14 | 487,98 | 488,90 | 489,81 | 490,73 |
|  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 6,30 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Астраханская ПГУ-235 | природный газ | 379,00 | 362,94 | 369,37 | 368,99 | 370,89 | 371,00 | 371,10 | 371,21 | 371,31 | 371,41 | 371,51 | 371,61 |
|  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоресурс | природный газ | 21,92 | 23,62 | 24,55 | 23,39 | 22,29 | 21,41 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 |
|  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | природный газ | 8,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
|  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | мазут | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | природный газ | 44,1 | 39,0 | 39,0 | 40,1 | 42,2 | 42,3 | 42,6 | 43,1 | 43,4 | 43,8 | 44,1 | 44,5 |
|  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | мазут | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | природный газ | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 |
|  | уголь | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
|  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перспективные котельные | природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
|  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | природный газ | 898,2 | 1 033,7 | 1 018,8 | 990,5 | 972,7 | 953,0 | 934,1 | 934,9 | 936,2 | 937,7 | 939,1 | 941,0 |
|  | уголь | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
|  | мазут | 6,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 60 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии, тыс. т у.т.

| Наименование | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская ТЭЦ-2 | природный газ | 512,37 | 671,54 | 646,45 | 614,92 | 591,52 | 570,08 | 548,93 | 549,95 | 550,91 | 551,94 | 552,97 | 554,01 |
|  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 8,19 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Астраханская ПГУ-235 | природный газ | 439,55 | 409,82 | 417,07 | 416,64 | 418,79 | 418,91 | 419,03 | 419,15 | 419,26 | 419,37 | 419,49 | 419,60 |
|  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоресурс | природный газ | 25,56 | 26,67 | 27,32 | 27,32 | 26,03 | 24,81 | 23,83 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 |
|  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | природный газ | 9,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,9 |
|  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | мазут | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | природный газ | 51,2 | 45,2 | 45,2 | 46,5 | 49,0 | 49,0 | 49,4 | 50,0 | 50,4 | 50,8 | 51,2 | 51,6 |
|  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | мазут | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие ТСО | природный газ | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
|  | уголь | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
|  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| перспективные котельные | природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
|  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | природный газ | 1041,9 | 1168,7 | 1151,5 | 1120,9 | 1100,8 | 1078,4 | 1056,9 | 1056,9 | 1058,5 | 1060,1 | 1061,8 | 1063,9 |
|  | уголь | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
|  | мазут | 8,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перспективные топливные балансы ТЭЦ по резервному и аварийному топливу

В таблицах Таблица 61 - Таблица 63 представлены актуализированные результаты расчетов запасов резервного и аварийного топлива по ТЭЦ.

Таблица 61 - Нормативные запасы резервного топлива на Астраханской ТЭЦ-2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Астраханские тепловые сети", тыс. тонн натурального топлива

| Показатель | Вид топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | мазут | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 4,00 | 4,06 | 4,14 | 4,19 | 4,24 | 4,07 | 4,09 | 4,13 | 4,16 |
| НЗВТ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ |  | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,71 | 8,84 | 9,02 | 9,12 | 9,24 | 8,87 | 8,91 | 8,98 | 9,06 |
| ОНЗТ |  | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,71 | 12,90 | 13,16 | 13,30 | 13,48 | 12,94 | 13,00 | 13,11 | 13,22 |

Таблица 62 - Нормативные запасы аварийного топлива на Астраханской ПГУ-235 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Астраханские тепловые сети", тыс. тонн натурального топлива

| Показатель | Вид топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗТ | Дизельное топливо | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,49 | 4,78 | 4,81 | 4,84 | 4,86 | 4,75 | 4,68 | 4,65 | 4,64 |

Таблица 63 - Нормативные запасы резервного топлива на Теплоресур в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоресурс", тыс. тонн натурального топлива

| Показатель | Вид топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | Дизельное топливо | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| НЗВТ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ОНЗТ |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Перспективные топливные балансы котельных по резервному и аварийному топливу

В таблице 64 приведены результаты расчетов плановых запасов основного, резервного и аварийного топлива по котельным г. Астрахани в натуральном выражении с 2021 по 2031 год. Результаты расчетов по каждой котельной представлены в Разделе 3.2 Главы 10 ОМ.

Таблица 64 – Результаты расчетов ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ в целом по котельным ТСО, тыс. т н.т.

| Наименование | Вид топлива | Тип запаса | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети»* | мазут | ННЗТ | 0,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | 0,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ОНЗТ | 0,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | диз. топ. | ННЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ОНЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | уголь | ННЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ОНЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | мазут | ННЗТ | 0,974 | 0,936 | 0,936 | 0,961 | 0,956 | 0,957 | 0,964 | 0,978 | 0,987 | 0,996 | 1,005 | 1,014 |
|  |  | НЭЗТ | 0,311 | 0,253 | 0,253 | 0,256 | 0,095 | 0,095 | 0,096 | 0,098 | 0,098 | 0,099 | 0,100 | 0,101 |
|  |  | ОНЗТ | 1,285 | 1,189 | 1,189 | 1,216 | 1,051 | 1,052 | 1,060 | 1,076 | 1,085 | 1,095 | 1,105 | 1,115 |
|  | диз. топ. | ННЗТ | - | - | - | - | 0,056 | 0,056 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
|  |  | НЭЗТ | - | - | - | - | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | ОНЗТ | - | - | - | - | 0,066 | 0,066 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | уголь | ННЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ОНЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО "РЖД | мазут | ННЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ОНЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | диз. топ. | ННЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ОНЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | уголь | ННЗТ | 0,070 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | - |
|  |  | НЭЗТ | 0,181 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | - |
|  |  | ОНЗТ | 0,251 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | - |

* - запасы топлива с 2021 года не создаются в связи с выводом котельных из эксплуатации.

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На начало периода планирования источники тепловой энергии в качестве основного используют следующие виды топлива: природный газ, мазут, угол. На конец периода планирования (2031 год) все источники тепловой и электрической энергии в качестве основного топлива используют только природный газ. Виды топлива с указанием по каждому источнику тепловой энергии представлены в Разделе 8.1. Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива

Виды используемого на источниках тепловой и электрической энергии топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания на каждом этапе представлены в таблице 65.

Таблица 65 – Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания

| Наименование | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская ТЭЦ-2 | природный газ | 98,4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8118 |
|  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 1,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9100 |
|  | дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Астраханская ПГУ-235 | природный газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8118 |
|  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоресурс | природный газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8161 |
|  | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | природный газ | 97,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8120 |
|  | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - |
|  | мазут | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - |
|  | дизельное топливо | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | природный газ | 99,1% | 99,3% | 99,3% | 99,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8120 |
|  | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - |
|  | мазут | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9764 |
|  | дизельное топливо | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - |
| Прочие ТСО | природный газ | 89,3% | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,8% | 84,8% | 84,8% | 100,0% | 8120 |
|  | уголь | 10,7% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,2% | 15,2% | 15,2% | 0,0% | 5376 |
|  | мазут | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
|  | дизельное топливо | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| Перспективные котельные | природный газ | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8120 |
|  | уголь | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
|  | мазут | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
|  | дизельное топливо | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| Итого | природный газ | 99,1% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,94% | 99,93% | 99,93% | 99,93% | 99,93% | 99,9% | 99,9% | 100,0% | 8120 |
|  | уголь | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,00% | 5376 |
|  | мазут | 0,84% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9727 |
|  | дизельное топливо | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |

Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающим видом топлива является природный газ. Как видно из таблицы, на начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой и электрической энергии составляет 99,9%, на конец периода планирования - 100 %.

Приоритетное направление развития топливного баланса

В развитии топливного баланса г. Астрахани можно выделить следующие приоритетные направления.

1. Газификация котельных, использующих жидкое и твердое топливо в качестве основного. В рамках схемы теплоснабжения запланирована газификация 2 котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» и 1 котельной ОАО "РЖД", или их замещение новыми БМК на газообразном топливе.

2. Реконструкция резервного мазутного топливного хозяйства котельных с переводом на дизельное резервное топливо. В рамках схемы теплоснабжения запланирована реконструкции/замещение двух котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», так же предусматривающие перевод резервного мазутного топливного хозяйства на дизельное резервное топливо.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Определены необходимые объемы инвестиций по в разрезе ЕТО, ТСО и по группам мероприятий (таблицы 66-68).

Таблица 66 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в разрезе ЕТО

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование ТСО | Финансовые потребности в прогнозных ценах с учетом НДС, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| 1. | ООО «Астраханские тепловые сети» | Итого | 0,0 | 12,0 | 11,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 54,6 | 360,5 | 398,2 | 28,4 | 906,4 |
| 1.1. | ООО «Астраханские тепловые сети» | ООО «Астраханские тепловые сети» | 0,0 | 12,0 | 11,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 27,3 | 28,4 | 122,9 |
| 1.2. | ООО «Астраханские тепловые сети» | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 |
| 1.3. | ООО «Астраханские тепловые сети» | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 356,6 | 370,9 | 0,0 | 763,6 |
| 2. | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 13,5 | 22,0 | 95,7 | 36,3 | 6,7 | 44,7 | 129,9 | 183,5 | 546,9 |
| 3. | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 17,3 | 18,5 |
| 4. | Не определена | Итого | 0,0 | 1,7 | 2,6 | 4,2 | 25,4 | 32,8 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 83,2 |
|  | Итого |  | 0,0 | 13,7 | 28,4 | 57,8 | 47,3 | 128,5 | 40,7 | 64,6 | 408,5 | 532,8 | 232,8 | 1 555,0 |

Таблица 67 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в разрезе ТСО

| № п/п | Наименование ТСО | Финансовые потребности в прогнозных ценах с учетом НДС, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| 1 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 356,6 | 370,9 | 0,0 | 763,6 |
| 2 | ООО «Астраханские тепловые сети» | 0,0 | 12,0 | 11,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 27,3 | 28,4 | 122,9 |
| 3 | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 13,5 | 22,0 | 95,7 | 37,6 | 25,3 | 44,7 | 129,9 | 183,5 | 566,8 |
| 4 | ОАО «РЖД» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 17,3 | 18,5 |
| 5 | Не определена | 0,0 | 1,7 | 2,6 | 4,2 | 25,4 | 32,8 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 83,2 |
|  | Итого | 0,0 | 13,7 | 28,4 | 57,8 | 47,3 | 128,5 | 40,7 | 64,6 | 408,5 | 532,8 | 232,8 | 1 555,0 |

Таблица 68 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в разрезе групп мероприятий

| № п/п | Наименование группы мероприятий | Финансовые потребности в прогнозных ценах с учетом НДС, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| 1 | Строительство и реконструкция источников тепловой энергии, необходимые для подключения перспективной нагрузки | 0,0 | 1,7 | 2,6 | 4,2 | 25,4 | 32,8 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 83,2 |
| 2 | Строительство и реконструкция источников тепловой энергии, необходимые для обеспечения надежности и качества | 0,0 | 12,0 | 25,8 | 53,6 | 22,0 | 95,7 | 37,6 | 61,4 | 405,2 | 529,4 | 229,2 | 1 471,8 |
|  | Итого | 0,0 | 13,7 | 28,4 | 57,8 | 47,3 | 128,5 | 40,7 | 64,6 | 408,5 | 532,8 | 232,8 | 1 555,0 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Определены необходимые объемы инвестиций по в разрезе ЕТО, ТСО и по группам мероприятий (таблицы 69-71).

Таблица 69 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в разрезе ЕТО

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование ТСО | Финансовые потребности в прогнозных ценах с учетом НДС, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| 1. | ООО «Астраханские тепловые сети» | ООО «Астраханские тепловые сети» | 40,3 | 447,1 | 889,0 | 657,9 | 610,6 | 636,7 | 608,7 | 767,2 | 811,5 | 885,3 | 971,1 | 7 325,2 |
| 2. | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0,0 | 1,5 | 20,3 | 9,7 | 16,4 | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,8 |
| 3. | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 10,4 | 11,2 |
| 4. | Не определена | Не определена | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 |
|  | Итого |  | 40,3 | 448,6 | 909,3 | 667,9 | 630,6 | 721,6 | 608,7 | 767,2 | 811,5 | 886,1 | 981,5 | 7 473,1 |

Таблица 70 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в разрезе ТСО

| № п/п | Наименование ТСО | Финансовые потребности в прогнозных ценах с учетом НДС, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| 1 | ООО «Астраханские тепловые сети» | 40,3 | 447,1 | 889,0 | 657,9 | 610,6 | 636,7 | 608,7 | 767,2 | 811,5 | 885,3 | 971,1 | 7 325,2 |
| 2 | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0,0 | 1,5 | 20,3 | 9,7 | 16,4 | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,8 |
| 3 | ОАО «РЖД» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 10,4 | 11,2 |
| 4 | Не определена | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 |
|  | Итого | 40,3 | 448,6 | 909,3 | 667,9 | 630,6 | 721,6 | 608,7 | 767,2 | 811,5 | 886,1 | 981,5 | 7 473,1 |

Таблица 71 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей по группам мероприятий

| № п/п | Наименования группы мероприятий | Финансовые потребности в прогнозных ценах с учетом НДС, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| 1 | Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения | 4,7 | 55,8 | 110,4 | 18,0 | 18,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,2 |
| 3 | Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 17,8 | 50,9 | 71,7 | 92,6 | 19,3 | 20,2 | 83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,6 |
| 5 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 9,4 | 67,1 | 32,3 | 58,0 | 76,3 | 19,8 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,8 |
| 6 | Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,0 | 5,3 | 58,2 | 0,0 | 4,6 | 55,7 | 0,0 | 0,9 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 135,1 |
| 7 | Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 8,5 | 258,9 | 505,6 | 469,8 | 489,9 | 425,4 | 411,2 | 720,4 | 789,3 | 815,5 | 908,1 | 5 802,7 |
| 8 | Предложения по строительству и реконструкции насосных станций | 0,0 | 10,6 | 131,0 | 29,5 | 22,4 | 169,4 | 44,1 | 45,9 | 11,8 | 70,6 | 73,4 | 608,6 |
|  | Итого | 40,3 | 448,6 | 909,3 | 667,9 | 630,6 | 721,6 | 608,7 | 767,2 | 811,5 | 886,1 | 981,5 | 7 473,1 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по изменению температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения не предусмотрены.

В этой связи, предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не приводятся.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не предусмотрены.

В этой связи, предложения по величине инвестиций на перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не приводятся.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Общий подход к оценке экономической эффективности инвестиций

Экономическая эффективность инвестиций, необходимых для выполнения мероприятий Схемы теплоснабжения рассматривается с двух сторон.

С одной стороны мероприятия предусматривающие новое строительство или реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей — это инвестиционные проекты, выполняемые теплоснабжающими организациями с целью обеспечения услугами теплоснабжения действующих и новых потребителей и поддержания нормативного уровня надежности, качества и энергоэффективности теплоснабжения в отдельных зонах теплоснабжения.

С другой стороны, Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования г. Астрахань и направлена на обеспечение реализации положений этих документов. С этой точки зрения целесообразно выполнить оценки того, в какой мере весь объем инвестиций, необходимый для реализации мероприятий Схема теплоснабжения обеспечивает градостроительное развитие г. Астрахань в целом в планируемом периоде.

Поддержание надежного функционирования источников тепловой энергии, обеспечивающие существующих и перспективных потребителей

Изменение структуры активов теплоснабжающих организаций в части источников тепловой энергии рассматривается для системообразующих теплоснабжающих организаций г. Астрахани.

В течение планируемого периода необходимые инвестиции для осуществления мероприятий Схемы по новому строительству и модернизации источников тепловой энергии ОАО "Астраханские тепловые сети" составят 122,9 млн. руб. в прогнозных ценах с учетом НДС.

Это позволит ввести 8 Гкал/час новых тепловых мощностей и модернизировать 32 Гкал/час действующих мощностей (Рисунок 24) общая установленная мощность собственных источников ОАО "Астраханские тепловые сети" снизится с 54 Гкал/час до 44 Гкал/час. Это обусловлено оптимизацией общего баланса мощности и нагрузки системы теплоснабжения города. Мероприятия позволят обеспечить все действующие и перспективные нагрузки в зоне теплоснабжения ОАО "Астраханские тепловые сети".

Рисунок 24 – Обеспечение необходимой тепловой мощности ОАО "Астраханские тепловые сети" в результате осуществления мероприятий Схемы по новому строительству и модернизации источников тепловой энергии

В течение планируемого периода необходимые инвестиции для осуществления мероприятий Схемы по новому строительству и модернизации источников тепловой энергии МУП г. Астрахань "Коммунэнерго" составят 590,1 млн руб. в прогнозных ценах с учетом НДС

Это позволит ввести 27 Гкал/час новых тепловых мощностей и модернизировать 35 Гкал/час действующих мощностей (Рисунок 25). Общая установленная тепловая мощность источников МУП г. Астрахань "Коммунэнерго" на расчетный период составит 265 Гкал/ч. Это обеспечит все действующие и перспективные нагрузки в зоне теплоснабжения МУП г. Астрахань "Коммунэнерго".

Рисунок 25 – Обеспечение необходимой тепловой мощности МУП г. Астрахань "Коммунэнерго" в результате осуществления мероприятий Схемы по новому строительству и модернизации источников тепловой энергии

В течение планируемого периода необходимые инвестиции для осуществления мероприятий Схемы по новому строительству и модернизации источников тепловой энергии ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» составят 763,6 млн руб. в прогнозных ценах с учетом НДС

Это позволит модернизировать 100 Гкал/час действующих мощностей (рисунок 26). Общая установленная тепловая мощность источников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» не изменится. Это обеспечит все действующие и перспективные нагрузки в зоне теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Рисунок 26 - Обеспечение необходимой тепловой мощности ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в результате осуществления мероприятий Схемы по новому строительству и модернизации источников тепловой энергии

Поддержание надежного функционирования системы передачи тепловой энергии, обеспечивающих существующих потребителей

С целью снижения общей доли требующих замены тепловых сетей с учетом исходного состояния и ежегодного прироста выработавших свой ресурс сетей к концу планируемого периода потребуется 5 681,5 млн. руб. в зоне теплоснабжения ОАО "Астраханские тепловые сети" в прогнозных ценах с учетом НДС (рисунок 27).

Рисунок 27 – Изменение доли сетей старше 25 лет (по протяженности) в зависимости от инвестиций на осуществление мероприятий Схемы по реконструкции и замене тепловых сетей ОАО "Астраханские тепловые сети", выработавших свой ресурс

Обеспечение подключения новых объектов жилой, общественно-деловой и промышленной застройки в соответствии с Генеральным планом Астрахани

Инженерная подготовка территорий для нового строительства включает строительство тепловых сетей или их реконструкцию с увеличением пропускной способности для подключения новых объектов капитального строительства. В течение планируемого периода необходимые инвестиции для осуществления мероприятий Схемы по новому строительству и реконструкции (с увеличением пропускной способности) тепловых сетей г. Астрахани для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах составят:

238,2 млн. руб. на строительство тепловых сетей для подключения новых нагрузок;

135,1 млн. руб. на реконструкцию тепловых сетей для подключения новых нагрузок.

Это позволит обеспечить подключение к системам теплоснабжения   порядка 2,6 млн. м² объектов недвижимости (рисунок 28).

Рисунок 28 - Объемы нового строительства жилой, общественно-деловой и промышленной нагрузки, обеспеченные тепловой мощностью и тепловыми сетями в соответствии с решениями Схемы теплоснабжения

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения рассматривается для системообразующих теплоснабжающих организаций г. Астрахани, непрерывно осуществляющих инвестиционную деятельность для достижения надежности и качества теплоснабжения и для обеспечения градостроительного развития территорий города.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за период 2017 – 2020 годов рассматривается на основании годовых отчетов о фактически осуществленных инвестициях, которые теплоснабжающие организации представляют в орган регулирования – Службу по тарифам Астраханской области.

Общий годовой объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения рассматриваемых ТСО за период 2017-2020 вырос (таблица 72).

Таблица 72 – Общий объем инвестиций ключевых системообразующих ТСО г.Астрахани за период 2017-2020 годов

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, млн. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | ООО "Астраханские тепловые сети" | млн. руб. | - | 152,90 | 206,83 | 247,61 |
| 2. | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | млн. руб. | 9,90 | 21,95 | - | - |
| 3. | ИТОГО | млн. руб. | 9,90 | 174,85 | 206,83 | 247,61 |

Ниже представлен общий объём инвестиций в разрезе источников финансирования инвестиционных программ ТСО, а также структура инвестиций в разрезе укрупненных мероприятий, направленных на восстановление производственных фондов (таблица 73 -76).

Таблица 73 - Общий объем инвестиций ООО "Астраханские тепловые сети" за период 2017-2020 годов в разрезе источников финансирования инвестиционных программ ТСО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, млн. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,0 | 50,8 | 8,0 | 69,3 |
| 1.1. | Освоение инвестиций | млн. руб. | - | 47,5 | 8,4 | 57,8 |
| 1.2. | В процентах от плана | млн. руб. | - | 93,4 | 104,8 | 83,5 |
| 2. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,0 | 84,8 | 259,4 | 95,4 |
| 2.1. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | - | 105,4 | 198,5 | 189,8 |
| 2.2. | В процентах от плана | млн. руб. | - | 124,3 | 76,5 | 199,0 |
| 3. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,0 | 135,6 | 267,4 | 164,6 |
| 4. | Факт освоения инвестиций, в том числе по источникам финансирования: | млн. руб. | 0,0 | 152,9 | 206,8 | 247,6 |
| 4.1. | Собственные средства | млн. руб. | - | 152,9 | 206,8 | 247,6 |
| 4.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | - | - | - | - |
| 4.3. | Средства бюджетов и внебюджетные средства | млн. руб. | - | - | - | - |

Таблица 74 - Общий объем инвестиций ООО "Астраханские тепловые сети" за период 2017-2020 годов в разрезе источников финансирования инвестиционных программ ТСО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, млн. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 29,3 | 174,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 9,9 | 22,0 | - | - |
| 1.2. | В процентах от плана | млн. руб. | 33,8 | 12,6 | - | - |
| 2. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 96,0 | 629,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - |
| 2.2. | В процентах от плана | млн. руб. | - | - | - | - |
| 3. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 125,3 | 803,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Факт освоения инвестиций, в том числе по источникам финансирования: | млн. руб. | 9,9 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Собственные средства | млн. руб. | 9,9 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Средства бюджетов и внебюджетные средства | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 75 - Структура фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения в динамике за период 2017-2020 годов ООО "Астраханские тепловые сети"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | млн. руб. | 0,0 | 105,4 | 198,5 | 189,8 |
| 2 | Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | млн. руб. | 0,0 | 47,5 | 8,4 | 57,8 |
| 3 | Группа 3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем центрального теплоснабжения | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по программе | млн. руб. | 0,0 | 152,9 | 206,8 | 247,6 |

Таблица 76 - Структура фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения в динамике за период 2017-2020 годов ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | млн. руб. | 9,9 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Группа 3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем центрального теплоснабжения | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по программе | млн. руб. | 9,9 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |

Процентное соотношение фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за период с 2017 года по 2020 год может быть наглядно представлено на диаграмме в разрезе крупнейших системообразующих ТСО (рисунок 29).

Рисунок 29 - Соотношение фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения крупнейших системообразующих ТСО за период 2017-2020 гг., %

В разрезе вышеуказанных теплоснабжающих организаций в течение рассматриваемого периода наибольший объем инвестиций осуществлялся в зоне единой теплоснабжающей организации – ООО "Астраханские тепловые сети".

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):

1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) при утверждении схемы теплоснабжения.

2.	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3.	В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

Определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

Определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения города федерального значения решением федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Правила организации теплоснабжения в РФ. п.3)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения и утвержденных единых теплоснабжающих организаций в Схеме теплоснабжения муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на период до 2031 года, утвержденной Приказом Минэнерго России от 29 декабря 2016 года № 1443 включал 57 изолированных систем теплоснабжения (Глава 15 ОМ Таблица 1, Таблица 2).

Изменения в Реестр систем теплоснабжения и утвержденных единых теплоснабжающих организаций Городского округа «Городской округ город Астрахань» (таблица 77) внесены на основании сведений, представленных ТСО в ходе сбора исходных данных для актуализации схемы теплоснабжения «Городской округ город Астрахань».

Таблица 77 – Сводные данные по изменениям состава систем теплоснабжения относительно Схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на период до 2031 года, утвержденной Приказом Минэнерго России от 29 декабря 2016 года № 1443

| Изолированные системы теплоснабжения, в том числе | Всего в утвержденной на 2016 год Схеме | Включены в состав систем теплоснабжения (приобретены, прием в хоз ведение, вновь выявленные) | Выведены из состава систем теплоснабжения | Всего в актуализированной на 2022 Схеме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г | 2021 г | 2021 г | 2021 г |
| Всего по Городскому округу «Город Астрахань» | 57 | 18 | 27 | 48 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | 25 | 0 | 25 | 0 |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 0 | 11 | 0 | 11 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 26 | 3 | 0 | 29 |
| ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ООО «ТопЭнерго» | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ПАО ПСК "Строитель Астрахани" | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ООО ПЭП "МВМ-2" | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС»* | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | 0 | 1 | 0 | 1 |
| АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ОАО «РЖД» | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ООО «ЭЛЕКТРОБЫТ» | 0 | 1 | 0 | 1 |

* Распоряжением Администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 01.06. 2022 №906-р имущество системы теплоснабжения "Крышная котельная", пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 обеспечивающая потребителей пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 передано на праве хозяйственного ведения МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

По результатам актуализации Схемы теплоснабжения реестр утвержденных ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа «Городской округ город Астрахань» (таблица 78) включает 48 изолированных систем теплоснабжения, восемь единых теплоснабжающих организаций.

Таблица 78 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа «Городской округ город Астрахань» (форма П49.1.)

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТЭЦ-2 по адресу село Кулакова, ш. Три Протока, 4 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | АТЭЦ-2 по адресу село Кулакова, ш. Три Протока, 4, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории, ограниченной р. Волга с северо-запада от р. Прямая Болда до р. Кутум включая часть территории Ленинского района южнее р. Прямая Болда, Кировский район Астрахани, часть территории Советского района от границы с Кировским районом до железной дороги от ст. Юго-Восток до Старого моста | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
|  |  | ООО "Астраханские тепловые сети" |  |  |  |  |
|  |  | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" |  |  |  |  |
| 2 | АПГУ-235 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | АПГУ-235, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории Ленинского района, ограниченной Краматорской ул. с юга и трассой Е-40 с запада, севера и востока | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
|  |  | ООО "Астраханские тепловые сети" |  |  |  |  |
|  |  | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №2 ул. Комарова, 55 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №2 ул. Комарова, 55, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Косм. Комарова ул. дома 25,27,53,55, Красный Рыбак ул., дома26, 27, 29, 32, 36, 40, 42 а 42 в,46, Мелитопольская ул., 13 а, Степана Разина ул., 17, 20 Туапсинская ул., 34 4,6, 8, Украинская ул,1 (2) 3 (2) | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 4 | Котельная №5 ул. Щукина/пер. Комсомольский, д. 79/30 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №5 ул. Щукина/пер. Комсомольский, д. 79/30, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресу Щукина ул., 79 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 5 | Котельная №12 ул Безжонова, д. 2в | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №12 ул. Безжонова, д. 2в тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Адмирала Нахимова ул., 107а, 109а, 111, 113, 115, 16,30, 34, 38, 38а, 38б, 40, 42 42а, 93а, 95, Александрова ул1, 11, 13, 15,17, 3, 5, 5 а, 6, 7, 7,9,9, 9 а, Артезианская ул., 27/17Балаклавская ул., 2, Безжонова ул., 2, 2в, 4, Дорожная 1-я ул., 18, Дорожная 2-я ул., 51, Ивановская ул., 57, Каширская ул., 24/Верещагина 59, Котельная 5-я ул., 7к1, к2, к3, Литейная 1-я ул., 12, 14,16,12а, Сакко и Ванцетти 12, 14, 16, Ульянова ул., 56,60, 60/2,60/3,60/4, 60/7 60/8, Чигорина ул., 14а | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 6 | Котельная №13 ул. Набережная 1 Мая/Бабушкина, 147 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №13 ул. Набережная 1 Мая/Бабушкина, 147, обеспечивающая потребителей по адресам ул. Набережная 1 Мая, Бабушкина, 147 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 7 | Котельная №15 ул. Немова, 20 «б» | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №15 ул. Немова, 20 «б» тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей микрорайона Завод имени 30-летия Октября – ул. Немова, Адмирала Нахимова ул., 265, 267, | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 8 | Котельная №16 ул. Соликамская, 8а | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №16 ул. Соликамская, 8а тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Дальняя ул., 3,4,5,23,23 к 1,23,88а, 88б, 88в,88г, Ладожская ул., 6, Новороссийская ул., 12, 12 к 1 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 9 | Котельная №21, ул. Рождественского, 15а | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №21, ул. Рождественского, 15а тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Рождественского ул., 7, 9, 9а 9к2, 11,15а | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 10 | Котельная №22 ул. Строительная, 10 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №22 ул. Строительная, 10 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Ставропольская ул., 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35,37,37а, 39, 41, Строителей ул., 2,4, 6, 8 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 11 | Котельная №28, ул. Безжонова, 103 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Котельная №28, ул. Безжонова, 103, обеспечивающая потребителей по адресу ул. Безжонова, 103 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 12 | Котельная №Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А («Трусовская») | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная №Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А («Трусовская») тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей мкр. Заводская площадь, здания в районе ул. 5-я Керченская и прилегающих улиц, здания в районе ул. Дзержинского и прилегающих улиц, здания в районе ул. Хибинской пер. Грановский и пер. Ленинградский | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 13 | Котельная Т-2, ул. Торговая, д. 5 А, лит. А («XX лет Октября») | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-2, ул. Торговая, д. 5 А, лит. А («XX лет Октября»), тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей южной части острова Заячий, включая ул. Водников, ул. Капитана Краснова и прилегающие к ним | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 14 | Котельная Т-3, ул.Чкалова/Наб.р.Воложка/пер.Бутлерова, д. 80/95/1, лит. Л (Правобережной б-цы) | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-3, ул.Чкалова/Наб.р.Воложка/пер.Бутлерова, д. 80/95/1, лит. Л (Правобережной б-цы), тепловые сети и сооружения обеспечивающие потребителей по адресам ул. Чкалова, 80/1, ул. Чкалова, 80, литер В, ул. Чкалова, 80а, литер Д, ул. Наб. реки Воложки, 95Д | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 15 | Котельная Т-4, ул. Парковая, д. 25, лит. А (III-интернационала) | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-4, ул. Парковая, д. 25, лит. А (III-интернационала), тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Парковая, 10, 14, 24, 27 ул. Каунасская,40, 49, 47, 51, 53. 49/2 пер. Ростовский,5, 8, 10, 12, 13,14, 15, 17, 19 ул. Таганская, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 41, | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 16 | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 («МСЗ») | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 («МСЗ»), тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории ограниченной наб. Золотого затона, ул. 1-я Котельная, Аэропортовским шоссе и Аэропортовским проездом. | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 17 | Котельная Т-8, ул. Промышленная, д. 14а, лит. А (п. Новолесное) | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-8, ул. Промышленная, д. 14а, лит. А (п. Новолесное) тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории мкр. "Село Новолесное" (Трусовский район) | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 18 | Котельная Т-9, пл. Нефтяников, д. 9, лит. Я | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-9, пл. Нефтяников, д. 9, лит. Я тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории мкр. "III Интернационал" (пл. Нефтяников) | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 19 | Котельная Т-10, пл. Артема Сергеева, д. 22 А, лит. К | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-10, пл. Артема Сергеева, д. 22 А, лит. К тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Волокаламская, 7, 9, пл. Артема Сергеева, 22а, 32, 31, 40, 41 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 20 | Котельная Т-11, ул. Дзержинского /К.Маркса, д. 1/13, лит. Б | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-11, ул. Дзержинского/К.Маркса, д. 1/13, лит. Б тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Л.Толстого, 6, литер А, литер Б, литер Ф, 11, ул. Дзержинского, 1 / ул. К.Маркса, 13, литер А, ул. Дзержинсго 2/5 /пер. С.Разина 4, лит. А , ул. Карла Маркса, 18 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 21 | Котельная Т-12, ул. Городская, 1 А, лит. Б | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-12, ул. Городская, 1 А, лит. Б тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресу ул. Городская, 1А | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 22 | Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Набережная Тимирязева 66, 68 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 23 | Котельная Т-14, ул. Войкова/ул. Агрономическая/ул. Трудфронта, д. 4/7/39 В, лит. В | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-14, ул. Войкова/ул. Агрономическая/ул. Трудфронта, д. 4/7/39 В, лит. В тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Агрономическая,11, ул. Агрономическая,15/ул.Цурюпы,14/ул. Клары Цеткин,12/ул. Красина,1, | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 24 | Котельная Т-15, ул. Фунтовское шоссе, д. 21 Б, лит. А | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-15, ул. Фунтовское шоссе, д. 21 Б, лит. А | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго " | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
|  |  | ООО "Астраханские тепловые сети" | тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Фунтовское шоссе, 17, 17а. 17б, 23а, 23б, 23в |  |  |  |
| 25 | Котельная Т-17, ул. Сабанс-Яр, д. 11, лит. Д, пом. 1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-17, ул. Сабанс-Яр, д. 11, лит. Д, пом. 1 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Сабанс-Яр, д.1, 1/1, 2,3, 4, 5, 11 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 26 | Котельная Т-18, пер. Девятый, д. 13, лит. Б | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-18, пер. Девятый, д. 13, лит. Б обеспечивающая потребителей по адресу ул. Переулок 9-ый,13 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 27 | Котельная Т-19, ул. Докучаева, д. 1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-19, ул. Докучаева, д. 1 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресу ул. Докучаева, 1 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 28 | Котельная Т-20, ул. Советской Гвардии, д. 1 Ж, лит. А | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-20, ул. Советской Гвардии, д. 1 Ж, лит. А тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Советсткой Гвардии д.1, д.1 корп. А, д.1 корп. Б | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 29 | Котельная Т-21, ул. Фунтовское шоссе, 4д | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-21, ул. Фунтовское шоссе, 4д тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Фунтовское шоссе,4, 4/1, 6, 6/1, 8,10 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 30 | Котельная Т-22, 3-й проезд Рождественского, д. 3а | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-22, 3-й проезд Рождественского, д. 3а обеспечивающие потребителей по адресу ул.3-й проезд Рождественского,3а | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 31 | Котельная Т-23, ул. Сеченова/ул. Л.Толстого, 6/31 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-23, ул. Сеченова/ул. Л.Толстого, 6/31, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающая потребителей по адресам ул. Матюшенко, 9,11, ул.Некрасова,27, ул. Герцена, 23,27,27а, ул. Пушкина, 2, пер. Гаршина, 2а, пер. Шахтерский, 2/ ул. Толстого,29/ ул. Сеченова,2, 4, ул. Никитина, 13, 15, 17, литер А, ул. Л.Толстого, 26, 31, ул. Лермонтова, 22 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 32 | Котельная Т-24, ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге/ул. Чкалова, д. 13/14/31 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-24, ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге/ул. Чкалова, д. 13/14/31 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресу ул. Чкалова,31 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 33 | Котельная Т-25, ул. Политехническая, д. 5а | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-25, ул. Политехническая, д. 5а, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Политехническая д.1, 1а, 3а | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 34 | Котельная Т-26, пл. Нефтебазовская | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-26, пл. Нефтебазовская тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам пл. Нефтебазовская, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 13,15, 17,18, 20,21,26, 29 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 35 | Котельная Т-27, ул. Адм. Нахимова, 70в | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-27, ул. Адм. Нахимова, 70в тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул.Солнечная,37, ул. Адмирала Нахимова 70Г, 78 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 36 | Котельная Т-28, пр. 6-й Мостостроителей | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-28, пр. 6-й Мостостроителей тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. 4-й пр.Мостостроителей,2, 4,6, 8, 8 а, ул. 5-й пр.Мостостроителей,1 корп. 1, ул. 6-й пр.Мостостроителей,3А, 5 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 37 | Котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории мкр. "Пос. Приволжье" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 38 | Котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Тольятти, 110А, 110Б, ул. Гагарина, 102, 102А, ул. Кржижановского, 87А | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 39 | Котельная Т-44, ул. Фестивальная, д. 23 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Котельная Т-44, ул. Фестивальная, д. 23, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории мкр. "Пос. Стрелецкое" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 40 | Теплоресурс | ООО "Теплоресурс" | Теплоресурс тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории мкр "6 й Микрорайон" и мкр. "Квартал Бумажников" | 3 | ООО "Теплоресурс | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 41 | Котельная ООО "ТопЭнерго" по адресу ул. Бориса Алексеева д.20А | ООО "ТопЭнерго" | Котельная ООО "ТопЭнерго" тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресу ул. Минусинская д.8 | 4 | ООО "ТопЭнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 42 | Котельная АО «Аэропорт Астрахань», ул. Аэропортовский проезд, д. 1, стр. 2 | АО «Аэропорт Астрахань» | Котельная АО «Аэропорт Астрахань», ул. Аэропортовский проезд, д. 1, стр. тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории Аэропорта (Нариманово) | 7 | АО «Аэропорт Астрахань» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 43 | Котельная №1 ст. Астрахань-2 | ОАО «РЖД» | Котельная №1 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей ст. Астрахань-2 | 8 | ОАО «РЖД» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" (№2), ул. Красноармейская, д. 1 (ст.Астрахань-1) | ОАО «РЖД» | Котельная ОАО "РЖД" (№2), ул. Красноармейская, д. 1, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей ст. Астрахань-1 | 8 | ОАО «РЖД» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 45 | Котельная ОАО "РЖД" (№3), ул. Красноармейская, д. 3а (ст.Астрахань-1") | ОАО «РЖД» | Котельная ОАО "РЖД" (№3), ул. Красноармейская, д. 3а, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей ст. Астрахань-1 | 8 | ОАО «РЖД» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 46 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, п. Новолесное, в/г 114 "А" (ЖКС-12) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, п. Новолесное, в/г 114 "А" (ЖКС-12) тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей в/г 114 "А" (ЖКС-12) | 6 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 47 | "Крышная котельная", пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | "Крышная котельная", пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1, обеспечивающая потребителей пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 48 | Котельная ул. Куликова, д. 83а (ранее ООО «КАСПИЙПРОФ-СЕРВИС») | ООО "Электробыт" | Котельная ул. Куликова, д. 83, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории ограниченной улицами Куликова, 11-й Красной Армии, Дачной улицей, рекой Ерик Казачий | 9 | ООО "Электробыт" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с поступившими заявками (Приложение А к главе 15) статус единой теплоснабжающей организации присвоен теплоснабжающим организациям в 11 системах теплоснабжения на основании п.6 «Правил организации теплоснабжения в РФ», а именно «в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне» (таблица 79).

В остальных 37 системах теплоснабжения единая теплоснабжающая организация определена на основании п. 11 «Правил организации теплоснабжения в РФ» - «В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью» (таблица 79)

Таблица 79 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа «Городской округ город Астрахань» (форма П49.3.)

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м. куб | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТЭЦ-2 по адресу село Кулакова, ш. Три Протока, 4 | 810 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 23 123 085 | АТЭЦ-2 по адресу село Кулакова, ш. Три Протока, 4, | собственность |  | Заявка не подавалась | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
|  |  | - | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории, ограниченной р. Волга с северо-запада от р. Прямая Болда до р. Кутум включая часть территории Ленинского района южнее р. Прямая Болда, Кировский район Астрахани, часть территории Советского района от границы с Кировским районом до железной дороги от ст. Юго-Восток до Старого моста | собственность | 37870,7 | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 |  |  |  |
|  |  |  | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 |  | хозяйственное ведение | 367,2 | Заявка не подавалась |  |  |  |
| 2 | АПГУ-235 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 131,8 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 23 123 085 | АПГУ-235 | собственность |  | Заявка не подавалась | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6"Правил организации теплоснабжения в РФ" |
|  |  | - | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории Ленинского района, ограниченной Краматорской ул. с юга и трассой Е-40 с запада, севера и востока | собственность | 2 696,0 | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 |  |  |  |
|  |  |  | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 |  | хозяйственное ведение | 35,1 | Заявка не подавалась |  |  |  |
| 3 | Котельная №2 ул. Комарова, 55 | 2,6 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Котельная №2 ул. Комарова, 55, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Косм. Комарова ул. дома 25,27,53,55, Красный Рыбак ул., дома26, 27, 29, 32, 36, 40, 42 а 42 в,46, Мелитопольская ул., 13 а, Степана Разина ул., 17, 20 Туапсинская ул., 34 4,6, 8, Украинская ул,1 (2) 3 (2) | собственность | 46,0 | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 4 | Котельная №5 ул. Щукина/пер. Комсомольский, д. 79/30 | 0,5 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Котельная №5 ул. Щукина/пер. Комсомольский, д. 79/30, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресу Щукина ул., 79 | собственность | 1,5 | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 5 | Котельная №12 ул. Безжонова, д. 2в | 26,3 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Котельная №12 ул. Безжонова, д. 2в тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Адмирала Нахимова ул., 107а, 109а, 111, 113, 115, 16,30, 34, 38, 38а, 38б, 40, 42 42а, 93а, 95, Александрова ул1, 11, 13, 15,17, 3, 5, 5 а, 6, 7, 7,9,9, 9 а, Артезианская ул., 27/17Балаклавская ул., 2, Безжонова ул., 2, 2в, 4, Дорожная 1-я ул., 18, Дорожная 2-я ул., 51, Ивановская ул., 57, Каширская ул., 24/Верещагина 59, Котельная 5-я ул., 7к1, к2, к3, Литейная 1-я ул., 12, 14,16,12а, Сакко и Ванцетти 12, 14, 16, Ульянова ул., 56,60, 60/2,60/3,60/4, 60/7 60/8, Чигорина ул., 14а | аренда | 99,3 | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 6 | Котельная №13 ул. Набережная 1 Мая/Бабушкина, 147 | 0,3 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Котельная №13 ул. Набережная 1 Мая/Бабушкина, 147 обеспечивающая потребителей по адресам ул. Набережная 1 Мая, Бабушкина, 147 | собственность | - | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 7 | Котельная №15 ул. Немова, 20 «б» | 8,6 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Котельная №15 ул. Немова, 20 «б» тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей микрорайона Завод имени 30-летия Октября – ул. Немова, Адмирала Нахимова ул., 265, 267, | собственность | 67,4 | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 8 | Котельная №16 ул. Соликамская, 8а | 7,1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Котельная №16 ул. Соликамская, 8а тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Дальняя ул. 3,4,5,23,23 к 1, 23,88а, 88б, 88в,88г, Ладожская ул., 6, Новороссийская ул., 12, 12 к 1 | аренда | 104,9 | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 9 | Котельная №21 , ул. Рождественского, 15а | 1,6 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Котельная №21, ул. Рождественского, 15а тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Рождественского ул., 7, 9, 9а 9к2, 11,15а | собственность | 18,7 | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 10 | Котельная №22 ул. Строитель-ная, 10 | 1,2 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Котельная №22 ул. Строительная, 10 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Ставропольская ул., 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35,37,37а, 39, 41, Строителей ул., 2,4, 6, 8 | собственность | 17,5 | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 11 | Котельная №28, ул. Безжонова, 103 | 1,8 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | Котельная №28, ул. Безжонова, 103 обеспечивающая потребителей по адресу ул. Безжонова, 103 | собственность |  | Заявка ООО "Астраханские тепловые сети" от 28. 12. 2021 № 03-04/898 | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 12 | Котельная №Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А («Трусовская») | 78,66 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная №Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А («Трусовская»), тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей мкр. Заводская площадь, здания в районе ул. 5-я Керченская и прилегающих улиц, здания в районе ул. Дзержинского и прилегающих улиц, здания в районе ул. Хибинской пер. Грановский и пер. Ленинградский | хозяйственное ведение | 1 811,5 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 13 | Котельная Т-2, ул. Торговая, д. 5 А, лит. А («XX лет Октября») | 22,6 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-2, ул. Торговая, д. 5 А, лит. А («XX лет Октября»), тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей южной части острова Заячий, включая ул. Водников, ул. Капитана Краснова и прилгающие к ним | хозяйственное ведение | 300,3 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 14 | Котельная Т-3, ул.Чкалова/Наб.р.Воложка/пер.Бутлерова, д. 80/95/1, лит. Л (Правобережной б-цы) | 4,0 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-3, ул.Чкалова/Наб.р. Воложка/пер.Бутлерова, д. 80/95/1, лит. Л (Правобережной б-цы), тепловые сети и сооружения обеспечивающие потребителей по адресам ул. Чкалова, 80/1, ул. Чкалова, 80, литер В, ул. Чкалова, 80а, литер Д, ул. Наб. реки Воложки, 95Д | хозяйственное ведение | 17,4 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 15 | Котельная Т-4, ул. Парковая, д. 25, лит. А (III-интернационала) | 5,3 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-4, ул. Парковая, д. 25, лит. А (III-интернационала), тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Парковая, 10, 14, 24, 27 ул. Каунасская,40, 49, 47, 51, 53. 49/2 пер. Ростовский,5, 8, 10, 12, 13,14, 15, 17, 19 ул. Таганская, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 41, | хозяйственное ведение | 109,0 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 16 | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 («МСЗ») | 90,0 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 («МСЗ»), тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории ограниченной наб. Золотого затона, ул. 1-я Котельная, Аэропортовским шоссе и Аэропортовским проездом. | хозяйственное ведение | 400,4 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 17 | Котельная Т-8, ул. Промышленная, д. 14а, лит. А (п. Новолес-ное) | 6,5 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-8, ул. Промышленная, д. 14а, лит. А (п. Новолесное) тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории мкр. "Село Новолесное" (Трусовский район) | хозяйственное ведение | 88,7 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 18 | Котельная Т-9, пл. Нефтяников, д. 9, лит. Я | 4,3 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-9, пл. Нефтяников, д. 9, лит. Я тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории мкр. "III Интернационал" (пл. Нефтяников) | хозяйственное ведение | 21,7 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 19 | Котельная Т-10, пл. Артема Cергеева, д. 22 А, лит. К | 5,2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-10, пл. Артема Cергеева, д. 22 А, лит. К, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Волокаламская, 7, 9, пл. Артема Сергеева, 22а, 32, 31, 40, 41 | хозяйственное ведение | 16,9 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 20 | Котельная Т-11, ул. Дзержинского/К.Маркса, д. 1/13, лит. Б | 2,0 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-11, ул. Дзержинского/К.Маркса, д. 1/13, лит. Б, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Л.Толстого, 6, литер А, литер Б, литер Ф, 11, ул. Дзержинского, 1 / ул.К.Маркса, 13, литер А, ул. Дзержинсго 2/5 /пер. С.Разина 4, лит. А, ул. Карла Маркса, 18 | хозяйственное ведение | 4,3 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 21 | Котельная Т-12, ул. Городская, 1 А, лит. Б | 0,5 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-12, ул. Городская, 1 А, лит. Б тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресу ул. Городская, 1А | хозяйственное ведение |  | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 22 | Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А | 0,3 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Набережная Тимирязева 66, 68 | хозяйственное ведение | 0,7 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 23 | Котельная Т-14, ул. Войкова/ул. Агрономическая/ул. Трудфронта, д. 4/7/39 В, лит. В | 1,6 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-14, ул. Войкова/ул. Агрономическая/ул. Трудфронта, д. 4/7/39 В, лит. В тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Агрономическая,11, ул. Агрономическая,15/ул.Цурюпы,14/ ул. Клары Цеткин,12/ул. Красина,1, | хозяйственное ведение | 8,5 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 24 | Котельная Т-15, ул. Фунтовское шоссе, д. 21 Б, лит. А | 1,1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-15, ул. Фунтовское шоссе, д. 21 Б, лит. А | хозяйственное ведение |  | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
|  |  |  | ООО "Астраханские тепловые сети" | 486 582 | тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Фунтовское шоссе, 17, 17а. 17б, 23а, 23б, 23в | собственность | 5,1 | Заявка не подавалась |  |  |  |
| 25 | Котельная Т-17, ул. Сабанс-Яр, д. 11, лит. Д, пом. 1 | 1,5 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-17, ул. Сабанс-Яр, д. 11, лит. Д, пом. 1 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Сабанс-Яр, д.1, 1/1, 2,3, 4, 5, 11 | хозяйственное ведение | 12,6 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 26 | Котельная Т-18, пер. Девятый, д. 13, лит. Б | 0,1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-18, пер. Девятый, д. 13, лит. Б обеспечивающая потребителей по адресу ул. Переулок 9-ый,13 | хозяйственное ведение | 0,1 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 27 | Котельная Т-19, ул. Докучаева, д. 1 | 0,3 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-19, ул. Докучаева, д. 1 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресу ул. Докучаева, 1 | хозяйственное ведение | 0,0 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 28 | Котельная Т-20, ул. Советской Гвардии, д. 1 Ж, лит. А | 1,7 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-20, ул. Советской Гвардии, д. 1 Ж, лит. А тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Советсткой Гвардии д.1, д.1 корп. А, д.1 корп. Б | хозяйственное ведение | 8,4 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 29 | Котельная Т-21, ул. Фунтовское шоссе, 4д | 1,7 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-21, ул. Фунтовское шоссе, 4д тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Фунтовское шоссе,4, 4/1, 6, 6/1, 8,10 | хозяйственное ведение | 12,5 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 30 | Котельная Т-22, 3-й проезд Рождественского, д. 3а | 0,2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-22, 3-й проезд Рождественского, д. 3а, обеспечивающие потребителей по адресу ул.3-й проезд Рождественского,3а | хозяйственное ведение | 0,5 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 31 | Котельная Т-23, ул. Сеченова/ул. Л.Толстого, 6/31 | 3,44 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-23, ул. Сеченова/ул. Л.Толстого, 6/31 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающая потребителей по адресам ул. Матюшенко, 9,11, ул.Некрасова,27, ул. Герцена, 23,27,27а, ул. Пушкина, 2, пер. Гаршина, 2а, пер. Шахтерский, 2/ ул. Толстого,29/ ул. Сеченова,2, 4, ул. Никитина, 13, 15, 17, литер А, ул. Л.Толстого, 26, 31, ул. Лермонтова, 22 | хозяйственное ведение | 45,2 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 32 | Котельная Т-24, ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге/ул. Чкалова, д. 13/14/31 | 0,5 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-24, ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге/ул. Чкалова, д. 13/14/31 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресу ул. Чкалова,31 | хозяйственное ведение | 1,1 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 33 | Котельная Т-25, ул. Политехническая, д. 5а | 0,5 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-25, ул. Политехническая, д. 5а тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам Политехническая, д.1, 1а, 3а | хозяйственное ведение | 0,0 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 34 | Котельная Т-26, пл. Нефтебазовская | 0,9 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-26, пл. Нефтебазовская тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам пл. Нефтебазовская, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 13,15, 17,18, 20,21,26, 29 | хозяйственное ведение | 13,1 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 35 | Котельная Т-27, ул. Адм. Нахимова, 70в | 3,32 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-27, ул. Адм. Нахимова, 70в тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул.Солнечная,37, ул. Адмирала Нахимова 70Г, 78 | хозяйственное ведение | 23,3 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 36 | Котельная Т-28, пр. 6-й Мостостроителей | 1,0 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-28, пр. 6-й Мостостроителей тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. 4-й пр.Мостостроителей,2, 4,6, 8, 8 а, ул. 5-й пр.Мостостроителей,1 корп. 1, ул. 6-й пр.Мостостроителей,3А, 5 | хозяйственное ведение | 4,7 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 37 | Котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 | 0,8 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории мкр. "Пос. Приволжье" | хозяйственное ведение | 10,6 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 38 | Котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в | 0,5 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресам ул. Тольятти, 110А, 110Б, ул. Гагарина, 102, 102А, ул. Кржижановского, 87А | хозяйственное ведение | 2,1 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 39 | Котельная Т-44, ул. Фестивальная, д. 23 | 13,3 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55 527 | Котельная Т-44, ул. Фестивальная, д. 23, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории мкр. "Пос. Стрелецкое" | хозяйственное ведение | 104,9 | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 40 | Теплоресурс | 46,8 | ООО "Теплоресурс " | -767 063 | Теплоресурс тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории мкр. "6 й Микрорайон" и мкр. "Квартал Бумажников" | собственность |  | Заявка не подавалась | 3 | ООО "Теплоресурс" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
|  |  |  |  | 55 527 |  | аренда | 1593,4 | Заявка не подавалась |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "ТопЭнерго" по адресу ул. Бориса Алексеева д.20А | 9,0 | ООО "ТопЭнерго" | -62 213 | Котельная ООО "ТопЭнерго" тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей по адресу ул. Минусинская д.8 | аренда |  | Заявка не подавалась | 4 | ООО "ТопЭнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 42 | Котельная АО «Аэропорт Астрахань» ", ул. Аэропортовский проезд, д. 1, стр. 2 | 2,6 | АО «Аэропорт Астрахань» | 247 397 | Котельная АО «Аэропорт Астрахань» ", ул. Аэропортовский проезд, д. 1, стр. тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории Аэропорта (Нариманово) | собственность | 26,4 | Заявка не подавалась | 7 | АО «Аэропорт Астрахань» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 43 | Котельная №1 ст. Астрахань-2 | 0,9 | ОАО «РЖД» | н/д | Котельная №1 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей ст. Астрахань-2 | собственность | 486,7 | Заявка не подавалась | 8 | ОАО «РЖД» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" (№2), ул. Красноармейская, д. 1 (ст.Астрахань-1) | 2,7 | ОАО «РЖД» | н/д | Котельная ОАО "РЖД" (№2), ул. Красноармейская, д. 1 тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей ст. Астрахань-1 | собственность |  | Заявка не подавалась | 8 | ОАО «РЖД» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 45 | Котельная ОАО "РЖД" (№3), ул. Красноармейская, д. 3а (ст.Астрахань-1") | 1,5 | ОАО «РЖД» | н/д | Котельная ОАО "РЖД" (№3), ул. Красноармейская, д. 3а тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей ст. Астрахань-1 | собственность |  | Заявка не подавалась | 8 | ОАО «РЖД» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 46 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, п. Новолесное, в/г 114 "А" (ЖКС-12) | 4,1 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | н/д | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, п. Новолесное, в/г 114 "А" (ЖКС-12) тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей в/г 114 "А" (ЖКС-12) | оперативное управление | 30,4 | Заявка не подавалась | 6 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 47 | "Крышная котельная", пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 | 1,3 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 55527 | "Крышная котельная", пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 обеспечивающая потребителей пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 | Хозяйственное ведение | - | Заявка не подавалась | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 48 | Котельная ул. Куликова, д. 83а (ранее ООО «КАСПИЙПРОФ-СЕРВИС») | 10,6 | ООО "Электробыт" | 322 | Котельная ул. Куликова, д. 83, тепловые сети и сооружения на них обеспечивающие потребителей на территории ограниченной улицами Куликова, 11-й Красной Армии, Дачной улицей, рекой Ерик Казачий | собственность | 28,4 | Заявка не подавалась | 9 | ООО "Электробыт" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В адрес Главы администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" направлена 28.12.2021 года одна заявка на установление статуса ЕТО от ООО «Астраханские тепловые сети» (Приложение А к главе 15 ОМ).

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа "Городской округ город Астрахань"

Реестр систем теплоснабжения и утвержденных единых теплоснабжающих организаций в Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Астрахань» на период до 2031 года, утвержденной Приказом Минэнерго России от 29 декабря 2016 года № 1443 включал 57 изолированных систем теплоснабжения.

Изменения состава систем теплоснабжения и утвержденных единых теплоснабжающих организаций Городского округа «Городской округ город Астрахань» внесены на основании сведений, представленных ТСО в ходе сбора исходных данных для актуализации схемы теплоснабжения Городского округа «Город Астрахань».

По результатам актуализации Схемы теплоснабжения на территории городского округа «Городской округ город Астрахань» восемь утвержденных ЕТО в 48 системах теплоснабжения (таблица 80).

Таблица 80 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа «Городской округ город Астрахань»

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТЭЦ-2 по адресу село Кулакова, ш. Три Протока, 4 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
|  |  | ООО "Астраханские тепловые сети" |  |  |  |
|  |  | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" |  |  |  |
| 2 | АПГУ-235 ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
|  |  | ООО "Астраханские тепловые сети" |  |  |  |
|  |  | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" |  |  |  |
| 3 | Котельная №2 ул. Комарова, 55 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 4 | Котельная №5 ул. Щукина/пер. Комсомольский, д. 79/30 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 5 | Котельная №12 ул. Безжонова, д. 2в | ООО "Астраханские тепловые сети" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 6 | Котельная №13 ул. Набережная 1 Мая/Бабушкина, 147 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 7 | Котельная №15 ул. Немова, 20 «б» | ООО "Астраханские тепловые сети" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 8 | Котельная №16 ул. Соликамская, 8а | ООО "Астраханские тепловые сети" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 9 | Котельная №21, ул. Рождественского, 15а | ООО "Астраханские тепловые сети" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 10 | Котельная №22 ул. Строительная, 10 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 11 | Котельная №28, ул. Безжонова, 103 | ООО "Астраханские тепловые сети" | 1 | ООО "Астраханские тепловые сети" | Пункт 6 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 12 | Котельная №Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А («Трусовская») | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 13 | Котельная Т-2, ул. Торговая, д. 5 А, лит. А («XX лет Октября») | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 14 | Котельная Т-3, ул.Чкалова/Наб.р.Воложка/пер.Бутлерова, д. 80/95/1, лит. Л (Правобережной б-цы) | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 15 | Котельная Т-4, ул. Парковая, д. 25, лит. А (III-интернационала) | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 16 | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 («МСЗ») | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 17 | Котельная Т-8, ул. Промышленная, д. 14а, лит. А (п. Новолесное) | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 18 | Котельная Т-9, пл. Нефтяников, д. 9, лит. Я | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 19 | Котельная Т-10, пл. Артема Cергеева, д. 22 А, лит. К | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 20 | Котельная Т-11, ул. Дзержинского/К.Маркса, д. 1/13, лит. Б | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 21 | Котельная Т-12, ул. Городская, 1 А, лит. Б | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 22 | Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 23 | Котельная Т-14, ул. Войкова/ул. Агрономическая/ул. Трудфронта, д. 4/7/39 В, лит. В | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 24 | Котельная Т-15, ул. Фунтовское шоссе, д. 21 Б, лит. А | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго " | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
|  |  | ООО "Астраханские тепловые сети" |  |  |  |
| 25 | Котельная Т-17, ул. Сабанс-Яр, д. 11, лит. Д, пом. 1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 26 | Котельная Т-18, пер. Девятый, д. 13, лит. Б | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 27 | Котельная Т-19, ул. Докучаева, д. 1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 28 | Котельная Т-20, ул. Советской Гвардии, д. 1 Ж, лит. А | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 29 | Котельная Т-21, ул. Фунтовское шоссе, 4д | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 30 | Котельная Т-22, 3-й проезд Рождественского, д. 3а | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 31 | Котельная Т-23, ул. Сеченова/ул. Л.Толстого, 6/31 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 32 | Котельная Т-24, ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге/ул. Чкалова, д. 13/14/31 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 33 | Котельная Т-25, ул. Политехническая, д. 5а | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 34 | Котельная Т-26, пл. Нефтебазовская | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 35 | Котельная Т-27, ул. Адм. Нахимова, 70в | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 36 | Котельная Т-28, пр. 6-й Мостостроителей | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 37 | Котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 38 | Котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 39 | Котельная Т-44, ул. Фестивальная, д. 23 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 2 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 40 | Теплоресурс | ООО "Теплоресурс" | 3 | ООО "Теплоресурс" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 41 | Котельная ООО "ТопЭнерго" по адресу ул. Бориса Алексеева д.20А | ООО "ТопЭнерго" | 4 | ООО "ТопЭнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 42 | Котельная АО «Аэропорт Астрахань» ", ул. Аэропортовский проезд, д. 1, стр. 2 | АО «Аэропорт Астрахань» | 7 | АО «Аэропорт Астрахань» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 43 | Котельная №1 ст. Астрахань-2 | ОАО «РЖД» | 8 | ОАО «РЖД» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" (№2), ул.Красноармейская, д. 1 (ст.Астрахань-1) | ОАО «РЖД» | 8 | ОАО «РЖД» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 45 | Котельная ОАО "РЖД" (№3), ул.Красноармейская, д. 3а (ст.Астрахань-1") | ОАО «РЖД» | 8 | ОАО «РЖД» | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 46 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, п. Новолесное, в/г 114 "А" (ЖКС-12) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | 6 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 47 | "Крышная котельная", пл. Карла Маркса, д.3, корп. 1 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 5 | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |
| 48 | Котельная ул. Куликова, д. 83а (ранее ООО «КАСПИЙПРОФ-СЕРВИС») | ООО "Электробыт" | 9 | ООО "Электробыт" | Пункт 11 "Правил организации теплоснабжения в РФ" |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии за счет переключения тепловых нагрузок между котельными с графическим представлением перспективных зон действия источников приведено в Главе 5 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Решения по перераспределению тепловых нагрузок между ТЭЦ, а также между ТЭЦ и котельными в настоящей актуализации схемы теплоснабжения не предусмотрены.

Перечень мероприятий по перераспределению тепловой нагрузки с менее эффективных котельных на более эффективные котельные представлен в таблице 81.

Итоговые значения подключенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии с указанием величины приростов тепловых нагрузок и итоговой величины переключаемой нагрузки представлены в таблицах по балансам тепловой мощности в Разделе 2 Утверждаемой части, Главе 7 Обосновывающих материалов.

Таблица 81 - Перечень предложений по перераспределению тепловой нагрузки между котельными

| Существующий источник | Перспективный источник | Тип переключение (полное/частичное) | Год | Переключаемая нагрузка* (договор), Гкал/ч |  |  |  | Переключаемая нагрузка* (расчет), Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОВ | ГВС | Пар | Сумма | ОВ | ГВС | Пар | Сумма |
| Котельная №9, ул. 1-я Литейная, 14 | Котельная №12, ул. Безжонова, д. 2в | полное | 2021 | 1,52 | 0,13 | 0,00 | 1,65 | 0,85 | 0,07 | 0,00 | 0,93 |
| Котельная №51, ул. 1-я Дорожная, 38 |  |  | 2021 | 4,49 | 0,19 | 0,00 | 4,68 | 2,52 | 0,11 | 0,00 | 2,63 |
| Котельная №52, ул. А. Нахимова, 42 |  |  | 2021 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| Котельная №3, ул. Дальняя, 91а | Котельная №16, ул. Соликамская, 8а | полное | 2021 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| Котельная Т-11, ул. Дзержинского/К.Маркса, д. 1/13, лит. Б | Котельная Т-1, ул. Коптеева, д. 54, лит. А ("Трусовская") | полное | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Т-23, ул. Сеченова/ул. Л.Толстого, 6/31 |  |  | 2023 | 0,70 | 0,07 | 0,00 | 0,78 | 0,64 | 0,07 | 0,00 | 0,72 |
| Котельная Т-4, ул. Парковая, д. 25, лит. А (III-интернационала) | Новая котельная взамен котельных Т-4 и Т-9 | полное | 2023 | 2,40 | 0,30 | 0,00 | 2,70 | 1,95 | 0,27 | 0,00 | 2,22 |
| Котельная Т-9, пл. Нефтяников, д. 9, лит. Я |  |  | 2023 | 0,64 | 0,05 | 0,00 | 0,68 | 0,53 | 0,04 | 0,00 | 0,57 |
| Котельная Т-13, ул. Наб. Тимирязева, д. 68 А, лит. А | Оборудованию индивидуальных квартирных источников теплоснабжения в МКД | полное | 2023 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Котельная Т-18, пер. Девятый, д. 13, лит. Б |  |  | 2023 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Котельная Т-27, ул. Адм. Нахимова, 70в |  |  | 2023 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| Котельная Т-41, ул. Гагарина/ул. Тольятти, 12/1 | Новая котельная взамен котельной Т-41 | полное | 2023 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| Котельная Т-43, ул. Тольятти, 110в | Новая котельная взамен котельной Т-43 | полное | 2023 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| Котельная№2, ул. Комарова, 55 | АТЭЦ-2, Астраханская область, Приволжский район, в 1 км. северо-восточнее с. Кулаковка, в 2 км северо-западнее с. Три Проток | полное | 2026 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| Котельная № 28, ул. Безжонова, 103 | Котельная Т-6, ул. Адм. Нахимова, 60, лит. 6 ("МСЗ") | полное | 2026 | 0,52 | 0,17 | 0,00 | 0,69 | 0,37 | 0,05 | 0,00 | 0,42 |

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Выявление бесхозяйных тепловых сетей на 01.01.2024 г. выполнено путем опроса районных администраций в муниципальном образовании «Городской округ город Астрахань» Администрацией города.

Итоговые сведения о выявленных бесхозяйных тепловых сетях, находящихся на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань» по данным районных администраций, собранные Администрацией города, приведены в таблице 82. Полные сведения по всем участкам представлены в Приложении Е.

В качестве организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей предложено определить ООО «Астраханские тепловые сети» (Постановление администрации города Астрахани от 19.07.2011 N 6360 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 21.02.2011 N 1432"), и МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» системы централизованного теплоснабжения которых имеют технологическую связь с выявленными бесхозяйными сетями.

Таблица 82 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей, выявленных на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 01.01.2025 г.

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность в двухтрубном исчислении, метров | Организация, уполномоченная за эксплуатацию сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть, сети ГВС | 115,2 | ООО «Астраханские тепловые сети» |
| 2 | Тепловая сеть | 63 | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» |
| Итого |  | 178,2 |  |

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» разработана и утверждена региональная Программа развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2021-2025 годы.

Программа газификации не устанавливает ограничений по перспективному расходу природного газа источниками тепловой и электрической энергии г. Астрахани.

Программой газификации решение о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии г. Астрахани не установлено.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В зоне электрокотельной №13 ООО "Астраханские тепловые сети" по адресу ул. Набережная 1 Мая, 147/104 выявлена вероятная проблема с дефицитом пропускной способности газопроводов по ул. Набережная 1 Мая и ул. Бабушкина. Вероятная недостаточная пропускная способность газопроводов низкого давления в границах данных улиц приводит к необходимости рассмотрения варианта применения СУГ в качестве основного топлива. При следующей актуализации схемы газоснабжения г. Астрахани целесообразно рассмотреть мероприятия по увеличению пропускной способности газопроводов по указанным улицам.

Проблем в организации газоснабжения по прочим источникам тепловой энергии г. Астрахани не выявлено.

Предложения по корректировке, утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В части предложений по корректировке, утвержденной региональной Программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2021-2025 годы необходимо учесть следующие мероприятия включенные в схему теплоснабжения:

Газификация существующих и замещающих источников тепловой энергии (см. таблица 83);

Строительство новых источников тепловой энергии (для обеспечения перспективных потребителей), использующих природный газ в качестве основного топлива (список источников, адрес или границы размещения, суммарная установленная мощность, сроки строительства представлены в разделе 5.1 утверждаемой части Схемы теплоснабжения).

Таблица 83 – Газификация существующих и замещающих источников тепловой энергии г. Астрахани

| № п/п | Наименование котельной | Год окончания мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ст.Астрахань-2 (ОАО "РЖД) | 2031 |
| 2 | Новая котельная взамен котельной Т-41 | 2023 |
| 3 | Новая котельная взамен котельной Т-43 | 2023 |
| 4 | Новая котельная взамен котельной №13 | 2023 |

Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения о строительстве, выводе из эксплуатации и модернизации генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с СиПР ЕЭС на 2021-2027 гг., СиПР Астраханской области на 2022-2026 гг. и Схемой теплоснабжения Астрахани на период до 2031 года (актуализация на 2025 г.) представлено в таблице Таблица 84.

Вышеобозначенные документы предусматривают сохранение существующего состава оборудования ТЭЦ города на весь рассматриваемый период.

Таблица 84 – Решения о строительстве, выводе из эксплуатации и модернизации генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с СиПР ЕЭС на 2021-2027 гг., СиПР Астраханской области на 2022-2026 гг. и Схемой теплоснабжения г. Астрахани на период до 2031 года (актуализация на 2025 г.)

| Наименование станции | Наименование оборудования | Наименование документа | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская ТЭЦ-2 | ПТ-80/100-130/13 ст. №1 | Базовая Схема | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | ПТ-80/100-130/13 ст. №2 | Базовая Схема | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Т-110/120-130/5 ст. №3 | Базовая Схема | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Т-110/120-130/5 ст. №4 | Базовая Схема | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Астраханская GUE-235 | LM 6000 PF DF -Sprint ст. №1 | Базовая Схема | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | LM 6000 PF DF -Sprint ст. №2 | Базовая Схема | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  | LM 6000 PF DF -Sprint ст. №4 | Базовая Схема | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | LM 6000 PF DF -Sprint ст. №5 | Базовая Схема | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | Т-20/23-4,5/0,18 ст. №3 | Базовая Схема | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Т-20/23-4,5/0,18 ст. №6 | Базовая Схема | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Теплоресурс | JMC 612GS-N. Ст. №1 | Базовая Схема | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | JMC 612GS-N.LC ст. №2 | Базовая Схема | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | JMC 612GS-N.LC ст. №3 | Базовая Схема | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | JMC 612GS-N.LC ст. №4 | Базовая Схема | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | СИПР ЕЭС на 2020-26 гг. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | СиПР Астраханской области на 2022-26 гг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Предложение ТСО в рамках Актуализации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Актуализация 2025 г. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В Схеме теплоснабжения отсутствуют предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для их учета при разработке СиПР ЕЭС и СиПР Астраханской области.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, актуализированы в данной схеме теплоснабжения.

Предложения по корректировке, утвержденной схемы водоснабжения Астрахани для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Актуализация схемы теплоснабжения на 2025 год проводится с учетом изменений и корректировки существующей тепловой нагрузки, а также с учетом прироста тепловой нагрузки, что приводит к изменению потребления воды по значительному количеству источников.

По вновь водимым объектам (согласно данным Главы 2) застройки вводимым после 2023 года требуется уточнить объемы и наличие технических условий на подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Необходимо включить в перечень подключаемых объектов к сетям водоснабжения водоотведения новые котельные представленные в Главе 7.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В таблицах Таблица 85 - Таблица 102 представлены результаты расчетов индикаторов развития в части теплоснабжающих организаций, зон деятельности ЕТО и г. Астрахани в целом. Индикаторы развития по системам теплоснабжения представлены в Главе 13 Обосновывающих материалов.

Таблица 85 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения количества повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей по ЕТО, ед./год

| Наименование ЕТО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | 285 | 440 | 462 | 395 | 532 | 532 | 528 | 522 | 520 | 519 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Теплоресурс" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АО "Аэропорт Астрахань" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Электробыт" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ТопЭнерго" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО "РЖД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "КАСПИЙПРОФСЕРВИС" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 285 | 440 | 462 | 395 | 532 | 532 | 528 | 522 | 520 | 519 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |

Таблица 86 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО, ед./год

| Наименование ЕТО (ТСО) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Астраханские тепловые сети" (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго») | 27 | 24 | 26 | 21 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 154 | 112 | 101 | 120 | 113 | 112 | 112 | 94 | 67 | 60 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| ООО "Теплоресурс" | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Электробыт" | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТопЭнерго" | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "РЖД | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "КАСПИЙПРОФСЕРВИС" | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 181 | 136 | 127 | 141 | 127 | 124 | 123 | 105 | 74 | 67 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |

Таблица 87 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, кг у.т./Гкал

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго») | 149,3 | 144,7 | 143,2 | 144,3 | 140,2 | 145,0 | 143,5 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |
| Астраханская ПГУ-235 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго») | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,89 | 149,9 |
| Теплоресурс (ООО "Теплоресурс") | 179,2 | 168,5 | 185,0 | 179,5 | 179,9 | 178,7 | 178,7 | 179,2 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 |
| Итого | 151,2 | 146,7 | 146,6 | 147,3 | 144,0 | 147,4 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 |

Таблица 88 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных в разрезе ТСО, кг у.т./Гкал

| Наименование ТСО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 168,6 | 166,0 | 166,9 | 170,3 | 168,7 | 165,9 | 165,1 | 165,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 161,6 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 173,3 | 174,3 | 174,5 | 174,2 | 175,0 | 161,8 | 161,8 | 161,6 | 160,0 | 159,9 | 159,8 | 159,8 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 |
| Прочие ТСО | 181,3 | 171,3 | 163,4 | 163,7 | 167,2 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 164,0 |
| перспективные котельные | - | - | - | - | - | - | - | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Итого | 171,5 | 171,8 | 171,8 | 172,7 | 173,4 | 163,2 | 163,1 | 162,9 | 161,4 | 161,4 | 161,3 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 160,9 | 160,4 |

Таблица 89 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов с коллекторов источников тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО, кг у.т./Гкал

| Наименование ЕТО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Теплоресурс" | 179,2 | 168,5 | 185,0 | 179,5 | 179,9 | 178,7 | 178,7 | 179,2 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 151,2 | 146,4 | 145,3 | 146,1 | 142,3 | 146,3 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 144,9 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,7 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 173,3 | 174,3 | 174,5 | 174,2 | 175,0 | 161,8 | 161,8 | 161,6 | 160,0 | 159,9 | 159,8 | 159,8 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 |
| Прочие ЕТО, в том числе: | 181,3 | 171,3 | 163,4 | 163,7 | 167,2 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 164,0 |
| ООО "ТопЭнерго" | 170,1 | 165,7 | 164,5 | 160,1 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 202,0 | 193,3 | 155,7 | 151,6 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 |
| ОАО "РЖД | 0,0 | 0,0 | 166,3 | 171,5 | 168,1 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 156,1 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 0,0 | 165,2 | 165,1 | 165,7 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 |
| ООО "Электробыт" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 |
| ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС»* | 0,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 148,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Не определена (перспективные источники ТЭ) | - | - | - | - | - | - | - | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |

* - котельная ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» с 01.06.2022 передана МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

Таблица 90 – Средневзвешенный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии в целом по г. Астрахань, кг у.т./Гкал

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155,6 | 151,0 | 151,1 | 151,6 | 149,2 | 150,0 | 149,0 | 149,2 | 149,0 | 148,9 | 148,9 | 148,8 | 148,8 | 148,7 | 148,7 | 148,6 |

Таблица 91 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети по основным зонам деятельности ЕТО, Гкал/м2

| Наименование ЕТО (ТСО) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 2,94 | 4,87 | 4,70 | 3,37 | 2,85 | 3,12 | 3,14 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 3,07 | 3,06 | 3,04 | 3,02 | 3,01 | 2,99 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 1,86 | 1,75 | 2,24 | 1,45 | 2,12 | 1,44 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Прочие ТСО | нет данных | нет данных | 2,01 | 1,35 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,00 |
| Итого | 2,44 | 3,86 | 4,05 | 2,87 | 2,59 | 2,69 | 2,72 | 2,70 | 2,69 | 2,69 | 2,67 | 2,66 | 2,64 | 2,63 | 2,62 | 2,56 |

Таблица 92 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности по зонам деятельности ЕТО

| Наименование ЕТО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Теплоресурс" | 0,37 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,30 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| ООО "ТопЭнерго" | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ОАО "РЖД | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ООО "Электробыт" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС»* | 0,00 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Не определена (перспективные источники ТЭ) | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,20 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
| По городу в целом | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

* - котельная ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» с 01.06.2022 передана МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

Таблица 93 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей по основным зонам деятельности ЕТО, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч

| Наименование ЕТО (ТСО) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 265,34 | 299,82 | 287,39 | 272,33 | 284,74 | 284,28 | 284,34 | 283,46 | 275,51 | 268,53 | 263,89 | 259,63 | 255,50 | 251,17 | 246,99 | 242,95 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 161,02 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | 219,33 | 213,50 | 213,36 | 212,52 | 210,42 | 208,45 | 206,51 | 204,61 | 202,75 |
| Прочие ТСО | 799,87 | 791,98 | 787,76 | 778,95 | 819,90 | 819,90 | 819,90 | 819,90 | 819,90 | 821,61 | 825,45 | 825,45 | 825,45 | 825,45 | 825,45 | 825,45 |
| Итого | 265,01 | 289,65 | 280,86 | 267,61 | 296,20 | 295,82 | 295,82 | 294,22 | 286,37 | 280,73 | 276,73 | 272,73 | 268,88 | 264,86 | 260,96 | 257,17 |

Таблица 94 – Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,69 | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Таблица 95 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г у.т./кВт∙ч

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго») | 325,4 | 325,3 | 328,6 | 327,7 | 312,1 | 322,5 | 325,5 | 324,1 | 319,5 | 314,3 | 309,1 | 308,6 | 308,1 | 307,5 | 307,0 | 306,5 |
| Астраханская ПГУ-235 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго») | 245,0 | 245,1 | 247,5 | 246,3 | 248,4 | 247,0 | 248,8 | 248,7 | 248,8 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 |
| Итого по ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в зоне деятельности ЕТО ООО «Астраханские тепловые сети» | 281,9 | 281,2 | 284,8 | 283,1 | 272,6 | 282,3 | 283,7 | 282,1 | 279,2 | 276,0 | 273,0 | 272,8 | 272,6 | 272,4 | 272,2 | 272,0 |
| Теплоресурс (ООО "Теплоресурс") | 178,0 | 219,9 | 180,9 | 197,6 | 204,7 | 225,3 | 225,3 | 197,4 | 203,4 | 212,6 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 |
| Итого | 280,3 | 280,6 | 283,9 | 282,5 | 272,2 | 281,4 | 282,4 | 281,2 | 278,5 | 275,6 | 272,8 | 272,6 | 272,4 | 272,2 | 272,0 | 271,8 |

Таблица 96 – Коэффициент использования теплоты топлива, %

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго») | 61,4% | 64,4% | 64,2% | 64,2% | 69,7% | 64,3% | 64,3% | 64,6% | 66,4% | 68,3% | 70,1% | 70,3% | 70,5% | 70,7% | 70,9% | 71,1% |
| Астраханская ПГУ-235 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго») | 56,1% | 56,2% | 55,7% | 55,8% | 55,4% | 55,8% | 55,3% | 55,3% | 55,5% | 55,5% | 55,6% | 55,6% | 55,6% | 55,6% | 55,6% | 55,6% |
| Итого по ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в зоне деятельности ЕТО ООО «Астраханские тепловые сети» | 59,3% | 61,2% | 61,0% | 60,9% | 63,1% | 61,1% | 60,8% | 60,9% | 61,9% | 62,9% | 63,8% | 63,9% | 64,0% | 64,2% | 64,3% | 64,4% |
| Теплоресурс (ООО "Теплоресурс" | 89,7% | 86,2% | 85,5% | 88,4% | 89,9% | 90,0% | 87,2% | 87,6% | 88,2% | 88,8% | 89,3% | 89,3% | 89,3% | 89,3% | 89,3% | 89,3% |
| Итого | 60,2% | 61,8% | 61,6% | 61,6% | 63,8% | 61,8% | 61,4% | 61,5% | 62,5% | 63,5% | 64,4% | 64,5% | 64,6% | 64,7% | 64,9% | 65,0% |

Таблица 97 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО

| Наименование ЕТО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Теплоресурс" | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 0,46 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| ООО "ТопЭнерго" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО "РЖД | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | - | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Электробыт" | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС»* | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Не определена (перспективные источники ТЭ) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |

* - котельная ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» с 01.06.2022 передана МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

Таблица 98 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей по основным зонам деятельности ЕТО, лет

| Наименование ЕТО (ТСО) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,7 | 30,9 | 31,5 | 31,5 | 30,1 | 30,8 | 30,7 | 30,1 | 29,6 | 28,1 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 |
| Прочие ТСО | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,5 |
| Итого | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,7 | 29,1 | 29,9 | 30,2 | 29,6 | 30,4 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,1 |

Таблица 99 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей по основным зонам деятельности ЕТО, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование ЕТО (ТСО) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Астраханские тепловые сети» | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,016 | 0,000 | 0,001 | 0,033 | 0,024 | 0,045 | 0,120 | 0,005 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,060 |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие ТСО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| Итого | 0,052 | 0,019 | 0,010 | 0,013 | 0,012 | 0,000 | 0,001 | 0,025 | 0,018 | 0,034 | 0,090 | 0,004 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,045 |

Таблица 100 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций

| Наименование ТСО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Теплоресурс" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТопЭнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "РЖД" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Электробыт" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Не определена (перспективные источники ТЭ) | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу в целом | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,018 | 0,001 | 0,036 | 0,001 | 0,012 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,003 |

Таблица 101 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО

| Наименование ЕТО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Теплоресурс" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,024 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,003 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТопЭнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "РЖД" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Электробыт" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Не определена (перспективные источники ТЭ) | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 102 – Количество зафиксированных факторов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), ед.

| Наименование ЕТО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Теплоресурс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Астраханские тепловые сети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТопЭнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Аэропорт Астрахань" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "РЖД" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Электробыт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ценовые (тарифные) последствия.

В настоящем разделе (Таблица 103, Рисунок 30 - Рисунок 45) представлены результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ТСО на период 2017-2031 годы.

Прогнозные значения средневзвешенных тарифов на тепловую энергию (мощность) не учитывают корректировок необходимой валовой выручки, в том числе в связи с изменением законодательства, не учтенными при установлении тарифов, и в связи с возмещением расходов и недополученных доходов, а также в связи с исключением необоснованно полученных доходов.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) устанавливаются органом регулирования с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета НДС в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета НДС во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Таблица 103 - Сводная таблица динамики средневзвешенных тарифов на тепловую энергию моделируемых ТСО

| № п/п | Наименование показателя | Наименование ТСО | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ООО "Астраханские тепловые сети" | руб./Гкал | 1 330,7 | 1 419,5 | 1 486,5 | 1 529,0 | 1 565,5 | 1 599,5 | 1 645,2 | 1 734,3 | 1 798,7 | 1 880,8 | 1 947,5 | 2 022,7 | 2 105,1 | 2 192,2 | 2 271,6 | 2 369,5 |
| 2 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ООО "Астраханские тепловые сети" (Котельная № 13) | руб./Гкал | - | - | - | - | 903,8 | 924,3 | 980,6 | 1 031,1 | 1 060,6 | 1 091,6 | 1 123,4 | 1 156,1 | 1 189,7 | 1 224,3 | 1 259,8 | 1 296,4 |
| 3 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ООО "Астраханские тепловые сети" (Котельная № 28) | руб./Гкал | - | - | - | - | 993,5 | 1 080,2 | 1 185,8 | 1 175,9 | 1 216,1 | 1 257,9 | 1 301,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | руб./Гкал | 856,3 | 877,8 | 848,5 | 837,0 | 839,7 | 759,3 | 803,1 | 836,4 | 860,8 | 886,8 | 926,1 | 961,9 | 993,5 | 1 032,4 | 1 053,4 | 1 097,4 |
| 5 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" (прочие котельные) | руб./Гкал | 1 877,4 | 1 959,7 | 1 674,3 | 1 723,7 | 1 812,9 | 1 873,2 | 1 977,2 | 2 037,5 | 2 122,7 | 2 215,3 | 2 304,8 | 2 365,4 | 2 474,3 | 2 577,0 | 2 649,1 | 2 767,7 |
| 6 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" (Котельная Т-6) | руб./Гкал | 1 151,8 | 1 245,4 | 1 260,9 | 1 144,0 | 1 133,9 | 1 267,5 | 1 286,4 | 1 331,5 | 1 378,2 | 1 380,7 | 1 429,9 | 1 481,0 | 1 533,9 | 1 588,7 | 1 645,5 | 1 704,4 |
| 7 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" (Котельная Т-15) | руб./Гкал | 1 151,8 | 1 203,1 | 1 269,1 | 1 877,5 | 2 024,4 | 2 079,7 | 2 160,5 | 2 247,7 | 2 313,1 | 2 405,9 | 2 502,9 | 2 606,1 | 2 735,8 | 2 854,6 | 2 942,9 | 3 057,7 |
| 8 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ООО "Теплоресурс" | руб./Гкал | 1 404,3 | 1 652,0 | 1 639,2 | 1 618,3 | 1 619,1 | 1 467,9 | 1 508,7 | 1 707,3 | 1 769,4 | 1 833,5 | 1 899,3 | 1 967,6 | 2 038,4 | 2 111,7 | 2 187,7 | 2 266,4 |
| 9 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ООО "Электробыт" | руб./Гкал | - | - | - | - | 1 401,2 | 1 430,1 | 1 490,3 | 1 542,9 | 1 597,5 | 1 654,6 | 1 713,8 | 1 775,2 | 1 838,8 | 1 904,7 | 1 973,1 | 2 044,0 |
| 10 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ООО "ТопЭнерго" | руб./Гкал | 1 512,8 | 1 572,5 | 1 624,5 | 1 672,2 | 1 790,6 | 1 896,2 | 1 962,6 | 2 024,7 | 2 089,0 | 2 156,3 | 2 226,0 | 2 298,0 | 2 372,3 | 2 449,1 | 2 528,4 | 2 610,5 |
| 11 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | АО «Аэропорт Астрахани» | руб./Гкал | 1 580,3 | 1 622,8 | 1 657,8 | 1 715,4 | 2 070,7 | 2 223,7 | 2 416,2 | 2 490,0 | 2 566,4 | 2 642,9 | 2 722,1 | 2 803,9 | 2 888,6 | 2 979,1 | 3 072,8 | 3 169,8 |
| 12 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ФГБУ «ЦЖКУ» | руб./Гкал | - | 2 490,4 | 2 528,0 | 2 615,7 | 2 714,7 | 2 841,7 | 2 967,7 | 3 078,3 | 3 193,0 | 3 312,6 | 3 436,8 | 3 565,5 | 3 699,2 | 3 837,8 | 3 981,7 | 4 131,0 |
| 13 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ОАО «РЖД» (Котельная № 1 ст. Астрахань-2) | руб./Гкал | 1 214,3 | 1 241,8 | 1 271,0 | 1 327,8 | 1 387,7 | 1 455,5 | 1 519,4 | 1 569,8 | 1 622,2 | 1 677,2 | 1 734,0 | 1 792,8 | 1 853,6 | 1 916,5 | 1 981,6 | 1 837,0 |
| 14 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ОАО «РЖД» (Котельная № 2 ст. Астрахань-1) | руб./Гкал | 908,2 | 941,2 | 973,6 | 1 047,7 | 1 125,5 | 1 171,7 | 1 226,6 | 1 269,9 | 1 314,7 | 1 361,7 | 1 410,3 | 1 460,7 | 1 512,8 | 1 566,8 | 1 622,7 | 1 680,6 |
| 15 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | ОАО «РЖД» (Котельная № 3 ст. Астрахань-1) | руб./Гкал | 1 107,9 | 1 149,6 | 1 196,9 | 1 283,9 | 1 350,7 | 1 320,2 | 1 501,6 | 1 550,7 | 1 601,5 | 1 655,0 | 1 710,3 | 1 767,6 | 1 826,8 | 1 888,2 | 1 951,7 | 2 017,5 |
| 16 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | Котельная пл. К. Маркса, 3 к.1* | руб./Гкал | 1 388,2 | 1 411,5 | 1 477,3 | 1 293,4 | 1 217,4 | 972,8 | 1 006,3 | 1 038,5 | 1 072,1 | 1 107,0 | 1 143,3 | 1 181,0 | 1 220,2 | 1 260,8 | 1 303,0 | 1 346,8 |

* ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС», эксплуатировало систему теплоснабжения от крышной котельной пл. Карла Маркса, д.3, корп.1 Распоряжением Администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 01.06. 2022 №906-р имущество системы теплоснабжения передано на праве хозяйственного ведения МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

Рисунок 30 - Тариф на тепловую энергию ООО "Астраханские тепловые сети", руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 31 - Тариф на тепловую энергию ООО "Астраханские тепловые сети" (котельная № 13), руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 32 - Тариф на тепловую энергию ООО "Астраханские тепловые сети" (котельная № 28), руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 33 - Тариф на тепловую энергию ООО "ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго", руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 34 - Тариф на тепловую энергию МУП г. Астрахань "Коммунэнерго" (прочие котельные), руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 35 - Тариф на тепловую энергию МУП г. Астрахань "Коммунэнерго" (котельная Т-6), руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 36 - Тариф на тепловую энергию МУП г. Астрахань "Коммунэнерго" (котельная Т-15), руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 37 - Тариф на тепловую энергию ООО "Теплоресурс", руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 38 - Тариф на тепловую энергию ООО "Электробыт", руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 39 - Тариф на тепловую энергию ООО "ТопЭнерго", руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 40 - Тариф на тепловую энергию АО "Аэропорт Астрахани", руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 41 - Тариф на тепловую энергию ФГБУ "ЦЖКУ", руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 42 - Тариф на тепловую энергию ОАО "РЖД" (Котельная № 1 ст. Астрахань - 2), руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 43 - Тариф на тепловую энергию ОАО "РЖД" (Котельная № 2 ст. Астрахань - 1), руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 44 - Тариф на тепловую энергию ОАО "РЖД" (Котельная № 3 ст. Астрахань - 1), руб./Гкал (без НДС)

Рисунок 45 - Тариф на тепловую энергию котельной пл. Карла Маркса, д.3, корп.1, руб./Гкал (без НДС) (ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС», эксплуатировало систему теплоснабжения от крышной котельной пл. Карла Маркса, д.3, корп.1 Распоряжением Администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 01.06. 2022 №906-р имущество системы теплоснабжения передано на праве хозяйственного ведения МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»)

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Министерство энергетики РФ в письме от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 “Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов” рекомендует органам местного самоуправления поселений, городских округов, уполномоченным органам исполнительной власти городов федерального значения при заключении контрактов на разработку и актуализацию схем теплоснабжения соответствующих муниципальных образований включать разработку следующих разделов и глав:

- раздел "Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" схемы теплоснабжения, включающий:

- часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения" главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" (описание текущего состояния воздействия на окружающую среду), включающую:

- главу "Оценка экологической безопасности теплоснабжения"

Описание текущего и перспективного воздействия на окружающую среду на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности) Астрахани

Наблюдения за загрязнением атмосферы проводятся лабораторией мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 7 стационарных постах государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН): 5 постов в городе Астрахани, 1 пост в городе Нариманов, 1 пост в посёлке Досанг. На двух постах (ПНЗ 1 г. Астрахань и ПНЗ 6 п. Досанг) наблюдения проводятся по полной программе ежедневно четыре раза при отборе в 1, 7, 13, 19 часов местного времени. На остальных постах наблюдения проводятся по неполной программе ежедневно в 7, 13, 19 часов местного времени, кроме воскресных и праздничных дней. Лабораторией Астраханского ЦГМС измеряются 9 загрязняющих веществ, а также отбираются пробы на тяжёлые металлы и бенз(а)пирен, которые отправляются в НПО «Тайфун». Сеть работает в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04. 186-89.

Качество атмосферного воздуха в г. Астрахань в базовом году характеризуется следующими показателями:

Концентрация диоксида серы - средняя за год и максимальная из разовых концентрации ниже 1 ПДК.

Концентрация диоксида азота/оксида азота - средняя за год и максимальная из разовых концентрации диоксида азота ниже 1 ПДК; средняя и максимальная из разовых концентрации оксида азота также не превышали 1 ПДК.

Концентрации взвешенных веществ - средняя за год концентрация взвешенных веществ не выше 1 ПДК. Максимальная из разовых концентрация взвешенных веществ 1,1 мг/м3 (2,2 ПДК) отмечена на ПНЗ 1 в марте базового года.

Концентрация оксида углерода - средняя за год концентрация не превысила 1 ПДК. Максимальная из разовых концентрация, равная 10,5 мг/м3 (2,1 ПДК), отмечена на ПНЗ 3 в июне базового года.

Концентрации специфических примесей.

Средняя за год концентрация формальдегида составила 0,031 мг/м3 (3,1 ПДК).

Максимальная из разовых концентрация 0,053 мг/м3 (1,1 ПДК) отмечена на ПНЗ 3 в декабре базового года. Средняя за год и максимальная из разовых концентрации сажи ниже 1 ПДК.

Максимальная из разовых концентрация сероводорода 0,008 мг/м3 (1,0 ПДК) отмечена на ПНЗ 3 и ПНЗ 4.

Средняя и максимальная из разовых концентрации аммиака не превышали 1 ПДК.

Средняя концентрация бенз(а)пирена составила 0,4*10-6 мг/м3. Наибольшая за месяц концентрация, равная 1,3*10-6 мг/м3, отмечена на ПНЗ 3 в феврале 2020 года.

Сведения статистической отчётности по форме 2-тп (воздух) о загрязнении атмосферного воздуха в Астраханской области выбросами от стационарных источников загрязняющих веществ (ЗВ) за базовый год предоставлены Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям.

В базовом году в Астраханской области количество объектов, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, составило 1082 единицы. На этих объектах действовало 18524 стационарных источника ЗВ.

В базовом году объём выбросов от стационарных источников ЗВ в Астраханской области был 111,54 тыс. т (в том числе выбросы загрязняющих веществ, составляющие ВСВ - 0,0 тыс. т), что на 6,9 % больше, чем в 2019 г., но на 10,7 % меньше, чем в 2010 году.

Из всего количества образовавшихся ЗВ было выброшено в атмосферный воздух без очистки 111,3 тыс. т (в т.ч. 96,0 тыс. т от организованных источников), поступило на очистные сооружения 26,9 тыс. т, из поступивших на очистку было уловлено и обезврежено 26,6 тыс. т, из них утилизировано – 10,0 тыс. т (табл.  Таблица 104).

Таблица 104 - Сведения об очистке, улавливании, обезвреживании и утилизации ЗВ в выбросах от стационарных источников в Астраханской области в базовом году, тонн

| Выбросы ЗВ от стационарных источников | Выбрасывается без очистки - всего | В том числе, от организованных источников | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ - всего | Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено - всего | Из них утилизировано | Всего выброшено в атмосферу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская область | 111253,2 | 95991,4 | 26908,8 | 26619,7 | 10030,2 | 111542,2 |

В разрезе муниципальных образований Астраханской области наибольший показатель объёма выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в базовом году отмечен в Красноярском районе (83,7 тыс. т), в г. Астрахани (12,1 тыс. т) и в Наримановском районе (4,0 тыс. т). Наименьшим показателем выбросов от стационарных источников загрязняющих веществ в атмосферу характеризовался Володарский район – 0,07 тыс. т.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения свидетельствуют, что в Астраханской области в 2020 году выброс от сжигания топлива составил 9,3 % от общего количества ЗВ, соответственно, выбросы от технологических и других процессов составили 90,7 % от общего количества ЗВ.

Выбросы специфических загрязняющих веществ (таких как метан, сажа, гексан, аммиак, угольная зола, бутан, метилбензол, диметилбензол, бензин, кальций оксид, серная кислота, бутилацетат, метанол, бензол, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен, метилмеркаптан, пыль неорганическая с различным содержанием SiO2 и др.) составили 23,98 тыс. т.

По данным Управления Роспотребнадзора по Астраханской области (письмо №  02-01/57087 от   26.10.2021) сообщается , что по результатам лабораторных исследований, проведённых ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» 07.10.2021 и 13.10.2021, пробы атмосферного воздуха, отобранные в контрольных точках г. Астрахани не соответствовали СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» только по содержанию мелкодисперсных частиц (РМ 10 и РМ 2,5), с превышением от 1.1 до 1,7 ПДК.

На существующее положения учтено 68 дымовых выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферу.

Таблица 105 - Максимально разовые выбросы источников источниках тепловой энергии (мощности)

| Котельная | Максимально разовые выбросы на существующее положение, г/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 301 | 304 | 330 | 337 | 703 | 2904 | 2908 |
|  | Азота диоксид | Азота оксид | Cера диоксид | Углерод оксид | Бенз/а/пирен | Мазутн. зола | Пыль неорган. |
| АТЭЦ-2 | 138,284 | 22,47114 | 3,503602 | 107,3657 | 7,52E-07 | 0 | 0 |
| ПГУ-235 | 16,37184 | 2,660424 | 1,52044 | 28,24142 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная№2 | 0,010781 | 0,001752 | 0,000883 | 0,027479 | 3,48E-08 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | 0,066211 | 0,010757 | 0,005051 | 0,157126 | 4,33E-08 | 0 | 0 |
| Котельная №5 | 0,014156 | 0,0023 | 0,001268 | 0,039471 | 8,68E-09 | 0 | 0 |
| Котельная №7 | 0,035623 | 0,005795 | 0,016319 | 0,080316 | 2,41E-08 | 0 | 0 |
| Котельная №9 | 0,009469 | 0,001539 | 0,000768 | 0,023921 | 2,74E-08 | 0 | 0 |
| Котельная №12 | 0,021975 | 0,003571 | 0,001886 | 0,058726 | 3,87E-08 | 0 | 0 |
| Котельная №15 | 0,27923 | 0,045375 | 0,021612 | 0,672863 | 2,88E-07 | 0 | 0 |
| Котельная №16 | 0,195774 | 0,031813 | 0,016002 | 0,498204 | 1,45E-07 | 0 | 0 |
| Котельная №21 | 0,066732 | 0,010844 | 0,005963 | 0,185646 | 3,08E-08 | 0 | 0 |
| Котельная №22 | 0,102029 | 0,01658 | 0,008128 | 0,253061 | 8,17E-08 | 0 | 0 |
| Котельная № 28 | 0,040788 | 0,006628 | 0,002851 | 0,088766 | 7,21E-08 | 0 | 0 |
| Котельная №51 | 0,330103 | 0,053649 | 0,020076 | 0,62563 | 1,09E-07 | 0 | 0 |
| Котельная №52 | 0,177897 | 0,028902 | 0,013572 | 0,422169 | 1,16E-07 | 0 | 0 |
| "Теплоресурс"" | 3,431994 | 0,557699 | 0,09468 | 6,055671 | 2,21E-05 | 0 | 0 |
| Котельная Т-1 | 3,666995 | 0,595902 | 0,32224 | 9,896935 | 3,85E-05 | 0 | 0 |
| Котельная Т-2 | 2,12939 | 0,345991 | 0,845145 | 2,622483 | 4,96E-07 | 0 | 0 |
| Котельная Т-3 | 0,208423 | 0,033872 | 0,124679 | 0,389028 | 9,3E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-4 | 0,831583 | 1,219471 | 0,524018 | 1,63008 | 3,24E-07 | 0 | 0 |
| Котельная Т-6 | 3,121075 | 0,507211 | 0,128649 | 4,000493 | 8,91E-07 | 0 | 0 |
| Котельная Т-8 | 0,297402 | 0,048331 | 0,017501 | 0,544387 | 8,46E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-9 | 0,128888 | 0,021972 | 0,087571 | 0,271389 | 1,07E-07 | 0 | 0 |
| Котельная Т-10 | 0,166883 | 0,27104 | 0,10377 | 0,322693 | 5,89E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-11 | 0,080478 | 0,013104 | 0,056259 | 0,175433 | 5,56E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-12 | 0,025452 | 0,004139 | 0,013186 | 0,072137 | 1,03E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-13 | 0,008681 | 0,00141 | 0,000756 | 0,023512 | 4,36E-09 | 0 | 0 |
| Котельная Т-14 | 0,028811 | 0,004685 | 0,020655 | 0,064514 | 1,31E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-15 | 0,060413 | 0,009822 | 0,004608 | 0,143385 | 3,55E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-17 | 0,077649 | 0,012615 | 0,005924 | 0,18427 | 5,07E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-18 | 0,003228 | 0,000527 | 0,000316 | 0,009975 | 1,32E-09 | 0 | 0 |
| Котельная Т-19 | 0,014817 | 0,002411 | 0,001382 | 0,043165 | 1,12E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-20 | 0,099017 | 0,016091 | 0,007083 | 0,220299 | 4,02E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-21 | 0,154276 | 0,025033 | 0,011327 | 0,35069 | 8,04E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-22 | 0,006893 | 0,001122 | 0,000651 | 0,020109 | 4,01E-09 | 0 | 0 |
| Котельная Т-23 | 0,243356 | 0,0396 | 0,015426 | 0,47969 | 1,36E-07 | 0 | 0 |
| Котельная Т-24 | 0,014051 | 0,002248 | 0,001265 | 0,039904 | 4,22E-09 | 0 | 0 |
| Котельная Т-25 | 0,01709 | 0,002777 | 0,001223 | 0,038023 | 6,93E-09 | 0 | 0 |
| Котельная Т-26 | 0,039842 | 0,006477 | 0,003039 | 0,094561 | 2,34E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-27 | 0,032429 | 0,00527 | 0,001972 | 0,061461 | 1,07E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-28 | 0,057324 | 0,009319 | 0,004372 | 0,136053 | 3,37E-08 | 0 | 0 |
| Котельная Т-41 | 0,140239 | 0,022789 | 1,211933 | 0,227888 | 2,39E-07 | 0,009331 | 0 |
| Котельная Т-43 | 0,097576 | 0,015856 | 0,843245 | 0,158561 | 1,66E-07 | 0,006492 | 0 |
| Котельная Т-44 | 1,115873 | 0,181323 | 0,051616 | 1,608575 | 2,56E-07 | 0 | 0 |
| Котельная Т-83 | 0,665995 | 0,108238 | 0,040505 | 1,262229 | 2,2E-07 | 0 | 0 |
| "Крышная котельная" | 0,095645 | 0,015542 | 0,006686 | 0,208151 | 1,69E-07 | 0 | 0 |
| Котельная ООО "ТопЭнерго" | 0,236354 | 0,038413 | 0,014375 | 0,447952 | 7,81E-08 | 0 | 0 |
| Котельная АО "Аэропорт Астрахань" | 0,020059 | 0,00326 | 0,00142 | 0,0442 | 3,24E-08 | 0 | 0 |
| Котельная ОАО "РЖД" (№1) | 0,723648 | 0,117593 | 25,10584 | 6,062328 | 0,000701 | 0 | 5,53616 |
| Котельная ОАО "РЖД" (№2) | 0,00814 | 0,001323 | 0,000641 | 0,019932 | 1,43E-08 | 0 | 0 |
| Котельная ОАО "РЖД" (№3) | 0,036503 | 0,005931 | 0,002969 | 0,092424 | 2,44E-08 | 0 | 0 |
| Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" Миноророны России | 0,147247 | 0,023928 | 0,010533 | 0,327603 | 5,97E-08 | 0 | 0 |
| Котельная ООО "Электробыт" | 0,278844 | 0,045318 | 0,01721 | 0,536208 | 9,39E-08 | 0 | 0 |

Итоговая информация по объемам фактических валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на учитываемых источниках тепловой энергии (мощности) согласно исходным данным статистической отчётности 2ТП-воздух представлена в таблице 106. Следует отметить, что в таблице 106 учтены только выбросы от сжигания топлива.

Таблица 106 - Валовые выбросы источников источниках тепловой энергии (мощности)

| Наименование источника | Выброс в атмосферу загрязняющих веществ от сжигания топлива на выработку электроэнергии и тепла на существующее положение, тонн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Твердые вещества | Диоксид серы | Оксид углерода | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) |
| котельная №2 | 0 | 0,004 | 0,672 | 0,251 | 0 |
| котельная №5 | 0 | 0,001 | 0,104 | 0,042 | 0 |
| котельная №15 | 0 | 0,01 | 1,704 | 0,66 | 0 |
| котельная №16 | 0 | 0,038 | 6,686 | 2,838 | 0 |
| котельная №21 | 0 | 0,003 | 0,524 | 0,181 | 0 |
| котельная №22 | 0 | 0,003 | 0,48 | 0,174 | 0 |
| котельная №28 | 0 | 0,001 | 0,244 | 0,099 | 0 |
| Центральная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПГУ-235 | 0 | 10,934 | 65,637 | 247,807 | 0 |
| ТЭЦ | 10,616 | 122,591 | 158,222 | 1010,897 | 0 |
| г Астрахань, ул Коптеева, д 54 | 0,013 | 1,979 | 60,578 | 23,832 | 0,076 |
| Торговая пл, стр 5а | 0,01 | 0,55 | 17,046 | 11,16 | 0 |
| ул Набережная реки Воложки, д 95 | 0,008 | 0,099 | 3,052 | 1,582 | 0 |
| ул Парковая, д 25 | 0,003 | 0,333 | 10,347 | 5,058 | 0 |
| ул Адмирала Нахимова, д 60 | 0,041 | 0,857 | 26,389 | 11,938 | 0 |
| ул Промышленная, стр 14а | 0 | 0,097 | 3,022 | 1,447 | 0 |
| пл Нефтяников, д 9 | 0,003 | 0,09 | 2,793 | 1,496 | 0 |
| пл Артема Сергеева, д 22а | 0,01 | 0,059 | 1,838 | 0,906 | 0 |
| ул Дзержинского, д 1 | 0 | 0,023 | 0,713 | 0,279 | 0 |
| ул Городская, д 1а | 0 | 0,006 | 0,181 | 0,064 | 0 |
| ул Набережная Тимирязева, стр 68А | 0 | 0,004 | 0,171 | 0,047 | 0 |
| ул Войкова, д 4 | 0 | 0,006 | 0,195 | 0,014 | 0 |
| ул Фунтовское шоссе, д 4 | 0 | 0,027 | 0,845 | 0,356 | 0 |
| ул Сабанс Яр, д 11 | 0 | 0,029 | 0,893 | 0,376 | 0 |
| Девятый пер, д 13 | 0 | 0,002 | 0,048 | 0,015 | 0 |
| ул Докучаева, д 1 | 0 | 0,005 | 0,14 | 0,048 | 0 |
| ул Советской Гвардии, д 1Ж | 0 | 0,022 | 0,685 | 0,308 | 0 |
| ул Фунтовское шоссе, д 4 | 0 | 0,029 | 0,897 | 0,061 | 0 |
| проезд 3-й, д 3А | 0 | 0,004 | 0,112 | 0,039 | 0 |
| ул Льва Толстого, д 31 | 0 | 0,076 | 2,346 | 1,055 | 0 |
| ул Чкалова, д 31 | 0 | 0,006 | 0,174 | 0,066 | 0 |
| ул Политехническая | 0 | 0,007 | 0,222 | 0,091 | 0 |
| Нефтебазовская пл | 0 | 0,022 | 0,679 | 0,279 | 0 |
| ул Тольятти, д 1 | 0,662 | 12,286 | 0,928 | 0,693 | 0,013 |
| ул Тольятти, д 1 | 0,397 | 9,541 | 0,721 | 0,501 | 0 |
| ул Фестивальная, д 23 | 0 | 0,283 | 8,764 | 6,079 | 0 |
| ул. Мосина д 1. | 0,001 | 3,906 | 249,824 | 178,313 | 0,138 |
| Итого: | 11,764 | 163,933 | 627,876 | 1509,052 | 0,227 |

Итоговая информация по объемам валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на учитываемых источниках тепловой энергии (мощности) на перспективу представлена в таблице 107.

Таблица 107 - Валовые и максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 2031г.

| Адрес | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | г/с | т/год |
| АТЭЦ-2 | 301 | Азота диоксид | 152,596316 | 2422,493519 |
|  | 304 | Азота оксид | 24,796901 | 393,655193 |
|  | 330 | Cера диоксид | 3,866224 | 61,376983 |
|  | 337 | Углерод оксид | 118,478080 | 1880,860486 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,29466E-07 | 1,31679E-05 |
| ПГУ-235 | 301 | Азота диоксид | 20,496322 | 495,631249 |
|  | 304 | Азота оксид | 3,330652 | 80,540079 |
|  | 330 | Cера диоксид | 1,903477 | 46,028884 |
|  | 337 | Углерод оксид | 35,356156 | 854,963911 |
| Котельная №5 | 301 | Азота диоксид | 0,010448 | 0,107766 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,001698 | 0,017512 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,000936 | 0,009654 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,029132 | 0,300487 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,40434E-09 | 6,60594E-08 |
| Котельная №12 | 301 | Азота диоксид | 0,082620 | 1,038171 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,013426 | 0,168703 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,007092 | 0,089111 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,220793 | 2,774414 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,45559E-07 | 1,82905E-06 |
| Котельная №15 | 301 | Азота диоксид | 0,218676 | 2,092937 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,035535 | 0,340102 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,016925 | 0,161987 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,526945 | 5,043369 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,25659E-07 | 2,15978E-06 |
| Котельная №16 | 301 | Азота диоксид | 0,177960 | 2,553106 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,028919 | 0,414880 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,014546 | 0,208681 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,452872 | 6,497118 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,3163E-07 | 1,88843E-06 |
| Котельная №21 | 301 | Азота диоксид | 0,047937 | 0,629679 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,007790 | 0,102323 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,004283 | 0,056264 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,133359 | 1,751749 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,20944E-08 | 2,90222E-07 |
| Котельная №22 | 301 | Азота диоксид | 0,072839 | 0,618170 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,011836 | 0,100453 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,005803 | 0,049246 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,180662 | 1,533245 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,83283E-08 | 4,9502E-07 |
| ООО "Теплоресурс" | 301 | Азота диоксид | 3,688958 | 44,180460 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,599456 | 7,179325 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,101769 | 1,218827 |
|  | 337 | Углерод оксид | 6,509076 | 77,955348 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,3706E-05 | 0,000283913 |
| Котельная Т-1 | 301 | Азота диоксид | 3,038473 | 28,068989 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,493765 | 4,561330 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,267008 | 2,466582 |
|  | 337 | Углерод оксид | 8,200604 | 75,756026 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,19078E-05 | 0,000294759 |
| Котельная Т-2 | 301 | Азота диоксид | 1,402890 | 11,971992 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,227947 | 1,945255 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,556800 | 4,751626 |
|  | 337 | Углерод оксид | 1,727750 | 14,744291 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,26675E-07 | 2,78779E-06 |
| Котельная Т-3 | 301 | Азота диоксид | 0,118980 | 0,800798 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,019336 | 0,130144 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,071174 | 0,479039 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,222079 | 1,494713 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,30719E-08 | 3,57203E-07 |
| Котельная Т-4 | 301 | Азота диоксид | 0,531410 | 4,284384 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,779284 | 6,282817 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,334866 | 2,699787 |
|  | 337 | Углерод оксид | 1,041677 | 8,398307 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,06786E-07 | 1,66717E-06 |
| Котельная Т-6 | 301 | Азота диоксид | 2,441408 | 19,663275 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,396757 | 3,195512 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,100634 | 0,810511 |
|  | 337 | Углерод оксид | 3,129318 | 25,203750 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,96867E-07 | 5,61262E-06 |
| Котельная Т-8 | 301 | Азота диоксид | 0,214521 | 1,394648 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,034862 | 0,226644 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,012624 | 0,082070 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,392675 | 2,552870 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,10289E-08 | 3,96763E-07 |
| Котельная Т-9 | 301 | Азота диоксид | 0,046042 | 0,347047 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,007849 | 0,059163 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,031283 | 0,235795 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,096947 | 0,730749 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,83922E-08 | 2,89384E-07 |
| Котельная Т-10 | 301 | Азота диоксид | 0,109133 | 0,750553 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,177246 | 1,218996 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,067860 | 0,466701 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,211024 | 1,451301 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,84877E-08 | 2,64696E-07 |
| Котельная Т-12 | 301 | Азота диоксид | 0,019595 | 0,067757 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,003186 | 0,011017 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,010152 | 0,035103 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,055537 | 0,192039 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,9655E-09 | 2,75434E-08 |
| Котельная Т-14 | 301 | Азота диоксид | 0,027367 | 0,178981 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,004450 | 0,029102 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,019620 | 0,128313 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,061282 | 0,400785 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,24101E-08 | 8,11619E-08 |
| Котельная Т-15 | 301 | Азота диоксид | 0,040885 | 0,414636 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,006647 | 0,067409 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,003118 | 0,031625 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,097037 | 0,984097 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,40417E-08 | 2,43819E-07 |
| Котельная Т-17 | 301 | Азота диоксид | 0,049272 | 0,276861 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,008005 | 0,044979 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,003759 | 0,021122 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,116928 | 0,657020 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,21991E-08 | 1,80928E-07 |
| Котельная Т-19 | 301 | Азота диоксид | 0,008721 | 0,039176 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,001419 | 0,006373 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,000813 | 0,003654 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,025405 | 0,114128 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,62078E-09 | 2,97429E-08 |
| Котельная Т-20 | 301 | Азота диоксид | 0,069444 | 0,401080 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,011285 | 0,065177 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,004968 | 0,028691 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,154503 | 0,892345 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,81751E-08 | 1,62727E-07 |
| Котельная Т-21 | 301 | Азота диоксид | 0,107061 | 0,617732 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,017372 | 0,100234 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,007861 | 0,045355 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,243364 | 1,404185 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,58101E-08 | 3,22019E-07 |
| Котельная Т-22 | 301 | Азота диоксид | 0,004278 | 0,033583 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,000696 | 0,005467 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,000404 | 0,003173 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,012479 | 0,097967 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,48712E-09 | 1,9525E-08 |
| Котельная Т-23 | 301 | Азота диоксид | 0,175466 | 1,157138 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,028553 | 0,188295 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,011122 | 0,073347 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,345870 | 2,280886 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 9,79424E-08 | 6,45895E-07 |
| Котельная Т-24 | 301 | Азота диоксид | 0,010097 | 0,047737 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,001615 | 0,007638 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,000909 | 0,004296 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,028675 | 0,135572 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,02903E-09 | 1,4321E-08 |
| Котельная Т-25 | 301 | Азота диоксид | 0,012896 | 0,135751 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,002096 | 0,022060 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,000923 | 0,009711 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,028691 | 0,302026 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,23212E-09 | 5,50772E-08 |
| Котельная Т-26 | 301 | Азота диоксид | 0,029777 | 0,199103 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,004841 | 0,032369 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,002271 | 0,015186 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,070672 | 0,472552 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,75095E-08 | 1,17079E-07 |
| Котельная Т-28 | 301 | Азота диоксид | 0,042657 | 0,098826 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,006935 | 0,016067 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,003253 | 0,007538 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,101242 | 0,234555 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,50837E-08 | 5,81131E-08 |
| Котельная Т-44 | 301 | Азота диоксид | 0,908307 | 6,679943 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,147595 | 1,085454 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,042014 | 0,308986 |
|  | 337 | Углерод оксид | 1,309360 | 9,629399 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,08657E-07 | 1,53452E-06 |
| Новая Котельная Т-41 | 301 | Азота диоксид | 0,089720 | 0,000193 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,014580 | 0,000031 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,008037 | 0,000017 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,250168 | 0,000537 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,49973E-08 | 1,18086E-10 |
| Новая Котельная Т-43 | 301 | Азота диоксид | 0,062418 | 0,000109 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,010143 | 0,000018 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,005591 | 0,000010 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,174040 | 0,000305 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,82613E-08 | 6,70876E-11 |
| "Крышная котельная" | 301 | Азота диоксид | 0,068143 | 0,192478 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,011073 | 0,031278 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,004763 | 0,013454 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,148298 | 0,418886 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,20519E-07 | 3,40419E-07 |
| Котельная ООО "ТопЭнерго" | 301 | Азота диоксид | 0,175650 | 1,992504 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,028547 | 0,323824 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,010683 | 0,121181 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,332901 | 3,776303 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80231E-08 | 6,58193E-07 |
| Котельная АО "Аэропорт Астрахань" | 301 | Азота диоксид | 0,014907 | 0,922779 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,002422 | 0,149947 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,001055 | 0,065317 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,032848 | 2,033317 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,40691E-08 | 1,48989E-06 |
| Котельная ОАО "РЖД" (№1) | 301 | Азота диоксид | 0,050735 | 0,924428 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,008244 | 0,150219 |
|  | 330 | Cера диоксид | 1,760171 | 32,071578 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,425030 | 7,744350 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,91573E-05 | 0,000895681 |
|  | 2908 | Пыль неорган. | 0,388140348 | 7,072194196 |
| Котельная ОАО "РЖД" (№2) | 301 | Азота диоксид | 0,006035 | 0,033412 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,000981 | 0,005429 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,000475 | 0,002629 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,014778 | 0,081812 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,06148E-08 | 5,87655E-08 |
| Котельная ОАО "РЖД" (№3) | 301 | Азота диоксид | 0,024822 | 0,268785 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,004033 | 0,043675 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,002019 | 0,021863 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,062849 | 0,680557 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,65741E-08 | 1,79471E-07 |
| Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" Миноророны России | 301 | Азота диоксид | 0,109405 | 0,605103 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,017779 | 0,098331 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,007826 | 0,043286 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,243411 | 1,346268 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,43882E-08 | 2,45504E-07 |
| Котельная ООО "Электробыт" | 301 | Азота диоксид | 0,207227 | 1,613880 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,033678 | 0,262287 |
|  | 330 | Cера диоксид | 0,012790 | 0,099608 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,398490 | 3,103437 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,97675E-08 | 5,43349E-07 |

Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере от объектов теплоснабжения

Согласно рекомендаций Министерства энергетики РФ, изложенных в письме от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 произведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников теплоснабжения г. Астрахани на перспективу 2031 г. В результате определены максимально разовые концентрации в приземном слое атмосферного воздуха без учета фона.

Параметры источников выбросов принятые в расчетах рассеивания согласно п. 1.2.2. Метеорологические параметры расчета приняты согласно п. 1.2.1.

В расчетах учтено 97 источников выбросов в атмосферу предприятий теплоэнергетического комплекса, по следующим веществам: двуокиси серы, окиси углерода, оксидов азота. Для бенз(а)пирена и мазутной золы расчеты не проводились, так как для этих веществ отсутствуют максимально разовые нормативы качества воздуха.

По результатам расчетов, превышение среднегодовых нормативов качества воздуха от источников теплоэнергетики отсутствует. Расчет произведён по 14 расчетным площадкам.

Расчетные среднегодовые приземные концентрации диоксидов азота на территории г. Астрахани составили до 0,66 ПДК без учета фона.

Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере от объектов теплоснабжения

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что в перспективе, при разработке инвестиционных программ и планов реконструкции источников теплоснабжения, необходимо предусматривать исключение применения мазута в качестве резервного топлива в городской черте, повышая надежность газоснабжения, переходя на иные низко сернистые виды резервного топлива или предусматривая очистку выбросов загрязняющих веществ. Подобные проектные решения могут полностью исключить возможность превышений ПДКм.р. оп двуокиси серы от объектов теплоэнергетики.

Представленные расчетные максимально-разовых приземные концентрации диоксидов азота получены на период максимальной выработки тепловой энергии на источниках при работе на основном виде топлива (природный газ).

Расчетные максимальные приземные концентрации диоксидов азота на территории г. Астрахани составили от 0,05 до 0,69ПДК без учета фона.

Концентрации по оксидам азота не носят постоянный характер, но могут возникать при определенных метеорологических условиях в наиболее холодные дни отопительного периода, когда источники теплоснабжения работают на максимальной мощности и достигается максимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Согласно оценкам произведенным в главе 19, ожидается, что за расчетный период удельные выбросы котельных с учетом переключения уменьшатся на на 19% (с 0,97 до 0,79 кг/Гкал), а для ТЭЦ на 3% (с 2,31 до 2,25 кг/кВТ-ч).

При этом следует отметить, что суммарные по всем веществам валовые выбросы также будут снижаться, несмотря на закономерного роста потребления тепловой энергии с 7692,6 до 6723,6 т/г, что составит 13%. При этом основное снижение произойдет до 2026 г.

Рисунок 46 - Изменение валовых выбросов источников теплоснабжения

Предложения по снижению воздействия на окружающую среду от объектов теплоснабжения

Согласно оценкам, произведенным в части 13 Главы 1 Книги 1 основным загрязняющим веществом, концентрации которого могут превысить гигиенические нормативы по максимально разовому уровню является диоксид азота. Прочие вещества выбрасываемые на источниках теплоснабжения Астрахани либо имеют локальное влияние (вблизи промышленной площадки) либо имеют малую вероятность существенного воздействия (диоксид серы) либо не существенны.

Для котлов серий КВГМ характерны высокие значения выбросов NOx и CO в продуктах сгорания. На котлах мощных газомазутных энергоблоков без применения каких-либо мероприятий при работе на газе концентрация NОx в продуктах сгорания находится в пределах 650-1050 мг/м3 при к α = 1,4. Для существенного снижения максимально-разовых концентраций от источников выбросов (объектов теплоснабжения) необходимо включать в инвестиционные проекты специальные мероприятия по снижению выбросов.

Снижение содержания NOx и CO возможно двумя путями:

устройством на выходе из котлов конденсационных теплоутилизаторов

совершенствованием процессов тепломассопереноса в топках котлов.

При разработке решений по модернизации/реконструкции котлов особое внимание уделяется улучшению экологических показателей выпускаемого оборудования.

На основании экспериментальных данных и имеющегося практического опыта могут быть рекомендованы к внедрению следующие основные технологические методы снижения NОx в газомазутных котлах:

внедрение режимов с малыми значениями α, а при ступенчатом сжигании

пониженными α на грани появления химической неполноты сгорания;

рециркуляция дымовых газов через горелки в смеси с воздухом;

двухступенчатое сжигание топлива, что может быть реализовано в конструкции горелок или в топке в целом;

трехступенчатое сжигание топлива (наиболее целесообразно применять для новых котлов);

применение специальных горелок.

На котлоагрегатах для уменьшения уровня выбросов вредных веществ предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция котлов с внедрением двухступенчатого сжигания и увеличения степени рециркуляции газов до 10% - достигается снижение выбросов окиси азота на 40%;

реконструкция схемы рециркуляции газов и установка новых современных горелок, что обеспечивает снижение выбросов окислов азота на 20%;

с целью постоянного контроля за вредными выбросами с уходящими газами котлоагрегатов следует вводить в работу газоаналитический комплекс, позволяющий непрерывно производить измерения О2, NOX, SO2, СО, температуры и расхода уходящих газов во всех газо-ходах.

Сегодня разработано новое экспериментальное направление модернизации водогрейных котлов - мероприятия по глубокому охлаждению уходящих газов.

Так ОАО «НПО ЦКТИ» провело разработку технических предложений по конструкции дополнительных конвективных поверхностей (ДКП): они включаются в трубную систему котлов, обеспечивая глубокое охлаждение уходящих газов, что позволяет, в свою очередь, значительно сократить расход топлива на котле.

Разработаны конструкции ДКП для котлов, работающих на газообразном топливе, типа КВГМ мощностью 10, 20, 30, 50 и 100 Гкал/ч.

ДКП предлагаются в двух вариантах в виде вертикальных цилиндрических сосудов с трубной набивкой, отличающихся лишь диаметром и высотой корпуса сосуда.

Наряду с глубоким охлаждением уходящих газов преследовалась цель унификации ДКП с возможностью использования для вышеназванных типов котлов лишь одного типоразмера сосудов путем их количественного набора необходимой конвективной поверхности.

Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов, сброса вредных (загрязняющих) веществ и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Проведенный краткий анализ экологических мероприятий при модернизации котлов показал, что при модернизации/ реконструкции котлов всех типов можно обеспечить не превышение установленных нормативных значений удельных выбросов в атмосферу газомазутных котлов NOx- 125 мг/м3 для газа и 250 мг/м3 для мазута и СО2 для газа и мазута - 300 мг/м3;

Инвестиции в модернизацию/ реконструкцию каждого котла определяются индивидуально в рамках разработки проекта модернизации с учетом объемов модернизации, условий расположения котла и т.д.

.