СОДЕРЖАНИЕ

Г.1 Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-1	2

Г.2  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-2	7

Г.3  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-3	10

Г.4  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-4	13

Г.5  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  ТЭЦ «Северная»	16

Г.6  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-6	19

Г.7  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-20	22

Г.8  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-44	25

Г.1 Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-1

Рисунок Г.1.2 - Пьезометрический график от Т-1  до потребителя по ул. Деп4

Таблица Г.1.1 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Т-1  до потребителя по ул. Деп4

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 31.4 | 30.8 | 0.25 | на ул. Керченскую перед Пож.частью | УТ38 | 135.0564 | -102.9971 | 0.006 | 0.004 | 5.061 | 2.945 | 0.784 | -0.598 |
| 75 | 31.6 | 30.2 | 0.25 | УТ38 | УТ39 | 119.6513 | -91.1469 | 0.352 | 0.205 | 3.759 | 2.183 | 0.694 | -0.529 |
| 175 | 31.9 | 29.3 | 0.25 | УТ39 | УТ46 | 103.5058 | -78.7875 | 0.616 | 0.357 | 2.814 | 1.632 | 0.601 | -0.457 |
| 120 | 32.1 | 28.7 | 0.25 | УТ46 | УТ48 | 91.1256 | -69.4923 | 0.346 | 0.201 | 2.306 | 1.342 | 0.529 | -0.403 |
| 40 | 32.3 | 28.2 | 0.2 | УТ48 | УТ49 | 88.4763 | -66.9096 | 0.35 | 0.201 | 7.008 | 4.01 | 0.802 | -0.607 |
| 140 | 32.9 | 26.5 | 0.2 | УТ49 | УТ61 | 82.73 | -62.1995 | 1.072 | 0.607 | 6.128 | 3.466 | 0.75 | -0.564 |
| 600 | 35.1 | 20.5 | 0.2 | УТ61 | УТ50 | 75.2738 | -56.6087 | 3.806 | 2.154 | 5.074 | 2.872 | 0.683 | -0.513 |
| 70 | 35.3 | 19.9 | 0.2 | УТ50 | УТ51 | 68.5729 | -51.7595 | 0.369 | 0.21 | 4.212 | 2.401 | 0.622 | -0.469 |
| 70 | 35.5 | 19.5 | 0.2 | УТ51 | УТ52 | 61.6753 | -46.7714 | 0.298 | 0.172 | 3.408 | 1.961 | 0.559 | -0.424 |
| 150 | 35.8 | 18.5 | 0.2 | УТ52 | УТ53 | 58.0985 | -43.5507 | 0.593 | 0.334 | 3.164 | 1.779 | 0.527 | -0.395 |
| 55 | 35.9 | 18.3 | 0.2 | УТ53 | УТ54 | 46.2175 | -34.6149 | 0.138 | 0.077 | 2.004 | 1.125 | 0.419 | -0.314 |
| 52 | 36.1 | 17.7 | 0.15 | УТ54 | УТ55 | 39.5671 | -29.7039 | 0.432 | 0.244 | 6.643 | 3.746 | 0.638 | -0.479 |
| 100 | 36.5 | 16.7 | 0.15 | УТ55 | УТ55а | 33.5172 | -25.0452 | 0.596 | 0.333 | 4.769 | 2.664 | 0.54 | -0.404 |
| 80 | 36.5 | 16.6 | 0.15 | УТ55а | УТ56 | 13.1186 | -9.6879 | 0.073 | 0.04 | 0.733 | 0.4 | 0.211 | -0.156 |

Рисунок Г.1.3 - Пьезометрический график от Т-1  до потребителя по ул. Хиб2

Таблица Г.1.2 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Т-1  до потребителя по ул. Хиб2

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 460 | 32.2 | 29.4 | 0.4 | УТ-2 | УТ26 | 335.2055 | -267.818 | 1.438 | 0.919 | 2.501 | 1.598 | 0.76 | -0.607 |
| 182 | 32.6 | 28.4 | 0.25 | УТ26 | УТ25 | 99.7296 | -79.748 | 0.594 | 0.38 | 2.613 | 1.672 | 0.579 | -0.463 |
| 215 | 33.0 | 27.4 | 0.25 | УТ25 | УТ27 | 93.4958 | -73.9557 | 0.652 | 0.408 | 2.427 | 1.52 | 0.543 | -0.429 |
| 200 | 33.2 | 26.8 | 0.25 | УТ27 | УТ27а | 74.9913 | -62.2748 | 0.37 | 0.255 | 1.479 | 1.021 | 0.435 | -0.361 |
| 138 | 33.6 | 25.8 | 0.2 | УТ27а | УТ35 | 60.6359 | -51.7692 | 0.568 | 0.414 | 3.294 | 2.402 | 0.55 | -0.469 |
| 90 | 33.7 | 25.6 | 0.2 | УТ35 | УТ32 | 34.0581 | -30.0873 | 0.117 | 0.091 | 1.041 | 0.813 | 0.309 | -0.273 |
| 250 | 34.0 | 25.0 | 0.2 | УТ32 | УТ88 | 33.2824 | -29.4154 | 0.311 | 0.243 | 0.994 | 0.777 | 0.302 | -0.267 |

Г.2  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-2

Рисунок Г.2.2 - Пьезометрический график от Т-2  до потребителя по ул. Капкр8

Таблица Г.2.1 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Т-1  до потребителя по ул. Капкр8

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12.1 | 30.7 | 19.4 | 0.406 | УТ-4 | УТ-5 | 590.1043 | -542.369 | 0.108 | 0.092 | 7.163 | 6.051 | 1.299 | -1.194 |
| 7.5 | 30.7 | 19.4 | 0.406 | УТ-5 | УТ-5/1 | 361.2085 | -333.5448 | 0.025 | 0.021 | 2.686 | 2.291 | 0.795 | -0.734 |
| 9 | 30.8 | 19.2 | 0.309 | УТ-5/1 | УТ-6 | 361.2061 | -333.5472 | 0.127 | 0.108 | 11.251 | 9.594 | 1.372 | -1.267 |
| 50 | 31.1 | 18.6 | 0.3 | УТ-6 | УТ-7 | 214.2033 | -197.3262 | 0.305 | 0.259 | 4.887 | 4.148 | 0.863 | -0.795 |
| 60 | 31.4 | 17.9 | 0.3 | УТ-7 | УТ-8 | 210.2696 | -193.7198 | 0.353 | 0.3 | 4.71 | 3.998 | 0.847 | -0.781 |
| 40 | 31.6 | 17.5 | 0.3 | УТ-8 | УТ-9 | 204.9223 | -188.6172 | 0.224 | 0.19 | 4.473 | 3.79 | 0.826 | -0.76 |
| 133.8 | 31.9 | 16.8 | 0.25 | УТ-9 | УТ-10 | 94.744 | -85.818 | 0.417 | 0.342 | 2.492 | 2.045 | 0.55 | -0.498 |
| 35.7 | 32.0 | 16.6 | 0.25 | УТ-10 | УТ-11 | 93.5141 | -84.7288 | 0.108 | 0.089 | 2.428 | 1.994 | 0.543 | -0.492 |
| 78.2 | 32.2 | 16.2 | 0.25 | УТ-11 | УТ-13 | 90.6373 | -82.1225 | 0.223 | 0.183 | 2.281 | 1.873 | 0.526 | -0.477 |
| 85.4 | 32.6 | 15.4 | 0.2 | УТ-13 | УТ-15 | 66.8764 | -60.796 | 0.428 | 0.354 | 4.006 | 3.312 | 0.606 | -0.551 |
| 46.2 | 32.7 | 15.1 | 0.2 | УТ-15 | УТ-16 | 52.1084 | -47.288 | 0.141 | 0.116 | 2.434 | 2.005 | 0.473 | -0.429 |
| 22.8 | 32.7 | 15.0 | 0.2 | УТ-16 | УТ-17 | 49.1422 | -44.5563 | 0.062 | 0.051 | 2.165 | 1.78 | 0.446 | -0.404 |
| 39.9 | 32.9 | 14.6 | 0.15 | УТ-17 | УТ-18 | 34.3873 | -31.0512 | 0.25 | 0.204 | 5.019 | 4.093 | 0.554 | -0.501 |
| 39.6 | 33.1 | 14.3 | 0.15 | УТ-18 | УТ-19 | 26.7564 | -23.9963 | 0.151 | 0.121 | 3.04 | 2.446 | 0.431 | -0.387 |
| 50.2 | 33.2 | 14.0 | 0.15 | УТ-19 | УТ-21 | 22.8685 | -20.3666 | 0.139 | 0.111 | 2.222 | 1.763 | 0.369 | -0.328 |
| 61 | 33.5 | 13.3 | 0.125 | УТ-21 | УТ-22 | 21.506 | -19.0113 | 0.39 | 0.305 | 5.114 | 3.997 | 0.499 | -0.441 |
| 31 | 33.5 | 13.2 | 0.15 | УТ-22 | УТ-23 | 18.2124 | -16.0546 | 0.055 | 0.042 | 1.41 | 1.097 | 0.294 | -0.259 |
| 45 | 33.6 | 12.9 | 0.1 | УТ-23 | УТ-24 | 9.106 | -8.0275 | 0.173 | 0.135 | 3.077 | 2.392 | 0.33 | -0.291 |

Г.3  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-3

Рисунок Г.3.2 - Пьезометрический график от Т-3  до потребителя по ул. Чк80А

Таблица Г.3.1 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Т-3  до потребителя по ул. Чк80А

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 22.9 | 25.9 | 0.15 | Уп3 | Уп4 | 50.1663 | -50.0596 | 0.177 | 0.167 | 11.503 | 10.844 | 0.809 | -0.807 |
| 15.5 | 23.1 | 25.5 | 0.15 | Уп4 | Уп5 | 50.1657 | -50.0602 | 0.196 | 0.185 | 11.503 | 10.844 | 0.809 | -0.807 |
| 28 | 23.5 | 24.9 | 0.15 | Уп5 | Уп6 | 50.165 | -50.0609 | 0.354 | 0.334 | 11.502 | 10.844 | 0.809 | -0.807 |
| 29.5 | 23.8 | 24.1 | 0.15 | Уп6 | УТ2 | 50.1638 | -50.0621 | 0.373 | 0.352 | 11.502 | 10.845 | 0.809 | -0.807 |
| 76 | 25.1 | 21.5 | 0.07 | УТ2 | Уп7 | 7.9611 | -7.9439 | 1.352 | 1.272 | 16.172 | 15.212 | 0.589 | -0.588 |
| 20 | 25.4 | 20.8 | 0.07 | Уп7 | Уп8 | 7.9604 | -7.9447 | 0.356 | 0.335 | 16.169 | 15.215 | 0.589 | -0.588 |

Г.4  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-4

Рисунок Г.4.2 - Пьезометрический график от Т-4  до потребителя по ул. Каун49к2

Таблица Г.4.1 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Т-4  потребителя по ул. Каун49к2

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 50 | 26.7 | 21.1 | 0.2 | УТ-49 | УТ-50 | 117.8129 | -103.6425 | 0.734 | 0.569 | 11.751 | 9.096 | 1.068 | -0.94 |
| 5.4 | 26.8 | 21.0 | 0.2 | УТ-50 | УТ-51 | 98.8437 | -86.961 | 0.059 | 0.046 | 8.745 | 6.77 | 0.896 | -0.789 |
| 25.6 | 26.9 | 20.6 | 0.2 | УТ-51 | УТ-53 | 88.7732 | -78.4084 | 0.214 | 0.167 | 6.675 | 5.209 | 0.805 | -0.711 |
| 132 | 27.8 | 18.7 | 0.2 | УТ-53 | УТ-54 | 88.1384 | -77.7836 | 1.086 | 0.846 | 6.58 | 5.126 | 0.799 | -0.705 |
| 45 | 28.2 | 17.7 | 0.15 | УТ-54 | УТ-57 | 46.4167 | -40.7008 | 0.514 | 0.395 | 9.14 | 7.029 | 0.748 | -0.656 |
| 104 | 28.9 | 16.1 | 0.15 | УТ-57 | УТ-58 | 40.7542 | -35.2733 | 0.916 | 0.687 | 7.048 | 5.281 | 0.657 | -0.569 |

Г.5  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  ТЭЦ «Северная»

Рисунок Г.5.2 - Пьезометрический график от ТЭЦ «Северная»  до потребителя по ул. Хим2

Таблица Г.5.1 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от ТЭЦ «Северная»  до потребителя по ул.Хим2

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 340 | 27.6 | 33.9 | 0.313 | УТ(ПДК-1) | ПДК-1 | 449.2579 | -424.5542 | 3.642 | 3.254 | 9.738 | 8.7 | 1.663 | -1.572 |
| 150 | 29.0 | 30.9 | 0.313 | ПДК-1 | УТ-95 | 449.1941 | -424.6179 | 1.606 | 1.436 | 9.735 | 8.703 | 1.663 | -1.572 |
| 262 | 31.5 | 25.7 | 0.313 | УТ-95 | УТ-100 | 443.2118 | -418.9869 | 2.732 | 2.442 | 9.478 | 8.474 | 1.641 | -1.551 |
| 1800 | 39.1 | 9.4 | 0.313 | 0 | М-1 | 298.576 | -282.5 | 8.549 | 7.659 | 4.318 | 3.868 | 1.106 | -1.046 |
| 45 | 39.4 | 8.8 | 0.25 | М-1 | М-2 | 204.0014 | -192.822 | 0.324 | 0.29 | 6.554 | 5.859 | 1.184 | -1.119 |
| 47 | 39.7 | 8.2 | 0.25 | М-2 | УТ22 | 195.0518 | -184.3879 | 0.31 | 0.277 | 5.995 | 5.361 | 1.132 | -1.07 |
| 96 | 40.2 | 7.3 | 0.25 | УТ22 | М-4 | 176.5875 | -165.9766 | 0.519 | 0.459 | 4.919 | 4.349 | 1.025 | -0.963 |
| 50 | 40.4 | 6.8 | 0.25 | М-4 | УТ19 | 170.885 | -160.5876 | 0.253 | 0.224 | 4.609 | 4.073 | 0.992 | -0.932 |
| 40 | 40.6 | 6.4 | 0.25 | УТ19 | М-5 | 159.0303 | -149.3793 | 0.176 | 0.155 | 3.995 | 3.528 | 0.923 | -0.867 |
| 111 | 40.7 | 6.2 | 0.313 | М-5 | М-7 | 138.6266 | -129.964 | 0.115 | 0.101 | 0.943 | 0.83 | 0.513 | -0.481 |
| 64 | 40.7 | 6.1 | 0.313 | М-7 | УТ3 | 129.945 | -121.77 | 0.058 | 0.051 | 0.83 | 0.73 | 0.481 | -0.451 |
| 5 | 40.7 | 6.1 | 0.25 | УТ3 | М-9 | 129.933 | -121.782 | 0.015 | 0.013 | 2.675 | 2.353 | 0.754 | -0.707 |
| 75 | 40.9 | 5.7 | 0.25 | М-9 | УТ4 | 118.9333 | -114.0008 | 0.185 | 0.17 | 2.245 | 2.064 | 0.69 | -0.662 |
| 76 | 41.5 | 4.5 | 0.2 | УТ6 | УТ8 | 85.7841 | -82.3772 | 0.314 | 0.29 | 3.761 | 3.47 | 0.778 | -0.747 |
| 71 | 41.6 | 4.2 | 0.2 | УТ8 | УТ11 | 61.4947 | -59.5173 | 0.152 | 0.142 | 1.945 | 1.823 | 0.558 | -0.54 |
| 37 | 41.7 | 4.0 | 0.2 | УТ11 | УТ12 | 54.9401 | -53.4272 | 0.063 | 0.06 | 1.556 | 1.473 | 0.498 | -0.485 |
| 28 | 41.9 | 3.7 | 0.15 | УТ12 | УТ13 | 48.5024 | -47.0078 | 0.168 | 0.158 | 5.443 | 5.116 | 0.782 | -0.758 |
| 125 | 42.1 | 3.2 | 0.15 | УТ35 | УТ36 | 21.0553 | -19.63 | 0.144 | 0.125 | 1.047 | 0.912 | 0.339 | -0.316 |

Г.6  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-6

Рисунок Г.6.2 - Пьезометрический график от Т-6 до …

Таблица Г.6.1 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Т-6  до …

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 31.7 | 56.4 | 0.3 | УТ4 | УТ5 | 111.3828 | -107.1063 | 0.01 | 0.009 | 1.323 | 1.224 | 0.449 | -0.432 |
| 70 | 32.5 | 54.8 | 0.2 | УТ5 | УТ26 | 106.6017 | -102.8826 | 0.82 | 0.763 | 10.643 | 9.914 | 0.967 | -0.933 |
| 64 | 34.4 | 50.8 | 0.15 | УТ26 | УТ27 | 83.5477 | -80.9099 | 2.083 | 1.954 | 29.593 | 27.755 | 1.347 | -1.304 |
| 150 | 39.0 | 41.3 | 0.15 | УТ27 | УТ28 | 83.545 | -80.9127 | 4.883 | 4.58 | 29.591 | 27.757 | 1.347 | -1.304 |
| 11 | 39.3 | 40.8 | 0.15 | УТ28 | УТ29 | 73.8547 | -71.2799 | 0.28 | 0.261 | 23.127 | 21.543 | 1.191 | -1.149 |
| 53 | 40.3 | 38.8 | 0.15 | УТ29 | УТ30 | 64.2782 | -62.4886 | 1.021 | 0.965 | 17.521 | 16.559 | 1.036 | -1.007 |
| 38 | 40.9 | 37.4 | 0.15 | УТ30 | УТ31 | 64.0341 | -62.2505 | 0.727 | 0.687 | 17.388 | 16.433 | 1.032 | -1.004 |
| 40 | 41.7 | 35.9 | 0.15 | УТ31 | УТ32 | 63.5869 | -61.8097 | 0.754 | 0.713 | 17.146 | 16.202 | 1.025 | -0.996 |
| 80 | 42.5 | 34.1 | 0.15 | УТ32 | УТ33 | 49.3762 | -49.0386 | 0.91 | 0.898 | 10.342 | 10.201 | 0.796 | -0.791 |
| 5 | 42.8 | 33.6 | 0.15 | 0 | УТ19 | 41.7273 | -41.4552 | 0.041 | 0.04 | 7.388 | 7.292 | 0.673 | -0.668 |
| 63 | 42.9 | 33.4 | 0.2 | УТ19 | УТ18 | 39.9019 | -39.6387 | 0.104 | 0.102 | 1.494 | 1.474 | 0.362 | -0.359 |
| 101 | 43.0 | 33.1 | 0.2 | УТ18 | УТ6 | 38.222 | -37.9828 | 0.152 | 0.15 | 1.371 | 1.354 | 0.347 | -0.344 |
| 10 | 43.0 | 33.1 | 0.15 | 0 | УТ6 | 38.2105 | -37.9943 | 0.068 | 0.067 | 6.196 | 6.126 | 0.616 | -0.613 |
| 182 | 44.1 | 31.1 | 0.15 | УТ6 | УТ8 | 28.7071 | -28.5405 | 0.701 | 0.692 | 3.499 | 3.459 | 0.463 | -0.46 |
| 101 | 44.3 | 30.6 | 0.15 | УТ8 | УТ9 | 22.5159 | -22.3929 | 0.239 | 0.237 | 2.154 | 2.131 | 0.363 | -0.361 |
| 50 | 44.3 | 30.5 | 0.15 | УТ9 | УТ11 | 15.4076 | -15.3264 | 0.056 | 0.055 | 1.01 | 0.999 | 0.248 | -0.247 |
| 103 | 44.6 | 29.9 | 0.1 | 0 | ТК2 | 8.0884 | -8.0452 | 0.275 | 0.272 | 2.428 | 2.402 | 0.293 | -0.292 |
| 61 | 44.8 | 29.6 | 0.1 | ТК2 | УТ12 | 8.0865 | -8.0471 | 0.163 | 0.161 | 2.427 | 2.404 | 0.293 | -0.292 |

Г.7  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-20

Рисунок Г.7.2 - Пьезометрический график от Т-20…

Таблица Г.7.1 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Т-20  до …

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 166 | 25.5 | 17.3 | 0.1 | Ут6 | Ут7 | 19.6555 | -19.6144 | 6.455 | 6.104 | 37.171 | 35.068 | 1.01 | -1.008 |
| 72 | 26.1 | 16.1 | 0.1 | Ут7 | Ут8 | 8.9425 | -8.9231 | 0.584 | 0.552 | 7.701 | 7.266 | 0.46 | -0.459 |
| 32 | 26.3 | 15.7 | 0.1 | Ут8 | Уп4 | 7.5975 | -7.5822 | 0.222 | 0.21 | 5.561 | 5.249 | 0.391 | -0.39 |
| 25 | 26.5 | 15.3 | 0.1 | Уп4 | Ут9 | 7.5971 | -7.5827 | 0.195 | 0.185 | 5.56 | 5.249 | 0.391 | -0.39 |
| 24 | 26.6 | 15.1 | 0.08 | Ут9 | Ут10 | 5.3585 | -5.3488 | 0.107 | 0.101 | 3.576 | 3.377 | 0.304 | -0.303 |

Г.8  Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  Т-44

Рисунок Г.8.2 - Пьезометрический график от Т-44…

Таблица Г.8.1 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Т-44  до …

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 50 | 26.9 | 27.3 | 0.2 | УТ-5 | УТ-7 | 170.3242 | -151.6346 | 1.622 | 1.286 | 25.952 | 20.571 | 1.545 | -1.375 |
| 110 | 29.2 | 22.2 | 0.2 | УТ-7 | УТ-13 | 151.9827 | -135.1834 | 2.842 | 2.248 | 20.666 | 16.351 | 1.378 | -1.226 |
| 15 | 29.3 | 21.9 | 0.2 | УТ-13 | УТ-14 | 99.8683 | -88.459 | 0.175 | 0.137 | 9.342 | 7.33 | 0.906 | -0.802 |
| 60 | 31.5 | 17.0 | 0.15 | УТ-14 | УТ-20 | 93.1358 | -82.5196 | 2.758 | 2.165 | 36.772 | 28.869 | 1.502 | -1.33 |
| 20 | 32.1 | 15.6 | 0.15 | УТ-20 | ТК-10 | 85.8789 | -75.9454 | 0.782 | 0.611 | 31.267 | 24.455 | 1.385 | -1.224 |
| 40 | 32.7 | 14.1 | 0.15 | ТК-10 | УТ-27 | 62.0819 | -54.8594 | 0.817 | 0.638 | 16.345 | 12.765 | 1.001 | -0.884 |
| 20 | 32.9 | 13.7 | 0.15 | УТ-27 | УТ-28 | 47.5844 | -41.7712 | 0.24 | 0.185 | 9.605 | 7.403 | 0.767 | -0.673 |
| 35 | 33.2 | 13.1 | 0.15 | УТ-28 | ТК-11 | 43.6087 | -38.1808 | 0.353 | 0.271 | 8.069 | 6.186 | 0.703 | -0.616 |
| 9.3 | 33.2 | 12.9 | 0.15 | ТК-11 | ТК-11-1 | 43.6072 | -38.1823 | 0.094 | 0.072 | 8.068 | 6.187 | 0.703 | -0.616 |
| 185 | 34.7 | 9.6 | 0.15 | ТК-11-1 | ТК-12 | 43.6068 | -38.1827 | 1.866 | 1.431 | 8.068 | 6.187 | 0.703 | -0.616 |