СОДЕРЖАНИЕ

В.1 Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  ТЭЦ-2	2

В.2 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №10	20

В.3 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №9	24

В.4 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №22	28

В.5  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №52	32

В.6  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №36	36

В.7  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №1	40

В.8  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от ПГУ-235	44

В.9  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №53	53

В.10  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной « Покровская»	57

В.11 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №51	61

В.12 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №2	66

В.13 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №6	71

В.14  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №21	75

В.15  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №15	80

В.16  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №16	84

В.1 Результаты гидравлических расчетов  тепловых сетей от  ТЭЦ-2

Рисунок В.1.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от ТЭЦ-2  до потребителя по ул. Б. Хмельницкого, 1А

Рисунок В.1.2 - Пьезометрический график от ТЭЦ-2  до потребителя по ул. Б. Хмельницкого, 1А

Таблица В.1.1 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от ТЭЦ-2  до потребителя по ул. Б. Хмельницкого, 1А

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 66 | 15.0 | 114.9 | 0.802 | ТЭЦ-2 | ЮВ | 1261.844 | -1309.918 | 0.04 | 0.044 | 0.555 | 0.606 | 0.712 | -0.742 |
| 746 | 15.5 | 114.0 | 0.802 | ЮВ | УТК-1 | 1261.7627 | -1309.999 | 0.455 | 0.497 | 0.555 | 0.606 | 0.712 | -0.742 |
| 3.1 | 15.9 | 113.2 | 0.802 | II ПС-3с (байп.50) | П2 | 1260.1824 | -1311.571 | 0.002 | 0.002 | 0.554 | 0.607 | 0.711 | -0.743 |
| 348.8 | 16.2 | 112.8 | 0.802 | П2 | УТК-4 | 1260.1785 | -1311.575 | 0.212 | 0.233 | 0.554 | 0.607 | 0.711 | -0.743 |
| 0.5 | 16.2 | 112.7 | 0.806 | 0 | УТК-4-1 | 1259.7407 | -1312.01 | 0 | 0 | 0.539 | 0.608 | 0.703 | -0.744 |
| 817.9 | 22.0 | 75.8 | 0.514 | 0 | ТК-22 | 1259.7391 | -1312.012 | 30.907 | 5.523 | 34.353 | 6.138 | 2.426 | -1.801 |
| 0.2 | 23.6 | 67.9 | 0.704 | Перем.ТК-23 | ТК23 | 1258.6627 | -1313.42 | 0.001 | 0 | 5.098 | 1.187 | 1.173 | -0.961 |
| 680.7 | 27.2 | 61.5 | 0.7 | ТК23 | до ПНС | 1258.6626 | -1162.097 | 2.844 | 3.609 | 3.798 | 4.82 | 1.048 | -1.596 |
| 294 | 35.6 | 47.5 | 0.514 | 0 | опуск (проезд в гаражи) | 1258.0945 | -1162.441 | 5.615 | 1.56 | 17.362 | 4.822 | 1.87 | -1.596 |
| 32 | 35.8 | 46.7 | 0.514 | опуск (проезд в гаражи) | подъём (проезд в гаражи) | 1257.9571 | -1162.59 | 0.611 | 0.17 | 17.358 | 4.824 | 1.87 | -1.596 |
| 810 | 40.1 | 28.5 | 0.514 | подъём (проезд в гаражи) | УТ5 | 1257.9422 | -1162.606 | 13.921 | 4.298 | 15.624 | 4.824 | 1.796 | -1.596 |
| 0.2 | 41.7 | 21.5 | 0.514 | 0 | УТ-6 (Б-1) | 1257.3978 | -1163.173 | 0.004 | 0.001 | 17.343 | 4.829 | 1.869 | -1.597 |
| 432.9 | 42.3 | 20.2 | 0.514 | IIпс-5с | УТ8 | 617.4197 | -568.0453 | 0.651 | 0.552 | 1.368 | 1.159 | 0.848 | -0.78 |
| 88.8 | 42.4 | 20.0 | 0.514 | УТ8 | опуск (ул. Моздокская) | 601.7476 | -553.3075 | 0.127 | 0.107 | 1.3 | 1.1 | 0.826 | -0.76 |
| 100.7 | 42.5 | 19.7 | 0.514 | опуск (ул. Моздокская) | подъем (ул. Моздокская) | 601.7026 | -553.3524 | 0.144 | 0.122 | 1.3 | 1.1 | 0.826 | -0.76 |
| 505.8 | 43.3 | 18.1 | 0.514 | 0 | опуск (ул. Н. О. 74) | 597.6964 | -550.0623 | 0.714 | 0.605 | 1.283 | 1.087 | 0.821 | -0.755 |
| 26.5 | 43.3 | 18.0 | 0.514 | опуск (ул. Н. О. 74) | УТ15 (о7) | 597.4406 | -550.3181 | 0.037 | 0.032 | 1.282 | 1.088 | 0.82 | -0.756 |
| 92 | 43.3 | 17.9 | 0.514 | УТ15 (о7) | опуск (проезд) | 362.6212 | -339.1877 | 0.048 | 0.042 | 0.478 | 0.419 | 0.498 | -0.466 |
| 7.6 | 43.4 | 17.9 | 0.514 | опуск (проезд) | подъём (проезд ул. Н. О. 72) | 362.5746 | -339.2342 | 0.004 | 0.004 | 0.477 | 0.419 | 0.498 | -0.466 |
| 0.2 | 43.4 | 17.8 | 0.514 | IIпс7c (байп.150) | УТ9 (о6) | 362.5222 | -339.2866 | 0 | 0 | 0.477 | 0.419 | 0.498 | -0.466 |
| 134 | 43.5 | 17.7 | 0.514 | УТ9 (о6) | опуск (проезд Н. О. 68) | 315.0696 | -293.3804 | 0.053 | 0.046 | 0.362 | 0.314 | 0.433 | -0.403 |
| 6 | 43.5 | 17.7 | 0.514 | опуск (проезд Н. О. 68) | подъём (проезд Н. О. 68) | 315.0018 | -293.4481 | 0.002 | 0.002 | 0.362 | 0.315 | 0.433 | -0.403 |
| 37 | 43.5 | 17.7 | 0.514 | подъём (проезд Н. О. 68) | УТ-14 (о5) | 314.9988 | -293.4512 | 0.015 | 0.013 | 0.362 | 0.315 | 0.432 | -0.403 |
| 16.9 | 43.5 | 17.7 | 0.514 | УТ-14 (о5) | опуск (ул. Волжская) | 201.3297 | -192.0585 | 0.003 | 0.003 | 0.15 | 0.137 | 0.276 | -0.264 |
| 116.2 | 43.5 | 17.6 | 0.514 | опуск (ул. Волжская) | подъём (ул. Волжская) | 201.3212 | -192.0671 | 0.019 | 0.017 | 0.15 | 0.137 | 0.276 | -0.264 |
| 7.4 | 43.5 | 17.6 | 0.514 | подъём (ул. Волжская) | УТК-5(о4) | 201.2624 | -192.1258 | 0.001 | 0.001 | 0.15 | 0.137 | 0.276 | -0.264 |
| 105.3 | 43.5 | 17.6 | 0.514 | УТК-5(о4) | УТ11 (о3) | 140.8653 | -133.2561 | 0.009 | 0.008 | 0.075 | 0.067 | 0.193 | -0.183 |
| 32 | 43.5 | 17.6 | 0.514 | УТ11 (о3) | опуск (ул. Боевая) | 140.8121 | -133.3094 | 0.003 | 0.002 | 0.075 | 0.067 | 0.193 | -0.183 |
| 50 | 43.5 | 17.6 | 0.514 | опуск (ул. Боевая) | подъём (компенсатор) | 140.7959 | -133.3256 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.067 | 0.193 | -0.183 |
| 8 | 43.5 | 17.6 | 0.514 | подъём (компенсатор) | опуск (компенсатор | 140.7706 | -133.3508 | 0.001 | 0.001 | 0.075 | 0.067 | 0.193 | -0.183 |
| 56.5 | 43.5 | 17.6 | 0.514 | опуск (компенсатор | подъем (ул.Боевая) | 140.7666 | -133.3549 | 0.005 | 0.004 | 0.075 | 0.067 | 0.193 | -0.183 |
| 124.3 | 43.5 | 17.6 | 0.514 | подъем (ул.Боевая) | УТ12 (о2) | 140.738 | -133.3835 | 0.01 | 0.009 | 0.075 | 0.067 | 0.193 | -0.183 |
| 4 | 43.6 | 17.5 | 0.209 | УТ12 (о2) | о2а | 140.6751 | -133.4463 | 0.035 | 0.032 | 7.983 | 7.188 | 1.168 | -1.108 |
| 136.3 | 43.6 | 17.5 | 0.514 | о2а | УТ-13 | 83.7863 | -79.6642 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.025 | 0.115 | -0.109 |
| 2.5 | 43.6 | 17.5 | 0.514 | О2пс-1 | УТК-7(о1) | 83.7161 | -79.7344 | 0 | 0 | 0.027 | 0.025 | 0.115 | -0.109 |
| 26.7 | 43.6 | 17.4 | 0.259 | УТК-7(о1) | е3 | 81.9998 | -78.0302 | 0.026 | 0.024 | 0.895 | 0.811 | 0.443 | -0.422 |
| 120 | 43.7 | 17.3 | 0.259 | е3 | е5 | 66.9726 | -63.1038 | 0.079 | 0.071 | 0.601 | 0.534 | 0.362 | -0.341 |
| 13 | 43.7 | 17.2 | 0.249 | е5 | е5а | 66.9572 | -63.1192 | 0.011 | 0.009 | 0.736 | 0.656 | 0.392 | -0.369 |
| 39 | 43.7 | 17.2 | 0.249 | е5а | е5б | 66.9556 | -63.1208 | 0.032 | 0.028 | 0.736 | 0.656 | 0.392 | -0.369 |
| 13 | 43.7 | 17.2 | 0.249 | е5б | е5в | 66.951 | -63.1254 | 0.011 | 0.009 | 0.736 | 0.656 | 0.392 | -0.369 |
| 30 | 43.7 | 17.1 | 0.249 | е5в | е6 | 66.9495 | -63.1269 | 0.024 | 0.022 | 0.736 | 0.656 | 0.392 | -0.369 |
| 0.5 | 43.8 | 17.0 | 0.249 | проба | е7 | 53.2524 | -49.5253 | 0 | 0 | 0.469 | 0.407 | 0.312 | -0.29 |
| 45 | 43.8 | 17.0 | 0.249 | е7 | е7а | 48.2728 | -44.5743 | 0.019 | 0.016 | 0.387 | 0.331 | 0.282 | -0.261 |
| 12 | 43.8 | 17.0 | 0.25 | е7а | е7б | 47.181 | -43.499 | 0.005 | 0.004 | 0.362 | 0.309 | 0.274 | -0.252 |
| 29 | 43.8 | 16.9 | 0.25 | е7б | е10 | 47.1795 | -43.5004 | 0.012 | 0.01 | 0.362 | 0.309 | 0.274 | -0.252 |
| 45 | 43.8 | 16.9 | 0.249 | е10 | е10а | 43.6285 | -39.976 | 0.016 | 0.013 | 0.317 | 0.268 | 0.255 | -0.234 |
| 7 | 43.8 | 16.9 | 0.249 | е10а | е10б | 43.6232 | -39.9813 | 0.002 | 0.002 | 0.317 | 0.268 | 0.255 | -0.234 |
| 11 | 43.8 | 16.9 | 0.249 | е10б | е11 | 43.6223 | -39.9822 | 0.004 | 0.003 | 0.317 | 0.268 | 0.255 | -0.234 |
| 69.4 | 43.9 | 16.8 | 0.209 | Епс-3-1 | е12 | 40.4771 | -36.8615 | 0.052 | 0.043 | 0.678 | 0.564 | 0.336 | -0.306 |
| 66 | 43.9 | 16.7 | 0.209 | е12 | е13 | 38.6608 | -35.0664 | 0.045 | 0.037 | 0.62 | 0.512 | 0.321 | -0.291 |
| 16 | 43.9 | 16.7 | 0.209 | е13 | е13а | 36.3847 | -32.8135 | 0.01 | 0.008 | 0.55 | 0.449 | 0.302 | -0.272 |
| 20 | 43.9 | 16.7 | 0.209 | е13а | е13б | 34.779 | -31.2191 | 0.011 | 0.009 | 0.503 | 0.407 | 0.289 | -0.259 |
| 8 | 43.9 | 16.7 | 0.209 | е13б | е14 | 34.7774 | -31.2208 | 0.004 | 0.004 | 0.503 | 0.407 | 0.289 | -0.259 |
| 33 | 44.0 | 16.4 | 0.15 | Епс-3А | е15 | 34.7767 | -31.2215 | 0.102 | 0.083 | 2.816 | 2.275 | 0.561 | -0.503 |
| 59.66 | 44.2 | 16.1 | 0.15 | е15 | е16 | 34.7753 | -31.2229 | 0.185 | 0.149 | 2.815 | 2.275 | 0.561 | -0.503 |
| 13.59 | 44.2 | 16.0 | 0.15 | е16 | е17 | 34.7727 | -31.2255 | 0.042 | 0.034 | 2.815 | 2.275 | 0.561 | -0.503 |
| 21.4 | 44.2 | 16.0 | 0.15 | е17 | е18 | 25.3963 | -24.045 | 0.036 | 0.032 | 1.513 | 1.359 | 0.409 | -0.388 |

Рисунок В.1.3 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от ТЭЦ-2  до потребителя по ул. Бульвар Победы, 5

Рисунок В.1.4 - Пьезометрический график от ТЭЦ-2  до потребителя по по ул. Бульвар Победы, 5

Таблица В.1.2 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от ТЭЦ-2  до потребителя по по ул. Бульвар Победы, 5

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 66 | 15.2 | 114.5 | 1 | ТЭЦ-2 | СП | 5656.9306 | -5448.7287 | 0.251 | 0.233 | 3.462 | 3.213 | 2.052 | -1.977 |
| 195 | 19.2 | 106.2 | 1 | 0 | УП-48 | 5655.0066 | -5450.6527 | 0.742 | 0.69 | 3.46 | 3.215 | 2.051 | -1.977 |
| 33 | 19.6 | 105.4 | 0.802 | УП-48 | УП-49 | 5654.6333 | -5451.026 | 0.399 | 0.371 | 10.995 | 10.218 | 3.189 | -3.074 |
| 128.5 | 20.1 | 104.5 | 1 | УП-49 | УТ-55 | 5654.5927 | -5451.0666 | 0.489 | 0.454 | 3.459 | 3.215 | 2.051 | -1.977 |
| 18 | 20.3 | 104.1 | 0.802 | УТ-55 | УТ-56 | 5654.3467 | -5451.3126 | 0.218 | 0.205 | 10.993 | 10.354 | 3.189 | -3.09 |
| 8.5 | 39.9 | 32.6 | 1 | УТ-56 | УТ-19 | 5654.3245 | -5451.3347 | 0.032 | 0.03 | 3.459 | 3.216 | 2.051 | -1.977 |
| 69.5 | 39.9 | 32.6 | 1 | УТ-19 | УТ-19 | 5653.7768 | -5450.823 | 0.264 | 0.246 | 3.458 | 3.215 | 2.051 | -1.977 |
| 59.5 | 21.1 | 102.4 | 1 | 0 | УТ-20 | 5653.4811 | -5451.1188 | 0.226 | 0.21 | 3.458 | 3.215 | 2.051 | -1.977 |
| 1 | 22.9 | 98.7 | 1 | IСП-1,IСП-2 | УТ-22 | 5601.3351 | -5404.0774 | 0.004 | 0.003 | 3.395 | 3.16 | 2.032 | -1.96 |
| 3 | 22.9 | 98.6 | 1 | УТ-22 | УТ-22-1 | 5591.7526 | -5394.9652 | 0.011 | 0.01 | 3.383 | 3.15 | 2.028 | -1.957 |
| 6 | 22.9 | 98.6 | 1 | УТ-22-1 | УТ-22-1 | 5591.7469 | -5018.0559 | 0.096 | 0.034 | 14.502 | 5.081 | 2.396 | -1.857 |
| 21 | 23.0 | 98.1 | 1 | УТ-22-1 | УТ-22-2 | 5591.7372 | -5018.0671 | 0.335 | 0.117 | 14.502 | 5.081 | 2.396 | -1.857 |
| 287.5 | 24.6 | 91.9 | 1 | УТ-22-2 | УТ-24 | 5591.7031 | -5018.1065 | 4.586 | 1.607 | 14.502 | 5.081 | 2.396 | -1.857 |
| 67 | 25.0 | 90.5 | 1 | УТ-24 | УТ-24-1 | 5340.4374 | -4792.6638 | 0.975 | 0.342 | 13.228 | 4.635 | 2.289 | -1.774 |
| 5 | 25.0 | 90.4 | 1 | УТ-24-1 | УТ-25 | 5340.3288 | -4792.7895 | 0.073 | 0.025 | 13.227 | 4.635 | 2.289 | -1.774 |
| 659 | 28.2 | 78.0 | 1 | УТ-25 | УТ-33 | 5235.2685 | -4693.5212 | 9.215 | 3.222 | 12.712 | 4.445 | 2.244 | -1.737 |
| 185 | 29.1 | 74.7 | 1 | УТ-33 | УТ-34 | 5123.4704 | -4592.4277 | 2.478 | 0.866 | 12.175 | 4.256 | 2.196 | -1.7 |
| 10 | 29.1 | 74.5 | 1 | УТ-34 | УТ-35 | 4914.0928 | -4408.3896 | 0.123 | 0.043 | 11.2 | 3.921 | 2.106 | -1.632 |
| 21 | 29.2 | 74.2 | 1 | УТ-35 | УТ36 | 4583.6832 | -4114.7514 | 0.225 | 0.079 | 9.745 | 3.417 | 1.964 | -1.523 |
| 126 | 29.7 | 72.4 | 1 | УТ36 | УТ39 | 4575.9723 | -4107.2346 | 1.346 | 0.472 | 9.712 | 3.404 | 1.961 | -1.52 |
| 14.5 | 29.7 | 72.3 | 1 | УТ39 | УТ40 | 4485.8385 | -4028.8064 | 0.063 | 0.028 | 3.934 | 1.76 | 1.64 | -1.461 |
| 293 | 30.3 | 70.5 | 1 | УТ40 | УТ41 | 4485.811 | -4028.8341 | 1.268 | 0.567 | 3.934 | 1.76 | 1.64 | -1.461 |
| 68.5 | 30.4 | 70.0 | 1 | УТ41 | УТ-43 (11а) | 4452.2231 | -4008.8593 | 0.301 | 0.131 | 4 | 1.743 | 1.648 | -1.454 |
| 359 | 31.0 | 68.2 | 1 | УТ-43 (11а) | ТК9 (УТ-44) | 3962.4893 | -3569.2382 | 1.251 | 0.546 | 3.169 | 1.383 | 1.467 | -1.295 |
| 21 | 31.0 | 68.1 | 1 | ТК9 (УТ-44) | ТК-9-1 | 3937.0348 | -3545.2766 | 0.072 | 0.032 | 3.128 | 1.364 | 1.457 | -1.286 |
| 1 | 31.0 | 68.1 | 1 | ТК-9-1 | УТ-44-1 | 3936.9954 | -3545.3168 | 0.003 | 0.002 | 3.128 | 1.364 | 1.457 | -1.286 |
| 3 | 31.0 | 68.1 | 1 | УТ-44-1 | УТ-44-2 | 3936.9935 | -3545.3187 | 0.01 | 0.005 | 3.128 | 1.364 | 1.457 | -1.286 |
| 2 | 31.0 | 68.1 | 0.6 | ЗА ПНС | ТК-9-1 | 3936.9844 | -3545.328 | 0.104 | 0.044 | 47.329 | 19.821 | 4.103 | -3.572 |
| 90 | 31.4 | 66.9 | 1 | ТК-9-1 | Ф15 | 3936.9754 | -3545.337 | 0.31 | 0.135 | 3.128 | 1.365 | 1.457 | -1.286 |
| 9 | 31.4 | 66.9 | 1 | Ф15 | Ф16 | 3936.8066 | -3545.5093 | 0.031 | 0.014 | 3.128 | 1.365 | 1.457 | -1.286 |
| 151 | 31.6 | 66.1 | 1 | Ф16 | БА1 (УТ-45) | 3936.7897 | -3545.5265 | 0.519 | 0.227 | 3.128 | 1.365 | 1.457 | -1.286 |
| 67 | 32.2 | 64.2 | 0.6 | БА1пс-3 (байп.150) | БА1-1 | 2132.8876 | -1927.4334 | 1.242 | 0.433 | 16.846 | 5.872 | 2.975 | -1.942 |
| 100 | 32.8 | 61.7 | 0.6 | БА1-1 | БА1-1а | 2132.8543 | -1927.4796 | 1.853 | 0.646 | 16.846 | 5.873 | 2.975 | -1.942 |
| 22 | 32.9 | 61.5 | 0.702 | БА1-1а | БА1-2 | 2132.8045 | -1927.5485 | 0.157 | 0.062 | 6.479 | 2.581 | 2.066 | -1.419 |
| 9 | 32.9 | 61.4 | 0.702 | БА1-2 | УТ-47 | 2047.755 | -1853.2956 | 0.059 | 0.024 | 5.974 | 2.387 | 1.983 | -1.364 |
| 92.2 | 33.1 | 60.5 | 0.702 | УТ-47 | Ф19 | 2022.19 | -1831.0214 | 0.591 | 0.236 | 5.826 | 2.33 | 1.958 | -1.348 |
| 26 | 33.2 | 60.3 | 0.702 | Ф19 | Ф20 | 2022.1239 | -1831.1084 | 0.167 | 0.067 | 5.825 | 2.33 | 1.958 | -1.348 |
| 151.5 | 33.6 | 59.0 | 0.702 | Ф20 | УТ-48 | 2022.1052 | -1831.133 | 0.971 | 0.388 | 5.825 | 2.33 | 1.958 | -1.348 |
| 52.5 | 33.7 | 58.5 | 0.702 | УТ-48 | УТ-49 | 2016.7104 | -1826.8349 | 0.335 | 0.134 | 5.794 | 2.319 | 1.953 | -1.345 |
| 257 | 34.1 | 57.1 | 0.702 | УТ-49 | УТ-50 | 1553.9457 | -1388.7122 | 0.975 | 0.381 | 3.45 | 1.346 | 1.505 | -1.022 |
| 8 | 34.1 | 57.1 | 0.702 | УТ-50 | УТ-50а | 1536.4814 | -1373.3097 | 0.03 | 0.012 | 3.374 | 1.317 | 1.488 | -1.011 |
| 241.5 | 34.5 | 55.9 | 0.702 | УТ-50а | УТ51 | 1506.4445 | -1344.7952 | 0.862 | 0.336 | 3.244 | 1.263 | 1.459 | -0.99 |
| 226 | 34.7 | 55.0 | 0.702 | УТ51 | УТ52 | 1305.6942 | -1170.0814 | 0.607 | 0.238 | 2.44 | 0.958 | 1.265 | -0.861 |
| 177 | 34.9 | 54.4 | 0.702 | УТ52 | УТ-53 | 1291.3963 | -1156.8118 | 0.465 | 0.182 | 2.387 | 0.937 | 1.251 | -0.852 |
| 7.5 | 34.9 | 54.4 | 0.702 | УТ-53 | УТ-54 | 1160.2071 | -1043.6835 | 0.016 | 0.006 | 1.929 | 0.764 | 1.124 | -0.768 |
| 118.4 | 35.7 | 50.8 | 0.5 | 0 | УТ-36А | 1137.362 | -1025.0215 | 1.965 | 0.565 | 15.09 | 4.339 | 2.454 | -1.487 |
| 254 | 37.0 | 45.4 | 0.5 | УТ-36А | УТ-36 | 1137.3239 | -1025.0782 | 4.216 | 1.212 | 15.089 | 4.339 | 2.454 | -1.487 |
| 5 | 38.8 | 36.9 | 0.5 | IСП-7, IСП-8 | УТ-5 | 1135.2522 | -1023.4939 | 0.083 | 0.024 | 15.034 | 4.326 | 2.45 | -1.485 |
| 89.2 | 38.9 | 36.7 | 0.698 | УТ-5 | УТ-6 | 914.2899 | -821.3464 | 0.145 | 0.048 | 1.481 | 0.489 | 0.959 | -0.612 |
| 289.7 | 39.0 | 36.1 | 0.698 | УТ-6 | УТ-7 | 914.2309 | -821.4296 | 0.472 | 0.156 | 1.48 | 0.489 | 0.959 | -0.612 |
| 100 | 39.4 | 34.8 | 0.698 | 0 | УТ-13 | 898.7622 | -807.6004 | 0.157 | 0.052 | 1.431 | 0.473 | 0.943 | -0.601 |
| 250 | 39.5 | 34.3 | 0.698 | УТ-13 | УТ-16 | 897.9725 | -807.3943 | 0.393 | 0.13 | 1.429 | 0.473 | 0.942 | -0.601 |
| 100 | 39.6 | 33.8 | 0.698 | 0 | УТ-18 | 859.5077 | -773.3503 | 0.144 | 0.048 | 1.31 | 0.434 | 0.902 | -0.576 |
| 276 | 39.9 | 32.6 | 0.612 | УТ-18 | УТ-19 | 859.4416 | -773.4436 | 0.908 | 0.262 | 2.992 | 0.862 | 1.237 | -0.749 |
| 561 | 40.4 | 30.3 | 0.612 | УТ-19 | УТ-23 | 858.6354 | -772.9753 | 1.843 | 0.531 | 2.986 | 0.861 | 1.236 | -0.749 |
| 59.7 | 40.4 | 30.1 | 0.612 | УТ-23 | УТ-26 | 765.9535 | -683.9486 | 0.156 | 0.044 | 2.379 | 0.676 | 1.103 | -0.662 |
| 132.3 | 40.6 | 29.4 | 0.612 | УТ-27 | УТ-29 | 725.1558 | -648.9128 | 0.311 | 0.089 | 2.134 | 0.609 | 1.044 | -0.628 |
| 234.6 | 40.7 | 29.0 | 0.612 | УТ-29 | УТ-30 | 606.9524 | -536.2571 | 0.259 | 0.108 | 1.004 | 0.417 | 0.749 | -0.519 |
| 30 | 40.7 | 29.0 | 0.612 | УТ-30 | УТ-31 | 531.4287 | -468.7058 | 0.025 | 0.011 | 0.772 | 0.32 | 0.656 | -0.454 |
| 95.8 | 40.7 | 28.9 | 0.612 | УТ-31 | УТ-32 | 400.082 | -357.6934 | 0.046 | 0.02 | 0.44 | 0.188 | 0.494 | -0.346 |
| 3 | 40.7 | 28.9 | 0.612 | УТ-32 | ТК-104 | 400.0281 | -357.7621 | 0.001 | 0.001 | 0.44 | 0.188 | 0.494 | -0.346 |
| 43 | 40.8 | 28.9 | 0.612 | ТК-104 | ТК-105 | 345.2019 | -312.191 | 0.016 | 0.007 | 0.329 | 0.144 | 0.426 | -0.302 |
| 105.6 | 40.8 | 28.9 | 0.612 | ТК-105 | ТК-105а | 249.4419 | -227.7692 | 0.02 | 0.009 | 0.174 | 0.078 | 0.308 | -0.221 |
| 108.6 | 40.8 | 28.9 | 0.612 | ТК-105а | ТК-106 | 249.3826 | -227.8449 | 0.021 | 0.009 | 0.173 | 0.078 | 0.308 | -0.221 |
| 114.5 | 40.8 | 28.8 | 0.612 | ТК-106 | ТК-107 | 249.3215 | -227.9228 | 0.022 | 0.01 | 0.173 | 0.078 | 0.308 | -0.221 |
| 50 | 40.9 | 28.4 | 0.311 | ТК-107 | т23А | 190.7967 | -175.0043 | 0.382 | 0.085 | 6.949 | 1.546 | 1.192 | -0.656 |
| 90 | 41.0 | 27.5 | 0.311 | т23А | т24 | 190.7912 | -175.0135 | 0.688 | 0.153 | 6.949 | 1.546 | 1.192 | -0.656 |
| 90 | 41.2 | 26.7 | 0.311 | т24 | точка перекладки | 190.7812 | -175.0302 | 0.688 | 0.153 | 6.948 | 1.546 | 1.192 | -0.656 |
| 5 | 41.2 | 26.6 | 0.311 | точка перекладки | т25 | 190.7712 | -175.0469 | 0.038 | 0.009 | 6.948 | 1.547 | 1.191 | -0.657 |
| 103 | 41.4 | 25.7 | 0.309 | т25 | т25-1 | 183.2424 | -168.5309 | 0.759 | 0.168 | 6.698 | 1.484 | 1.164 | -0.64 |
| 15 | 41.4 | 25.6 | 0.309 | т25-1 | т26 | 179.415 | -165.0738 | 0.106 | 0.023 | 6.423 | 1.424 | 1.139 | -0.627 |
| 20 | 41.4 | 25.4 | 0.309 | т26 | т26-1 | 179.4134 | -165.0766 | 0.141 | 0.031 | 6.423 | 1.424 | 1.139 | -0.627 |
| 20 | 41.4 | 25.2 | 0.309 | т26-1 | точка перекладка | 167.9048 | -155.4896 | 0.124 | 0.028 | 5.63 | 1.265 | 1.066 | -0.591 |
| 150 | 41.4 | 25.4 | 0.259 | точка перекладка | Т26* | 167.9026 | -155.4932 | 3.171 | 0.524 | 19.217 | 3.176 | 1.705 | -0.841 |
| 12 | 41.4 | 25.4 | 0.259 | Т26* | т26-1* | 159.3763 | -147.4435 | 0.229 | 0.038 | 17.321 | 2.858 | 1.618 | -0.797 |
| 62 | 41.4 | 25.4 | 0.259 | т26-1* | т26-1 | 159.3755 | -147.4451 | 1.181 | 0.195 | 17.321 | 2.858 | 1.618 | -0.797 |
| 71 | 42.3 | 18.9 | 0.259 | т26-1 | т27 | 127.9816 | -116.0674 | 0.874 | 0.139 | 11.191 | 1.779 | 1.3 | -0.628 |
| 197 | 42.5 | 18.0 | 0.259 | Т27пс-1 | т27-2 | 83.9647 | -73.9239 | 0.203 | 0.158 | 0.938 | 0.729 | 0.454 | -0.4 |
| 83 | 42.6 | 17.9 | 0.259 | т27-2 | т28 | 83.9394 | -73.9492 | 0.086 | 0.067 | 0.937 | 0.73 | 0.454 | -0.4 |
| 78 | 42.6 | 17.7 | 0.259 | т28 | т29 | 74.8019 | -65.54 | 0.064 | 0.049 | 0.747 | 0.575 | 0.404 | -0.354 |
| 97 | 42.8 | 17.3 | 0.207 | т29 | т30 | 71.4329 | -62.6377 | 0.233 | 0.18 | 2.187 | 1.686 | 0.605 | -0.53 |
| 78 | 42.9 | 17.1 | 0.209 | т30 | т30а | 60.8144 | -53.4199 | 0.13 | 0.1 | 1.513 | 1.171 | 0.505 | -0.444 |
| 8.39 | 42.9 | 17.1 | 0.209 | т30а | т31 | 60.8079 | -53.4264 | 0.014 | 0.011 | 1.512 | 1.171 | 0.505 | -0.444 |
| 78 | 43.2 | 16.5 | 0.209 | 0 | т33 | 45.975 | -40.6096 | 0.075 | 0.059 | 0.871 | 0.682 | 0.382 | -0.337 |
| 54 | 43.2 | 16.4 | 0.209 | т33 | Т34 | 41.4476 | -36.6421 | 0.042 | 0.033 | 0.71 | 0.558 | 0.344 | -0.304 |
| 53.5 | 43.2 | 16.3 | 0.209 | Т35пс-3 | Т35 | 29.8761 | -27.3454 | 0.022 | 0.019 | 0.374 | 0.314 | 0.248 | -0.227 |
| 6.68 | 43.2 | 16.3 | 0.209 | Т35 | Т36 | 26.2098 | -23.7071 | 0.002 | 0.002 | 0.289 | 0.238 | 0.218 | -0.197 |
| 114 | 43.3 | 16.3 | 0.209 | Т36 | Т37 | 21.5599 | -19.6256 | 0.025 | 0.021 | 0.198 | 0.165 | 0.179 | -0.163 |
| 76 | 43.3 | 16.3 | 0.209 | Т37 | Т38 | 13.2448 | -11.767 | 0.006 | 0.005 | 0.077 | 0.062 | 0.11 | -0.098 |
| 34 | 43.3 | 16.3 | 0.209 | Т38 | Т39 | 10.2709 | -9.2157 | 0.002 | 0.001 | 0.048 | 0.039 | 0.085 | -0.077 |
| 38 | 43.3 | 16.3 | 0.25 | Т39 | Т40 | 6.8923 | -6.1905 | 0 | 0 | 0.009 | 0.007 | 0.04 | -0.036 |
| 48 | 43.3 | 16.3 | 0.259 | Т40 | Т41 | 3.488 | -3.1438 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | -0.017 |

Рисунок В.1.5 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от ТЭЦ-2  до потребителя по ул. Челюскинцев 132

Рисунок В.1.6 - Пьезометрический график от ТЭЦ-2  до потребителя по по ул. Челюскинцев 132

Таблица В.1.3 – Расчетные параметры к пьезометрическому графику от ТЭЦ-2  до потребителя по ул. Бульвар Победы, 5

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 66 | 15.1 | 114.4 | 0.704 | ТЭЦ-2 | БО | 2068.4495 | -1693.8523 | 0.437 | 0.143 | 6.015 | 1.969 | 1.604 | -1.24 |
| 162.5 | 15.5 | 113.0 | 0.704 | БО | УТ-1 | 2068.3904 | -1693.9149 | 1.075 | 0.352 | 6.015 | 1.969 | 1.604 | -1.24 |
| 570.8 | 16.7 | 108.0 | 0.704 | УТ-1 | УТК-1 | 2068.2448 | -1694.0691 | 3.776 | 1.236 | 6.014 | 1.969 | 1.604 | -1.24 |
| 290.5 | 17.4 | 105.4 | 0.704 | УТК-1 | УТК-2 | 2067.7336 | -1694.6107 | 1.921 | 0.63 | 6.011 | 1.97 | 1.603 | -1.24 |
| 2.8 | 18.0 | 103.2 | 0.704 | IПС-3с (байп.50) | УТК-3 | 2067.2946 | -1695.0757 | 0.019 | 0.006 | 6.009 | 1.971 | 1.603 | -1.241 |
| 0.2 | 18.6 | 101.6 | 0.704 | IПС-5с | УТК-4 | 1519.1386 | -1211.4151 | 0.002 | 0 | 7.426 | 1.011 | 1.415 | -0.887 |
| 0.5 | 18.8 | 101.1 | 0.704 | IПС-5ac | УТК-4-3 | 1517.2503 | -1210.8423 | 0.004 | 0.001 | 7.407 | 1.01 | 1.413 | -0.886 |
| 100.6 | 18.9 | 100.2 | 0.704 | УТК-4-3 | УТ-3 | 1517.2499 | -1210.8428 | 0.82 | 0.112 | 7.407 | 1.01 | 1.413 | -0.886 |
| 0.2 | 19.6 | 93.8 | 0.704 | 140342 | УТ3а | 1457.1216 | -1155.1878 | 0.002 | 0 | 6.832 | 0.92 | 1.357 | -0.845 |
| 743.3 | 22.4 | 63.5 | 0.514 | УТ3а | УТ-4 | 1249.0284 | -969.6279 | 27.612 | 2.748 | 33.771 | 3.361 | 2.405 | -1.331 |
| 0.2 | 23.7 | 50.0 | 0.514 | 0 | ю1 | 1248.0027 | -969.5321 | 0.007 | 0.001 | 33.716 | 3.36 | 2.403 | -1.331 |
| 1 | 23.7 | 50.0 | 0.512 | ю1 | ю1-0 | 1248.0026 | -1124.6912 | 0.006 | 0.005 | 5.672 | 4.61 | 1.727 | -1.556 |
| 17 | 24.0 | 49.2 | 0.512 | ю1-0 | ю1а | 1248.0021 | -1124.6917 | 0.406 | 0.33 | 21.7 | 17.624 | 2.032 | -1.831 |
| 18 | 24.8 | 47.5 | 0.516 | не существует | ю1-1 | 1247.9878 | -1124.706 | 0.411 | 0.334 | 20.76 | 16.861 | 1.998 | -1.801 |
| 49.2 | 25.7 | 45.6 | 0.516 | ю1-1 | ю1-1а | 1213.548 | -1095.2347 | 1.062 | 0.865 | 19.63 | 15.989 | 1.943 | -1.753 |
| 37.1 | 26.3 | 44.1 | 0.516 | ю1-1а | ю1-2 | 1205.7392 | -1088.7852 | 0.791 | 0.645 | 19.378 | 15.801 | 1.93 | -1.743 |
| 138.4 | 28.3 | 39.7 | 0.516 | ю1-2 | ю1-3 | 1094.7756 | -991.4712 | 2.432 | 1.995 | 15.976 | 13.103 | 1.753 | -1.587 |
| 59.1 | 29.2 | 37.8 | 0.516 | ю1-3 | ю1-4 | 1081.8255 | -979.6031 | 1.014 | 0.832 | 15.6 | 12.791 | 1.732 | -1.568 |
| 52.5 | 29.8 | 36.4 | 0.516 | ю1-4 | ю1-5 | 1018.5067 | -925.5835 | 0.799 | 0.659 | 13.827 | 11.42 | 1.631 | -1.482 |
| 35 | 30.0 | 35.9 | 0.516 | ю1-5 | ю1-5аю1-5а | 679.3616 | -624.4971 | 0.237 | 0.2 | 6.153 | 5.199 | 1.088 | -1 |
| 27.3 | 30.2 | 35.6 | 0.516 | ю1-5аю1-5а | ю1-5а | 679.3464 | -624.5123 | 0.185 | 0.156 | 6.152 | 5.199 | 1.088 | -1 |
| 0.2 | 31.0 | 33.9 | 0.516 | КЮпс-1 | кЮВ-1 | 679.2796 | -624.5791 | 0.001 | 0.001 | 6.151 | 5.2 | 1.088 | -1 |
| 99 | 31.5 | 32.8 | 0.516 | КЮпс-5 | ю2-1 | 626.5779 | -575.7708 | 0.57 | 0.481 | 5.234 | 4.42 | 1.003 | -0.922 |
| 115.7 | 32.0 | 31.6 | 0.516 | ю2-1 | ю2-2а | 610.5463 | -561.3307 | 0.632 | 0.535 | 4.969 | 4.201 | 0.977 | -0.899 |
| 14 | 32.0 | 31.6 | 0.516 | ю2-2а | ю2-2а | 607.2822 | -558.2857 | 0.076 | 0.064 | 4.916 | 4.155 | 0.972 | -0.894 |
| 80.9 | 32.4 | 30.7 | 0.516 | ю2-2а | ю2-3а | 601.8369 | -553.5607 | 0.43 | 0.364 | 4.829 | 4.085 | 0.964 | -0.886 |
| 35.4 | 32.6 | 30.3 | 0.516 | ю2-3а | ю2-3 | 598.2693 | -550.51 | 0.186 | 0.157 | 4.772 | 4.04 | 0.958 | -0.881 |
| 33 | 32.7 | 30.0 | 0.516 | ю2-3 | ю2-4в | 575.6292 | -530.7164 | 0.16 | 0.136 | 4.417 | 3.755 | 0.922 | -0.85 |
| 33 | 32.9 | 29.7 | 0.516 | ю2-4в | ю2-4б | 575.6149 | -530.7307 | 0.16 | 0.136 | 4.417 | 3.755 | 0.922 | -0.85 |
| 70.1 | 33.2 | 29.1 | 0.516 | ю2-4б | ю2-4 | 575.6005 | -530.745 | 0.341 | 0.29 | 4.417 | 3.755 | 0.922 | -0.85 |
| 42.5 | 33.3 | 28.7 | 0.516 | ю2-4 | ю2-4а | 575.5701 | -530.7754 | 0.206 | 0.176 | 4.416 | 3.756 | 0.921 | -0.85 |
| 153.6 | 34.0 | 27.3 | 0.516 | Ю2пс-101 | ю2-5 | 575.5516 | -530.7939 | 0.746 | 0.635 | 4.416 | 3.756 | 0.921 | -0.85 |
| 66.8 | 34.5 | 26.1 | 0.516 | Ю2пс-111 | ю2-5а | 565.338 | -521.1923 | 0.313 | 0.266 | 4.261 | 3.622 | 0.905 | -0.834 |
| 23 | 34.6 | 25.9 | 0.518 | ю2-5а | ю2-7 | 565.309 | -521.2213 | 0.105 | 0.09 | 4.168 | 3.543 | 0.897 | -0.828 |
| 131 | 35.9 | 23.1 | 0.414 | ю2-7 | ю2-9 | 411.5554 | -379.6549 | 1.528 | 1.3 | 8.009 | 6.816 | 1.067 | -0.985 |
| 50 | 36.3 | 22.2 | 0.414 | Ю2пс-107 | ю2-9* | 399.0543 | -369.2934 | 0.414 | 0.355 | 7.53 | 6.449 | 1.035 | -0.958 |
| 0.2 | 36.6 | 21.6 | 0.414 | Опс-9 | о19 | 399.0305 | -369.3172 | 0.002 | 0.001 | 7.529 | 6.45 | 1.035 | -0.958 |
| 215 | 38.0 | 18.6 | 0.414 | о19 | о18 | 374.7498 | -346.6907 | 1.571 | 1.344 | 6.641 | 5.684 | 0.972 | -0.899 |
| 28 | 38.1 | 18.3 | 0.414 | о18 | о17а | 365.7181 | -339.2272 | 0.195 | 0.168 | 6.325 | 5.442 | 0.948 | -0.88 |
| 48.8 | 38.4 | 17.6 | 0.414 | о17а | о17 | 365.7106 | -339.2347 | 0.339 | 0.292 | 6.324 | 5.442 | 0.948 | -0.88 |
| 68.5 | 38.8 | 16.8 | 0.414 | о17 | о16 | 365.6976 | -339.2478 | 0.477 | 0.41 | 6.324 | 5.442 | 0.948 | -0.88 |
| 0.5 | 39.4 | 15.5 | 0.414 | Опс-7 | о15 | 358.4704 | -333.1705 | 0.001 | 0.001 | 1.441 | 1.246 | 0.759 | -0.705 |
| 90.3 | 39.6 | 15.2 | 0.408 | Опс-5 | к1 | 341.9261 | -318.2781 | 0.141 | 0.122 | 1.416 | 1.228 | 0.745 | -0.694 |
| 227.5 | 39.9 | 14.5 | 0.408 | к1 | к2 | 329.0137 | -307.0067 | 0.328 | 0.286 | 1.312 | 1.144 | 0.717 | -0.669 |
| 77 | 39.9 | 14.4 | 0.408 | к2 | к3 | 285.6249 | -265.8499 | 0.084 | 0.073 | 0.991 | 0.86 | 0.622 | -0.579 |
| 0.2 | 40.0 | 14.3 | 0.408 | 0 | к4 | 284.5042 | -264.7824 | 0 | 0 | 0.984 | 0.853 | 0.62 | -0.577 |
| 78 | 40.0 | 14.2 | 0.408 | к4 | к4-1 | 261.5466 | -242.6486 | 0.071 | 0.062 | 0.833 | 0.718 | 0.57 | -0.529 |
| 5 | 40.0 | 14.2 | 0.408 | к4-1 | к5 | 261.5218 | -242.6735 | 0.005 | 0.004 | 0.832 | 0.718 | 0.57 | -0.529 |
| 162 | 40.2 | 13.9 | 0.408 | к5 | К6 | 254.0577 | -235.742 | 0.14 | 0.121 | 0.786 | 0.678 | 0.554 | -0.514 |
| 96.5 | 40.2 | 13.8 | 0.408 | К6 | к6в | 252.1907 | -234.0072 | 0.082 | 0.071 | 0.775 | 0.668 | 0.55 | -0.51 |
| 0.2 | 40.3 | 13.6 | 0.408 | к6в | К7 | 252.1599 | -234.038 | 0 | 0 | 0.775 | 0.668 | 0.549 | -0.51 |
| 93.8 | 40.3 | 13.6 | 0.408 | К7 | к7 | 252.1598 | -234.0381 | 0.08 | 0.069 | 0.775 | 0.668 | 0.549 | -0.51 |
| 96 | 40.4 | 13.4 | 0.408 | к7 | к8 | 252.13 | -234.068 | 0.082 | 0.071 | 0.774 | 0.669 | 0.549 | -0.51 |
| 133 | 40.5 | 13.2 | 0.408 | к8 | к9 | 251.167 | -233.1855 | 0.112 | 0.097 | 0.769 | 0.664 | 0.547 | -0.508 |
| 6 | 40.5 | 13.2 | 0.408 | к9 | к9а | 207.9642 | -192.8547 | 0.003 | 0.003 | 0.529 | 0.456 | 0.453 | -0.42 |
| 168 | 40.6 | 13.0 | 0.408 | к9а | к10 | 207.9623 | -192.8566 | 0.098 | 0.084 | 0.529 | 0.456 | 0.453 | -0.42 |
| 226 | 40.7 | 12.9 | 0.259 | Кпс-59 | к10-1 | 49.0062 | -46.0802 | 0.081 | 0.072 | 0.325 | 0.288 | 0.265 | -0.249 |
| 62 | 40.7 | 12.8 | 0.209 | к10-1 | к10-2 | 43.0785 | -41.0438 | 0.052 | 0.047 | 0.766 | 0.696 | 0.358 | -0.341 |
| 62 | 40.8 | 12.6 | 0.15 | к10-2 | к10-3 | 25.6596 | -23.8732 | 0.105 | 0.091 | 1.543 | 1.338 | 0.414 | -0.385 |
| 32 | 40.8 | 12.5 | 0.101 | Кпс71 | к10-4а | 7.7274 | -7.5687 | 0.04 | 0.038 | 1.128 | 1.082 | 0.275 | -0.269 |
| 29 | 40.9 | 12.4 | 0.101 | к10-4а | к10-4 | 7.7267 | -7.5694 | 0.036 | 0.035 | 1.127 | 1.083 | 0.275 | -0.269 |
| 62 | 40.9 | 12.3 | 0.101 | к10-4 | к10-5 | 5.0595 | -4.9224 | 0.033 | 0.032 | 0.491 | 0.465 | 0.18 | -0.175 |
| 120 | 40.9 | 12.3 | 0.101 | к10-5 | к10-6 | 3.7282 | -3.6006 | 0.036 | 0.033 | 0.27 | 0.252 | 0.133 | -0.128 |
| 100 | 41.0 | 12.2 | 0.101 | Кпс79 | к10-7 | 2.5816 | -2.5409 | 0.015 | 0.014 | 0.132 | 0.128 | 0.092 | -0.09 |

В.2 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №10

Рисунок В.2.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №10  до потребителя по ул. Космическая,6

Рисунок В.2.2 - Пьезометрический график от Котельной №10  до потребителя по ул. Космическая,6

Таблица В.2.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №10  до потребителя по ул. Космическая,6

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 20.1 | 39.9 | 0.259 | Подогреватель ГВС Кот.10 | УТ-0 | 160.1576 | -148.1154 | 0.034 | 0.03 | 5.51 | 4.744 | 0.866 | -0.801 |
| 173 | 21.1 | 37.6 | 0.259 | УТ-0 | УТ10-1 | 160.157 | -148.116 | 1.192 | 1.026 | 5.51 | 4.744 | 0.866 | -0.801 |
| 212 | 22.3 | 35.0 | 0.259 | УТ10-1 | УТ10-2 | 156.716 | -144.7255 | 1.398 | 1.2 | 5.276 | 4.529 | 0.847 | -0.783 |
| 76 | 23.0 | 33.6 | 0.259 | 0 | УТ10-3 гвс | 155.9338 | -144.0437 | 0.496 | 0.426 | 5.223 | 4.487 | 0.843 | -0.779 |
| 124 | 23.7 | 32.1 | 0.259 | УТ10-3 гвс | УТ-3-1 | 155.924 | -144.0534 | 0.81 | 0.696 | 5.223 | 4.488 | 0.843 | -0.779 |
| 12 | 23.8 | 31.9 | 0.259 | УТ-3-1 | УТ10-6 | 150.3971 | -138.5674 | 0.073 | 0.062 | 4.859 | 4.153 | 0.813 | -0.749 |
| 80 | 24.2 | 31.0 | 0.259 | УТ10-6 | УТ10-7 | 149.9331 | -138.1075 | 0.483 | 0.413 | 4.83 | 4.125 | 0.811 | -0.747 |
| 17 | 24.3 | 30.8 | 0.25 | УТ10-7 | УТ10-71 | 147.488 | -135.6872 | 0.12 | 0.102 | 5.626 | 4.794 | 0.856 | -0.788 |
| 12 | 24.3 | 30.7 | 0.25 | УТ10-71 | УТ10-72 | 147.486 | -135.6893 | 0.084 | 0.072 | 5.626 | 4.794 | 0.856 | -0.788 |
| 56 | 24.7 | 29.9 | 0.25 | УТ10-72 | УТ10-8 | 147.4846 | -135.6907 | 0.394 | 0.336 | 5.626 | 4.794 | 0.856 | -0.788 |
| 54 | 25.0 | 29.3 | 0.205 | 0 | УТ10-11 | 94.4785 | -82.8723 | 0.264 | 0.214 | 3.917 | 3.163 | 0.816 | -0.715 |
| 66 | 25.2 | 28.8 | 0.205 | УТ10-11 | УТ10-11а | 86.8335 | -75.2487 | 0.273 | 0.216 | 3.313 | 2.612 | 0.75 | -0.65 |
| 179 | 26.2 | 26.4 | 0.15 | УТ10-11а | УТ-3 | 58.7581 | -47.2801 | 1.445 | 1.03 | 6.458 | 4.603 | 0.947 | -0.762 |
| 84.5 | 26.7 | 25.2 | 0.15 | ЗА-УТ-3 | УТ-2 | 58.7503 | -47.2878 | 0.682 | 0.486 | 6.457 | 4.605 | 0.947 | -0.762 |
| 25.5 | 27.0 | 24.5 | 0.125 | 0 | УТ-1 | 30.3808 | -24.5076 | 0.145 | 0.104 | 4.544 | 3.249 | 0.705 | -0.569 |

В.3 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №9

Рисунок В.3.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №9  до потребителя по ул. Адмирала  Нахимова 95

Рисунок В.3.2 - Пьезометрический график от Котельной №9  до потребителя по ул. Адмирала  Нахимова 95

Таблица В.3.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №9  до потребителя по ул. Адмирала  Нахимова 95

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 20.0 | 20.0 | 0.2 | Котельная №9 | коллкетор | 51.4051 | -51.254 | 0.014 | 0.014 | 2.191 | 2.178 | 0.466 | -0.465 |
| 4 | 20.0 | 20.0 | 0.209 | коллкетор | УТ-1 | 51.4047 | -51.2544 | 0.009 | 0.009 | 1.739 | 1.729 | 0.427 | -0.426 |
| 111 | 20.1 | 19.9 | 0.2 | ЗА-УТ-1 | УТ-9а | 17.6532 | -17.5792 | 0.036 | 0.036 | 0.26 | 0.258 | 0.16 | -0.159 |
| 14 | 21.2 | 17.6 | 0.07 | 0 | УТ-10 | 17.3003 | -17.2734 | 1.072 | 1.069 | 61.276 | 61.086 | 1.281 | -1.279 |
| 31 | 21.4 | 17.1 | 0.1 | УТ-10 | УТ-11 | 14.2981 | -14.2752 | 0.25 | 0.249 | 6.448 | 6.427 | 0.519 | -0.518 |
| 32 | 21.6 | 16.9 | 0.1 | УТ-11 | УТ-12 | 9.9659 | -9.9499 | 0.125 | 0.125 | 3.137 | 3.127 | 0.362 | -0.361 |
| 60 | 22.1 | 15.8 | 0.07 | УТ-12 | 13 | 5.7884 | -5.7795 | 0.516 | 0.514 | 6.879 | 6.858 | 0.429 | -0.428 |

В.4 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №22

Рисунок В.4.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №22 до потребителя по ул. Ставропольская 33

Рисунок В.4.2 - Пьезометрический график от Котельной №22 до потребителя по ул. Ставропольская 33

Таблица В.4.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №22 до потребителя по ул. Ставропольская 33

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 10.0 | 29.9 | 0.15 | Котельная №22 | кол. | 24.6542 | -24.572 | 0.029 | 0.029 | 1.795 | 1.783 | 0.397 | -0.396 |
| 100 | 10.3 | 29.5 | 0.15 | кол. | УТ22-1 | 24.6537 | -24.5726 | 0.224 | 0.223 | 1.795 | 1.783 | 0.397 | -0.396 |
| 22 | 10.3 | 29.4 | 0.15 | УТ22-1 | УТ22-2 | 21.2565 | -21.1926 | 0.037 | 0.037 | 1.337 | 1.329 | 0.343 | -0.342 |
| 41 | 10.3 | 29.3 | 0.15 | УТ22-2 | УТ22-3 | 19.2759 | -19.2173 | 0.056 | 0.056 | 1.101 | 1.094 | 0.311 | -0.31 |
| 60 | 10.4 | 29.2 | 0.15 | УТ22-3 | УТ22-4 | 17.2047 | -17.1534 | 0.066 | 0.066 | 0.879 | 0.873 | 0.277 | -0.277 |
| 62 | 10.5 | 29.1 | 0.15 | УТ22-4 | УТ22-6 | 13.346 | -13.3072 | 0.041 | 0.041 | 0.531 | 0.528 | 0.215 | -0.215 |
| 22 | 10.5 | 29.1 | 0.15 | УТ22-6 | УТ22-7 | 12.478 | -12.4462 | 0.013 | 0.013 | 0.465 | 0.463 | 0.201 | -0.201 |
| 27 | 10.5 | 29.0 | 0.102 | УТ22-7 | УТ22-8 | 8.6458 | -8.6238 | 0.057 | 0.056 | 1.678 | 1.67 | 0.301 | -0.301 |
| 149 | 10.7 | 28.5 | 0.08 | УТ22-8 | УТ22-9 | 3.886 | -3.8749 | 0.227 | 0.226 | 1.221 | 1.214 | 0.22 | -0.22 |

В.5  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №52

Рисунок В.5.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №52 до потребителя по ул. Ад. Нахимова,34

Рисунок В.5.2 - Пьезометрический график от Котельной №52 до потребителя по ул. Ад. Нахимова,34

Таблица В.5.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №52 до потребителя по ул. Ад. Нахимова,34

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 21.2 | 27.7 | 0.15 | 0 | ТК52-6 | 69.2347 | -69.0784 | 0.675 | 0.672 | 17.412 | 17.333 | 1.116 | -1.114 |
| 26 | 21.6 | 26.8 | 0.15 | ТК52-6 | УТ52-7 | 62.3045 | -62.1624 | 0.458 | 0.456 | 14.103 | 14.039 | 1.004 | -1.002 |
| 68 | 21.8 | 26.3 | 0.207 | УТ52-7 | УТ52-8 | 62.3033 | -62.1635 | 0.221 | 0.22 | 2.605 | 2.593 | 0.527 | -0.526 |
| 7 | 21.9 | 26.2 | 0.15 | УТ52-8 | УТ52-9 | 44.1029 | -44.0076 | 0.062 | 0.062 | 7.073 | 7.042 | 0.711 | -0.709 |
| 35 | 22.1 | 25.9 | 0.15 | УТ52-9 | УТ52-9а | 31.6424 | -31.5681 | 0.159 | 0.159 | 3.645 | 3.628 | 0.51 | -0.509 |
| 125 | 22.4 | 25.3 | 0.15 | ЗА-УТ-11 | УТ-12 | 23.1903 | -23.1356 | 0.306 | 0.305 | 1.961 | 1.951 | 0.374 | -0.373 |

В.6  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №36

Рисунок В.6.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №36 до потребителя по ул. Бехтерева,16

Рисунок В.6.2 - Пьезометрический график от Котельной №36 до потребителя по ул. Бехтерева,16

Таблица В.6.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №36 до потребителя по ул. Бехтерева,16

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 20.0 | 20.0 | 0.15 | Котельная №36 | УТ36-1 | 25.4929 | -25.4022 | 0.006 | 0.006 | 2.57 | 2.552 | 0.411 | -0.41 |
| 2.8 | 20.0 | 20.0 | 0.15 | 93811 | УТ36-2 | 25.4928 | -25.4023 | 0.009 | 0.009 | 2.57 | 2.552 | 0.411 | -0.41 |
| 30.2 | 20.1 | 19.8 | 0.15 | УТ36-2 | УТ36-3 | 23.807 | -23.7196 | 0.085 | 0.084 | 2.242 | 2.226 | 0.384 | -0.382 |
| 7 | 20.1 | 19.8 | 0.15 | УТ36-3 | УТ36-4 | 23.8057 | -23.7209 | 0.02 | 0.019 | 2.242 | 2.226 | 0.384 | -0.382 |
| 10 | 20.1 | 19.7 | 0.15 | УТ36-4 | УТ36-5 | 23.8054 | -23.7212 | 0.028 | 0.028 | 2.242 | 2.226 | 0.384 | -0.382 |
| 15 | 20.2 | 19.7 | 0.15 | УТ36-5 | УТ36-6 | 12.585 | -12.5204 | 0.012 | 0.012 | 0.629 | 0.622 | 0.203 | -0.202 |
| 36.2 | 20.2 | 19.6 | 0.15 | УТ36-6 | ТК36-7 | 12.5844 | -12.5211 | 0.028 | 0.028 | 0.629 | 0.622 | 0.203 | -0.202 |
| 21 | 20.2 | 19.6 | 0.15 | ТК36-7 | УТ36-7 | 10.0201 | -9.9649 | 0.01 | 0.01 | 0.399 | 0.395 | 0.162 | -0.161 |
| 15 | 20.2 | 19.6 | 0.15 | УТ36-7 | УТ36-8 | 9.3523 | -9.3001 | 0.007 | 0.006 | 0.348 | 0.344 | 0.151 | -0.15 |
| 35 | 20.2 | 19.6 | 0.15 | УТ36-8 | УТ36-9 | 9.3517 | -9.3007 | 0.015 | 0.015 | 0.348 | 0.344 | 0.151 | -0.15 |
| 45 | 20.2 | 19.5 | 0.15 | УТ36-9 | УТ36-10 | 8.7731 | -8.7262 | 0.017 | 0.017 | 0.306 | 0.303 | 0.141 | -0.141 |
| 10 | 20.2 | 19.5 | 0.15 | УТ36-10 | УТ36-11 | 8.7712 | -8.7281 | 0.004 | 0.004 | 0.306 | 0.303 | 0.141 | -0.141 |
| 20 | 20.2 | 19.5 | 0.15 | УТ36-11 | УТ36-15 | 8.1257 | -8.0855 | 0.007 | 0.007 | 0.263 | 0.261 | 0.131 | -0.13 |
| 45 | 20.3 | 19.5 | 0.15 | УТ36-15 | УТ36-16 | 4.9001 | -4.8669 | 0.005 | 0.005 | 0.096 | 0.095 | 0.079 | -0.078 |
| 15 | 20.3 | 19.5 | 0.15 | УТ36-16 | УТ36-17 | 3.8241 | -3.7986 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.058 | 0.062 | -0.061 |
| 28 | 20.3 | 19.5 | 0.15 | УТ36-17 | УТ36-18 | 3.8234 | -3.7993 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.058 | 0.062 | -0.061 |
| 30 | 20.3 | 19.5 | 0.1 | 0 | 36-21 | 3.8222 | -3.8005 | 0.018 | 0.018 | 0.489 | 0.483 | 0.139 | -0.138 |
| 55 | 20.3 | 19.4 | 0.1 | 36-21 | 36-23 | 3.8217 | -3.8011 | 0.034 | 0.033 | 0.489 | 0.484 | 0.139 | -0.138 |

В.7  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №1

Рисунок В.7.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №1 до потребителя по ул. Адмиралтейская 3А

Рисунок В.7.2 - Пьезометрический график от Котельной №1 до потребителя по ул. Адмиралтейская 3А

Таблица В.6.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №1 до потребителя по ул. Адмиралтейская 3А

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 83 | 35.6 | 48.8 | 0.412 | Е2пс-1 | Е2-1 | 237.876 | -224.7086 | 0.178 | 0.11 | 1.946 | 1.209 | 0.562 | -0.48 |
| 54 | 35.6 | 48.7 | 0.412 | Е2пс-21 | Е2-1А | 162.275 | -153.9864 | 0.054 | 0.034 | 0.906 | 0.568 | 0.383 | -0.329 |
| 169.8 | 35.6 | 48.5 | 0.41 | Е2-1А | Е2-1-1 | 162.2591 | -154.0039 | 0.174 | 0.037 | 0.931 | 0.196 | 0.387 | -0.332 |
| 170 | 35.8 | 48.1 | 0.4 | Е2-1-1 | Е2-1А1 | 162.2097 | -154.0586 | 0.199 | 0.124 | 1.066 | 0.664 | 0.407 | -0.349 |
| 57.5 | 35.8 | 48.0 | 0.4 | Е2-1А1 | Е2-1А2 | 162.1627 | -154.1106 | 0.067 | 0.042 | 1.065 | 0.665 | 0.407 | -0.349 |
| 29.8 | 35.8 | 48.0 | 0.4 | Е2-1А2 | Е2-1А3 | 162.1468 | -154.1283 | 0.035 | 0.022 | 1.065 | 0.665 | 0.407 | -0.349 |
| 111.5 | 35.9 | 47.8 | 0.4 | Е2-1А3 | Е2-1А4 | 162.1386 | -154.1374 | 0.131 | 0.082 | 1.065 | 0.665 | 0.407 | -0.349 |
| 31.6 | 35.9 | 47.7 | 0.4 | Е2-1А4 | Е2-1А5 | 162.1077 | -154.1715 | 0.037 | 0.023 | 1.064 | 0.665 | 0.407 | -0.35 |
| 41.2 | 36.0 | 47.6 | 0.4 | Е2-1А5 | Е2-1Б | 162.099 | -154.1812 | 0.048 | 0.03 | 1.064 | 0.665 | 0.407 | -0.35 |
| 55.4 | 36.0 | 47.6 | 0.414 | Е2-1Б | Е2-1Б* | 148.761 | -141.7233 | 0.045 | 0.029 | 0.741 | 0.469 | 0.348 | -0.3 |
| 152.4 | 36.1 | 47.4 | 0.414 | Е2-1Б* | ТК1-47 | 128.9018 | -124.0355 | 0.093 | 0.06 | 0.557 | 0.36 | 0.301 | -0.263 |
| 139 | 36.1 | 47.3 | 0.414 | ТК1-47 | с1 | 80.4568 | -78.9396 | 0.033 | 0.022 | 0.217 | 0.146 | 0.188 | -0.167 |
| 153.9 | 36.8 | 45.3 | 0.2 | Спс-39 | с2 | 62.2847 | -60.958 | 1.344 | 0.669 | 7.939 | 3.954 | 0.697 | -0.553 |
| 10.5 | 37.4 | 43.1 | 0.147 | с3 | с3-1 | 48.8594 | -47.6414 | 0.352 | 0.076 | 30.481 | 6.603 | 1.099 | -0.8 |
| 105.8 | 38.5 | 37.2 | 0.147 | с4 | с5 | 32.7763 | -31.6198 | 1.597 | 0.34 | 13.719 | 2.922 | 0.737 | -0.531 |
| 61.9 | 38.6 | 36.6 | 0.15 | с5 | с6 | 25.0195 | -24.928 | 0.482 | 0.112 | 7.074 | 1.641 | 0.537 | -0.402 |
| 78.5 | 39.2 | 32.1 | 0.08 | С-6* | с7 | 8.2261 | -8.1399 | 3.824 | 0.586 | 44.285 | 6.784 | 0.829 | -0.461 |
| 129 | 39.6 | 27.8 | 0.07 | Спс-57 | с8 | 3.9805 | -3.9085 | 3.833 | 0.448 | 27.011 | 3.16 | 0.578 | -0.289 |
| 128 | 39.8 | 26.1 | 0.07 | с8 | с9 | 2.5422 | -2.4768 | 1.552 | 0.179 | 11.022 | 1.273 | 0.369 | -0.183 |

В.8  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от ПГУ-235

Рисунок В.8.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от ПГУ-235  до потребителя по ул. Жилая,8

Рисунок В.8.2 - Пьезометрический график от ПГУ-235  до потребителя по ул. Жилая,8

Таблица В.8.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от ПГУ-235  до потребителя по ул. Жилая,8

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 106 | 25.6 | 63.7 | 0.804 | Центральная котельная | УТ-1 | 2275.6543 | -2258.1986 | 0.311 | 0.236 | 2.349 | 1.781 | 1.226 | -1.289 |
| 83 | 25.8 | 63.2 | 0.804 | УТ-1 | УТ-2 | 2272.606 | -2255.4337 | 0.243 | 0.184 | 2.343 | 1.777 | 1.225 | -1.288 |
| 100 | 26.0 | 62.7 | 0.804 | УТ-2 | УТ2-1 | 2272.499 | -2255.5347 | 0.293 | 0.222 | 2.342 | 1.777 | 1.225 | -1.288 |
| 15 | 26.0 | 62.6 | 0.804 | УТ2-1 | УТ-3 | 2222.7642 | -2207.0419 | 0.042 | 0.048 | 2.241 | 2.57 | 1.198 | -1.26 |
| 0.5 | 26.0 | 62.6 | 0.614 | УТ-3 | УТ2-4 | 2151.2766 | -2137.0787 | 0.005 | 0.004 | 8.362 | 6.409 | 1.963 | -2.076 |
| 0.5 | 26.0 | 62.6 | 0.614 | УТ2-4 | УТ-3-1 | 2151.2762 | -2137.0791 | 0.005 | 0.004 | 8.362 | 6.409 | 1.963 | -2.076 |
| 108 | 26.9 | 60.7 | 0.616 | УТ-3-1 | УТ-4 | 2144.2534 | -2130.0664 | 1.103 | 0.845 | 8.17 | 6.259 | 1.945 | -2.055 |
| 88 | 27.6 | 59.1 | 0.616 | УТ-4 | УТ-5 | 2144.1708 | -2130.1441 | 0.899 | 0.689 | 8.17 | 6.26 | 1.945 | -2.055 |
| 103 | 28.4 | 57.2 | 0.616 | УТ-5 | УТ-6 | 2144.1034 | -2130.2075 | 1.052 | 0.806 | 8.169 | 6.26 | 1.945 | -2.055 |
| 44 | 28.7 | 56.4 | 0.616 | УТ-6 | ТК-1 | 2144.0245 | -2130.2816 | 0.449 | 0.344 | 8.169 | 6.261 | 1.944 | -2.055 |
| 173 | 30.1 | 53.3 | 0.616 | ТК-1 | ТК-2 | 2143.9908 | -2130.3133 | 1.766 | 1.354 | 8.168 | 6.261 | 1.944 | -2.056 |
| 371 | 34.8 | 44.9 | 0.359 | IIПС-1 | ТК-9 | 533.3882 | -527.5677 | 3.625 | 4.677 | 7.818 | 10.086 | 1.373 | -1.509 |
| 424 | 40.2 | 35.4 | 0.359 | ТК-9 | ТК-10 | 533.2881 | -527.6578 | 4.142 | 5.347 | 7.815 | 10.089 | 1.372 | -1.509 |
| 395 | 50.9 | 16.8 | 0.359 | ТК-10 | ТК-11 | 533.1737 | -527.7608 | 3.857 | 4.983 | 7.811 | 10.093 | 1.372 | -1.509 |
| 0.8 | 50.8 | 17.0 | 0.359 | на II Астрахань | УТ-32 | 533.0287 | -527.8912 | 0.008 | 0.01 | 7.807 | 10.098 | 1.372 | -1.51 |
| 8 | 50.9 | 16.8 | 0.35 | УТ-32 | ТК-11 | 533.0285 | -527.8914 | 0.087 | 0.112 | 8.671 | 11.243 | 1.456 | -1.604 |
| 0.5 | 53.9 | 11.4 | 0.25 | 0 | УТ-41 | 225.2748 | -224.4578 | 0.003 | 0.005 | 5.951 | 8.706 | 1.168 | -1.35 |
| 118 | 55.0 | 9.8 | 0.2 | УТ-41 | УТ-42 | 117.4955 | -116.9352 | 0.633 | 1.016 | 4.879 | 7.824 | 0.927 | -1.109 |
| 43 | 57.9 | 5.0 | 0.15 | 0 | УТ-43 | 23.0599 | -22.9154 | 0.037 | 0.068 | 0.777 | 1.445 | 0.309 | -0.392 |
| 59 | 58.0 | 4.9 | 0.15 | УТ-43 | УТ-44 | 18.5559 | -18.4378 | 0.033 | 0.061 | 0.508 | 0.942 | 0.249 | -0.316 |
| 61 | 58.0 | 4.8 | 0.15 | УТ-44 | УТ-44А | 13.9869 | -13.8966 | 0.02 | 0.036 | 0.292 | 0.541 | 0.188 | -0.238 |
| 16 | 58.0 | 4.8 | 0.15 | 0 | УТ-67 | 9.3867 | -9.3302 | 0.002 | 0.004 | 0.135 | 0.249 | 0.126 | -0.16 |
| 223 | 58.1 | 4.8 | 0.1 | УТ-67 | УТ-68 | 0.9665 | -0.9511 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | 0.027 | 0.027 | -0.038 |
| 19 | 58.1 | 4.8 | 0.1 | УТ-68 | УТ-69 | 0.8391 | -0.8338 | 0 | 0 | 0.009 | 0.021 | 0.023 | -0.033 |

Рисунок В.8.3 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от ПГУ-235  до потребителя по ул. Бульварная,

Рисунок В.8.4- Пьезометрический график от ПГУ-235  до потребителя по ул. Бульварная,2

Таблица В.8.2– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от ПГУ-235  до потребителя по ул. Бульварная,2

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 106 | 25.6 | 63.7 | 0.804 | Центральная котельная | УТ-1 | 2275.6543 | -2258.1986 | 0.311 | 0.236 | 2.349 | 1.781 | 1.226 | -1.289 |
| 83 | 25.8 | 63.2 | 0.804 | УТ-1 | УТ-2 | 2272.606 | -2255.4337 | 0.243 | 0.184 | 2.343 | 1.777 | 1.225 | -1.288 |
| 100 | 26.0 | 62.7 | 0.804 | УТ-2 | УТ2-1 | 2272.499 | -2255.5347 | 0.293 | 0.222 | 2.342 | 1.777 | 1.225 | -1.288 |
| 15 | 26.0 | 62.6 | 0.804 | УТ2-1 | УТ-3 | 2222.7642 | -2207.0419 | 0.042 | 0.048 | 2.241 | 2.57 | 1.198 | -1.26 |
| 0.5 | 26.0 | 62.6 | 0.614 | УТ-3 | УТ2-4 | 2151.2766 | -2137.0787 | 0.005 | 0.004 | 8.362 | 6.409 | 1.963 | -2.076 |
| 0.5 | 26.0 | 62.6 | 0.614 | УТ2-4 | УТ-3-1 | 2151.2762 | -2137.0791 | 0.005 | 0.004 | 8.362 | 6.409 | 1.963 | -2.076 |
| 108 | 26.9 | 60.7 | 0.616 | УТ-3-1 | УТ-4 | 2144.2534 | -2130.0664 | 1.103 | 0.845 | 8.17 | 6.259 | 1.945 | -2.055 |
| 88 | 27.6 | 59.1 | 0.616 | УТ-4 | УТ-5 | 2144.1708 | -2130.1441 | 0.899 | 0.689 | 8.17 | 6.26 | 1.945 | -2.055 |
| 103 | 28.4 | 57.2 | 0.616 | УТ-5 | УТ-6 | 2144.1034 | -2130.2075 | 1.052 | 0.806 | 8.169 | 6.26 | 1.945 | -2.055 |
| 44 | 28.7 | 56.4 | 0.616 | УТ-6 | ТК-1 | 2144.0245 | -2130.2816 | 0.449 | 0.344 | 8.169 | 6.261 | 1.944 | -2.055 |
| 173 | 30.1 | 53.3 | 0.616 | ТК-1 | ТК-2 | 2143.9908 | -2130.3133 | 1.766 | 1.354 | 8.168 | 6.261 | 1.944 | -2.056 |
| 18 | 30.2 | 53.1 | 0.616 | ТК-2 | ТК-3 | 1610.4701 | -1602.8701 | 0.104 | 0.08 | 4.611 | 3.552 | 1.461 | -1.547 |
| 332 | 31.7 | 49.7 | 0.614 | ТК-3 | ТК-4 | 1610.4563 | -1602.883 | 1.946 | 1.5 | 4.688 | 3.614 | 1.47 | -1.557 |
| 118 | 32.2 | 48.4 | 0.614 | ТК-4 | ТК-5 | 1610.2037 | -1603.1204 | 0.691 | 0.533 | 4.687 | 3.615 | 1.47 | -1.557 |
| 18.8 | 32.4 | 48.1 | 0.516 | IIIПС-1 | ТК-12А | 850.1707 | -846.0064 | 0.075 | 0.09 | 3.174 | 3.814 | 1.088 | -1.165 |
| 50 | 32.6 | 47.7 | 0.516 | ТК-12А | ТК-12 | 850.1605 | -846.0159 | 0.198 | 0.238 | 3.174 | 3.814 | 1.088 | -1.165 |
| 167 | 33.2 | 46.6 | 0.516 | ТК-12 | ТК-13 | 746.6506 | -742.9869 | 0.511 | 0.614 | 2.449 | 2.943 | 0.955 | -1.024 |
| 326 | 34.4 | 44.4 | 0.516 | ТК-13 | ТК-14 | 746.56 | -743.0711 | 0.998 | 1.199 | 2.448 | 2.943 | 0.955 | -1.024 |
| 1 | 35.4 | 42.5 | 0.408 | IIIПС-7 | ТК-15 | 552.9991 | -550.7492 | 0.006 | 0.007 | 4.415 | 5.589 | 1.114 | -1.217 |
| 162 | 36.8 | 40.1 | 0.359 | ТК-15 | Б-5 | 432.7197 | -430.8485 | 1.042 | 1.363 | 5.147 | 6.729 | 1.114 | -1.232 |
| 308 | 39.2 | 35.4 | 0.359 | Б-5 | ТК-16 | 419.9536 | -418.2114 | 2.227 | 2.452 | 5.785 | 6.369 | 1.081 | -1.196 |
| 226.8 | 41.5 | 31.2 | 0.313 | IIIПС-9 | УТ ЦТП-47 | 324.6431 | -323.4425 | 1.947 | 2.232 | 6.866 | 7.874 | 1.085 | -1.22 |
| 0.2 | 42.5 | 22.9 | 0.207 | ЦТП-47 | 47-2 | 116.4742 | -115.7867 | 0.001 | 0.002 | 5.692 | 9.03 | 0.846 | -1.008 |
| 119.8 | 43.5 | 21.2 | 0.207 | 47-2пс-3 | 47-3 | 102.8705 | -102.2613 | 0.621 | 0.985 | 4.149 | 6.58 | 0.747 | -0.89 |
| 16 | 43.5 | 21.1 | 0.207 | 47-3 | 47-4 | 78.8166 | -78.3609 | 0.049 | 0.077 | 2.439 | 3.868 | 0.573 | -0.682 |
| 16 | 43.6 | 21.0 | 0.207 | 47-4 | УТ47-7 | 67.2066 | -66.8167 | 0.036 | 0.056 | 1.775 | 2.815 | 0.488 | -0.582 |
| 90 | 43.9 | 20.5 | 0.207 | УТ47-7 | УТ47-8 | 67.205 | -66.818 | 0.2 | 0.317 | 1.775 | 2.815 | 0.488 | -0.582 |
| 78 | 44.4 | 19.7 | 0.15 | УТ47-8 | УТ47-12 | 38.8417 | -38.627 | 0.271 | 0.511 | 2.782 | 5.245 | 0.509 | -0.647 |
| 65 | 45.9 | 17.6 | 0.1 | УТ47-12 | УТ47-13 | 24.7599 | -24.6282 | 0.598 | 1.53 | 7.365 | 18.827 | 0.663 | -0.947 |
| 18 | 46.8 | 16.5 | 0.082 | УТ47-13 | УТ47-14 | 20.9755 | -20.8658 | 0.264 | 0.82 | 11.73 | 36.43 | 0.761 | -1.17 |
| 126 | 51.9 | 10.0 | 0.07 | УТ47-14 | УТ47-14б | 13.4247 | -13.3539 | 1.381 | 5.108 | 8.77 | 32.435 | 0.612 | -1.007 |
| 16 | 52.5 | 9.2 | 0.07 | УТ47-14б | уБульв2 | 13.4228 | -13.355 | 0.175 | 0.649 | 8.767 | 32.44 | 0.612 | -1.007 |
| 15 | 52.9 | 8.7 | 0.07 | уБульв2 | уБульв2-1 | 10.4146 | -10.3621 | 0.099 | 0.367 | 5.287 | 19.549 | 0.475 | -0.781 |
| 45 | 53.3 | 8.2 | 0.07 | уБульв2-1 | уБульв2-2 | 6.4093 | -6.3768 | 0.113 | 0.418 | 2.011 | 7.424 | 0.292 | -0.481 |

В.9  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №53

Рисунок В.9.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №53 до потребителя по ул. Бехтерева,8

Рисунок В.9.2- Пьезометрический график от Котельной №53 до потребителя по ул. Бехтерева,8

Таблица В.9.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №53 до потребителя по ул. Бехтерева,

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 35.1 | 48.0 | 0.207 | 161205 | УТ53-1 | 232.175 | -228.7867 | 0.251 | 0.243 | 33.419 | 32.452 | 1.966 | -1.937 |
| 147 | 36.5 | 45.0 | 0.2 | 0 | 21 | 47.0198 | -44.1512 | 0.252 | 0.222 | 1.371 | 1.21 | 0.426 | -0.4 |
| 50 | 36.6 | 44.8 | 0.2 | 21 | 26 | 47.0086 | -44.1624 | 0.103 | 0.091 | 1.65 | 1.456 | 0.426 | -0.4 |
| 24 | 36.6 | 44.8 | 0.2 | 26 | 25 | 38.6803 | -37.0277 | 0.034 | 0.031 | 1.118 | 1.025 | 0.351 | -0.336 |
| 114.5 | 36.8 | 44.5 | 0.2 | 25 | 24 | 38.6784 | -37.0295 | 0.16 | 0.147 | 1.118 | 1.025 | 0.351 | -0.336 |
| 6 | 36.8 | 44.4 | 0.15 | 24 | 23 | 29.5538 | -27.9381 | 0.022 | 0.02 | 2.95 | 2.637 | 0.476 | -0.45 |
| 144 | 37.0 | 44.0 | 0.15 | 23 | 15 | 20.8042 | -20.1735 | 0.22 | 0.207 | 1.22 | 1.147 | 0.335 | -0.325 |

В.10  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной «Покровская»

Рисунок В.10.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной «Покровская»  до потребителя по ул. Началовское Шоссе 7

Рисунок В.10.2- Пьезометрический график от Котельной «Покровская»  до потребителя по ул. Началовское Шоссе 7

Таблица В.10.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной «Покровская»  до потребителя по ул. Началовское Шоссе 7

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 30.8 | 38.0 | 0.309 | ПР1в | Пр-1/6 | 136.843 | -115.5712 | 0.074 | 0.053 | 1.563 | 1.115 | 0.52 | -0.439 |
| 77 | 30.9 | 37.7 | 0.309 | Пр-1/6 | Пр-2 | 136.836 | -115.5781 | 0.15 | 0.107 | 1.563 | 1.116 | 0.52 | -0.439 |
| 93 | 31.1 | 37.4 | 0.309 | Пр-2 | пр-3 | 136.8219 | -115.5922 | 0.182 | 0.13 | 1.562 | 1.116 | 0.52 | -0.439 |
| 358 | 32.3 | 34.4 | 0.259 | пр-3 | пр-4 | 136.8049 | -115.6092 | 1.764 | 1.26 | 3.941 | 2.816 | 0.74 | -0.625 |
| 268 | 33.3 | 32.1 | 0.259 | пр-4 | Пр-5 | 136.759 | -115.6552 | 1.319 | 0.944 | 3.939 | 2.818 | 0.74 | -0.625 |
| 95 | 33.4 | 31.8 | 0.259 | Пр-5 | участок т/с для замены 95м | 136.7246 | -115.6896 | 0.185 | 0.135 | 1.558 | 1.136 | 0.739 | -0.626 |
| 57 | 33.6 | 31.3 | 0.259 | участок т/с для замены 95м | Пр-6 | 136.7124 | -115.7018 | 0.28 | 0.201 | 3.936 | 2.82 | 0.739 | -0.626 |
| 30 | 33.8 | 30.9 | 0.236 | Пр-6 | Пр-6а | 136.705 | -115.7091 | 0.24 | 0.172 | 6.41 | 4.594 | 0.89 | -0.754 |
| 42 | 34.0 | 30.3 | 0.236 | Пр-6а | Пр-8а | 136.3672 | -115.412 | 0.335 | 0.24 | 6.378 | 4.57 | 0.888 | -0.752 |
| 88 | 34.5 | 29.2 | 0.236 | Пр-8а | пр-8б | 135.793 | -115.093 | 0.696 | 0.5 | 6.325 | 4.545 | 0.884 | -0.75 |
| 248 | 35.9 | 25.8 | 0.236 | пр-8б | пр-8 | 135.7836 | -115.1024 | 1.96 | 1.409 | 6.324 | 4.546 | 0.884 | -0.75 |
| 72 | 36.2 | 25.2 | 0.259 | пр-8 | пр-9 | 135.689 | -115.0654 | 0.349 | 0.251 | 3.877 | 2.79 | 0.734 | -0.622 |
| 168 | 37.9 | 21.2 | 0.2 | пр-9 | Пр-10 | 115.7292 | -99.1583 | 2.299 | 1.689 | 10.95 | 8.041 | 1.05 | -0.899 |
| 52 | 38.2 | 20.4 | 0.2 | Пр-10 | Пр-11 | 90.737 | -81.9072 | 0.438 | 0.357 | 6.735 | 5.489 | 0.823 | -0.743 |
| 40 | 38.3 | 20.1 | 0.149 | Пр-11 | Пр-12 | 47.5085 | -38.8376 | 0.171 | 0.116 | 3.41 | 2.329 | 0.776 | -0.635 |
| 42 | 38.4 | 20.0 | 0.149 | Пр-12 | Пр-12/1 | 23.8781 | -19.7143 | 0.049 | 0.035 | 0.938 | 0.658 | 0.39 | -0.322 |
| 38 | 38.4 | 20.0 | 0.149 | Пр-12/1 | Пр-12/2 | 23.8763 | -19.7161 | 0.045 | 0.031 | 0.937 | 0.658 | 0.39 | -0.322 |
| 198 | 38.6 | 19.6 | 0.149 | Пр-12/2 | Пр-13 | 23.8747 | -19.7177 | 0.232 | 0.163 | 0.937 | 0.658 | 0.39 | -0.322 |
| 70 | 38.7 | 19.2 | 0.149 | Пр-13 | заменя участка т/с | 23.8662 | -19.7261 | 0.192 | 0.131 | 2.191 | 1.498 | 0.39 | -0.322 |
| 45 | 38.8 | 19.0 | 0.126 | заменя участка т/с | Пр-14 | 23.8633 | -19.7291 | 0.121 | 0.085 | 2.159 | 1.512 | 0.545 | -0.451 |
| 125 | 39.6 | 17.0 | 0.1 | ПР9-19а* | пр9-19-1а | 15.9664 | -12.8633 | 1.241 | 0.806 | 7.943 | 5.16 | 0.579 | -0.467 |
| 34 | 39.8 | 16.4 | 0.1 | пр9-19-1а | пр9-19-1б | 15.964 | -12.8657 | 0.337 | 0.219 | 7.941 | 5.162 | 0.579 | -0.467 |

В.11 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №51

Рисунок В.11.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №51   до потребителя по ул Ад. Нахимова,16

Рисунок В.11.2- Пьезометрический график от Котельной №51   до потребителя по ул Ад. Нахимова,16

Таблица В.11.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №51   до потребителя по ул Ад. Нахимова,16

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 22.0 | 26.0 | 0.2 | УТ51-13 | УТ51-14 | 33.4372 | -33.2919 | 0.009 | 0.009 | 0.929 | 0.921 | 0.303 | -0.302 |
| 82 | 22.0 | 26.0 | 0.15 | УТ51-14 | УТ51-15 | 9.9116 | -9.8334 | 0.034 | 0.033 | 0.372 | 0.366 | 0.16 | -0.159 |
| 244 | 22.1 | 25.8 | 0.15 | УТ51-15 | ТК51-16 | 9.0818 | -9.013 | 0.084 | 0.083 | 0.312 | 0.308 | 0.146 | -0.145 |
| 144 | 22.1 | 25.7 | 0.15 | ТК51-16 | УТ-17 | 6.9816 | -6.9418 | 0.029 | 0.029 | 0.185 | 0.183 | 0.113 | -0.112 |
| 85 | 22.1 | 25.7 | 0.15 | УТ-17 | УТ-18 | 6.6013 | -6.5749 | 0.015 | 0.015 | 0.166 | 0.164 | 0.106 | -0.106 |
| 28 | 22.1 | 25.7 | 0.15 | УТ-18 | ТК51-19 | 6.5977 | -6.5785 | 0.005 | 0.005 | 0.166 | 0.165 | 0.106 | -0.106 |
| 35 | 22.4 | 25.3 | 0.07 | ТК51-19 | УТ-20 | 6.5965 | -6.5797 | 0.214 | 0.213 | 5.556 | 5.528 | 0.488 | -0.487 |
| 26 | 22.5 | 25.0 | 0.081 | УТ-20 | УТ-21 | 6.5961 | -6.58 | 0.119 | 0.118 | 4.155 | 4.134 | 0.365 | -0.364 |
| 45 | 22.6 | 24.9 | 0.081 | УТ-21 | УТ-21а | 4.1519 | -4.1417 | 0.082 | 0.081 | 1.651 | 1.643 | 0.23 | -0.229 |

В.12 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №2

Рисунок В.12.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей  от Котельной №2   до потребителя по ул Космонавта Комарова 25

Рисунок В.12.2- Пьезометрический график от Котельной №2   до потребителя по ул Космонавта Комарова 25

Таблица В.12.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №2   до потребителя по ул Космонавта Комарова 25

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 17.2 | 23.5 | 0.2 | коллект | 1 | 70.3571 | -70.1012 | 0.016 | 0.016 | 4.277 | 4.246 | 0.638 | -0.636 |
| 96 | 17.3 | 22.5 | 0.2 | 1 | 3 | 32.9867 | -32.8349 | 0.966 | 0.116 | 1.341 | 0.968 | 0.299 | -0.298 |
| 65 | 17.4 | 22.0 | 0.2 | 3 | 4 | 26.6378 | -26.5122 | 0.427 | 0.05 | 0.875 | 0.61 | 0.242 | -0.24 |
| 47 | 17.4 | 21.6 | 0.2 | 4 | 5 | 26.6329 | -26.5172 | 0.308 | 0.036 | 0.875 | 0.61 | 0.242 | -0.24 |
| 13 | 17.4 | 21.5 | 0.2 | 5 | 6 | 26.5844 | -26.4761 | 0.085 | 0.01 | 0.871 | 0.608 | 0.241 | -0.24 |
| 35 | 17.5 | 21.3 | 0.2 | 6 | 7 | 26.5834 | -26.4771 | 0.229 | 0.027 | 0.871 | 0.608 | 0.241 | -0.24 |
| 14 | 17.5 | 21.2 | 0.2 | 7 | 8 | 26.4577 | -26.357 | 0.091 | 0.011 | 0.863 | 0.603 | 0.24 | -0.239 |
| 33 | 17.5 | 20.9 | 0.2 | 8 | 9 | 26.4566 | -26.358 | 0.214 | 0.025 | 0.863 | 0.603 | 0.24 | -0.239 |
| 14 | 17.5 | 20.8 | 0.2 | 9 | 10 | 26.3679 | -26.2745 | 0.09 | 0.01 | 0.857 | 0.599 | 0.239 | -0.238 |
| 20 | 17.5 | 20.7 | 0.2 | 10 | 11 | 26.3668 | -26.2756 | 0.129 | 0.015 | 0.857 | 0.599 | 0.239 | -0.238 |
| 44 | 17.6 | 20.4 | 0.2 | 11 | 12 | 25.9827 | -25.8953 | 0.275 | 0.032 | 0.832 | 0.582 | 0.236 | -0.235 |
| 12 | 17.6 | 20.3 | 0.2 | 12 | 13 | 25.7982 | -25.7179 | 0.074 | 0.009 | 0.821 | 0.574 | 0.234 | -0.233 |
| 4 | 17.6 | 20.2 | 0.2 | 13 | 14 | 25.6584 | -25.5801 | 0.069 | 0.003 | 2.3 | 0.568 | 0.346 | -0.232 |
| 48 | 17.6 | 19.4 | 0.2 | 14 | 15 | 25.6581 | -25.5804 | 0.828 | 0.034 | 2.3 | 0.568 | 0.346 | -0.232 |
| 25 | 17.6 | 18.9 | 0.2 | 15 | 16 | 25.5854 | -25.514 | 0.429 | 0.018 | 2.287 | 0.565 | 0.345 | -0.231 |
| 42 | 17.7 | 18.2 | 0.2 | 16 | 17 | 25.5841 | -25.5159 | 0.72 | 0.03 | 2.287 | 0.565 | 0.345 | -0.231 |
| 5 | 17.7 | 18.1 | 0.2 | 17 | 18 | 25.5819 | -25.5191 | 0.086 | 0.004 | 2.286 | 0.565 | 0.345 | -0.231 |
| 10 | 17.7 | 16.9 | 0.149 | 18 | 19 | 25.3938 | -25.3319 | 1.193 | 0.033 | 15.912 | 2.604 | 0.721 | -0.414 |
| 34.98 | 17.8 | 16.7 | 0.15 | 19 | 20 | 19.6042 | -19.5572 | 0.066 | 0.066 | 1.507 | 1.5 | 0.316 | -0.315 |
| 18 | 17.8 | 16.7 | 0.15 | 20 | 21 | 19.6027 | -19.5587 | 0.034 | 0.034 | 1.507 | 1.5 | 0.316 | -0.315 |
| 17 | 17.8 | 16.6 | 0.15 | 21 | 22 | 18.3151 | -18.2748 | 0.028 | 0.028 | 1.316 | 1.31 | 0.295 | -0.295 |
| 24 | 17.9 | 16.5 | 0.15 | 22 | 23 | 16.6288 | -16.5932 | 0.033 | 0.032 | 1.085 | 1.081 | 0.268 | -0.268 |
| 35 | 17.9 | 16.5 | 0.149 | 23 | 23а | 8.6714 | -8.6517 | 0.013 | 0.013 | 0.307 | 0.306 | 0.142 | -0.141 |
| 24 | 17.9 | 16.4 | 0.1 | 23а | 24 | 7.3774 | -7.3629 | 0.054 | 0.054 | 1.795 | 1.788 | 0.268 | -0.267 |
| 55 | 18.0 | 16.2 | 0.07 | 24 | 25 | 3.1178 | -3.1116 | 0.119 | 0.119 | 1.735 | 1.728 | 0.231 | -0.23 |

В.13 Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №6

Рисунок В.13.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №6 до потребителя по ул. Украинская,5

Рисунок В.13.2- Пьезометрический график от Котельной №6 до потребителя по ул. Украинская,5 В

Таблица В.12.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №6 до потребителя по ул. Украинская,5 В

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 92 | 32.2 | 30.5 | 0.15 | УТ-6-20 (кот 6) | УТ-6-21 | 40.2467 | -40.1498 | 0.277 | 0.276 | 2.409 | 2.398 | 0.649 | -0.647 |
| 154 | 32.6 | 29.8 | 0.15 | УТ-6-21 | УТ-23 | 33.3648 | -33.2887 | 0.326 | 0.324 | 1.693 | 1.686 | 0.538 | -0.537 |
| 48 | 32.7 | 29.6 | 0.1 | УТ-23 | УТ-24 | 12.1318 | -12.1077 | 0.116 | 0.115 | 1.931 | 1.924 | 0.44 | -0.439 |

В.14  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №21

Рисунок В.14.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №21 до потребителя по ул. Рождественского, 9А

Рисунок В.14.2- Пьезометрический график от Котельной №21 до потребителя по ул. Рождественского, 9А

Таблица В.14.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №21 до потребителя по ул. Рождественского, 9А

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32.8 | 20.0 | 19.9 | 0.2 | Котельная №21 | УТ-1 | 31.0075 | -28.4916 | 0.03 | 0.026 | 0.744 | 0.628 | 0.281 | -0.258 |
| 265.4 | 20.6 | 18.6 | 0.15 | УТ-1 | УТ-3 | 25.0584 | -22.5623 | 0.728 | 0.59 | 2.194 | 1.78 | 0.404 | -0.364 |
| 19.5 | 20.6 | 18.6 | 0.1 | УТ-3 | УТ-8 | 6.3654 | -5.3773 | 0.029 | 0.021 | 1.195 | 0.854 | 0.231 | -0.195 |
| 56.7 | 20.7 | 18.4 | 0.08 | УТ-8 | УТ-9 | 4.1347 | -3.1512 | 0.115 | 0.067 | 1.627 | 0.948 | 0.234 | -0.179 |

В.15  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №15

Рисунок В.15.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №15 до потребителя по ул. Адмирала Нахимова, 265

Рисунок В.15.2- Пьезометрический график от Котельной №15 до потребителя по ул. Адмирала Нахимова, 265

Таблица В.15.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №15 по ул. Адмирала Нахимова, 265

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 26.7 | 23.3 | 0.249 | 0 | УТ15-4 | 128.0248 | -127.7377 | 0.415 | 0.413 | 7.063 | 7.031 | 0.813 | -0.811 |
| 102 | 27.5 | 21.7 | 0.25 | УТ15-4 | УТ15-5 | 119.44 | -119.1772 | 0.767 | 0.763 | 6.014 | 5.988 | 0.752 | -0.751 |
| 48 | 28.3 | 20.1 | 0.149 | УТ15-5 | УТ15-12 | 42.2933 | -42.202 | 0.796 | 0.792 | 13.264 | 13.207 | 0.794 | -0.792 |
| 77 | 29.5 | 17.6 | 0.149 | УТ15-12 | УТ15-13 | 42.2915 | -42.2037 | 1.277 | 1.271 | 13.263 | 13.208 | 0.794 | -0.792 |
| 78 | 30.8 | 15.0 | 0.149 | УТ15-13 | УТ15-13а | 42.2887 | -42.2066 | 1.293 | 1.288 | 13.262 | 13.21 | 0.794 | -0.792 |
| 8 | 31.0 | 14.7 | 0.149 | УТ15-13а | УТ15-14 | 42.2858 | -42.2095 | 0.133 | 0.132 | 13.26 | 13.212 | 0.794 | -0.792 |
| 154 | 35.6 | 5.4 | 0.1 | УТ15-14 | УТ15-14а | 18.3425 | -18.306 | 4.668 | 4.65 | 24.25 | 24.154 | 0.821 | -0.82 |
| 8 | 35.8 | 4.9 | 0.1 | УТ15-14а | УТ15-14б | 18.3401 | -18.3083 | 0.242 | 0.242 | 24.244 | 24.16 | 0.821 | -0.82 |

В.16  Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от Котельной №16

Рисунок В.16.1 - Схема гидравлического расчета тепловых сетей от Котельной №16 до потребителя по ул. Дальняя 23

Рисунок В.16.2- Пьезометрический график от Котельной №16 до потребителя по ул. Дальняя 23

Таблица В.16.1– Расчетные параметры к пьезометрическому графику от Котельной №16 до потребителя по ул. Дальняя 23

| Длина участка, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Располагаемый напоp, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 269 | 32.3 | 25.1 | 0.15 | УТ16-1 | УТ16-2 | 33.1704 | -28.2842 | 1.3 | 0.946 | 3.868 | 2.814 | 0.535 | -0.456 |
| 288 | 33.2 | 23.0 | 0.15 | УТ16-2 | УТ16-4-0 | 31.1593 | -26.3006 | 1.229 | 0.876 | 3.414 | 2.434 | 0.502 | -0.424 |
| 73 | 33.5 | 22.3 | 0.15 | УТ16-4-0 | УТ16-4 | 31.1469 | -26.313 | 0.371 | 0.324 | 3.411 | 2.437 | 0.502 | -0.424 |
| 38 | 33.5 | 22.3 | 0.1 | УТ16-4 | УТ16-4 | 12.5542 | -10.8694 | 0.221 | 0.166 | 4.659 | 3.496 | 0.455 | -0.394 |