ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей Филиала

ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань

Таблица Ж.1 – Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за  2011 год.

| № п/п | Наименование улицы | Наименование ТК | Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода | Описание дефекта |  | Дата выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н Островского пр 16 | КЮВ-3 | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 2 | Татищева 16 | т21-4 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 3 | Н Островского 121 | о19-1 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 01.01.2011 |
| 4 | Коммунистическая 62 | т15-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 5 | Звездная 47 к5 | ю3-22а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 6 | Галлея 8 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 7 | Рылеева 89 | СП3-10 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 8 | Кубанская 19 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 9 | Боевая 66б |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 10 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 11 | татищева 12а | т22-52 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 12 | Краснодарская 43 | ю1а-8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 13 | Н Островского 27 | О8-2 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2011 |
| 14 | Кубанская 68 | ю1а-6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 15 | Звездная 57 к1 | Ю3-322 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 16 | Тихвинская 13 | пр8б | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 17 | Звездная 57 к1 | ю3-3а1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 18 | Ботвина 29 | я5-3г | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 19 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 20 | Соликамская 8 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 21 | 1 Перевозная 106в | я18-39 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 22 | 28 Армии 10 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 23 | Барсовой 17 | сп1-43 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 24 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 25 | Кубанская 21 | ю1-87 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 26 | Кубанская 72 | ю1а-45 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2011 |
| 27 | Вокзальная 5 | ак-2в | подача | 50 | подземная, задвижка, течь сальника | 1 | 02.01.2011 |
| 28 | Власова 4 | е2-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 29 | Герасименко 6 к1 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 30 | Сен-Симона 42 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 03.01.2011 |
| 31 | Звездная 49 | ю3-281 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 32 | Звездная 15 | ю2-55 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 33 | Автотранспортная | б4 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 34 | Победы 53 | ак2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 35 | Студенческая 4 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 36 | Н Островского 150 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 37 | Луконина 8 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 38 | Н Островкого 113 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 39 | Татищева 30 |  | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2011 |
| 40 | декабристов пл 21 | О12-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 41 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 42 | Барсовой 12 к1 | сп1-7а | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 43 | Кубанская 25 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 44 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 45 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-15 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 46 | Саратовская 15 | ш5-6 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 47 | Бэра 44 | о6-26 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 48 | Куликова 58 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 49 | Украинская 5 | ут18а | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 50 | Победы 54 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 51 | Дальняя 23 | УТ16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 52 | С Перовская 101/8 | сп-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2011 |
| 53 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 54 | Ботвина 91 | Я14-99 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 55 | Курская 78 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 56 | Куликова 56 к2 | 11а14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 57 | Дарвина (СОШ№7) | К10-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 58 | Барсовой 13 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 59 | Б Хмельницкого 16 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 60 | Н Островского 136 | ю2-8а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 61 | джона Рида 7 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 62 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 63 | 1-я Перевозная 114 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 64 | Кр Набережная 231 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 65 | Боевая 83 к2 | б7-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2011 |
| 66 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 67 | Котельная №2 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 06.01.2011 |
| 68 | Барсовой 17 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 69 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 70 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 71 | Татищева 11а | т4-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 72 | Кр Набережная 227 | сп1-15 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 73 | Ляхова 5 | т14-5 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 74 | Н Островского 68 | О5-1а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 75 | Тамбовская 36 | к10-13 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.01.2011 |
| 76 | Курская 80 | сп3-2-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 77 | К Маркса 35 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 78 | Ком Набережная 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2011 |
| 79 | Звездная 15б | ю2-51 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 80 | Украинская 5 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 81 | Студенческая 1 | сп1-4а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 82 | Рылеева 88 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 83 | Косм Комарова 10 к1 | ю2-84 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 84 | Началовское шоссе 5 | пр9-19 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 85 | Барсовой 15 к4 | сп1-24 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 86 | 5-я Котельная 7 к2 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 87 | Б Хмельницкого 20 | Е2-21 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 88 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 89 | Луконина 6 |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 90 | Космонавтов 8 к2 | ю2-85 | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 91 | Курская 53 к1 | Сп3-78 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2011 |
| 92 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 93 | Куликова 67 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 94 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 95 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 96 | Боевая 66б | о2-231 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 97 | Яблочкова 44 | я18 | подающий | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 98 | Б Алексеева/11 Кр Армии | 11а-п2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 99 | 3-я Зеленгинская 58 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 100 | Н Островского 113 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 101 | Барсовой 15 | сп1-2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 102 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 103 | Яблочкова 3 | Я1-24 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2011 |
| 104 | Звездная 5 | ю1-11 | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 08.01.2011 |
| 105 | Степана Разина 20 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 106 | Н Островского 134 | кюв65 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 107 | Маркина 48 | я1-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 108 | С Перовской 77/1 | сп3-53а | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 109 | Космонавтов 14 к1 | о2-89 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 110 | Куликова 38 | НБ2-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 111 | Кубанская 21 к2 | Ю1-84 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 112 | Б Хмельницкого 28 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 113 | Б Алексеева 6 | я14-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 114 | Луконина 6 | ю1-51 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.01.2011 |
| 115 | Боевая 85 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 116 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 117 | Курская 53 | СП3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2011 |
| 118 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2011 |
| 119 | Савушкина 49 | т14-а | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.01.2011 |
| 120 | Маркина 48/2 | я1-29 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2011 |
| 121 | Луконина 6 | ю1-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2011 |
| 122 | Космонавтов 4 к3 | Ю2-47а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2011 |
| 123 | Луконна 10 к2 | ю1-3-1 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.01.2011 |
| 124 | Б Алексеева 65 к2 | БА3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2011 |
| 125 | Звездная 9/16 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2011 |
| 126 | К Маркса 21 | ак2-7 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2011 |
| 127 | Татищева 24 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2011 |
| 128 | Кубанская 70 к1 | ю7 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2011 |
| 129 | Власова 4 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2011 |
| 130 | Куликова 25 |  | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.01.2011 |
| 131 | Б Алексеева 16 | я13-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 132 | Барсовой 15 к1 | сп1-31 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 133 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 134 | Боевая 66в | О2-233-1 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.01.2011 |
| 135 | Татищева 43а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 136 | Космонавтов 6 | ю2-74 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 137 | Яблочкова 17 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 138 | Барсовой 17 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 139 | К Маркса 23 | ак2-10 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 140 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 141 | Фунтовское шоссе 17 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 142 | Дубровинского 58 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 143 | Дарвина | К10-6 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2011 |
| 144 | Красноармейская 29 | я5-11 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 145 | Наб Казачьего Ерика 151 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 146 | Н Островского 160 | ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 147 | Александрова 7 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 12.01.2011 |
| 148 | Звездная 5 к1 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 149 | Украинская 13 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 150 | Студенческая 1 | сп1-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 151 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 152 | Б Хмельницкого 53 | О10-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 153 | 28 Армии 10 к1 | т4-56 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 154 | Зеленая 72г |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 155 | Космонавтов 6 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 156 | Звездная 5 к3 | Ю1-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2011 |
| 157 | Барсовой 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 158 | Куликова 58 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 159 | С Перовской 101/12 | СП8б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 160 | Кр Набережная 231 | сп1-13 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 161 | Б Хмельницкого 33 | О4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 162 | Победы 50 | ак2-7 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 163 | Победы 54 к4 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 164 | Ботвина 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 165 | Джона Рида 7 к1 | К4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 166 | Кр Набережная 225 | сп1-44 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 167 | Звездная 47 | ю3-2а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 168 | Яблочкова 7 | Я1-27-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 169 | Б Алексеева 65 к1 | БА-6 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2011 |
| 170 | Кубансая 19 | ю1-833 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 171 | Татищева 10а | т22-4 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 172 | Украинская 17 | ут-20а | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 173 | Звездная 3 | ю1-29 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 174 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 175 | Н Островского 136 | ю2-8а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 176 | Куликова 75 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 177 | Сун-ят-Сена 43а |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.01.2011 |
| 178 | Космонавтов 4 к3 | ю2-47 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 179 | Н Островского пр 4 к3 | КЮВ-3е | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 180 | Куликова 58 | 11а13-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 181 | Украинская 16 | ут14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 182 | Кирова 94 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2011 |
| 183 | Краснодарская 43 | ю1а-72 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 184 | Н Островского 115 | к2-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 185 | Косм Комарова 144а | ут-9 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 15.01.2011 |
| 186 | Курская 80 | сп3-2-2а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 187 | Косм Комарова 168 | ут8пс1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 188 | 11 Кр Армии 11 к1 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.01.2011 |
| 189 | Ген Епишева 16 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 190 | Боевая 72б | о2-243 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 191 | Победы 56 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 192 | Советская 29 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 193 | Н Островского 130 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 194 | Бэра 59а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 195 | Н Островкого 150 к3 | Ю3-17 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2011 |
| 196 | Кирова 92а | О12-3 | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.01.2011 |
| 197 | Спортивная 41 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 198 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 199 | Боевая 79 | б10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 200 | З Космодемьянской 82 | К10-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 201 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.01.2011 |
| 202 | Б Алексеева 63 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 203 | Советская 2 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 204 | Куликова 56 | 11а-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 205 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 206 | Жилая 9 к3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 207 | Боевая 35 | б7-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 208 | Боевая 75 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2011 |
| 209 | С Перовской 103/21 | сп12 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 210 | Барсовой 8 к1 | СП3-12а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 211 | Краснодарская 43 | ю1а-11 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 212 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 213 | Александрова 13 | УТ12 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 214 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 215 | Курская 76 | 3сп66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 216 | Ботвина 29 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 217 | Б Алексеева 65 к1 | ба6 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 218 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 219 | Татищева 1б | т4-71 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 220 | Б Хмельницкого 45 к1 | о10-36 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 221 | Н Островского 150 к3 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2011 |
| 222 | Яблочкова 42а | я15в | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 223 | Звездная 57 к3 | ю-3-311 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 224 | Сен-Симона 42 | УТ4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 225 | Боевая 67 к2 | Б-18 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 226 | Дубровинского 68 | о5-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 227 | Б Хмельницкого 40 | о4-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 228 | Ботвина 29 | я5-313 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 229 | 1 Перевозная 100а | я18-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 230 | Куликова 73 к1 | ЦТП1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 231 | Наб Прив Затона 15 к1 | Е1 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 232 | Эспланадная 26 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 233 | Декабристов 8 | О12-7 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 234 | Боевая 83 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2011 |
| 235 | Косм Комарова 67а | ут6 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 236 | Студенческая 6 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 237 | Украинская 21 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 238 | Н Островского 53 | о4-112 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 239 | Звездная 11/11 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 240 | Ботвина 4 | я5-4а | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 241 | Н Островского 150 | ю3-19 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 242 | Б Хмельницкого 55 | о10-5а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 243 | Звездная 17 к1 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 244 | Косм Комарова 134 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 19.01.2011 |
| 245 | 6-я Дорожная 17 | ут18 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 246 | Татищева 44 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 247 | Джона Рида 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2011 |
| 248 | Куликова 54 | 11а-02 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 249 | Б Хмельницкого 30 | о2-8 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 250 | Б Хмельницкого 14 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 251 | Кубанская 68 к1 | Ю1а-6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 252 | 1-я Перевозная 129 | я14 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 253 | Боевая 71 | Б14 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 254 | Латышева 4а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 255 | Автотранспортная | б4 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 256 | Космонавтов 2 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 257 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 258 | Ахшарумова 1 | Е2а-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 259 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 260 | Коммунистическая 62 | т15-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2011 |
| 261 | Боевая 75 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 262 | Украинская 2б | ут21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 263 | Ляхова 9 | т-14 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 264 |  |  | подающий | 500 | подземная, задвижка, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 265 | Бэра 47а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 266 | Боевая 72б | О2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 267 | Ботвина 29 | я5-3в | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 268 | Н Островского пр | кюв1 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 269 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 270 | Савушкина 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 271 | К Маркса 3 | ак2-23 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 272 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 273 | Бехтерева 20б |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2011 |
| 274 | Боевая 75 к1 | Б11-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 275 | Моздокская 63 | б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 276 | Татищева 13а | т4-92 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 277 | Н Островского 162 к1 | ю3 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 278 | Савушкина 35 | т52 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 279 | Кубанская 70 | Ю1а-44 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 280 | Воробьева 9 | ю2-53 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 281 | Дачная 22 | 11а-3 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 282 | Кубанская 19 к1 | ю1-831 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 283 | Тредиаковского 13 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 284 | Барсовой 17 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 285 | Звездная 19 | Ю2-86 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 286 | КЮВ | КЮВ1 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2011 |
| 287 | Ботвина 29 | я5-3б | обратный | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.01.2011 |
| 288 | Котельная №16 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2011 |
| 289 | Космонавтов 12 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2011 |
| 290 | Барсовой 17 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2011 |
| 291 | Дальняя 23 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2011 |
| 292 | Б Хмельницкого 13 к1 | б6-7 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2011 |
| 293 | Свердлова 67 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2011 |
| 294 | Дубровинского 64 к1 | о5-4 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 23.01.2011 |
| 295 | Б Алексеева 65 к1 | ба-60 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2011 |
| 296 | Вокзальная 3 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.01.2011 |
| 297 | Б Хмельницкого 56 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2011 |
| 298 | Звездная 3/2 | ю1пс-49 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2011 |
| 299 | Боевая 57 | б29 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2011 |
| 300 | Ангарская 10а |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 301 | Н Островского 160 к1 | ю3-353 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 302 | Звездная 11 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 303 | Котельная №53 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 304 | 2-я Тихвинская | пр8б | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 305 | Савушкина 14 | т44-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 306 | Звездная 25 | ю2-31 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 307 | ТК-107 |  | подающий | 300 | подземная, задвижка, износ | 1 | 24.01.2011 |
| 308 | Б Хмельницкого 5 к1 | е13-1 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 309 | Н Островского 56 | о2-11 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 310 | Дальняя 3 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 311 | Курская 53 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 312 | Н Островского 119 | о18-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2011 |
| 313 | Космонавтов 3б | Ю2-822 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2011 |
| 314 | Боевая 66в | о2-233-1 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2011 |
| 315 | Кубанская 68 к1 | ю1а-4б | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2011 |
| 316 | Куликова 42/1 | нб2 | подача | 350 | надземная, воздушник, износ | 1 | 25.01.2011 |
| 317 | Победы 54 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2011 |
| 318 | Татищева 14 | я4-11 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2011 |
| 319 | 28 Армии 14 к2 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.01.2011 |
| 320 | Украинская 11 | ут-24 | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2011 |
| 321 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2011 |
| 322 | Н Островского 113 к1 | к2-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2011 |
| 323 | Звездная 45 | ю3-20 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2011 |
| 324 | Комарова 27 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.01.2011 |
| 325 | Косм Комарова 154а |  | подача | 150 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 25.01.2011 |
| 326 | Боевая 75 к1 | б11-2 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 327 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 328 | Звездная 17 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 329 | Боевая 75 к1 | б11-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 330 | Звездная 51 | ю3-2д-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 331 | Соликамская | ут16-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 332 | Н Островского 8 | КЮВ-3 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 333 | Епишева 16 | Е2-12 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 334 | Н Островского 154 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 335 | Герасименко 6 к1 | НБ1-62 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 336 | Бэра 59а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 337 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 338 | Б Алексеева 63 к1 | ба5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2011 |
| 339 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 340 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 341 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 342 | Куликова 42 к1 |  | подающий | 400 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.01.2011 |
| 343 | Звездная 63 | Ю3-3д | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 344 | Б Хмельницкого 16 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 345 | Куликова 73 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 346 | Б Хмельницкого 37 | О4-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 347 | Ужгородская 7а | я9-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 348 | Васильковая 21 к1 | О2-23 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 349 | Звездная 51 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 350 | Луконина 11 к1 | ю2-3а | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 351 | Ботвина 14а | Я5-66 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2011 |
| 352 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 353 | Боевая 67 к2 | Б-18 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 354 | Володарского 14 | В6-1 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 355 | Звездная 41 | Ю3-117 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 356 | Б Алексеева 63 | БА3 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 357 | Яблочкова 44 | я16а | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 358 | С Перовской 101/8 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 359 | Украинская 13 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 360 | Комарова 67а | УТ-3 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 361 | Джона Рида 29 | о18-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 362 | Кубанская 19 | к19 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 363 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 364 | Победы 56 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2011 |
| 365 | Кубанская 21 к2 | ю1-84 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 366 | Краснопитерская 115 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 367 | Началовское шоссе 7 | пр9-18 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 368 | Барсовой 12 | сп1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 369 | Кос Комарова 67а | УТ6-2 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 370 | Боевая 75 | б10 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 371 | Кр Набережная 227 | сп1-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 372 | Ботвина 14а | я5-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 373 | Боевая 72б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 374 | Боевая 72 к1 | о2-23 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 375 | Н Островского 33 | е6-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 376 | Украинская 14а | ут12 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 377 | Звездная 19 | Ю2-61 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2011 |
| 378 | Студенческая | сп1-2 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 379 | Яблочкова 5 | я1-26 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 380 | Ереванская 1 к4 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 381 | Звездная 17 к3 | Ю2-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 382 | Звездная 5 | Ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 383 | Ген Епишева | е2а | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 384 | Барсовой 15 к4 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 385 | Б Хмельницкого 5 к1 | е13-1 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 386 | Максаковой 18 | т13-91 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 387 | Маркина 102 | м3 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 30.01.2011 |
| 388 | Н Островского 113 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 389 | Коммунистическая 62 | т15-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 390 | Котельная №6 | Кот №6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2011 |
| 391 | Н Островского пр 4 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 392 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 393 | Сен-Симона, 44 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 394 | Кирова 94 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 395 | Началовское шоссе |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 396 | Н Островского 154 к1 | ю3-24а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 397 | Куликова 73 к1 | 11а-3а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 398 | Барсовой 8 к1 | сп3-12 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 399 | Зеленая 68 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 400 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 401 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 402 | Яблочкова 17 | Я8-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 403 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 404 | Зеленая 72а | Я13-22 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 405 | Краснодарская 43 к1 | Ю1а-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 406 | Украинская 12 | УТ-13 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 407 | Боевая 76 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 408 | Боевая 72г | о2-246 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 409 | Ст Здоровцева 4а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 410 | Епишева 16 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 411 | Демидова 12 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 412 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2011 |
| 413 | Звездная 5 к3 | Ю1-2-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 414 | Н Островского 113 к2 | К2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 415 | Дубровинского 64 к1 | о5-6 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.02.2011 |
| 416 | Украинская 14 | ут1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 417 | Татищева 18б | т21-8 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 418 | С Перовской 109 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 419 | Власова 2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 420 | Яблочкова 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 421 | 6-я Дорожная 42 | ут-20 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 422 | Барсовой 17 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 423 | Красноармейская 31 | я5-10 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 424 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 425 | Боевая 83 к2 | б7-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 426 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2011 |
| 427 |  |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 428 | Авиационная 34а | я3-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 429 | Яблочкова 29а | я13-22 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 430 | Н Островского 121 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 431 | Дубровинского 64 к1 | о5-4 | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 02.02.2011 |
| 432 | С Перовской 89 | сп1 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 433 | С Перовской 105 | СП-16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 434 | Звездная 57 к1 | ю3-3а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 435 | С Перовской 91 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 436 | Воробьева 14 | Ю1-49 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 437 | Дубровинского 58 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 438 | Украинская 14 | ут1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 439 | Хлебникова 14 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 440 | Епишева 24 | Е6-9 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2011 |
| 441 | Звездная 9 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 442 | Барсовой 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 443 | Савушкина 40 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 03.02.2011 |
| 444 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 445 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 446 | Сен-Симона 40 к1 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 447 | Н Островского 121 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 448 | Татищева 57 | т22-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 449 | Комарова 63а | ут10 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 450 | Куликова 54 | 11а04 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 451 | С Перовской 6 к2 | сп1-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 452 | Н Островского 51 | О4-112 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 453 | Б Алексеева 63 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 454 | Звездная 63 | ю3-3а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2011 |
| 455 | Б Алексеева 61 к2 | ба5-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 456 | Коммунистическая 3 | в7-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 457 | 28 Армии 14 к1 | т4-51 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 458 | Яблочкова | Я1-25 | обратный | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.02.2011 |
| 459 | Яблочкова 17 | Я8-3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 460 | С Здоровцева 4а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 461 | Звездная 49 | ю3-2в | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 462 | Казанская 72 | к12-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 463 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 464 | Барсовой 17 | сп1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 465 | Фунтовское шоссе 17в |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 466 | Брестская 28 | б4-4 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 467 | Луконина 12 к3 | Ю1-42 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 468 | Победы 58 | ак2-33б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2011 |
| 469 | Н Островского 132 | кюв63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 470 | Звездная 17 к1 | Ю2-60 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 471 | Звездная 17 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 472 | Боевая 81 к1 | б7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 473 | Барсовой 12 | сп1-7 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 474 | Боевая 85 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 475 | Сен-Симона 31 | тк1-45 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 476 | Украинская 3 | ут16-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 477 | Звездная 3 к2 | Ю1-27 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 478 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 479 | Джона Рида 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 480 | Н Островского 66 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 481 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 482 | Н Островского 156 к3 | ю3-33 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2011 |
| 483 | Н Островского 160 к2 | ю3-331 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 484 | Ботвина 29 | я5-3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 485 | Дубровинского 64 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 486 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 487 | Звездная 5 к3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 488 | Кирова 94 | о12-22 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 489 | Луконина 6 | ю1-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 490 | Боевая 85 к2 | Б7-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 491 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 492 | К Маркса 21 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 493 | С Перовская 105 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 494 | Курская 78 | сп3-61 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 495 | Яблочкова 17 | я8-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 496 | Кр Знамени 4 | в9-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2011 |
| 497 | Ботвина 29 | я5-3б | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 498 | Победы бул 3 | т40 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 499 | Сахалинская 7а | б3-3 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 500 | Звездная 63 | Ю3-3д | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 501 | Волжская 60 | о4-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 502 | Дальняя 23 к1 | ут16-3б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 503 | Боевая 83 к2 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 504 | Дальняя 23 | УТ16-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 505 | Победы 56 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 506 | Баумана 13 к1 | сп1-22а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 507 | С Перовской 103/21 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 508 | Боевая 72б | О2-244 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 509 | Савушкина 46 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 510 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2011 |
| 511 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 512 | Сен-Симона 42 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 513 | Н Островского 43 к1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 514 | Звездная 7 к3 | ю1-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 515 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 516 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 517 | Звездная 7 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 518 | Ботвина 10б | Я5-63 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 08.02.2011 |
| 519 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 520 | Яблочкова 27 к1 | я3-21 | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 08.02.2011 |
| 521 | Власова 4 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 522 | Комарова 132 | ут6а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 523 | Н Островского 150 к3 | ю3-17 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 524 | Савушкина 14 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2011 |
| 525 | Украинская 25 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 526 | Ленина 28 | о8-1б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 527 | Куликова 52 | 11а-05 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 528 | Победы бул 3 | т40 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 529 | Н Островского 113 к2 | К2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 530 | Джона Рида пл 33 | к3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 531 | Дальняя 5 | ут16-1-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 532 | Ахматовская /Театральный | в5-2 | обратный | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 09.02.2011 |
| 533 | Звездная 59 | ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 534 | 3-я Зеленгинская 58 | мб1б | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 535 | Татищева 10а | т22-2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 536 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 537 | Ботвина 95 | я18-5 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 538 | Зеленая 68 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2011 |
| 539 | Звездная 21а | ю2-85 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 540 | Луконина 9 | Ю2-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 541 | Боевая 81 к1 | б7-1а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 542 | Боевая 67 к2 | б22 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 543 | Кубанская 70 | Ю1а-68 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 544 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 545 | Куликова 56/2 | 11а-14а | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.02.2011 |
| 546 | С Перовской 77 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 547 | Украинская 18 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 548 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 549 | Космонавтов 2 | Ю2-43 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 550 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 551 | Яблочкова 1 | я1-25 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 552 | Барсовой 8 к1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2011 |
| 553 | Сен-Симона 40 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 11.02.2011 |
| 554 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 555 | С Перовской 101 | сп8б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 556 | Звездная 59 | е3-3б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 557 | Украинская 3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 558 | Кирова 94 | о12-21 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 559 | Куликова 54 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 560 | 5-я Котельная 7 к2 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 561 | С Перовской 109 | сп20 | подача | 150 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 11.02.2011 |
| 562 | С Перовской 105 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 563 | Сен-Симона 33 к1 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 564 | Луконина 9 | Ю2-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 565 | Александрова 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 566 | Боевая 67 | Б-13-14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2011 |
| 567 | Бэра 47а | о10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 568 | Звездная 7 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 569 | Б Хмельницкого 20 | е2-2а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 570 | Б Алексеева 14 | я13-4 | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 571 | Рылеева 90 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 572 | Краснодарская 43 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 573 | Марфинская 15 |  | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 574 | Барсовой 15 к4 | сп1-22-1 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 575 | Боевая 85 к1 | б5-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 576 | Н Островского 66 к2 | о5-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 577 | Боевая 72 к3 | о2-223 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 578 | Красноармейская 15 | я14пс-61 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 579 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 580 | Южная 23 | О2-236 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2011 |
| 581 | Барсовой 15 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 582 | Боевая 77 | БПС-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 583 | Н Островского 27 | е8-2 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 584 | Брестская 34 | б3-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 585 | Б Алексеева 6 | я14-9 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 13.02.2011 |
| 586 | С Перовской 6 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 587 | Луконина 12 к2 | ю1-42 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 588 | 1-Перевозная 102в | я18-40 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 589 | Рылеева 90 | сп3-8 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 13.02.2011 |
| 590 | Звездная 17 к3 | Ю2-60 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 591 | Куликова 67 |  | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 592 | Куликова 46 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 593 | Кр Набережная 18 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 594 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2011 |
| 595 | Яблочкова 17 | я8-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 596 | С Перовская 103/21 | СП-12 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 597 | Боевая 85 к1 | Б5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 598 | Победы 54 к1 | ак2-36 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 599 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 600 | 11 Кр Армии 15 к1 | 11А-36 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 601 | Звездная 51 к1 | ю-3-2в | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 602 | Моздокская 65 | Б-16 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 603 | Украинская 12 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 604 | Н Островского 47 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 605 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 606 | Красноармейская 15 | Я14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 607 | Татищева 11 | Т4-8 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.02.2011 |
| 608 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2011 |
| 609 | Яблочкова 25 | я13-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 610 | Барсовой 15 к4 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 611 | Бежецкая 6а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 612 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 613 | Савушкина 19 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 614 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 615 | Украинская 25 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 616 | Рождественская 7 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 617 | 2-я Игарская 6 | о2-248 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 618 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 619 | Московская 123 | т13-66а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 620 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 621 | Н Островского 132 | кюв63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 622 | Б Алексеева 67 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2011 |
| 623 | Пороховая 16 | о2-16 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 624 | Звездная 7 | ю1-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 625 | Б Алексеева 63 | ба3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 626 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 627 | Н Островского 160 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 628 | Воробьева 11/11 | Ю2-53 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 629 | Моздокская 63 | Б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 630 | Ленина пл 4 | в9-391 | подающий | 200 | подземная, задвижка, износ | 1 | 16.02.2011 |
| 631 | Б Алексеева 6 | я14пс-53 | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.02.2011 |
| 632 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 633 | Чехова 3 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 634 | 1-я Перевозная 102 | я18-40 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 635 | Ужгородская 7а | я9-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 636 | Южная 23 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2011 |
| 637 | Воробьева 14 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 638 | Сун Ят Сена 64а |  | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 639 | Комарова | ут8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 640 | Боевая 83 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 641 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 642 | Раскольникова 17 | м-5 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 643 | Рылеева 84 | сп3-13 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 644 | Н Островского 51 | О4-113 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 645 | Н Островского 156 к2 | ю3-232 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 646 | Барсовой 17 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 647 | Зеленая 70 | я13-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 648 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 649 | Савушкина 42а | т13-91 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 650 | К Ликбнехта 3 | е2-а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2011 |
| 651 | Татищева 10а |  | обратный | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 652 | Дубровинского 68 к1 | О5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 653 | Ульяновых 3 | в3-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 654 | Белгородская 2 | НБ1-8 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 655 | Н Островского 154 к3 | ю3-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 656 | Боевая 72 к1 | о2-24 | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 657 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-2 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 658 | Дж Рида 7 к1 | к5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 659 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 660 | Кубанская 70 к1 | ю1а-6б | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 661 |  | ут19 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 662 | Лычманова 28 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 663 | Джона Рида 12 | о18-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 664 | Победы 55 | ак2-1 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2011 |
| 665 | Котельная №16 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 666 | Звездная 59 | Ю3-36 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 667 | Ботвина 26 | я14-36 | подающий | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 19.02.2011 |
| 668 | Нариманова 2б | Я1-7 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 669 | Кубанская 72 | ю1а-45 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 670 | Нариманова 2б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 671 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 672 | К Либкнехта 9 | е2-2а | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 673 | Космонавтов 6 | Ю2-24 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 674 | Новороссийская 6 | УТ6-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 675 | Луконина 9 | ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 676 | Луконина 4а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 677 | Дубровинского 68 к1 | О8-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 678 | Медиков 9 | мб-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2011 |
| 679 | Н Островского 144 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 680 | Звездная 61 к1 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 681 | Боевая 40 | тк1-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 682 | Савушкина 35 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 683 | Б Хмельницкого 16/1 | е2-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 684 | Кубанская 72 | ю1-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 685 | З Космодемьянской/Дарвина | К10-7 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 686 | Латышева |  | подающий | 600 | надземная, задвижка, износ | 1 | 20.02.2011 |
| 687 | Ботвина 29 | Я5-3б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 688 | Кубанская 72 | Ю1а-17 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 689 | С Перовской 79 | сп3-51 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 690 | Куликова 61 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 691 | Воробъева проезд 8 | о2-31 | подающий | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 692 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2011 |
| 693 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 694 | Чехова 3 | кн2-1в | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 695 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 696 | Куликова 64 к1 | 11а-19 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 697 | Пороховая 14а | о2-151 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 698 | Куликова 38 | нб2-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 699 | Н Островского 67 | о6-26 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 700 | Барсовой 15 к4 | сп1-23 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 701 | Боевая 85 | Б7-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 702 | Луконина 7б |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 703 | Ботвина 29 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 704 | Таксопарк | б3-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 705 | Бабаевского 41 к1 | 73-10 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 706 | Савушкина 51 |  | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2011 |
| 707 | Демидова |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 708 | 1 Перевозная 131 | Я15б-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 709 | Куликова 34 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 710 | Началовское шоссе 5 | ПР9-19-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 711 | Боевая 67 | Б22-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 712 | Б Алексеева 63 к1 | ба5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 713 | Боевая 40 | е2а-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 714 | Савушкина 51 |  | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 715 | Брестская 34 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 716 | 28 Армии 16 к1 | т4-5 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.02.2011 |
| 717 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 718 | Звездная 15б | Ю2-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 719 | Звездная 25 | ю2-64 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 720 | Ст Здоровцева 4а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2011 |
| 721 | Косм Комарова 61а | ут12 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 722 | Началовское шоссе 5 к1 | пр9-19 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 723 | Б Хмельницкого 41 | о6-12 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 724 | Курская 78 | сп3-63 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 725 | Немова 7 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.02.2011 |
| 726 | Дальняя 23 к1 | ут16-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 727 | Яблочкова | Я1 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 728 | Ботвина 29 | я5-3г | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 729 | Куликова 63 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 730 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 731 | Кирова 54 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 732 | Н Островского 150 к3 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 733 | Коммунистическая 4 |  | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 734 | Нариманова 2б | я1-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2011 |
| 735 | Победы 50 | ак2-7а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 736 | Куликова 25 | нб-51а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 737 | Воробъева проезд 9 | ю2-52 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 738 | Савушкина 17 к2 | т22-10 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 739 | Барсовой 17 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 740 | С Перовской 75 | сп3-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 741 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 742 | Б Хмельницкого 35 к1 | о4-61 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 743 | 3-я Рыбацкая 5 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 744 | Яблочкова 38а | я13-1 | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 745 | Ак Королева 38 | м2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 746 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.02.2011 |
| 747 | Звездная 11 | ю2-57 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 748 | Ботвина 12б | я5-66 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2011 |
| 749 | С Перовской 109 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 750 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-60 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 751 | Н Островского 134 | кюв-65 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 752 | Куликова 58 | 11а13-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 753 | Сахалинская 7б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 754 | Звездная 17 к3 | ю2-62 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 755 | Звездная 19-21 |  | обратный | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.02.2011 |
| 756 | С Перовской 6 к2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 757 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 758 | Воробьева 8 | ю2-31 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 759 | Марфинская/Раскольникова | м-5 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 760 | Космонавтов 2 | ю2-42 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 761 | Медиков 9 | мб-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2011 |
| 762 | Сен-Симона 40 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.02.2011 |
| 763 | Савушкина 23 | т46-1-а | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.02.2011 |
| 764 | Новороссийская 6 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 765 | Косм Комарова 144 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 766 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 767 | Звездная 57 к1 | ю3-3а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 768 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 769 | Кубанская 23 | ю1-88 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 770 | Яблочкова 27 к1 | я13-25а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 771 | Сахалинская 7а | Б3-3 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 772 | Куликова 54 | 11а-04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 773 | Началовское шоссе 5а | пр9-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 774 | боевая 75 к2 | Б11-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 775 | С Перовской 6 к1 | сп1-07 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 776 | Кр Набережная 227 | сп1-16 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2011 |
| 777 | Б Хмельницкого 33а | о4-115 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 778 | Нариманова 2г | я1-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 779 | Б Хмельницкого 8 | Е14-3 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 780 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 781 | Барсовой | цтп | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 27.02.2011 |
| 782 | Звездная 3 к2 | Ю1-27 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 783 | Минусинская 5 | пДуб | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 784 | Б Хмельницкого 23 | о2-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 785 | Курская 55 | сп3-76 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 786 | Ляхова 5 | т14-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 787 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 788 | Кубанская 70 к1 | ю1а-6 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 789 | Бэра 47а | О10-5 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 790 | Аксакова 12 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2011 |
| 791 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 792 | Б Алексеева 63 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 793 | Н Островского 144 | ю2-806 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 794 | Нариманова 2а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 795 | Дубровинского 66 | О5-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 796 | Епишева 26 | е6-9 | обратный | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.02.2011 |
| 797 | Барсовой 17 | сп1-41 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 798 | Б Хмельницкого 36 | О4-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, дефект шва | 1 | 28.02.2011 |
| 799 | Звездная 17 к3 | Ю2-62 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 800 | Сахалинская 9 | б3-6 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 801 | Татищева 57а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 802 | Татищева 6а |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 803 | Боевая 85 | Б7-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 804 | Звездная 9 | ю1-15 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 805 | Джона Рида 12 | о19-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 806 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 807 | Куликова 46 к1 | ку-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 808 | Галлея 8а |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 809 | Яблочкова 40 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 810 | Б Хмельницкого 38 | о4-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 811 | Савушкина 46 | т15-6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 812 | Ахшарумова 78 | о10-32 | подающий | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 28.02.2011 |
| 813 | Боевая 67 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 814 | Ботвина 12 | я5-64 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 815 | Бурова 4 | о4-61 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 816 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 817 | Чехова 3 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 818 | Красноармейская 15 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 819 | Кубанская 17 к1 | Ю1-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 820 | Ангарская 28 | я8 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.02.2011 |
| 821 | 28 Армии 10 | т4-57а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 822 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 823 | Краснодарская 43б | Ю1а-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 824 | Дубровинского 68 к1 | о5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 825 | Б Алексеева 53 | 11а-32 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 826 | Чехова 3 | кн2-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 827 | Новороссийская 12 к1 | ут16-9 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2011 |
| 828 | Курская 57 | СП3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2011 |
| 829 | Боевая 38 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2011 |
| 830 | Ген Епишева 16 к1 | е2-17 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2011 |
| 831 | Фунтовское шоссе 23б |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2011 |
| 832 | Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2011 |
| 833 | Началовское шоссе 5/1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2011 |
| 834 | Баумана 11 | сп1-29 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2011 |
| 835 | Космонавтов 3б | ю2-822 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2011 |
| 836 | Краснопитерская 127 | ут-7 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2011 |
| 837 | Звездная 5 к2 | ю1-24 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2011 |
| 838 | Татищева 63 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2011 |
| 839 | Кубанская 33 к1 | ю1-34 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2011 |
| 840 | Н Островского 74 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2011 |
| 841 | Студенческая 7 | сп1-1 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2011 |
| 842 | 28 Армии 16 к2 | Т4-5 | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.03.2011 |
| 843 | Демидова 11 | ак2-1а | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2011 |
| 844 | Барсовой 12 | сп1-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2011 |
| 845 | Косм Комарова 67а |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2011 |
| 846 | Куликова 56 | 11а14 | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.03.2011 |
| 847 | 28 Армии |  | подающий | 500 | подземная, задвижка, износ | 1 | 04.03.2011 |
| 848 | Красноармейская 27 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2011 |
| 849 | С Перовской 75 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2011 |
| 850 | Звездная 3 | ю1-10 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2011 |
| 851 | Кубанская 72 | ю1а-44 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2011 |
| 852 | Боевая 81 | Б-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2011 |
| 853 | Кубанская 21 к1 | ю1-85 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2011 |
| 854 | Курская 74 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2011 |
| 855 | К Маркса 21 | ак2-8 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2011 |
| 856 | Красноармейская 15 | я15-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2011 |
| 857 | Ген Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2011 |
| 858 | Б Хмельницкого 5 | е14 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2011 |
| 859 | Кубанская 25 | ю1-93 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2011 |
| 860 | Кр Набережная 231 | сп1-65 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2011 |
| 861 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2011 |
| 862 | С Перовской 79 к1 | сп3-61 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.03.2011 |
| 863 | Сахалинская 9 | Б3-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2011 |
| 864 | Косм Комарова 61а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2011 |
| 865 | Б Хмельницкого 15 | е6-10 | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.03.2011 |
| 866 | Зеленгинская 51 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2011 |
| 867 | Украинская 6 | ут14 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2011 |
| 868 | Сен-Симона 40 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2011 |
| 869 | Герасименко 4 к1 | нб1-212а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2011 |
| 870 | Владикавказкая 13 | тк51-17 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2011 |
| 871 | С Перовской 73 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2011 |
| 872 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2011 |
| 873 | Татищева 11 | т4-81 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2011 |
| 874 | Яблочкова 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2011 |
| 875 | Краснодарская 43 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2011 |
| 876 | Н Островского 65 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2011 |
| 877 | Б Алексеева 65 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2011 |
| 878 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а10-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2011 |
| 879 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2011 |
| 880 | Н Островского 127 | Ю2-806 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2011 |
| 881 | Б Алексеева 16 | я13-4 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2011 |
| 882 | Латышева 1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2011 |
| 883 | Луконина 6 | ю1-51 | обратный | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2011 |
| 884 | Новороссийская 12 | ут16-6 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2011 |
| 885 | Таманский пер 11 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2011 |
| 886 | С Перовской 109 | сп19 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2011 |
| 887 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2011 |
| 888 | Победы 56 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2011 |
| 889 | Н Островского 160 | ю3-322 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2011 |
| 890 | Наб Прив затона 32 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2011 |
| 891 | Ботвина 95 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2011 |
| 892 | Н Островского 115 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2011 |
| 893 | Куликова 36 к2 | нб2-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2011 |
| 894 | Боевая 83 к1 | Б5-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2011 |
| 895 | Звездная 15в |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2011 |
| 896 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2011 |
| 897 | Татищева 6а | т8-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2011 |
| 898 | Луконина 4 к1 |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2011 |
| 899 | Ботвина 29 | Я5-3в | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2011 |
| 900 | Сун-ят-Сена 64 | 11а25 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2011 |
| 901 | Кирова 94 | О12-22 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2011 |
| 902 | Аладьина/Бабушкина |  | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2011 |
| 903 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2011 |
| 904 | Ботвина 10б | я5-63 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2011 |
| 905 | Н Островского 127 | ю2-806 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2011 |
| 906 | Барсовой 17 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2011 |
| 907 | Савушкина 24 | т13-58 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2011 |
| 908 | Чехова 103 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2011 |
| 909 | Дубровинского 68 к1 | о5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2011 |
| 910 | Кубанская 17 к2 | ю1а-2 | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2011 |
| 911 | Кр Набережная 227 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.03.2011 |
| 912 | Барсовой 15 к1 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.03.2011 |
| 913 | Комарова 67а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2011 |
| 914 | Сахалинская 7б | б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2011 |
| 915 | Н Островского 132 | кюв63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2011 |
| 916 | Рылеева 34 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2011 |
| 917 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2011 |
| 918 | Б Хмельницкого 5 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2011 |
| 919 | Моздокская 65 | Б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2011 |
| 920 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2011 |
| 921 | Косм Комарова 63а |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2011 |
| 922 | 28 Армии 10 | т4-57а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2011 |
| 923 | Маркина 48/2 | я1-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2011 |
| 924 | Кубанская 23 | ю1-88 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2011 |
| 925 | Н Островского пр 4 к1 | кюв3б | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2011 |
| 926 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2011 |
| 927 | Кубанская 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2011 |
| 928 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2011 |
| 929 | Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2011 |
| 930 | С Перовской 6 к1 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2011 |
| 931 | Б Хмельницкого 41 | о6-12 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2011 |
| 932 | Б Хмельницкого 56 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2011 |
| 933 | Победы 58 | ак2-34 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2011 |
| 934 | Яблочкова 22 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2011 |
| 935 | Савушкина 46 | т15-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2011 |
| 936 | Кубанская 68 к2 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2011 |
| 937 | Б Хмельницкого 57 | о10-11 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2011 |
| 938 | Рылеева |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2011 |
| 939 | Барсовой 15 к4 | сп1-22-1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2011 |
| 940 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2011 |
| 941 | Н Островского 136 | ю2-8б | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2011 |
| 942 | Украинская 12 | ут14 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2011 |
| 943 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2011 |
| 944 | Куликова 56/1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2011 |
| 945 | К Либкнехта 15 | Е2а-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2011 |
| 946 | Кр Набережная 231 | сп1-64 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2011 |
| 947 | Победы 53а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2011 |
| 948 | С Перовской 109 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2011 |
| 949 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2011 |
| 950 | 1-я Перевозная 120 |  | обратный | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2011 |
| 951 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2011 |
| 952 | Курская 57 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2011 |
| 953 | Ген Епишева 16 | е2 | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2011 |
| 954 | Студенческая | ЦТП | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2011 |
| 955 | Даргомыжского | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2011 |
| 956 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.03.2011 |
| 957 | Н Островского 113 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2011 |
| 958 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2011 |
| 959 | Звездная 7 к1 | ю1-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2011 |
| 960 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2011 |
| 961 | Татищева 9 |  | подающий | 70 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.03.2011 |
| 962 | Куликова 42 к1 | НБ2-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2011 |
| 963 | Латышева 4а | т21-17 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2011 |
| 964 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2011 |
| 965 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2011 |
| 966 | Кр Набережная 229 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2011 |
| 967 | Новороссийская 12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2011 |
| 968 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2011 |
| 969 | Барсовой 13 к2 |  | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2011 |
| 970 | Луконина 9 | ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2011 |
| 971 | Нариманова 2а | я1-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2011 |
| 972 | Бэра 47а | о10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2011 |
| 973 | Воробьева пр 12 | ю1-49а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2011 |
| 974 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2011 |
| 975 | Татищева 15а | т4-18 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2011 |
| 976 | 2-я Игарская 6 | о2-246 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2011 |
| 977 | Украинская 11 | ут-23 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2011 |
| 978 | Комарова 168 |  | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.03.2011 |
| 979 | Б Алексеева 53 | 11а-30 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2011 |
| 980 | Медиков 7 | м15-34 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2011 |
| 981 | Сахалинская 7 | Б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2011 |
| 982 | Южная 23 | о2-237 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2011 |
| 983 | Куликова 46 | КУ11-А | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2011 |
| 984 | Барсовой 13 к2 | сп1-37 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2011 |
| 985 | Звездная 1 | ю1-34 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2011 |
| 986 | Яблочкова 3 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2011 |
| 987 | Звзедная 3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2011 |
| 988 | Н Островского 158 к1 | ю3-233 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2011 |
| 989 | С Перовской 103 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2011 |
| 990 | Балаклавская 2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2011 |
| 991 | Н Островского 115 | К1-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2011 |
| 992 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2011 |
| 993 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2011 |
| 994 | Ст Здоровцева 5 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2011 |
| 995 | татищева 29 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2011 |
| 996 | Н Островского 27 | е8-2 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2011 |
| 997 | Сахалинская 9 | б3-6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2011 |
| 998 | Дальняя 23 | ут16-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2011 |
| 999 | Сахалинская 7а | Б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2011 |
| 1000 | Татищева 15а | т4-14 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2011 |
| 1001 | Барсовой 8 | сп3-75в | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2011 |
| 1002 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2011 |
| 1003 | Епишева /Н Островского | о1 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2011 |
| 1004 | Сен-Симона 40 к1 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.03.2011 |
| 1005 | Звездная 7 к3 | Ю1-22 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2011 |
| 1006 | Коммунистическая 62 | т15-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2011 |
| 1007 | Зеленая 68а |  | подающий | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2011 |
| 1008 | Яблочкова 7 | я1-26 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2011 |
| 1009 | Звездная 7 к1 | ю1-21 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2011 |
| 1010 | Пороховая 18 | о2-18 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.04.2011 |
| 1011 | Ст Здоровцева 2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2011 |
| 1012 | Кубанская 72 | ЮВ1-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2011 |
| 1013 | Сен-Симона 40 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.04.2011 |
| 1014 | Н Островского 150 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2011 |
| 1015 | Сахалинская 7б | Б3-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2011 |
| 1016 | Коммунистическая 62 | т15-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2011 |
| 1017 | Б Хмельницкого 17 | о2-57 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2011 |
| 1018 | К Маркса 23 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2011 |
| 1019 | Воробьева 6 к1 | ю2-3 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2011 |
| 1020 | Фунтовское шоссе 23б |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.04.2011 |
| 1021 | Новороссийская |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2011 |
| 1022 | Латышева 1 | т27-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2011 |
| 1023 | Н Островского 144 | ю2-827 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2011 |
| 1024 | Кр Набережная 231 | сп1-64 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2011 |
| 1025 | Дж Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2011 |
| 1026 | Курская 53 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2011 |
| 1027 | Ст Здоровцева 4а | ак3-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2011 |
| 1028 | Б Хмельницкого 12 | Е2-24 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2011 |
| 1029 | Кубанская 64 | ю1а-4 | подача | 250 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 04.04.2011 |
| 1030 | Кубанская 21 к2 | ю1-83 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2011 |
| 1031 | Н Островского 121 | о19-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2011 |
| 1032 | Куликова 52 |  | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2011 |
| 1033 | Б Хмельницкого 2 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2011 |
| 1034 | Тургенева 6 |  | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2011 |
| 1035 | Савушкина 15 | т22-8 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2011 |
| 1036 | Ст Здоровцева 3 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2011 |
| 1037 | Ген Епишева 26 | е6-9 | обратный | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 05.04.2011 |
| 1038 | Звездная 47 к4 | Ю3-20 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2011 |
| 1039 | Луконина 9 | Ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2011 |
| 1040 | Котельная №10 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2011 |
| 1041 | Наб Прив Затона 15 к1 | е1-1 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2011 |
| 1042 | Победы 56 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2011 |
| 1043 | Н Островского 126 | кюв-4 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2011 |
| 1044 | Татищева 57а | т22-42 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2011 |
| 1045 | Началовское шоссе 5 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2011 |
| 1046 | Савушкина 42а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2011 |
| 1047 | С Перовской 84 | сп1-54 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2011 |
| 1048 | Бэра 47а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2011 |
| 1049 | С Перовской 81 | сп3-0а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2011 |
| 1050 | Яблочкова 11 | я1-30 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2011 |
| 1051 | Кубанская 21 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2011 |
| 1052 | Калинина 30 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2011 |
| 1053 | Ком Набережная 18 | т-29 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 08.04.2011 |
| 1054 | Рылеева 32 | ак2-15 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2011 |
| 1055 | Курская 76 | сп3-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2011 |
| 1056 | Татищева 12 | т4-81 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2011 |
| 1057 | Яблочкова 3 | я1-24 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2011 |
| 1058 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2011 |
| 1059 | Б Алексеева 14 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2011 |
| 1060 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2011 |
| 1061 | Боевая | о2-231 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2011 |
| 1062 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2011 |
| 1063 | Нариманова 1а | я1-8 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2011 |
| 1064 | Боевая 71 | Б-14 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2011 |
| 1065 | Звзедная 57 к3 | ю3-311 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2011 |
| 1066 | 28 армии 16 | Т4-5 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2011 |
| 1067 | 1-я Перевозная 120 | пДуб | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2011 |
| 1068 | Дубровинского 68 к1 | о5-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2011 |
| 1069 | Куликова 56 | 11акс-43 | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.04.2011 |
| 1070 | Звездная 49 | ю3-28 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2011 |
| 1071 | Бабушкина 7 | в9-63 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2011 |
| 1072 | Луконина 9 | ю2-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2011 |
| 1073 | Кубанская 33 к1 | Ю1-32 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2011 |
| 1074 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2011 |
| 1075 | Татищева 21 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2011 |
| 1076 | Яблочкова 29 | я13-26 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2011 |
| 1077 | Боевая 83 к2 | б7-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2011 |
| 1078 | кубанская 21 к2 | ю1-85 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2011 |
| 1079 | Карла Маркса 3 | ак2-23-1а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2011 |
| 1080 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2011 |
| 1081 | Сен-Симона (кот 53) |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2011 |
| 1082 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2011 |
| 1083 | Б Хмельницкого 13 к1 | Е6-8 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2011 |
| 1084 | Ахшарумова 80 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2011 |
| 1085 | Волжская 62 | О4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2011 |
| 1086 | Сахалинская 9/1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2011 |
| 1087 | Бэра 47а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2011 |
| 1088 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2011 |
| 1089 | Куликова 48 | ку5 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2011 |
| 1090 | Боевая 83 к2 | б7-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2011 |
| 1091 | Боевая 66б | о2-231 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2011 |
| 1092 | Космонавтов 6 | ю2-74 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2011 |
| 1093 | Началовское шоссе 5 | пр9-18 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2011 |
| 1094 | Звездная 5 к1 | Ю1-26 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2011 |
| 1095 | Яблочкова 7 | я1-26 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2011 |
| 1096 | Кубанская 68 к2 | ю1а-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2011 |
| 1097 | Барсовой 8 к1 | СП3-12а | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2011 |
| 1098 | С Перовской 77 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2011 |
| 1099 | Н Островского пр 4 к3 | КЮВ-3б | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2011 |
| 1100 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2011 |
| 1101 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2011 |
| 1102 | Боевая 85 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2011 |
| 1103 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2011 |
| 1104 | Савушкина 12 | Т44-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2011 |
| 1105 | Звездная 7 к3 | ю1-22 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2011 |
| 1106 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2011 |
| 1107 | С Перовской 79 к1 | сп3-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2011 |
| 1108 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2011 |
| 1109 | Новороссийская 12 к1 | УТ16-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2011 |
| 1110 | Воробьева 11/11 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2011 |
| 1111 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2011 |
| 1112 | Студенческая 7 | сп1-1-1 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2011 |
| 1113 | Барсовой 12 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2011 |
| 1114 | Рылеева 86 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2011 |
| 1115 | Курская 53 | сп3-67 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2011 |
| 1116 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2011 |
| 1117 | Луконина 11 к1 | ю2-2а | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2011 |
| 1118 | Звездная 9 | ю1-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2011 |
| 1119 | Джона рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2011 |
| 1120 | Звездная 1 | ю1-33 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2011 |
| 1121 | Победы 55 | ак2-1а | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2011 |
| 1122 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2011 |
| 1123 | Барсовой 16 | сп1-16 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2011 |
| 1124 | Савушкина 1 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2011 |
| 1125 | Коммунистическая 38 | в7-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2011 |
| 1126 | С Перовской 6 к2 | сп1-26 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2011 |
| 1127 | Украинская 5 | ут-16 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2011 |
| 1128 | Ген Епишева 24 | е6-9 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2011 |
| 1129 | Звездная 13 | ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2011 |
| 1130 | Студенческая 4а | сп1-7 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2011 |
| 1131 | С Перовской 105 | СП-16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2011 |
| 1132 | С Перовской 6 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2011 |
| 1133 | Кубанская 19 | Ю1-833 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2011 |
| 1134 | Боевая 75 к4 | б11-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2011 |
| 1135 | Кубанская 70 к2 | ю1а-44 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2011 |
| 1136 | Савушкина 41 | т13-1 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2011 |
| 1137 | Барсовой 12 к1 | сп1-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2011 |
| 1138 | Н Островского 43 к2 | О2-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2011 |
| 1139 | Пороховая 14а | О2-152 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2011 |
| 1140 | Рождественского 9 к2 | ут-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2011 |
| 1141 | Татищева 23 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.04.2011 |
| 1142 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2011 |
| 1143 | Зеленая 72а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2011 |
| 1144 | Барсовой 15 к4 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2011 |
| 1145 | Краснодарская 68 к2 | Ю1а-60 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2011 |
| 1146 | Победы 56 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2011 |
| 1147 | Куликова 62 к1 | 11а-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2011 |
| 1148 | Победы 58 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2011 |
| 1149 | Луконина 7а |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2011 |
| 1150 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2011 |
| 1151 | С Перовской 73 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2011 |
| 1152 | Кирова 94 | О12-22 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2011 |
| 1153 | Победы 52 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2011 |
| 1154 | Украинская 12 | ут15 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2011 |
| 1155 | Кубанская 23 | ю1-88 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2011 |
| 1156 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2011 |
| 1157 | Ботвина 29 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2011 |
| 1158 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2011 |
| 1159 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2011 |
| 1160 | Волжская 60 | о4-3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2011 |
| 1161 | Куликова 42/1 |  | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2011 |
| 1162 | Луконина 11 к1 | ю2-3а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2011 |
| 1163 | Яблочкова 24 | я2-5 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2011 |
| 1164 | Тургенева 1 | В3-47 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2011 |
| 1165 | Куликова 64 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2011 |
| 1166 | Куликова 54 | 11а-02 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2011 |
| 1167 | Украинская 14 | ут12 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2011 |
| 1168 | Кубанская 21 к2 | Ю1-84 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2011 |
| 1169 | Боевая 67 к1 | б19 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2011 |
| 1170 | Луконина 9 | ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2011 |
| 1171 | Космонавтов 8 к1 | ю2-84 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2011 |
| 1172 | Савушкина 35 | т-52 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2011 |
| 1173 | Курская 55 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2011 |
| 1174 | Шаумяна 68 | В8-6 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2011 |
| 1175 | С Перовской 84 к1 | сп1-51 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2011 |
| 1176 | Кубанская 23 | ю1-881 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2011 |
| 1177 | 1-я Перевозная 102 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2011 |
| 1178 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2011 |
| 1179 | Джона Рида 7 к1 | к5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2011 |
| 1180 | Сахалинская 7а |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2011 |
| 1181 | Украинская 16 | УТ2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2011 |
| 1182 | Космонавтов 6 | ю2-74 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2011 |
| 1183 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 30.04.2011 |
| 1184 | Боевая 75 | б10 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, износ | 1 | 30.04.2011 |
| 1185 | Волжская 60 | о4-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2011 |
| 1186 | Украинская 25 |  | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.04.2011 |
| 1187 | Боевая 72б | о2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2011 |
| 1188 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2011 |
| 1189 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2011 |
| 1190 | Б Хмельницкого 56 | о16-7 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2011 |
| 1191 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.05.2011 |
| 1192 | Маркина 100 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2011 |
| 1193 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2011 |
| 1194 | Татищева 18б | т21-8 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2011 |
| 1195 | Барсовой 12 | сп1-8а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2011 |
| 1196 | Татищева 17 | т4-15 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2011 |
| 1197 | Ген Епишева 49 | о2-53 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2011 |
| 1198 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2011 |
| 1199 | Дальняя 88б | ут-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2011 |
| 1200 | Звездная 5 | ю1-11 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2011 |
| 1201 | Кубанская 68 к2 | ю1а-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2011 |
| 1202 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2011 |
| 1203 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2011 |
| 1204 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2011 |
| 1205 | Барсовой 13 | сп1-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2011 |
| 1206 | Косм Комарова 67а | ут3-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2011 |
| 1207 | Ботвина 29 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2011 |
| 1208 | Б Хмельницкого 35а | о4-115 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.05.2011 |
| 1209 | К Маркса 35 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2011 |
| 1210 | Даргомыжского | я3-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2011 |
| 1211 | Звездная 41 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2011 |
| 1212 | Н Островского 70 | о5-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2011 |
| 1213 | Н Островского 59 | о6-7 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2011 |
| 1214 | Звездная 17 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2011 |
| 1215 | 4-я Зеленгинская 39 | сп21-1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2011 |
| 1216 | Коммунистическая 36 | М4-3 | обратный | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 04.05.2011 |
| 1217 | Н Островского 65 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2011 |
| 1218 | Волжская 62 | о4-3 | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2011 |
| 1219 | Волжская 49а | о6-9 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 05.05.2011 |
| 1220 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2011 |
| 1221 | Боевая 71 | б13 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2011 |
| 1222 | Космонавтов 4 | ю2-76 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2011 |
| 1223 | Барсовой 15 к4 | сп1-22 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2011 |
| 1224 | К Маркса 23 | АК2-9б | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2011 |
| 1225 | Чехова 2 | кн2 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2011 |
| 1226 | Дубровинского 68 к2 | о5-10 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2011 |
| 1227 | Н Островского 115 | к1 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2011 |
| 1228 | Моздокская 65 | Б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2011 |
| 1229 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2011 |
| 1230 | Н Островского 152 к3 | ю3-142 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2011 |
| 1231 | Н Островского 119 | о18-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2011 |
| 1232 | Звездная 7 к2 | ю1-23а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2011 |
| 1233 | Соликамская 8а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2011 |
| 1234 | Украинская 21 | ут20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2011 |
| 1235 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2011 |
| 1236 | Татищева 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2011 |
| 1237 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2011 |
| 1238 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2011 |
| 1239 | Куликова 62 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2011 |
| 1240 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2011 |
| 1241 | Луконина 4а | ю1-27 | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2011 |
| 1242 | Сен-Симона 28 |  | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2011 |
| 1243 | Луконина 8 | ю1-40 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2011 |
| 1244 | Космонавтов 4 к3 | ю2-47 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2011 |
| 1245 | Победы |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2011 |
| 1246 | Кубанская 72 | Ю1а-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2011 |
| 1247 | Кр Набережная 227а |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.05.2011 |
| 1248 | Бэра 47а | о10-5а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2011 |
| 1249 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2011 |
| 1250 | 28 Армии 10 | я4-57 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2011 |
| 1251 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2011 |
| 1252 | Звездная 51 | Ю3-2д | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2011 |
| 1253 | Боевая 71 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2011 |
| 1254 | Кирова 94 | о12-21 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2011 |
| 1255 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2011 |
| 1256 | Сахалинская 9 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2011 |
| 1257 | Ботвина 29 к1 | я5-35 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2011 |
| 1258 | Воробъева проезд 9 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2011 |
| 1259 | С Перовской 101/11 | СП11 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2011 |
| 1260 | Анри Барбюса 32 |  | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.05.2011 |
| 1261 | Барсовой 15 к4 | сп1-23 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2011 |
| 1262 | Дубровинского 68 к1 | О5-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2011 |
| 1263 | Н Островского 158 к1 | ю3-233 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2011 |
| 1264 | Южная 23 | о2-236 | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2011 |
| 1265 | Звездная 57 | ю3-3а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2011 |
| 1266 | Татищева 24 | т9 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2011 |
| 1267 | Звездная 49 | Ю3-2б1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2011 |
| 1268 | Волжская 49 | о6-9 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2011 |
| 1269 | Краснодарская 47 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2011 |
| 1270 | Б Хмельницкого 38 | О4-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2011 |
| 1271 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2011 |
| 1272 | Луконина | КЮВ1 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2011 |
| 1273 | Н Островского 150 к1 | Ю3-19 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2011 |
| 1274 | Звездная 57 к1 | ю-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2011 |
| 1275 | Луконина 10 | ю1-44 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2011 |
| 1276 | Космонавтов 2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2011 |
| 1277 | Началовское шоссе 5 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2011 |
| 1278 | Дальняя 88г |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2011 |
| 1279 | Нариманова 2г | я1-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2011 |
| 1280 | Боевая 54 | о2-1а | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2011 |
| 1281 | Н Островского 65 | О6-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2011 |
| 1282 | Дальняя 3в | г16-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2011 |
| 1283 | Сун-ят-Сена 41а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2011 |
| 1284 | Победы 53 | ак2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2011 |
| 1285 | Н Островского 160/2 | Ю3-33 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2011 |
| 1286 | 11 Армии 4 | 11а-6 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2011 |
| 1287 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2011 |
| 1288 | С Перовской 84 | сп1-54 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2011 |
| 1289 | Татищева 16 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2011 |
| 1290 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2011 |
| 1291 | Сен-Симона 33 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2011 |
| 1292 | Яблочкова 27 к1 | я13-21 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2011 |
| 1293 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2011 |
| 1294 | Латышева 4а | т21-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2011 |
| 1295 | Дубровинского 68 к1 | о5-8а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2011 |
| 1296 | Воробьева 11/11 | Ю2-54 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2011 |
| 1297 | Боевая 72б |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2011 |
| 1298 | Епишева 59 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2011 |
| 1299 | Сун-Ят-Сена 64 | 11а25 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2011 |
| 1300 | Б Алексеева 2а |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2011 |
| 1301 | Кр Набережная 58 |  | подача | 50 | надземная, дренаж, износ | 1 | 17.05.2011 |
| 1302 | Рождественского 9 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2011 |
| 1303 | Сахалинская 7а | б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2011 |
| 1304 | Луконина 9 | Ю2-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2011 |
| 1305 | Кр Набережная 11 | кн5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2011 |
| 1306 | Звездная 59 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2011 |
| 1307 | С Перовской 101/12 | СП8б | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2011 |
| 1308 | Курская 55 | сп3-74 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2011 |
| 1309 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2011 |
| 1310 | Ульянова 56 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 18.05.2011 |
| 1311 | Куликова 73 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2011 |
| 1312 | Джона Рида 35 | Ю2-809 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2011 |
| 1313 | Сен-Симона 42 к3 | 53-39 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2011 |
| 1314 | Украинская 14 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2011 |
| 1315 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2011 |
| 1316 | Курская 55 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2011 |
| 1317 | Звездная 15 | Ю2-57 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2011 |
| 1318 | Кубанская 23 | ю1-88 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2011 |
| 1319 | Яблочкова 29 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, разрушение камеры | 1 | 19.05.2011 |
| 1320 | Ульяновых 3 | в3-7 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2011 |
| 1321 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2011 |
| 1322 | Татищева 10 | т4 | обратный | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2011 |
| 1323 | Татищева 23 |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2011 |
| 1324 | Ак Королева 38 | М1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2011 |
| 1325 | Власова 4 к1 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2011 |
| 1326 | Боевая 75 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2011 |
| 1327 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2011 |
| 1328 | Победы 54 | ак2-4 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2011 |
| 1329 | Савушкина 26 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2011 |
| 1330 | Украинская 14 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2011 |
| 1331 | Бабушкина 49 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2011 |
| 1332 | Кубанская 25 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2011 |
| 1333 | Победы 53 | ак2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2011 |
| 1334 | Б Хмельницкого 9 к1 | е10-5 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 21.05.2011 |
| 1335 | Б Хмельницкого 38 | о4-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2011 |
| 1336 | Звездная 47 к3 | ю3-2б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2011 |
| 1337 | С Перовской 85 |  | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2011 |
| 1338 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2011 |
| 1339 | Н Островского 76 | О8-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2011 |
| 1340 | Медиков 9 | МБ32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2011 |
| 1341 | Б Хмельницкого 57 | о10-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2011 |
| 1342 | Н Островского 160 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2011 |
| 1343 | Звездная 27 | ю2-91 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2011 |
| 1344 | Бежецкая 10 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2011 |
| 1345 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11А71 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2011 |
| 1346 | Луконина 12 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2011 |
| 1347 | Белгородская 15 к3 | нб1-61 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2011 |
| 1348 | Звездная 17 к3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2011 |
| 1349 | Кубанская 70 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2011 |
| 1350 | С Перовской 109 | сп19 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2011 |
| 1351 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2011 |
| 1352 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2011 |
| 1353 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2011 |
| 1354 | Украинская 19 | ут22 | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2011 |
| 1355 | Коммунистическая 29 | м4-5 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.05.2011 |
| 1356 | Яблочкова 25 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2011 |
| 1357 | Н Островского 156 к3 | ю3-23 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2011 |
| 1358 | Началовское шоссе 5 | пр9-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2011 |
| 1359 | Наб Прив Затона 15 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.05.2011 |
| 1360 | С Перовской 111 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 25.05.2011 |
| 1361 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2011 |
| 1362 | Боевая 72б | О2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2011 |
| 1363 | Куликова 58 | 11а13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2011 |
| 1364 | Савушкина 27 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2011 |
| 1365 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2011 |
| 1366 | Боевая 85 к2 | Б7-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2011 |
| 1367 | Воробьева 11/11 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2011 |
| 1368 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2011 |
| 1369 | Епишева 16 | Е-2 | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2011 |
| 1370 | Украинская 11 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2011 |
| 1371 | Звездная 7 | ю1-13 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2011 |
| 1372 | Б Алексеева 6 | я14пс-47 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2011 |
| 1373 | Н Островского 51 | о4-113 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2011 |
| 1374 | Боевая 72б | о2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2011 |
| 1375 | Татищева 12 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2011 |
| 1376 | Куликова 54 | 11а-03 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2011 |
| 1377 | Ботвина 12 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2011 |
| 1378 | 1 Перевозная 100а | я18-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2011 |
| 1379 | Кубанская 21 к2 | Ю1-84 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2011 |
| 1380 | Началовское шоссе 5 | пр9-20 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2011 |
| 1381 | Боевая 71 | б13 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2011 |
| 1382 | С Перовской 84 к1 | сп1-51 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2011 |
| 1383 | Баумана 11 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2011 |
| 1384 | Б Хмельницкого 35 | о4-61 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2011 |
| 1385 | Барсовой 8 | СП3-75а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2011 |
| 1386 | Кубанская 72 | ю1а-45 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2011 |
| 1387 | Красноармейская 29а | я5-10 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2011 |
| 1388 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2011 |
| 1389 | Звездная 49 | ю3-2б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2011 |
| 1390 | Даргомыжского |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2011 |
| 1391 | Татищева 12 к1 | т22-52а | подающий | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 29.05.2011 |
| 1392 | Б Хмельницкого 42 | о4-7 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 30.05.2011 |
| 1393 | Б Алексеева 16 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2011 |
| 1394 | Н Островского 132 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2011 |
| 1395 | Космонавтов 6 к1 | Ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2011 |
| 1396 | Кубанская 19 к1 | Ю1-831 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2011 |
| 1397 | Звездная 45 к1 | Ю3-113 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2011 |
| 1398 | Ахшарумова 1 | е2а-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2011 |
| 1399 | Б Хмельницкого 55 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 31.05.2011 |
| 1400 | Боевая 72б | о2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2011 |
| 1401 | Сен-Симона 40 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2011 |
| 1402 | Яблочкова 22б |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2011 |
| 1403 | Звездная 63 | ю3-3е | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2011 |
| 1404 | Звездная 61 к1 | ю3-3е | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2011 |
| 1405 | Даргомыжского | я5-2а | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 31.05.2011 |
| 1406 | Ген Епишева 16 | е2 | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2011 |
| 1407 | Кубанская 21 | ю1-87 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2011 |
| 1408 | 11 Кр Армии 4 к2 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2011 |
| 1409 | Сен-Симона 44 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2011 |
| 1410 | Боевая 75 к1 | б11-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2011 |
| 1411 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2011 |
| 1412 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2011 |
| 1413 | 11 Кр Армии 1 | 11а32-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2011 |
| 1414 | Б Алексеева 63 | ба3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2011 |
| 1415 | Курская 78 | СП3-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2011 |
| 1416 | Украинская 11 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2011 |
| 1417 | Звездная 59 | е3-3б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2011 |
| 1418 | Звездная 7 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2011 |
| 1419 | Куликова 38 | нб2-4а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2011 |
| 1420 | Татищева 56 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2011 |
| 1421 | Волжская 62 | О4-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2011 |
| 1422 | Брестская 28 |  | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2011 |
| 1423 |  |  | подающий | 700 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.06.2011 |
| 1424 | Ботвина 29 | я5-3в | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2011 |
| 1425 | Н Островского 65 | о6-25 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2011 |
| 1426 | Воробьева 9 | Ю2-52 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2011 |
| 1427 | Курская 57 к1 | СП3-73 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2011 |
| 1428 | К Ликбнехта 9 | е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2011 |
| 1429 | Куликова 54 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2011 |
| 1430 | Космонавтов 6 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2011 |
| 1431 | Б Алексеева 45 | ба1-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2011 |
| 1432 | Яблочкова 5 | я1-26 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2011 |
| 1433 | Украинская 3 | ут-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2011 |
| 1434 | Н Островского 156 к3 | ю3-23а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2011 |
| 1435 | Дубровинского 64 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2011 |
| 1436 | Ботвина 18 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.06.2011 |
| 1437 | Рылеева 84 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2011 |
| 1438 | Южная 25 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2011 |
| 1439 | Н Островского 154 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2011 |
| 1440 | Татищева 22 | т11-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2011 |
| 1441 | Н Островского 51 | о4-113 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2011 |
| 1442 | Победы 55 | ак2-1а | обратный | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2011 |
| 1443 | Украинская 13 | ут-23 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2011 |
| 1444 | Рылеева 88 | сп3-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2011 |
| 1445 | Красноармейская 21 | Я5-15 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2011 |
| 1446 | Украинская 3 |  | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2011 |
| 1447 | Брестская 34 | Б3-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2011 |
| 1448 | Автотранспортная |  | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2011 |
| 1449 | Б Хмельницкого 31 | О4-63 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2011 |
| 1450 | Б Хмельницкого 7 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2011 |
| 1451 | Савушкина 17 к2 | т22-9 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2011 |
| 1452 | С Перовской 75 | сп3-54 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.06.2011 |
| 1453 | Боевая 75 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2011 |
| 1454 | Краснопитерская 115 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2011 |
| 1455 | Ужгородская 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2011 |
| 1456 | Н Островского 74 к1 | о8-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2011 |
| 1457 |  | ут19 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2011 |
| 1458 | Воробьева 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2011 |
| 1459 | Чугунова 21 | ак6-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2011 |
| 1460 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2011 |
| 1461 | Победы 56 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2011 |
| 1462 | Волжская 62 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2011 |
| 1463 | Курская 53 | сп3-75 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 12.06.2011 |
| 1464 | Звездная 19 | О2-86 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2011 |
| 1465 | Галлея 8 |  | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.06.2011 |
| 1466 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2011 |
| 1467 | С Перовской 6 к2 | сп1-06 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2011 |
| 1468 | Украинская 12 | ут13 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2011 |
| 1469 | Бабушкина 52 | в8-42а | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2011 |
| 1470 | Кубанская 72 | Ю1а-44 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2011 |
| 1471 | Нариманова 2д | я1-21а1 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2011 |
| 1472 | Звездная 3 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2011 |
| 1473 | Адм Нахимова 38 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.06.2011 |
| 1474 | Ст Здоровцева 4а | ак3пс-7 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2011 |
| 1475 | Звездная 45 к1 | Ю3-113 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2011 |
| 1476 | Кр Набережная/ Калинина | ш5-3 | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2011 |
| 1477 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2011 |
| 1478 | Кр Набережная 227 | сп1-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2011 |
| 1479 | Б Хмельницкого 12 | Е2-24 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2011 |
| 1480 | Нариманова 2б | Я1-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2011 |
| 1481 | Звездная 57 к1 | Ю3-3а-О | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2011 |
| 1482 | С Перовской 105 | СП16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2011 |
| 1483 | Н Островского 68 | О5-1а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2011 |
| 1484 | Н Островского 160 к3 | ю3-332 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2011 |
| 1485 | Ботвина 29 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2011 |
| 1486 |  |  | подающий | 700 | надземная, задвижка, износ | 1 | 17.06.2011 |
| 1487 | 4-я Зеленгинская 39 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2011 |
| 1488 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2011 |
| 1489 | Кубанская 33 к1 | Ю1-33 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2011 |
| 1490 | Барсовой 8 к1 | СП1-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2011 |
| 1491 | Красноармейская 15 | я14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2011 |
| 1492 | Ульянова 56 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2011 |
| 1493 | Звездная 3 к2 | Ю1-27 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2011 |
| 1494 | 28 Армии |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 18.06.2011 |
| 1495 | Латышева 1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2011 |
| 1496 | Новороссийская 14 | ут16-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2011 |
| 1497 | Яблочкова 7 | я1-28 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2011 |
| 1498 | Б Хмельницкого 14 | Е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2011 |
| 1499 | Куликова 46 | ку11а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2011 |
| 1500 | Курская 53 к1 | сп3-78 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2011 |
| 1501 | Барсовой 8 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2011 |
| 1502 | Звездная 21а | ю2-85 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2011 |
| 1503 | Н Островского 111 | к2-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2011 |
| 1504 | Луконина 10 | ю1-44 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2011 |
| 1505 | Куликова 46/1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2011 |
| 1506 | Боевая 72б | О2-243 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2011 |
| 1507 | Барсовой 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2011 |
| 1508 | Кр Набережная 231 к2 | сп13а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2011 |
| 1509 | Джона Рида 12 | о19-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2011 |
| 1510 | Нововосточная 8 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2011 |
| 1511 | Нечаева 61 | ак2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2011 |
| 1512 | Космонавтов 8 к1 | Ю2-84 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2011 |
| 1513 | С Перовской 82 к2 | сп1-53 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2011 |
| 1514 | Зеленая 72а | я13-22а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2011 |
| 1515 | Савушкина 22 | Т13-58 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2011 |
| 1516 | Курская 78 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2011 |
| 1517 | Украинская 13 | ут23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2011 |
| 1518 | Кубанская 72 | Ю1а-17 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2011 |
| 1519 | Звездная 15 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2011 |
| 1520 | Джона Рида 35 | ю2-809 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2011 |
| 1521 | Н Островского 162 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2011 |
| 1522 | Боевая 72б | о2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2011 |
| 1523 | К Маркса 21 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2011 |
| 1524 | кубанская 21 | ю1-87 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2011 |
| 1525 | Звездная 17 к3 | ю2-62 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2011 |
| 1526 | Н Островского 113 к2 | К2-16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2011 |
| 1527 | Ахшарумова 58 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2011 |
| 1528 | Звездная 11 к1 | ю2-56 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2011 |
| 1529 | Куликова 46 к2 |  | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2011 |
| 1530 | Савушкина 12 | Т27 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2011 |
| 1531 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2011 |
| 1532 | Татаищева 18 | Т4-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2011 |
| 1533 | Космонавтов 6 | ю2-74 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2011 |
| 1534 | Началовское шоссе 5 | пр9-18 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2011 |
| 1535 | Новороссийская 12 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2011 |
| 1536 | Б Хмельницкого 10 | Е2-24 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2011 |
| 1537 | 1-я Перевозная 120 | я18 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2011 |
| 1538 | Курская 78 | сп3-пс27 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2011 |
| 1539 | Н Островского 53 | О4-112 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2011 |
| 1540 | Яблочкова 7 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2011 |
| 1541 | Украинская 11 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.06.2011 |
| 1542 | Яблочкова 1а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.06.2011 |
| 1543 | Кр Набережная 233 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 28.06.2011 |
| 1544 | Победы 55 | ак2-1а | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.06.2011 |
| 1545 | С Перовской 101/11 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.06.2011 |
| 1546 | Началовское шоссе 5 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2011 |
| 1547 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2011 |
| 1548 | Украинская 12 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2011 |
| 1549 | С Перовской 6 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2011 |
| 1550 | Яблочкова 17 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2011 |
| 1551 | Нариманова 2б | я1-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2011 |
| 1552 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2011 |
| 1553 | Украинская 17 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2011 |
| 1554 | Звездная 1/33 | ю1-34 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2011 |
| 1555 | Кубанская 31 к1 | ю1-32 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2011 |
| 1556 | Ботвина 29 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2011 |
| 1557 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2011 |
| 1558 | Воробьева 14 | ю1-48 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2011 |
| 1559 | Луконина 9 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2011 |
| 1560 | Краснодарсая 43 к2 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2011 |
| 1561 | Звездная 15 | ю2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2011 |
| 1562 | Б Хмельницкого 36 | о4-10 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2011 |
| 1563 | Боевая 59б | б26 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 02.07.2011 |
| 1564 | Татищева 43а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2011 |
| 1565 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2011 |
| 1566 | 3-я Рыбацкая 3 | ю1а-5 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2011 |
| 1567 | Куликова 56 к1 | 11а04-01 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.07.2011 |
| 1568 | Татищева 61 | т6-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2011 |
| 1569 | Нариманова 28 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2011 |
| 1570 | Кирова 63 | К8-1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2011 |
| 1571 | Воробьева 11/11 | Ю2-53 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2011 |
| 1572 | Воробьева 11/11 | ю2-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2011 |
| 1573 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2011 |
| 1574 | Бэра 59 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2011 |
| 1575 | Студенческая 4 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2011 |
| 1576 | Кр Набережная 38 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.07.2011 |
| 1577 | Тихорецкий пре 1 | о5-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2011 |
| 1578 | Кирова 54 | К9-14 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2011 |
| 1579 | Смоляной 4 | т1-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2011 |
| 1580 | Победы 53а | ак2-21 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2011 |
| 1581 | Воробьева 7 | Ю2-44а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2011 |
| 1582 | Звездная 5 к2 | ю1-24 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2011 |
| 1583 | Звездная 15 | Ю2-58 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2011 |
| 1584 | Ахтубинская 6а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2011 |
| 1585 | Началовское шоссе 7 | пр9-18-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2011 |
| 1586 | Дальняя 5 |  | обратный | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 08.07.2011 |
| 1587 | Кр Набережная 233 | сп1-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2011 |
| 1588 | Боевая 72а |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2011 |
| 1589 | Б Алексеева 63 к1 | ба5 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2011 |
| 1590 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2011 |
| 1591 | Волжская 49 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2011 |
| 1592 | Боевая 83 к2 | б7-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2011 |
| 1593 | Яблочкова 17 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2011 |
| 1594 | Кубанская 21 к2 | ю1-84 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2011 |
| 1595 | Студенческой 4 | сп1-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2011 |
| 1596 | Латышева 4а | т21-17 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2011 |
| 1597 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2011 |
| 1598 | Н Островская пр 4 | кюпс-21 | подача | 300 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 11.07.2011 |
| 1599 | Космонавтов 10 | Ю2-83 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2011 |
| 1600 | Кубанская 31/1 | ю1-33 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2011 |
| 1601 | Барсовой 12 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2011 |
| 1602 | Н Островского 67 | о6-26 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2011 |
| 1603 | Звездная 43 | ю3-121 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2011 |
| 1604 | Кр Набережная 225 | сп1-45 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2011 |
| 1605 | Украинская 14 | ут12 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2011 |
| 1606 | курская 80 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2011 |
| 1607 | Александрова 1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2011 |
| 1608 | Новороссийская 8 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2011 |
| 1609 | 28 Армии 12 к1 | т4-51 | обратный | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.07.2011 |
| 1610 | Б Победы 8 | 11а-8пс-17 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.07.2011 |
| 1611 | Боевая 67 к1 | б-21 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2011 |
| 1612 | Куликова 42 к1 | нб2-4 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2011 |
| 1613 | Боевая 75 к1 | б11-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2011 |
| 1614 | С Перовской 6 к2 | СП1-07 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2011 |
| 1615 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2011 |
| 1616 | Курская 74 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2011 |
| 1617 | Комарова 134 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2011 |
| 1618 | Куликова 54 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2011 |
| 1619 | Декабристов 21 | О12-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2011 |
| 1620 | К Ликбнехта 9 | Е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2011 |
| 1621 | Кубанская 72 | Ю1а-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2011 |
| 1622 | Куликова 56 к1 | 11а04-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2011 |
| 1623 | Барсовой 15 к4 | сп1-24 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2011 |
| 1624 | Сахалинская 7а | б3-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2011 |
| 1625 | С Перовской 84 | сп1-52 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2011 |
| 1626 | 3 Рыбацкая 5 | Ю1а-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2011 |
| 1627 | Ботвина 12 | я5-63 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2011 |
| 1628 | Эспланадная 1 | В3-131 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2011 |
| 1629 | Звездная 59 | Ю3-35 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2011 |
| 1630 | С Перовской 105 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2011 |
| 1631 | Дальняя 23 | ут16-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2011 |
| 1632 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а10 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2011 |
| 1633 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2011 |
| 1634 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2011 |
| 1635 | Курская 78 | сп3-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2011 |
| 1636 | Комарова 168 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2011 |
| 1637 | Украинская 25 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2011 |
| 1638 | Джона Рида 7 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2011 |
| 1639 | Луконина 6а | ю1-3а | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2011 |
| 1640 | Александрова 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2011 |
| 1641 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2011 |
| 1642 | Ляхова 7 | Т14 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2011 |
| 1643 | Савушкина 13 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2011 |
| 1644 | Н Островского 154 к2 |  | обратный | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.07.2011 |
| 1645 | Татищева 11а | т4-91 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2011 |
| 1646 | Б Алексеева 16 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2011 |
| 1647 | Н Отстровского 113 к2 | е2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2011 |
| 1648 | Барсовой 4 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2011 |
| 1649 | Зеленая 70а |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2011 |
| 1650 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2011 |
| 1651 | Звездная 63 | ю3-3е | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2011 |
| 1652 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2011 |
| 1653 | Звездная 13 | ю2-59 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2011 |
| 1654 | Н Островского 121 | О19-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2011 |
| 1655 | Курская 55 | СП3-74 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2011 |
| 1656 | Б Хмельницкого 35 | о4-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2011 |
| 1657 | Барсовой 15 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2011 |
| 1658 | К. Маркса 3 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2011 |
| 1659 | Боевая 85 к1 | Б7-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2011 |
| 1660 | Космонавтов 2 | Ю2-43 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2011 |
| 1661 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2011 |
| 1662 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2011 |
| 1663 | Луконина 6а | ю1-33 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2011 |
| 1664 | Епишева 16 | е2 | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2011 |
| 1665 | Украинская 19 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2011 |
| 1666 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2011 |
| 1667 | с Перовской 101/11 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2011 |
| 1668 | Кубанская 70 к1 | Ю1а-44 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2011 |
| 1669 | Лычманова 28 | к9-5 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2011 |
| 1670 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2011 |
| 1671 | Н Островского 132 | кюв63 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2011 |
| 1672 | Украинская 19 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2011 |
| 1673 | Дальняя 23 | УТ16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2011 |
| 1674 | Луконина 12 к3 | ю1-40 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2011 |
| 1675 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2011 |
| 1676 | Б Алексеева 43 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2011 |
| 1677 | Космонавтов 3б | ю2-822 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2011 |
| 1678 | Б Хмельницкого 20 | Е2-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2011 |
| 1679 | С Перовской 101/8 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2011 |
| 1680 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2011 |
| 1681 | Котельная №53 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2011 |
| 1682 | Боевая 72г | о2-246 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2011 |
| 1683 | Комарова 168 |  | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.08.2011 |
| 1684 | Бурова 2 | в9-32 | подающий | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 01.08.2011 |
| 1685 | Савушкина 19 к2 |  | подача | 70 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.08.2011 |
| 1686 | Кооперативная 28 | хз-3 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2011 |
| 1687 | Курская 74 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2011 |
| 1688 | Коммунистическая 58 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2011 |
| 1689 | Красноармейская 29 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2011 |
| 1690 | Б Хмельницкого 3 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.08.2011 |
| 1691 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2011 |
| 1692 | Бэра 47а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2011 |
| 1693 | Началовское шоссе 5 к1 | пр9-20 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2011 |
| 1694 | Курская 55 | сп3-71 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2011 |
| 1695 | Савушкина 42а | т13-91 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2011 |
| 1696 | Кирова 94 | о12-2 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2011 |
| 1697 | Б Хмельницкого 7 к2 | Е10-5 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.08.2011 |
| 1698 | Звездная 45 к1 | ю3-113 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2011 |
| 1699 | Н Островского 144 | ю2-803 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2011 |
| 1700 | Кр Набережная 227а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2011 |
| 1701 | Немова 16г |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2011 |
| 1702 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2011 |
| 1703 | Боевая 66Б | о2-231 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2011 |
| 1704 | Савушкина 15 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2011 |
| 1705 | Яблочкова 25 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2011 |
| 1706 | Н Островского 27 | Е8-1 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2011 |
| 1707 | Наб Прив Затона 15 | е2-1 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2011 |
| 1708 | Яблочкова 7 | Я1-27-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2011 |
| 1709 | Б Хмельницкого 9 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2011 |
| 1710 | Н Островского 132 | кюв-65 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2011 |
| 1711 | Звездная 25 | ю2-91 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2011 |
| 1712 | Победы 55 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.08.2011 |
| 1713 | К Маркса 33 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2011 |
| 1714 | Боевая 85 к2 | б7-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2011 |
| 1715 | Звездная 15 | Ю2-57 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2011 |
| 1716 | Власова 4 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2011 |
| 1717 | Дубровинского 58 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2011 |
| 1718 | Н Островского 150 | ю3-19 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2011 |
| 1719 | Боевая 66б | о2-231 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2011 |
| 1720 | Украинская 3 | ут10-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2011 |
| 1721 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2011 |
| 1722 | Боевая 59а |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2011 |
| 1723 | Бертюльская 5 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2011 |
| 1724 | Звездная 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2011 |
| 1725 | Барсовой 17 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2011 |
| 1726 | Котельная №16 | ут16-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2011 |
| 1727 | Дубровинского 58 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2011 |
| 1728 | Н Островского 70 | о8-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2011 |
| 1729 | Б Хмельницкого 33 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2011 |
| 1730 | Власова 4 к1 | е2-15 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2011 |
| 1731 | Н Островского 76 | о8-2 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2011 |
| 1732 | Победы бул 8 | т13-60 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2011 |
| 1733 | Фурманова 10 | сп1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2011 |
| 1734 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2011 |
| 1735 | Яблочкова 25 | я13-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2011 |
| 1736 | Куликова 38 | НБ2-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2011 |
| 1737 | С Перовской 6 к1 | сп1-06 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2011 |
| 1738 | С Перовской 103 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2011 |
| 1739 | Баумана 11 | сп1-30 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2011 |
| 1740 | Куликова 34 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2011 |
| 1741 | Н Островского 121 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2011 |
| 1742 | 1-я Перевозная 102 | я18-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2011 |
| 1743 | Баумана 11 к1 | СП1-28 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2011 |
| 1744 | Звездная 19 | Ю2-86 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2011 |
| 1745 | Ст Здоровцева 10 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2011 |
| 1746 | Барсовой 17 | сп1-43 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2011 |
| 1747 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2011 |
| 1748 | Н Островского 116 | О11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2011 |
| 1749 | С Перовской 94 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2011 |
| 1750 | Н Островского 150 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2011 |
| 1751 | Барсовой 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2011 |
| 1752 | Сун-ят-Сена 64б | 11а-46 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2011 |
| 1753 | Медиков 5 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2011 |
| 1754 | Коммунистическая 38 | М4-4 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 15.08.2011 |
| 1755 | Украинская 23 | УТ16а | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2011 |
| 1756 | Краснодарская 43 | ю1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2011 |
| 1757 | Волжская 60 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2011 |
| 1758 | Кр Набережная 229 | сп1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2011 |
| 1759 | Яблочкова 38 | я-13 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2011 |
| 1760 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2011 |
| 1761 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2011 |
| 1762 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2011 |
| 1763 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2011 |
| 1764 | Дубровинского 68 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2011 |
| 1765 | Б Хмельницкого 53 | О10-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2011 |
| 1766 | Яблочкова 7 | Я1-26 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2011 |
| 1767 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2011 |
| 1768 | Воробьева 14 | ю1-48 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2011 |
| 1769 | Брестская 28 | б3 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2011 |
| 1770 | Боевая 85 | б7-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2011 |
| 1771 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2011 |
| 1772 | Ленина 17 | в8-1 | обратный | 200 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 19.08.2011 |
| 1773 | Луконина 10 к1 | ю2-42 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2011 |
| 1774 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2011 |
| 1775 | С Перовской 107 | СП17 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2011 |
| 1776 | Щекина пер 9 | тк1-46 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2011 |
| 1777 | С Перовской 79 | СП3-51 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2011 |
| 1778 | Боевая 72 к3 | о2-23 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2011 |
| 1779 | Ширяева 14 | Б12-1 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 20.08.2011 |
| 1780 | Дубровинского 66 | о5-57 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2011 |
| 1781 | Рождественского 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2011 |
| 1782 | Боестская 34 | б3-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2011 |
| 1783 | Н Островского 113 к2 | к2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2011 |
| 1784 | Б Хмельницкого 12 | Е2-24 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2011 |
| 1785 | Боевая 40 | Е-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2011 |
| 1786 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2011 |
| 1787 | Боевая 40 | Е2а-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2011 |
| 1788 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2011 |
| 1789 | Комарова 156 | ут15 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2011 |
| 1790 | Сахалинская 7б | б3-3 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.08.2011 |
| 1791 | Татищева 6а | т8-12 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2011 |
| 1792 | 28 Армии 16 к2 | т-пс-109 | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.08.2011 |
| 1793 | Ляхова 3 | т14-5 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2011 |
| 1794 | Боевая 85 к2 | б7-2 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2011 |
| 1795 | Моздокская 71 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2011 |
| 1796 | Курская 55 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2011 |
| 1797 | Луконина 8 | ю1-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2011 |
| 1798 | Сен-Симона 40 | УТ-40 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2011 |
| 1799 | Н Островского 65 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2011 |
| 1800 | 1-я Перевозная 120 | я-18 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2011 |
| 1801 | Б Хмельницкого 16 | е12-18 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2011 |
| 1802 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2011 |
| 1803 | Галлея 8 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2011 |
| 1804 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2011 |
| 1805 | Н Островского 61 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2011 |
| 1806 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2011 |
| 1807 | ленина пл 4 |  | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2011 |
| 1808 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2011 |
| 1809 | Савушкина 33 к1 | т51-1 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2011 |
| 1810 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2011 |
| 1811 | Н Островского 136 |  | подача | 500 | подземная, дренаж, износ | 1 | 27.08.2011 |
| 1812 | С Перовской 105 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2011 |
| 1813 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2011 |
| 1814 | Звездная 3 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2011 |
| 1815 | Бэра 47а | о10-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2011 |
| 1816 | Джона Рида пл 1 | к3 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2011 |
| 1817 | Победы 58 | ак2-33 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2011 |
| 1818 | Звездная 17 к3 | Ю2-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2011 |
| 1819 | К Ликбнехта 3 | Е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2011 |
| 1820 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2011 |
| 1821 | Бертюльская 14 |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2011 |
| 1822 | Звездная 29 | ю2-пс65 | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 29.08.2011 |
| 1823 | Кубанская 25 | Ю1-93 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2011 |
| 1824 | Красноармейская 29 | я5-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2011 |
| 1825 | Б Хмельницкого 37 | о4-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2011 |
| 1826 | Бэра 59 | О9-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2011 |
| 1827 | Рылеева 32 |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2011 |
| 1828 | Маркина 100 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2011 |
| 1829 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2011 |
| 1830 | Курская 59 | СП3-6 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2011 |
| 1831 | Фунтовское шоссе 17 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2011 |
| 1832 | Сахалинская 7 | б3-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2011 |
| 1833 | Татищева 11 | т4-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2011 |
| 1834 | Б Хмельницкого 7 к2 | Е10-5 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2011 |
| 1835 | Воробьева 8 | ю2-4а | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2011 |
| 1836 | Н Островского 156 к3 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2011 |
| 1837 | Н Островского 46 | е3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2011 |
| 1838 | Н Островского 160 | ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2011 |
| 1839 | Победы 54 к1 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2011 |
| 1840 | Б Алексеева 65 к1 | ба60 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2011 |
| 1841 | Ботвина 12 | я5-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2011 |
| 1842 | Кр Набережная 21 к2 | ш5-2 | подача | 100 | надземная, дренаж, износ | 1 | 02.09.2011 |
| 1843 | Наб Прив Затона 15 к2 | Е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2011 |
| 1844 | кубанская 17 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2011 |
| 1845 | Началовское шоссе 7 | пр9-18 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2011 |
| 1846 | Рылеева 90 | СП3-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2011 |
| 1847 | Джона Рида 39 | о19-1-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2011 |
| 1848 |  |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2011 |
| 1849 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2011 |
| 1850 | Б Алексеева 63 | ба5 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2011 |
| 1851 | Рылеева 86 | сп3-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2011 |
| 1852 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2011 |
| 1853 | Барсовой 17 /1 | сп1-44 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2011 |
| 1854 | Кирова 94 | о12-21 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2011 |
| 1855 | Брюлова 4 | ут15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2011 |
| 1856 | Зеленая 68 | я13-6 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2011 |
| 1857 | Украинская 12 | УТ-13 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2011 |
| 1858 | Сахалинская 7а | б3-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2011 |
| 1859 | Б Хмельницкого 5 к1 | ю2-74 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2011 |
| 1860 | Ленина пл 2 |  | обратный | 250 | подземная, задвижка, износ | 1 | 07.09.2011 |
| 1861 | Куликова 64/1 | 11а-19а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2011 |
| 1862 | Куликова 58 | 11а13-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2011 |
| 1863 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2011 |
| 1864 | Победы 52 | ак2-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2011 |
| 1865 | Н Островского 74 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2011 |
| 1866 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2011 |
| 1867 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а10 | обратный | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 09.09.2011 |
| 1868 | Украинская 14 | УТ1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2011 |
| 1869 | Победы 54 | ак2-4а | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2011 |
| 1870 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2011 |
| 1871 | Рождественская 9 | ут5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2011 |
| 1872 | Даргомыжского | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2011 |
| 1873 | С Перовской 79 | сп-3-51 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.09.2011 |
| 1874 | Боевая 83 к3 | Е7-12 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2011 |
| 1875 | С Перовской 105 | сп-13 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2011 |
| 1876 | Татищева 16 | т21-1 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 11.09.2011 |
| 1877 | Урицкого 3 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2011 |
| 1878 | 28-й Армии 12 | т4-57 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2011 |
| 1879 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2011 |
| 1880 | Победы 54 | ак2-4 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2011 |
| 1881 | Победы 56 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2011 |
| 1882 | С Перовской 82 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2011 |
| 1883 | Савушкина 40 | Т13-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2011 |
| 1884 | Боевая 74 | о2-26 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2011 |
| 1885 | Звездная 5 к3 | ю1-2-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2011 |
| 1886 | Яблочкова 5 | я1-26 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2011 |
| 1887 | Яблочкова 27 к1 | я13-36 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2011 |
| 1888 | Медиков 9 | мб32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2011 |
| 1889 | Звездная 49 | ю3-26 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2011 |
| 1890 | Епишева 28 | е6-41 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2011 |
| 1891 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2011 |
| 1892 | Баумана 13 | сп1-28б | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2011 |
| 1893 | Наб Прив Затона 15 | е2-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2011 |
| 1894 | 28 Армии 16 к1 | Т4-51 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2011 |
| 1895 | Тютчева 2 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2011 |
| 1896 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а-71 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2011 |
| 1897 | Б Хмельницкого 56 | е13 | подача | 50 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 16.09.2011 |
| 1898 | С Перовской 73 | сп3-54 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2011 |
| 1899 | 11 Кр Армии 3 | 11а28-1 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2011 |
| 1900 | Н Островского 74 к1 | о5-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2011 |
| 1901 | Курская 78 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2011 |
| 1902 | Н Островского 113 к2 | К2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2011 |
| 1903 | Звездная 23 | Ю2-64 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2011 |
| 1904 | Джона Рида 35 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2011 |
| 1905 | С Перовской 73 | сп3-55 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2011 |
| 1906 | Б Хмельницкого 12 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2011 |
| 1907 | Саратовская 15 | ш5-6 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2011 |
| 1908 | Боевая 72б | О2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2011 |
| 1909 | Н Островского 27 | Е8-2 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2011 |
| 1910 | Победы бул 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2011 |
| 1911 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.09.2011 |
| 1912 | Н Островского 113 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.09.2011 |
| 1913 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.09.2011 |
| 1914 | Н Островского 142 а | Ю2-823 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2011 |
| 1915 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2011 |
| 1916 | Куликова 42 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2011 |
| 1917 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.09.2011 |
| 1918 | Нариманова 2б |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.09.2011 |
| 1919 | Савушкина 40 | т13-91 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.09.2011 |
| 1920 | Южная 23 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.09.2011 |
| 1921 | Яблочкова 40 | я15-а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.09.2011 |
| 1922 | Бэра 47а | о10-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.09.2011 |
| 1923 | Б Алексеева 65 к1 | ба60 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2011 |
| 1924 | Космонавтов 1 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 24.09.2011 |
| 1925 | С Перовской 105 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2011 |
| 1926 | С Перовской 71 | сп3-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2011 |
| 1927 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.09.2011 |
| 1928 | К Маркса 3 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2011 |
| 1929 | Курская 53 | СП3-76 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2011 |
| 1930 | Татищева 21 | т11-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2011 |
| 1931 | Кубанская 21 к2 | Ю1-133 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2011 |
| 1932 | Соликамская 8 |  | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.09.2011 |
| 1933 | Боевая 72б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2011 |
| 1934 | Воробьева 11/11 | Ю2-54 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2011 |
| 1935 | Латышева 1 | т27-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2011 |
| 1936 | Бэра 47а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2011 |
| 1937 | Сахалинская 9 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2011 |
| 1938 | Звездная 47 к5 | ю3-22а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2011 |
| 1939 | С Перовской 77 к1 | сп3пс35 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2011 |
| 1940 | Космонавтов 2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2011 |
| 1941 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2011 |
| 1942 | С Перовской 82 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2011 |
| 1943 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2011 |
| 1944 | Кубанская 19 | Ю1-833 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2011 |
| 1945 | Куликова 15 к3 | НБ1-1 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2011 |
| 1946 | Боевая 72 к3 | о2-239-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2011 |
| 1947 | Епишева 34 | е4-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2011 |
| 1948 | С Перовской 84 к1 | сп1-51 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2011 |
| 1949 | Краснодарская 47 | ю1а-14 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2011 |
| 1950 | Барсовой 17 | сп1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2011 |
| 1951 | Татищева 9 | т4-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2011 |
| 1952 | Курская 74 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2011 |
| 1953 | Кирова 90а | о12-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2011 |
| 1954 | Куликова 56/2 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2011 |
| 1955 | Звездная 13 | Ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2011 |
| 1956 | С Перовской 105 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2011 |
| 1957 | Куликова 42 | нб1 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2011 |
| 1958 | Боевая 67а | ю20 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2011 |
| 1959 | С Перовской 79/1 | сп3-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2011 |
| 1960 | Кубанская 29 | ю1-91 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2011 |
| 1961 | Боевая 77 | б9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2011 |
| 1962 | Барсовой 8 | СП3-75а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2011 |
| 1963 | Н Островского 154 к3 | ю3-23 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2011 |
| 1964 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2011 |
| 1965 | Яблочкова 27 к1 | я13-24а | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2011 |
| 1966 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-72 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2011 |
| 1967 | Яблочкова 17а | я8пс-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2011 |
| 1968 | Ак. Королева 27б |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2011 |
| 1969 | Куликова 67а |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2011 |
| 1970 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2011 |
| 1971 | Сен-Симона 10/12 | с2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2011 |
| 1972 | З Космодемьянской/Дарвина | к10-6 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2011 |
| 1973 | Н Островского 154 к2 | ю3-24 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2011 |
| 1974 | Бэра 57 | о9-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2011 |
| 1975 | Автотранспортная | б3 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2011 |
| 1976 | Ботвина 28 | Я14-8 | обратный | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 05.10.2011 |
| 1977 | Б Хмельницкого 40 | о4-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2011 |
| 1978 | Татищева 1б | т4-71 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2011 |
| 1979 | Зеленая 70 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2011 |
| 1980 | Барсовой 15 к4 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2011 |
| 1981 | Косм Комарова 67а | ут3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2011 |
| 1982 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2011 |
| 1983 | Куликова 38 к1 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 05.10.2011 |
| 1984 | Тютчева 4 | ак2-34 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2011 |
| 1985 | 28 Армии 8 | Т22-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2011 |
| 1986 | Звездная 17г | ю2-61 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2011 |
| 1987 | Н Островского 154 | Ю3-26 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2011 |
| 1988 | Звездная 15 | ю2-51 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2011 |
| 1989 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2011 |
| 1990 | Украинская 57 | ут3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2011 |
| 1991 | Н Островского 136 | Ю2-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2011 |
| 1992 | С Перовской 101/12 | СП8б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2011 |
| 1993 | Власова 4 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2011 |
| 1994 | Н Островского 68 | О5-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2011 |
| 1995 | Б Хмельницкого 51 | о10-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2011 |
| 1996 | Кубанская 21 к2 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 07.10.2011 |
| 1997 | Курская 57 | сп3-72 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2011 |
| 1998 | Боевая 38 | е2-а4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2011 |
| 1999 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2011 |
| 2000 | Н Островского 55 | о4-2 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 08.10.2011 |
| 2001 | Б Алексеева 2б | я14-7 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2011 |
| 2002 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2011 |
| 2003 | Косм Комарова 79 | ут6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2011 |
| 2004 | Кубанская 17 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2011 |
| 2005 | Луконина 11 | ю2-31 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2011 |
| 2006 | Луконина 12 к3 | ю1-43 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2011 |
| 2007 | Декабристов 21 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2011 |
| 2008 | Татищева 23 | т-11-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2011 |
| 2009 | Украинская 21 | УТ2 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 09.10.2011 |
| 2010 | Воробьева 12/2 | Ю1-45а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2011 |
| 2011 | Епишева 34 | Е4-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2011 |
| 2012 | Дж Рида 7 к1 | к5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2011 |
| 2013 | 28 Армии 10 к1 | т4-55 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2011 |
| 2014 | Звездная 9/16 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2011 |
| 2015 | Украинская 14 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2011 |
| 2016 | Власова 4 | Е2-16 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2011 |
| 2017 | Косм Комарова 67а |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2011 |
| 2018 | Ген Епишева 49а | е2-6 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2011 |
| 2019 | 3-я Черниговская 6а к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2011 |
| 2020 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2011 |
| 2021 | 11 Кр Армии 15 к1 |  | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2011 |
| 2022 | Власова 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2011 |
| 2023 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2011 |
| 2024 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2011 |
| 2025 | Яблочкова 1 | Я1-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2011 |
| 2026 | Ахшарумова 1 | е2а-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2011 |
| 2027 | Южная 25 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2011 |
| 2028 | Луконина 6 | ю1-51 | обратный | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2011 |
| 2029 | Татищева 30 |  | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2011 |
| 2030 | Барсовой 17 | сп1-42 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2011 |
| 2031 | Татищева 19 | т7 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2011 |
| 2032 | Власова 4 к1 | е2-15 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2011 |
| 2033 | Студенческая 6 | сп1-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2011 |
| 2034 | Луконина 6 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2011 |
| 2035 | Звездная 3 к1 | Ю1-28 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2011 |
| 2036 | Н Островского 150 | Ю3-19 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2011 |
| 2037 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2011 |
| 2038 | Луконина 9 | ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2011 |
| 2039 | Началовское шоссе 5 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2011 |
| 2040 | Украинская 5 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2011 |
| 2041 | Кубанская 25 | ю1а-3 | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2011 |
| 2042 | Куликова 67 | 11а90-1 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2011 |
| 2043 | Кр Набережная 229 | СП1-15 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2011 |
| 2044 | Кубанская 31 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2011 |
| 2045 | Челюскинцев 132 | к10-7 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2011 |
| 2046 | Звездная 5 к1 | Ю1-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2011 |
| 2047 | Куликова 66 | 11а-19 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2011 |
| 2048 | Кубанская 17 |  | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2011 |
| 2049 | Бертюльская 5 | т13-51б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2011 |
| 2050 | Н Островского 144а |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2011 |
| 2051 | Началовское шоссе 5 | пр9-19-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2011 |
| 2052 | Бэра 47 | о10-1а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2011 |
| 2053 | Наб Прив Затона 15 | е2-1 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2011 |
| 2054 | Н Островского 152 к3 | ю3-141 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2011 |
| 2055 | Н Островского 160 к2 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2011 |
| 2056 | Пороховая 14а | о2-152 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2011 |
| 2057 | Даргомыжского |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2011 |
| 2058 | Боевая 72б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2011 |
| 2059 | Звездная 7 | ю1-1 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2011 |
| 2060 | Барсовой 8 | сп3-75а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2011 |
| 2061 | Украинская 13 | ут23 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2011 |
| 2062 | Наб Прив Затона 13 к2 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2011 |
| 2063 | 1 Перевозная 100а | я18-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2011 |
| 2064 | Кубанская 21 | Ю1-87 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2011 |
| 2065 | Луконина 4а | ю1-27 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2011 |
| 2066 | Ахшарумова 80 | О10-7 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2011 |
| 2067 | 1-я Перевозная 100а | я18-41 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2011 |
| 2068 | К Маркса 21 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2011 |
| 2069 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2011 |
| 2070 | Комс. Набережная 13 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2011 |
| 2071 | Началовское шоссе 5 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2011 |
| 2072 | Куликова 54 | 11а-12 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2011 |
| 2073 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2011 |
| 2074 | Звездная 15 | Ю2-57 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2011 |
| 2075 | Яблочкова 27 | я13-21 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2011 |
| 2076 | Куликоа 73 | 11а-3в-б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2011 |
| 2077 | Курская 53 | сп3-75а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2011 |
| 2078 | Котельная №16 | ут16-1-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2011 |
| 2079 | С Перовской 105 | сп16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2011 |
| 2080 | Победы 54 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2011 |
| 2081 | Луконина 12 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2011 |
| 2082 | Б Хмельницкого 16 | е11 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 17.10.2011 |
| 2083 | Курская 53 | сп3-75а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2011 |
| 2084 | Звездная 3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2011 |
| 2085 | Рылеева 90 | сп3-8 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2011 |
| 2086 | Ботвина 95 | я18-5 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2011 |
| 2087 | Б Хмельницкого 33 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2011 |
| 2088 | Косм Комарова 158 | ут17 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2011 |
| 2089 | Рылеева 90 | СП3-7 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2011 |
| 2090 | Звездная 9 | ю1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2011 |
| 2091 | Луконина 4а | ю1-27 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2011 |
| 2092 | 2-я Игарская 6 | о2-245 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2011 |
| 2093 | Пороховая 14а | о2-12 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2011 |
| 2094 | Кубанская 70 | ю1а-44 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 18.10.2011 |
| 2095 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2011 |
| 2096 | Боевая 66б | о2-231 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2011 |
| 2097 | Краснодарская 43 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2011 |
| 2098 | Кубанская 21 к1 | ю1-84 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2011 |
| 2099 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2011 |
| 2100 | Бабушкина 3 |  | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2011 |
| 2101 | Савушкина 48 | Т15-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2011 |
| 2102 | Куликова 58 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2011 |
| 2103 | Татищева 16 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 19.10.2011 |
| 2104 | Зеленая 68 | я13-6 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 19.10.2011 |
| 2105 | Воробьева 14 | Ю1-49 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2011 |
| 2106 | Н Островского 65 | о6-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2011 |
| 2107 | Боевая 61 | Б-25 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2011 |
| 2108 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2011 |
| 2109 | Комс Набережная 13 | т35пс-3 | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 20.10.2011 |
| 2110 | Краснодарская 43 | ю1а-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2011 |
| 2111 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2011 |
| 2112 | Н Островского пр 4 к3 | КЮВ-38 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2011 |
| 2113 | Пороховая 14а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2011 |
| 2114 | Н Островского 65 | О6-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2011 |
| 2115 | Студенческая 6 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2011 |
| 2116 | Адм Нахимова 107 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2011 |
| 2117 | Барсовой 15 к4 | сп1-24 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2011 |
| 2118 | Боевая 71 | Б-14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2011 |
| 2119 | Татищева 18б |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 21.10.2011 |
| 2120 | Александрова 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2011 |
| 2121 | Дальняя 23/1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2011 |
| 2122 | Косм Комарова 67а |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2011 |
| 2123 | Кубанская 25 | ю1-93 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2011 |
| 2124 | Татищева 6а | т8-12 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2011 |
| 2125 | Яблочкова 24 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2011 |
| 2126 | Звездная 7 к1 | ю1-23 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2011 |
| 2127 | Кр Набережная 233 | сп1-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2011 |
| 2128 | С Перовской 77 к1 | сп3-53 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2011 |
| 2129 | Звездная 51 к1 | Ю3-293 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2011 |
| 2130 | Куликова 42 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2011 |
| 2131 | Куликова 62 | 11а13-26 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2011 |
| 2132 | Джона Рида 29 | о18-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2011 |
| 2133 | Космонавтов 2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2011 |
| 2134 | Татищева 23 | т8а | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2011 |
| 2135 | Медиков 9 | мб32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2011 |
| 2136 | 1-я Перевозная 106а | я18-36 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2011 |
| 2137 | Звездная 47 к5 | Ю3-22а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2011 |
| 2138 | Татищева 43 | т-22-45 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2011 |
| 2139 | Ботвина 10б | я5-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2011 |
| 2140 | Кубанская 19 к1 | ю1-831 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2011 |
| 2141 | Н Островского 158 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2011 |
| 2142 | Наб 1 Мая 47 | В9-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2011 |
| 2143 | Куликова 36 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2011 |
| 2144 | Власова 4 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2011 |
| 2145 | Куликова 56 | 11а14 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2011 |
| 2146 | Звездная 49 | ю3-99 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2011 |
| 2147 | Власова 4 к1 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2011 |
| 2148 | Сун Ят Сена 2а | я5-6 | подающий | 70 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.10.2011 |
| 2149 | Украинская 5в | ут-25 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2011 |
| 2150 | 28 Армии 16 к1 | Т4-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2011 |
| 2151 | Галлея |  | подача | 15 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2011 |
| 2152 | Щелгунова | Ш5 | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2011 |
| 2153 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2011 |
| 2154 | Победы 54 | АК2-2а | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2011 |
| 2155 | Кр Набережная 221а | сп1-16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2011 |
| 2156 | Началовское шоссе 5 к1 | пр9-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2011 |
| 2157 | С Перовской 81 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2011 |
| 2158 | Н Островского 136 | ю2-8а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2011 |
| 2159 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2011 |
| 2160 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а10-1 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2011 |
| 2161 | Зеленая 72а |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2011 |
| 2162 | Боевая 66 | О2-233 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2011 |
| 2163 | Украинская 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2011 |
| 2164 | Кубанская 21 к1 | ю1-85 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2011 |
| 2165 | Немова 16г |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2011 |
| 2166 | Н Островского 144а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2011 |
| 2167 | Сахалинсакя 9 | Б3-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2011 |
| 2168 | Сахалинская 7 | б3-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2011 |
| 2169 | Наб 1 Мая 51 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2011 |
| 2170 | Воробьева пр 9 | ю2-51 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2011 |
| 2171 | Б Алексеева 63 к1 | ба5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2011 |
| 2172 | Савушкина 19 к2 | т22-12 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2011 |
| 2173 | Звездная 49 | Ю3-28 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2011 |
| 2174 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2011 |
| 2175 | Боевая 72б | о2-243 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2011 |
| 2176 | Латышева 4а | т21-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2011 |
| 2177 | Кубанская 31 | ю1-93 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2011 |
| 2178 | Б Хмельницкого 50 | о10-46 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2011 |
| 2179 | Звездная 1/33 | ю1-33 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2011 |
| 2180 | Звездная 1/33 | ю1-34 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2011 |
| 2181 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2011 |
| 2182 | Кубанская 17 | Ю1-81 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2011 |
| 2183 | Брестская 34 | б3-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2011 |
| 2184 | Татищева 44 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2011 |
| 2185 | Рылеева 34а | сп3-18 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2011 |
| 2186 | Н Островского 160 | Ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2011 |
| 2187 | Кубанская 19 к1 | ю1-831 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2011 |
| 2188 | Яблочкова 11 | я1-30 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2011 |
| 2189 | Советская 32 | ш10-5 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2011 |
| 2190 | Звездная 51 к1 | ю3-2д-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2011 |
| 2191 | Н Островского 74 к1 | О8-11 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2011 |
| 2192 | Яблочкова 25 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2011 |
| 2193 | джона Рида 33 | ю2-209 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2011 |
| 2194 | Звзедная 7 к1 | ю1-21 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2011 |
| 2195 | Бакинская 121 | к9-3 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2011 |
| 2196 | Б Алексеева 6 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2011 |
| 2197 | Кубанская 23 | ю1-88 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2011 |
| 2198 | Барсовой 12 | сп1-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2011 |
| 2199 | Красноармейская 17 | я14-13 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2011 |
| 2200 | Ботвина 26 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 30.10.2011 |
| 2201 | Декабристов 21 | О12-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2011 |
| 2202 | Наб Прив затона 15 к2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2011 |
| 2203 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2011 |
| 2204 | Степана Разина 20 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2011 |
| 2205 | Савушкина 35 к2 | т52 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2011 |
| 2206 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2011 |
| 2207 | Воробъева 11 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2011 |
| 2208 | Яблочкова 7 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2011 |
| 2209 | Б Хмельницкого 9 | е11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2011 |
| 2210 | Джона Рида 1 | о16 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2011 |
| 2211 | Рылеева 90 | СП3-7 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2011 |
| 2212 | Косм Комарова 67а | ут3-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2011 |
| 2213 | С Перовской 81 | сп3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2011 |
| 2214 | Украинская 3 | ут21 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2215 | Н Островского 158 | Ю3-233 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2216 | Савушкина 22 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2217 | Красноармейская 27 | я15-12а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2218 | Звездная 5 к3 | Ю1-2-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2219 | Брестская 28 | Б-4 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2220 | Минусинская 5 | пДуб21-а | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2221 | Б Хмельницкого 36 | о4-10 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2222 | Украинская 13 | ут-23 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2223 | Ген Епишева | о2-2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2224 | Нариманова 2б | я1-7 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2225 | Кубанская 72 | Ю1а-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2226 | Ботвина 95 | я18-5 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2011 |
| 2227 | Яблочкова 5 | Я1-26 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2228 | Звездная 3 | Ю1-29 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2229 | Ком Набережная 14 | т33 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2230 | Барсовой 12 | сп18а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2231 | Боевая 72 к3 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2232 | 4-я Зеленгинская 39 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2233 | Звездная 19 | Ю2-86 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2234 | Н Островского 113 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2235 | 2-я Дербентская 15 | б1 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2236 | Звездная 3 | Ю1-29а | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника, запал клин | 1 | 02.11.2011 |
| 2237 | Ботвина 97 | я18-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2238 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2239 | Боевая 75 к4 | б11-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2011 |
| 2240 | Коммунистическая 24 | м6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2241 | Нариманова 2а | я1-7 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2242 | Куликова 25 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2243 | Яблочкова 7 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2244 | Сен-Симона 42 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2245 | Сахалинская 9 | б3-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2246 | Украинская 11 | ут24 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2247 | Украинская 13 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2248 | Савушкина 46 | т15-7 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2249 | 6-я Дорожная 42 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2250 | Н Островского 156 к3 | ю3-281 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2251 | Куликова 64 к1 | 11а-19а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2252 | С Перовской 79 к1 | сп3-61 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2011 |
| 2253 | Звездная 49 | ю3-28 | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2254 | Воробьева пр 9 | ю2-51 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2255 | Боевая 83 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2256 | Ботвина 22 | я14-82 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2257 | Власова 4 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2258 | Боевая 71/67 | Б-14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2259 | Звездная 9 к1 | Ю1-14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2260 | Пороховая 14а |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2261 | Куликова 38 | нб2-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2262 | Барсовой 17 | сп1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2263 | Епишева 49 | о2-53 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2264 | Барсовой 2 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2265 | Туапсинская 4 | туап4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2011 |
| 2266 | Яблочкова 3 | я1-25 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2267 | С Перовская 105 | сп15 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2268 | Зеленая 68а |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 08.11.2011 |
| 2269 | Краснодарская 43 | ю1а-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2270 | Н Островского 117 | о15 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2271 | Ак Королева 39а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2272 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-64 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2273 | Епишева 49а | Е28 | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 08.11.2011 |
| 2274 | Зеленая 72а | я13-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2275 | Б Хмельницкого 14 | б2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2276 | Звездная 5 | Ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2277 | Ген Епишева 30 | е6-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2278 | Украинская 3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2011 |
| 2279 | Савушкина 13 | т22-8 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.11.2011 |
| 2280 | Яблочкова 32 | Я8-1а | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.11.2011 |
| 2281 | К Маркса 33 | ак2-10 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2011 |
| 2282 | Космонавтов 12 к1 | ю2-89 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2011 |
| 2283 | Звездная 45 | ю3-20 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2011 |
| 2284 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а-1 | подающий | 400 | подземная, задвижка, износ | 1 | 09.11.2011 |
| 2285 | Кубансакя 68 к2 | ю1а-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2011 |
| 2286 | Ужгородская 19 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2011 |
| 2287 | Б Хмельницкого 41 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2011 |
| 2288 | Комарова 27 | 23-24 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 09.11.2011 |
| 2289 | Дальняя 23 | ут16-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2011 |
| 2290 | Яблочкова 25 | я13-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2011 |
| 2291 | Сахалинская 7а | Б3-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2011 |
| 2292 | Кр Набережная 229 | сп1-14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2293 | Яблочкова 22 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2294 | Куликова 25 | нб52 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2295 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2296 | С Перовская 105 | сп-16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2297 | Новороссийская 12 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2298 | Фунтовское шоссе 17б |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2299 | Боевая 67а |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2300 | С Перовской 6 к1 | сп1-07 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2301 | Никольская 10 | в3-15а | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2302 | Сен-Симона 31 | ТК1-45 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2303 | Нариманова 2б |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2304 | Барсовой 12 | сп1-8а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2011 |
| 2305 | Бежецкая 10 | О12-10 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2306 | Студенческая 4а |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2307 | Комарова 158 | ут14 | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.11.2011 |
| 2308 | Б Хмельницкого 58 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2309 | Краснодарская 43 | ю1а-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2310 | Б Хмельницкого 9 | е10-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2311 | Луконина 11 | ю2-3а | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2312 | Б Хмельницкого 10 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2313 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2314 | Татищева 44 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2315 | Звездная 41 к1 | Ю3-117 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2316 | Кубанская 25 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2011 |
| 2317 | Студенческая 6 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.11.2011 |
| 2318 | Б Хмельницкого 33 | О4-62 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2319 | Ст Здоровцева 4а | ак3-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2320 | Шелгунова/Советская |  | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2321 | Яблочкова 44 | я-17 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2322 | Луконина 4а | ю1-27 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2323 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2324 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2325 | Савушкина 40 | т13-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2326 | Звездная 15 | ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2327 | Кр Набережная 231 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2328 | Н Островского пр | кюв1 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2329 | Лычманова 28 | К9-3 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2330 | Н островского 65 | О6-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2011 |
| 2331 | Началовское шоссе 5 | пр9-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2332 | 11 Кр Армии 4 | 11а4 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2333 | Курская 74 | СП3-66 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2334 | Звездная 3 | ю1-29 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2335 | Комс. Набережная 31 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2336 | Шелгунова 14 | ш9-11 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2337 | Даргомыжского | я5-2а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2338 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2339 | Куликова 46 к2 | ку3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2340 | Боевая 71 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2341 | Куликова 56 к1 |  | подающий | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 13.11.2011 |
| 2342 | Ботвина 97 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 13.11.2011 |
| 2343 | Украинская 11 | ут23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2011 |
| 2344 | Б Алексеева 65 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2345 | Н Островского 65 | О6-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2346 | Александрова 7 | ут6 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2347 | Н Островского 144а |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2348 | Кубанская 17 | Ю1-81 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2349 | Бабушкина 68 | ш16 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2350 | Н Островского 150 | ю3-19 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2351 | Кр Набережная 225а |  | подающий | 300 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.11.2011 |
| 2352 | Фунтовское шоссе 23в | УТ-3а | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2353 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2354 | Нариманова 2б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2355 | Яблочкова 3 | Я1-21 | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.11.2011 |
| 2356 | Кр Набережная 171а |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2011 |
| 2357 | Н Островского 113 к2 | К2-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2358 | Яблочкова 24 | Я2-6 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2359 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2360 | Яблочкова 17 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2361 | Н Островского 113 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2362 | Звездная 57 к3 | ю3-322а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2363 | Н Островского 158 | Ю3-233 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2364 | Баумана 11 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2365 | Кубанская 31 к2 |  | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2366 | Курская 53 | сп3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2367 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2368 | Н Островского 136 | ю2-8 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2369 | Красноармейская 27 | я5-12а | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2011 |
| 2370 | С Перовской 101/12 | сп8б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2371 | Украинская 3 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2372 | Студенческая 7 | сп1-1-1 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2373 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2374 | Барсовой 17 | ЦТП | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.11.2011 |
| 2375 | Победы 53а | ак2-2а | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2376 | Б Хмельницкого 57 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2377 | Космонавтов 16 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2378 | Кубанская 68 к2 | ю1а-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2379 | Б Хмельницкого 58 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2380 | Сен-Симона 20 | тк1-45 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2381 | Татищева 11а |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2382 | Бабушкина 68 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2011 |
| 2383 | Ген Епишева 4 | е2-3 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2384 | Южная 25 | о2-238 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2385 | Луконина 6а | ю1-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2386 | Даргомыжского | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2387 | Фунтовское шоссе 23а |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2388 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2389 | Б Алексева 51 | 11а-38 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2390 | Н Островского 65 | О6-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2391 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2392 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2393 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2394 | Победы 54 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2395 | С Перовской 82/1 | сп1-54 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2011 |
| 2396 | Татищева 57 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2397 | Куликова 42 к2 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 18.11.2011 |
| 2398 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2399 | Н Островского 160 | Ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2400 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2401 | Зеленая 70 | я13-8 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2402 | Ботвина 43 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2403 | Луконина 10 к1 | ю1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2404 | Воробьева пр 11 | ю2-54 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2405 | Боевая 66б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2406 | С Перовской 6 к2 | сп1-06 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2407 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2408 | Барсовой 17 | сп1-43 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2011 |
| 2409 | Н Островского 136 | ю2-8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2410 | Кр Армии 15/2 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 19.11.2011 |
| 2411 | Украинская 12 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2412 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2413 | С Перовской 81 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2414 | Кирова 1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2415 | Н Островского 121 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2416 | Победы 55 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2417 | Боевая 71 | Б14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2418 | Рылеева 88 | СП3-10 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 19.11.2011 |
| 2419 | Дубровинского 64 | о5-6 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2420 | Барсовой 12 к1 | сп1-7а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2421 | Звездная 5 | ю1-11 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2011 |
| 2422 | Б Алексеева | мб2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2423 | Н Островского 160 | ю3-334 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2424 | Луконина 10 |  | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2425 | Студенческая 7 |  | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2426 | Куликова 42 |  | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2427 | Началовское шоссе 5 | Пр9-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2428 | Украинская 13 | УТ23 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2429 | Космонавтов 4 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2430 | Боевая 75 к2 | б11-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2431 | Б Хмельницкого 5 | е13 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2432 | Курская 78 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2433 | Новороссийская 12 к1 | г16-6 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2434 | Барсовой 8 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2011 |
| 2435 | Ляхова 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2011 |
| 2436 | Яблочкова 29/1 | я13-24 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2011 |
| 2437 |  |  | обратный | 700 | надземная, задвижка, износ | 1 | 21.11.2011 |
| 2438 | 1-Перевозная 102в | я18-40 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2011 |
| 2439 | Звездная 15 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2011 |
| 2440 | Н Островского 160 к1 | Ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2011 |
| 2441 | Сахалинсакя 9 | Б3-6 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2011 |
| 2442 | ТК-107 |  | подающий | 300 | подземная, задвижка, износ | 1 | 21.11.2011 |
| 2443 | Пороховая 14а | о2-152 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2011 |
| 2444 | Яблочкова 22 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2011 |
| 2445 | Победы бульвар 7 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 21.11.2011 |
| 2446 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2011 |
| 2447 |  | ут23 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2011 |
| 2448 | Шаумяна 51 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2449 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2450 | Н Островского 114 | к2-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2451 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2452 | Ст Здоровцева 10 | ак3-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2453 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2454 | Фунтовское шоссе 23б | ут3а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2455 | Куликова 15 к3 | НБ1-1 | подающий | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2456 | Н Островского пр 8 | КЮВ-3 | подающий | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 22.11.2011 |
| 2457 | Ботвина 29 | Я5-3а | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 22.11.2011 |
| 2458 | Барсовой 12 к1 | сп1-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2459 | Красноармейская 17 | я14-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2460 | Свердлова 12 | в3-184 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2011 |
| 2461 | Ботвина 29 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2462 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2463 | Барсовой 12 | сп1-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2464 | Баумана 11 | сп1-28 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2465 | Краснодарская 43 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2466 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2467 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2468 | Луконина 8 | Ю1-5 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2469 | Кирова 94 | О12-21 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2470 | Куликова 73 | 11а-3 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2471 | Б Алексеева 43/1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2472 | Н Островского 130 | кюв-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2473 | Бабушкина 68 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2011 |
| 2474 | 1 Перевозная 131 | Я15а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2475 | Дальняя 3 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2476 | Бэра 47а | о10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2477 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2478 | Красноармейская 27 | я5-12 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2479 | Бежецкая 6а | о12-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2480 | Дарвина 6/51 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2481 | 28 Армии 10 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2482 | Звездная 3 к1 | Ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2483 | Южная 23 | о2-237 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2484 | Звездная 5 | ю1-11 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 24.11.2011 |
| 2485 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2486 | Куликова 48 | ку5 | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2011 |
| 2487 | С Перовской 101/12 | сп2пс-27 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2488 | Куликова 56 к1 | 11а04-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2489 | Студенческая 4 | сп1-6а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2490 | Звездная 49 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2491 | Кубанская 25 | ю1-93 | подача | 300 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.11.2011 |
| 2492 | Дальняя 23 | УТ16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2493 | Куликова 38 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2494 | Ак Королева |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2495 | Латышева 1 | т27 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2496 | Космонавтов 3б | Ю2-322 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2497 | Боевая 85 | б7-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2498 | Н Островского 136 | ю2-5 | обратный | 50 | подземная, дренаж, износ | 1 | 25.11.2011 |
| 2499 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2011 |
| 2500 | Б Хмельницкого 35 | О4-61 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2501 | Н Островского 144а | ю2-804 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2502 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2503 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2504 | Барсовой 15 к4 | сп1-22-1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2505 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2506 | Моздокская 66 | Б18-1 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2507 | Н Островского 113 к2 | к2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2508 | Яблочкова 29 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2509 | Нариманова 2б | Я1-21 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2510 | Б Хмельницкого 9 |  | обратный | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.11.2011 |
| 2511 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2512 | Зеленая 70 | я13-8 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2011 |
| 2513 | Космонавтов 6 к1 | Ю2-75 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2514 | Дубровинского 58 | о65-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2515 | Б Хмельницкого 13 к1 | Е6-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2516 | Коммунистическая 62 | т15-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2517 | Татищева 21 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2518 | Барсовой 17 | СП1-42 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2519 | Сахалинская 7а | б3-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2520 | Савушкина 43 | т13-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2521 | Джона Рида 12 | о9-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2522 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2523 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2524 | Звездная 25 | ю2-91 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2525 | Нариманова 2б | я1-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2011 |
| 2526 | Звездная 61 | ю3пс-147 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2527 | Яблочкова 25 | Я13-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2528 | Воробьева 11/11 | ю2-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2529 | К Маркса 23 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2530 | Студенческая 6 | СП1-11 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2531 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2532 | Дубровинского 68 к1 | О5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2533 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2534 | Б Хмельницкого 14 | Е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2535 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2536 | Барсовой 12 к1 | СП1-6а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2537 | Воробьева 11/11 | Ю2-52 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2538 | Барсовой 12 | сп1-7а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2011 |
| 2539 | Воробьева 11/11 | Ю2-53 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2540 | Воробьева 14 | ю1-48 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2541 | Новороссийсая 6 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2542 | Космонавтов 2 | ю2-43 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2543 | С Перовской 109 | СП-19 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2544 | 28 Армии 16/2 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.11.2011 |
| 2545 | С Перовской 105 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2546 | Кубанская 21 к2 | ю1-81 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2547 | Яблочкова 29 | я13-26 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2548 | Курская 78 | сп3-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2549 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2550 | Звездная 7 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2551 | Звездная 41 к1 | ю3-117 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2011 |
| 2552 | Кирова 1 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2553 | С Перовской 77 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2554 | Звездная 17 к3 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2555 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2556 | Куликова 46 к2 | ку4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2557 | Савушкина 51 | сш51-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2558 | Кубанская 17 к1 | Ю1-833 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2559 | Яблочкова 3 | я1-22 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2560 | 11 Кр Армии 3 | 11а-28-1 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2561 | Куликова 42 к1 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2562 | Наб Прив затона 13 к1 | Е2-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2563 | Татищева 9 | т4-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2564 | Галлея 8 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2011 |
| 2565 | Б Алексеева 63 | ба4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2566 | Боевая 72г | о2-246 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2567 | Н Островского пр 10 |  | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2568 | Власова 2/18 | е2-13 | подающий | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 01.12.2011 |
| 2569 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2570 | Косм Комарова 67а | ут3 | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.12.2011 |
| 2571 | Космонавтов 6 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2572 | Н Островского 59 | о6-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2573 | Боевая 85 к1 | Б5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2574 | Власова 4 к1 | е2-15 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2575 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2576 | Кр Набережная 229 | сп1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2577 | Ботвина 12 | я5-63 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2578 | Новороссийская 12 к1 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 01.12.2011 |
| 2579 | Ботвиа 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2011 |
| 2580 | Звездная 17 к1 | ю2-60 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2581 | Новороссийская 12 к1 | УТ16-9 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2582 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2583 | Савушкина 51 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2584 | Боевая 66б |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2585 | Н Островского 150 | ю3-19 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2586 | Победы 54 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2587 | Раскольникова | м-5а | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2588 | Джона рида 7 к1 | к5-6 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2589 | Куликова 64 к1 | 11а-19а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2590 | Звездная 49 | ю3-28 | подающий | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2591 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2592 | Украинская 11 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2593 | Ботвина 29 | Я5-3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2594 | Нариманова 2б | я1-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2011 |
| 2595 | Южная 23 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2596 | Звездная 17 к2 | Ю2-61 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2597 | Н Островского 63 | О6-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2598 | Воробьева 7 | ю2-41 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2599 | Н Островского 53 | О4-112 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2600 | Барсовой 17 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2601 | Яблочкова 11 | я1-30 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2602 | Ботвина 29 | я5-3г | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2603 | 28 Армии 10 | т4-57а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2604 | Комарова 67а | УТ3 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2605 | Студенческая 4 | сп1-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2606 | Рождественского 9 к2 | ут-8 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 03.12.2011 |
| 2607 | Епишева 55 | о1 | подающий | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.12.2011 |
| 2608 | Власова 4 к1 | Е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2609 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-65 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2011 |
| 2610 | Дербентская 34 | б2-4 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2611 | Барсовой 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2612 | Дальняя 23 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2613 | Бэра 47 | о10-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2614 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2615 | Кирова 94 | о12-21 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2616 | Боевая 75 к1 | б11-2 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2617 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2618 | Б Хмельницкого 37 | о4-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2619 | Рылеева |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2620 | Ген Епишева 34 | Е4-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2621 | Б Алексеева 63 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2622 | Куликова 58 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2623 | Кирова 94 | о12-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2624 | Н Островского 130а | кюв-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2011 |
| 2625 | Ген Епишева/Н Островского |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2626 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2627 | Б Хмельницкого 20 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2628 | Б Алексеева 65 к1 | ба6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2629 | Звездная 45 | ю3-20 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2630 | Началовское шоссе 5 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2631 | Новороссийская |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2632 | Украинская 11 | ут24 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2633 | Кр Набережная 233 |  | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.12.2011 |
| 2634 | Н Островского 144 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2635 | Украинская 25 | ут22 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2636 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2637 | Лычманова 28 | к9-5 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2638 | Космонавтов 3 | ю2-77 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2639 | Звездная 7 к2 | ю1-23б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2011 |
| 2640 | Ахшарумова 78 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2641 | Куликова 56/2 | 11апс-29 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2642 | Б Алексеева 63 | ба3 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2643 | Фунтовское шоссе 17 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2644 | Татищева 16 | т4-71 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2645 | Н Островского 160 к1 | ю3-334 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2646 | Яблочкова 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2647 | Звездная 49 | Ю3-28 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2648 | Маркина 100 | м4 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2649 | Н Островского 160 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2650 | Боевая 85 к1 | б5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2651 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2652 | Н Островского 156 к3 | Ю3-281 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2653 | Украинская 16 | УТ-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2654 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2011 |
| 2655 | Ак Королева 35 | ак3 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2656 | Новороссийская 12 | ут16-9 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2657 | Ленина пл 2 | в9-391 | подающий | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 07.12.2011 |
| 2658 | Н Островского 132 | кюв-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2659 | Н Островского 53 | О4-112 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2660 | Джона Рида 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2661 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2662 | Н Островского 136 | Ю2-8б | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2663 | Б Алексеева 16 | я13-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2664 | Ст Здоровцева 5 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2665 | Звездная 7 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2666 | С Перовской 101/7 |  | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.12.2011 |
| 2667 | Студенческая 4а | сп1-5а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2668 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2669 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2011 |
| 2670 | Б Алексеева 63 | ба3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2671 | Августовская |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2672 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2673 | Б Хмельницкого 40 | о4-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2674 | Украинская 5 | ут18а | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 08.12.2011 |
| 2675 | С Перовской 77 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2676 | Власова 4 | Е2-16 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 08.12.2011 |
| 2677 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2678 | Н Островского 127 | ю2-806 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2679 | Луконина 12 к2 | Ю1-48 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2680 | Зеленая 68 | я13-5 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2681 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2682 | Луконина 6 | ю1-51 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2683 | Ком Набережная 22 | т-32-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2684 | 1-я Первозная 116 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2011 |
| 2685 | Луконина 11 | ю2-31 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2686 | Студенческая 6 | СП1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2687 | Хлебникова | М3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2688 | Брестская | б2 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2689 | Курская 55 | сп3-74 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2690 | Украинская 11 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2691 | Н Островского 119 | О16 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2692 | С Перовской 103 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2693 | Куликова 67а | 11а10 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2694 | С Перовской 6 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2695 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2696 | Кубанская 66 | ю1а-42 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2697 |  |  | обратный | 350 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2698 | Ак Королева 3 |  | подача | 200 | подземная, дренаж, износ | 1 | 09.12.2011 |
| 2699 | Демидова 8 | ак2-1а | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2011 |
| 2700 | Звездная 11 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2701 | Латышева 6а | Т21-16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2702 | С Перовской 6 к1 | сп1-07 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2703 | Епишева 34 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2704 | Кубанская 68 к1 | Ю1а-5а | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2705 | Александрова 5а |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2706 | Яблочкова 27 | я2-3 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2707 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2708 | Звездная 5 | Ю1-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2709 | Ком Набережная 14 | т33 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2710 | 2-я Зеленгинская 1 к2 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2711 | Яблочкова 72а | я15в | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2712 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2713 | Дубровинского 68 | о5-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2714 | Кубанская 70 к1 | ю1а-68 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2011 |
| 2715 | С Перовской 101/11 | СП-1 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2716 | Дж Рида 7 к1 | К4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2717 | С Перовской 101/8 | сп2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2718 | Максаковой 18 | т13-91 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2719 | Космонавтов 6 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2720 | Кубанская 21 к2 | ю1-25 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2721 | Звездная 59 | ю3пс-141 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2722 | куликова 42 к1 | НБ2-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2723 | Кр Набережная 225а |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 11.12.2011 |
| 2724 | Яблочкова 3 | я1-22 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2725 | Ак Королева 35 | ак-3 | подача | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 11.12.2011 |
| 2726 | Ст Здоровцева 4а | ак3пс-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2727 | К Маркса 21 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2728 | Боевая 72г | о2-246 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 11.12.2011 |
| 2729 | Рылеева 86 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2011 |
| 2730 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2731 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2732 | Нариманова 2б |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2733 | Кубанская 21 к2 | Ю1-83 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2734 | Даргомыжского |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2735 | Н Островского 134 | кюв-65 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2736 | Звездная 13 | Ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2737 | Ботвина 14а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2738 | Дубровнского 54 | о8-5 | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2739 | Фунтовское шоссе | УТ1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2740 | Луконина 7б |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2741 | Б Хмельницкого 37 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2742 | Студенческая 7 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2743 | Рылеева 90 | сп3-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2744 | Балаклавская 8 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2011 |
| 2745 | Н Островского 140 | ю2-72-1 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 13.12.2011 |
| 2746 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2747 | С Перовская 101/8 | сп4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2748 | С Перовская 79 | сп3-53а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2749 | Кубанская 72 | ю1а-17 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2750 | б Хмельницкого 20 | е2-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2751 | Сахалинская 9 | Б3-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2752 | Кр Знамени 4 | в9-21 | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 13.12.2011 |
| 2753 | Звездная 51 к1 | Ю3-293 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2754 | Звездная 17 | ю2-63 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2755 | Наб Казачьего ерика 149 | ут8 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 13.12.2011 |
| 2756 | Луконина 12 к2 | ю1-43 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2757 | Боевая 75 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2758 | Барсовой 17 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2759 | Яблочкова 32 | Я8-1а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2011 |
| 2760 | Б Алексеева 16 | я13-3 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2761 | Н Островского 76 | о8 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2762 | Татищева 42 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.12.2011 |
| 2763 | Н Островского 162 к1 | Ю3-341 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2764 | Ботвина 28 | я14-87 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2765 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2766 | Б Хмельницкого 14 | е2-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2767 | Московская 123 | т13-66 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.12.2011 |
| 2768 | Кубанская 68 к2 | ю1а-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2769 | Волжская 49а | о6-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2770 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2771 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2772 | Началовское шоссе 5 | пр9-19-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2773 | Космонавтов 6 к1 | Ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2774 | Наб Прив Затона 15 | е2-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2011 |
| 2775 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2776 | Ак Королева 29 | АК5 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2777 | Яблочкова 25 | Я13-20 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2778 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2779 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2780 | Ком Набережная 18 | т29 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 15.12.2011 |
| 2781 | Куликова 41 к1 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2782 | Куликова 15 | нб1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2783 | Боевая 50 | о2-42 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2784 | Нариманова 2г | я1-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2785 | Джона Рида 35 | Ю2-819 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2786 | Кубанская 25 | ю1-93 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2787 | Косм Комарова 61а | ут12 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2788 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2789 | Галлея 8 | жилрыб-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2011 |
| 2790 | Н Островского 132 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2791 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2792 | Дальняя 3 | ут16-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2793 | Кр Набережная 231/1 | сп1-65 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2794 | Украинская 5 | УТ16 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2795 | Куликова 34 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2796 | Ахшарумова 60 | О-10 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2797 | Кубанская 31 | ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2798 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2799 | Барсовой 13 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2800 | Звездная 25 | ю2-31 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2801 | Б Алексеева 67 к1 | ба11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2802 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.12.2011 |
| 2803 | 11 Кр Армии 11 к1 | 11а-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2804 | Украинская 3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2805 | Татищева 18б | т21-8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2011 |
| 2806 | Полякова 17 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2807 | Звездная 7 | ю1-12 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2808 | Рылеева 34а |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2809 | Сакко и Ванцетти |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2810 | Кирова 94 | о12-21 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2811 | Баумана 11 | сп1-30 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2812 | Звездная 49 | ю3-20 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2813 | С Перовской 77 к1 | сп3-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2814 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2815 | Украинская 16 | ут2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2816 | Барсовой 17 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2817 | Курская 78 | сп3-61 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2818 | Баумана 11 к1 | сп1-28 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2819 | Студенческая 4 | сп1-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2820 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2821 | Звездная 5 | ю1-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2011 |
| 2822 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2823 | Б Хмельницкого 31 | о4-63 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2824 | Кубанская 70 к1 | Ю1а-68 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2825 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2826 | Звездная 9/16 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2827 | Кр Знамени 12 |  | подающий | 400 | подземная, задвижка, износ | 1 | 18.12.2011 |
| 2828 | Коммунистическая 24 |  | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2829 | Украинская 13 | ут23 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2830 | С Перовской 103/21 | сп2пс37 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 18.12.2011 |
| 2831 | Кр Знамени 2 | в8-22 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2832 | 6-я Дорожная 40 | ут-18 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2833 | Воробьева 12 | ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2834 | Барсовой 12 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2835 | Яблочкова 17 | я8-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2836 | Н Островского 46 | е3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2837 | Звездная 13 | Ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2011 |
| 2838 | Б Хмельницкого 7 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2839 | Боевая 66б | О2-231 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2840 | Куликова 36/3 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2841 | бэра 47а | О10-1а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2842 | Урицкого 3 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2843 | Курская 57 | сп3-72а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2844 | Воробьева 12 к1 | Ю1-46 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2845 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2846 | Наб Прив Затона 14 к2 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2847 | Боевая 85 к2 | Б7-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2848 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2849 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2850 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 19.12.2011 |
| 2851 | Наб Прив Затона 13 к2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2852 | Украинская 13 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2853 | Б Хмельницкого 17 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2011 |
| 2854 | Барсовой 12 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2855 | Куликова 54 | 11а-04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2856 | Б Алексеева 67 | ба7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2857 | Звездная 11 к1 | ю2-56 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2858 | Куликова 64 к1 | 11а-19а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2859 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2860 | С Перовской 91 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2861 | Звездная 41 |  | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2862 | Яблочкова 5 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2863 | Н Островского 150 к3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2864 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2865 | Звездная 15 | ю2-56 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2866 | Украинская 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2867 | Александрова 1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2868 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2869 | Барсовой 17 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2011 |
| 2870 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2871 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2872 | Социалистическая 35 | я3-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2873 | Косм Комарова 67а | ут3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2874 | Яблочкова 17 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2875 | Куликова 63 к1 | нб3 | подача | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2876 | Боевая 83 | б7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2877 | Н Островского 113 | К1-16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2878 | Н Островского 154 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2879 | Б Хмельницкого 31 | о4-65 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2880 | Звездная 57 к1 | ю3-3а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2881 | Звездная 3 к3 | Ю1-26б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2882 | Комарова 158 | ут8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2883 | Татищева 2 | Т14а | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2884 | Боевая 72б к1 | о2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2885 | Б Хмельницкого 13 к1 | е6-7 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2011 |
| 2886 | Звездная 57 к1 | Ю3-3а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2887 | Марфинская/Хлебникова | м3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2888 | Кубанская 71 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2889 | Бэра 47а | о1-10а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2890 | Украинская 11 | ут23 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2891 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2892 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2893 | 2-я Зеленгинская 1к1 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2894 | Н Островского 130 | кюв-61 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2895 | 28 Армии 10 к1 | Т4-56а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2896 | Татищева 28 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2897 | 1-я Перевозная 106 | я18-36 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2898 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2899 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2900 | Декабристов 68 | о12-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2901 | Б Хмельницкого 18 | е2-18 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2011 |
| 2902 | Курская 53 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2903 | Красная Набережная 231 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2904 | Кр Набережная 231 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2905 | Звездная 11 к1 | Ю2-56 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2906 | Звездная 7 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2907 | Татищева 22 к2 | т21-14 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.12.2011 |
| 2908 | Сун Ят Сена 64а |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2909 | Пороховая 14а | о2-152 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2910 | Татищева 21 | т11-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2911 | Звездная 11/11 | Ю2-54 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2912 | Боевая 72б | О2-245 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2913 | Началовское шоссе 7 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2914 | Б Хмельницкого 16 к1 | Е2-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2915 | Курская 78 | сп3-63 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2916 | Н Островского 160 к2 | ю3-331 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2917 | Звездная 15а | ю2-51 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2011 |
| 2918 | Звездная 19 | Ю2-86 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2919 | Б Алексеева 16 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2920 | С Перовской 80 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2921 | Н Островского пр 4 к4 | кюв-3б | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 24.12.2011 |
| 2922 | Ахшарумова 6 |  | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2923 | Н Островского 142а | Ю2-823 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2924 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2925 | Студенческая 4 | сп1-6 | обратный | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 24.12.2011 |
| 2926 | Боевая 72б | О2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2927 | Яблочкова 44 | тк127 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2928 | Победы 56 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2929 | Декабристов 21 | О12-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2930 | Украинская 13 | ут23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2931 | Победы 53а | АК-2а | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2932 | Звездная 13 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2933 | Епишева 4 |  | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2011 |
| 2934 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2935 | Зеленая 72а | я13-22а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2936 | Победы 56 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2937 | Украинская 25 | ут21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2938 | Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2939 | Немова 24 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2940 | Звездная 61 к1 |  | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2941 | Моздокская 65 | б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2942 | Сахалинская 9 | Б3-6 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2943 | Звездная 7 к1 | ю1-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2944 | Волжская 62 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2945 | Белгородская 15 к3 | нб1-61 | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2946 | Дубровинского 68 | О5-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2947 | Александрова 13 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2948 | Звездная 7 | Б1-12 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2949 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2011 |
| 2950 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2951 | Дж Рида 7 к1 | к4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2952 | Н Островского 150 к3 | Ю3-17 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2953 | Сен-Симона 42 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2954 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2955 | Б Алексеева 65 | ба6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2956 | Косм Комарова 67а | ут3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2957 | Луконина 11 к1 | ю2-3а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2958 | Н Островского 158 | ю3-233 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2959 | Кр Набережная 225а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2960 | Украинская 11 | ут24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2961 | Звездная 49 | ю3-28 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2962 | Джона Рида пл 3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2963 | Новороссийская 8 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2964 | Косм Комарова 61а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2965 | Курская 80 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2011 |
| 2966 | Звездная 59 | ю3-36 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2967 | Красноармейская 17 | я14-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2968 | Сахалинская 9 к1 | Б3-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2969 | Ляхова 7 |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2970 | Студенческая 1 | сп1-4а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2971 | Наб Прив Затона 15 | е2-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2972 | Куликова 42 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2973 | ген Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2974 | Эспланадная 30 | ш8-12 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2975 | Вокзальная 1 | ак-1 | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.12.2011 |
| 2976 | Нариманова 2г | Я1-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2977 | Б Хмельницкого 40 | о4-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2978 | Шаумяна 73 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.12.2011 |
| 2979 | Ахшарумова 1 | е2а-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2980 | Дж Рида 7 к1 | К4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2981 | Кубанская 25 | Ю1-33 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2011 |
| 2982 | Джона Рида 7 | к4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2983 | Барсовой 8 | сп3-75в | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2984 | Новороссийская 12 к1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2985 | Звездная 3 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2986 | Татищева 22 к2 | т11-11 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2987 | К Ликбнехта 15 | Е2а-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2988 | Куликова 56 к1 | 11а04-01 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.12.2011 |
| 2989 | 28 Армии 10 к1 | т4-57а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2990 | Декабристов пл 8 | о12-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2991 | Куликова 38 | нб2-2а | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.12.2011 |
| 2992 | Воробьева 14 | ю1-48 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2993 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2994 | Кр Набережная 221 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2995 | Ьоздокская 66 | Б-17 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2996 | Ген Епишева 49а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2997 | К Маркса 3 | АК2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2011 |
| 2998 | Барсовой 12 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 2999 | Звездная 21а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3000 | Победы 58 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3001 | Курская 80 | СП3-2-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3002 | Савушкина 17 к1 | т-22-10 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 29.12.2011 |
| 3003 | Наб Прив Затона 14 к2 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3004 | Барсовой 13 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3005 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3006 | Победы 54 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3007 | Победы 56 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3008 | Звездная 51 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3009 | Казанская 70 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3010 | Н Островского 150 | ю3-19 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3011 | Звездная 7 | Ю1-13 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3012 | Куликова 73 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3013 | Социолистическая 29 | я3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2011 |
| 3014 | Звездная 19 | ю2-86 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3015 | Космонавтов 4 к4 | ю2-42б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3016 | Карла Маркса 21 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3017 | Б Алексеева 63 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3018 | Н Островского 160 | ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3019 | Кубанская 19 к1 | ю1-83 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3020 | Б Алексеева 14 | я13-3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3021 | Баумана 11 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3022 | Н Островского 154 к1 | ю3-243 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3023 | Н Островского 160 к1 | Ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3024 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3025 | Кубанская 29 | ю1-91 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3026 | Волжская 62 | О4-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3027 | Боевая 59а | б26 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3028 | Косм Комарова 144а | ут9 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.12.2011 |
| 3029 | Боевая 72б | о2-245 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2011 |
| 3030 | Боевая 71 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3031 | Зеленая 72а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3032 | Косм Комарова 144а | ут9 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 31.12.2011 |
| 3033 | Б Алексеева 65 к1 | ба-6 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3034 | Б Хмельницкого 14 | Е2-23 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3035 | Баумана 11 к1 | сп1-28 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3036 | Сун-ят-Сена |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3037 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3038 | Ботвина 29 | я5-3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3039 | Звездная 5 к1 | ю1-25а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3040 | Зеленгинская 51 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3041 | Савушкина 19 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3042 | Луконина 4а | ю1-27 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3043 | Галлея 5 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3044 | Немова 22 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3045 | Боевая 71 | б14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |
| 3046 | Советская 25 |  | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2011 |

Таблица Ж.2 – Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за  2012 год.

| № п/п | Наименование улицы | Наименование ТК | Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода | Описание дефекта | Кол-во дефектов | Дата выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснодарская 43 к1 | Ю1а-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2012 |
| 2 | Бэра 47а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2012 |
| 3 | Дубровинского 66 | О5-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2012 |
| 4 | Курская 55 | сп3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2012 |
| 5 | 1-Перевозная 102в | я18-40 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2012 |
| 6 | Куликова 38 | нб2-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2012 |
| 7 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2012 |
| 8 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2012 |
| 9 | Боевая 83 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2012 |
| 10 | 1-Перевозная 102в | я18-40 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2012 |
| 11 | С Перовской 6 к1 | сп1-07 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2012 |
| 12 | Н островского 119 | о16 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2012 |
| 13 | Звездная 17 к3 | Ю2-62 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2012 |
| 14 | Победы бул 8 | т13-60 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2012 |
| 15 | Барсовой 17 | сп1-43 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2012 |
| 16 | Соликамская | ут16-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2012 |
| 17 | З Космодемьянской 82 | К10-4 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2012 |
| 18 | Новороссийская 12 к1 | г16-6 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2012 |
| 19 | Куликова 46 к2 | ку3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2012 |
| 20 | Барсовой 17 | сп1-43 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2012 |
| 21 | Косм Комарова 144а | ут9 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.01.2012 |
| 22 | Кр Набережная 231 | сп1-64 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2012 |
| 23 | Татищева 19 | т7 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2012 |
| 24 | Новороссийская 12 | ут16-6 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2012 |
| 25 | Соликамская 8а | т16-6 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2012 |
| 26 | Н Островского 142а | Ю2-823 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2012 |
| 27 | Космонавтов 6 к1 | Ю2-75 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2012 |
| 28 | Звездная 45 к1 | Ю3-113 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2012 |
| 29 | Сен-Симона 42 | УТ4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2012 |
| 30 | Звездная 5 к1 | Ю1-24 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2012 |
| 31 | Бежецкая 10 | О12-10 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2012 |
| 32 | Н Островского 27 | Е8-1 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2012 |
| 33 | Кирова 30 | КНС-141 | обратный | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 05.01.2012 |
| 34 | Звездная 7 | Ю1-12 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 35 | Звездная 5 к3 | Ю1-2-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 36 | Звездная 63 | Ю3-3д | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 37 | Кубанская 72 | Ю1а-44 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 38 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 39 | Победы 54 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 40 | С Перовской 89 | сп1-11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 41 | С Перовской 101/8 | сп2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 42 | Татищева 18б | т21-8 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 43 | Новороссийская 12 | ут16-9 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 44 | Курская 78 | сп3-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 45 | Дальняя 3 | ут16-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2012 |
| 46 | Дубровинского 68 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2012 |
| 47 | Воробьева 14 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2012 |
| 48 | Звездная 57 | Ю3-321 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2012 |
| 49 | Кирова 94 | О12-22 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2012 |
| 50 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2012 |
| 51 | Воробьева 11/11 | Ю2-54 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2012 |
| 52 | Кубанская 33 к1 | Ю1-32 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2012 |
| 53 | Б Хмельницкого 7 к2 | Е10-5 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2012 |
| 54 | Джона Рида 7 к1 | К4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2012 |
| 55 | Смоляной пер 6 | т1-10 | обратный | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 07.01.2012 |
| 56 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2012 |
| 57 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2012 |
| 58 | Кубанская 21 к2 | ю1-84 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2012 |
| 59 | Епишева 49а | Е28 | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 08.01.2012 |
| 60 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2012 |
| 61 | Студенческая 6 | сп1-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2012 |
| 62 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2012 |
| 63 | С Перовской 79 к1 | сп3-51 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2012 |
| 64 | Яблочкова 40 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2012 |
| 65 | Яблочкова 40 | я15-а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2012 |
| 66 | Н Островского 113 к2 | К2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2012 |
| 67 | Космонавтов 3б | Ю2-822 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2012 |
| 68 | Кубанская 21 к2 | Ю1-84 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2012 |
| 69 | Звездная 5 к1 | Ю1-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2012 |
| 70 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2012 |
| 71 | К Маркса пл 21 | ак2-81 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2012 |
| 72 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2012 |
| 73 | Куликова 62 к1 | 11а-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2012 |
| 74 | Украинская 14 | ут12 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2012 |
| 75 | Луконина 6 к1 | Ю1-3 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 76 | Декабристов 8 | О12-7 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 77 | Сен-Симона 40 | УТ-40 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 78 | Сен-Симона 31 | ТК1-45 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 79 | Кубанская 21 к2 | Ю1-84 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 80 | Б Хмельницкого 20 | Е2-21 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 81 | Н Островского 61 | О6-21 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 82 | З Космодемьянской 82 | К10-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 83 | Боевая 67 к2 | Б-18 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 84 | С Перовская 101/8 | сп-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 85 | Нариманова 1а | я1-8 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 86 | Нариманова 2б | я1-7 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 87 | Медиков 7 | м15-34 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 88 | Косм Комарова 67а | ут3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 89 | Победы 55 | ак2-1а | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 90 | С Перовской 6 к2 | сп1-06 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 91 | Баумана 11 к1 | сп1-28 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 92 | Анри барбюса 32 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 93 | Татищева 57а | т22-42 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 94 | Татищева 18б | т21-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2012 |
| 95 | Боевая 50 | О2-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2012 |
| 96 | Н Островского 68 | О5-1а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2012 |
| 97 | Боевая 72б | О2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2012 |
| 98 | Курская 53 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2012 |
| 99 | Татищева 12 к1 | т22-52а | подающий | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 11.01.2012 |
| 100 | С Перовской 89 | сп1 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2012 |
| 101 | Яблочкова 25 | я13-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2012 |
| 102 | Б Хмельницкого 5 к1 | е13-1 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2012 |
| 103 | Звездная 3 к2 | Ю1-27 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2012 |
| 104 | Звездная 5 к1 | Ю1-26 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2012 |
| 105 | Звездная 9 | Ю1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2012 |
| 106 | Н Островского пр 10 |  | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2012 |
| 107 | Звездная 47 к3 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2012 |
| 108 | К Маркса 21 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2012 |
| 109 | Кировский рынок | ак2-21 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2012 |
| 110 | 28 Армии 10 к1 | т4-57а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2012 |
| 111 | Зеленая 68 | я13-6 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.01.2012 |
| 112 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2012 |
| 113 | Космонавтов 6 | Ю2-24 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2012 |
| 114 | Звездная 15 | Ю2-57 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2012 |
| 115 | Кубанская 19 | Ю1-833 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2012 |
| 116 | Н Островского 150 к3 | Ю3-17 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2012 |
| 117 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а10-1 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2012 |
| 118 | С Перовской 101/5 | сп16 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2012 |
| 119 | Курская 55 | сп3-71 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2012 |
| 120 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2012 |
| 121 | К Маркса 23 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2012 |
| 122 | Джона Рида 35 | Ю2-819 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2012 |
| 123 | К Маркса 23 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2012 |
| 124 | К Маркса 35 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2012 |
| 125 | Татищева 14 | т4-11 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2012 |
| 126 | С Перовской 6 к1 | сп1-07 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2012 |
| 127 | Космонавтов 2 | Ю2-43 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2012 |
| 128 | Куликова 54 | 11а-02 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2012 |
| 129 | Б Хмельницкого 13 к1 | Е6-8 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2012 |
| 130 | Кубанская 31 к2 |  | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2012 |
| 131 | Н Островского 68 | О5-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2012 |
| 132 | Яблочкова 17 | я8-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2012 |
| 133 | Куликова 25 | нб-51а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2012 |
| 134 | Ак Королева 39 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2012 |
| 135 | Татищева 20 | т11-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2012 |
| 136 | 11 Кр Армии 4 | 11а4 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2012 |
| 137 | Куликова 73 к1 | 11а-3а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2012 |
| 138 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2012 |
| 139 | Н Островского 113 к2 | К2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2012 |
| 140 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2012 |
| 141 | Н Островского пр 8 | КЮВ-3 | подающий | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 17.01.2012 |
| 142 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2012 |
| 143 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2012 |
| 144 | Дубровинского 68 | О5-1а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2012 |
| 145 | Дубровинского 58 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2012 |
| 146 | Кубанская 72 | Ю1а-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2012 |
| 147 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2012 |
| 148 | Звездная 15б | Ю2-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2012 |
| 149 | 11 Кр Армии 4 | 11а-5 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2012 |
| 150 | К Маркса 33 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2012 |
| 151 | Луконина 8 | Ю1-5 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2012 |
| 152 | Моздокская 65 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2012 |
| 153 | Ьоздокская 66 | Б-17 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2012 |
| 154 | Н Островского 115 | К1-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2012 |
| 155 | Б Хмельницкого 21 | О2-55 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2012 |
| 156 | С Перовская 79 | сп3-53а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2012 |
| 157 | Барсовой 17 | сп1-43 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2012 |
| 158 | Ботвина 29 | я5-3в | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2012 |
| 159 | Куликова 58 | 11а13-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2012 |
| 160 | Барсовой 15 | сп1-2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2012 |
| 161 | Б Хмельницкого 14 | Е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2012 |
| 162 | Автотранспортная |  | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2012 |
| 163 | Декабристов 21 | О12-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2012 |
| 164 | Сахалинская 7 | Б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2012 |
| 165 | Епишева 34 | Е4-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2012 |
| 166 | Яблочкова 5 | я1-26 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2012 |
| 167 | 11 Кр Армии 3 | 11а28-1 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2012 |
| 168 | Рылеева 88 | сп3-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2012 |
| 169 | Барсовой 17 | сп1-43 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2012 |
| 170 | Татищева 57а | т22-42 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2012 |
| 171 | Епишева 24 | Е6-9 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2012 |
| 172 | Боевая 85 | Б7-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2012 |
| 173 | Джона Рида 7 к1 | К-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2012 |
| 174 | Луконина 11 к1 | Ю2-3а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2012 |
| 175 | Звездная 5 к3 | Ю1-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2012 |
| 176 | Н Островского 160 | Ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2012 |
| 177 | Кирова 1 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2012 |
| 178 | Н Островского 142а | Ю2-823 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2012 |
| 179 | Медиков 9 | мб-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2012 |
| 180 | С Перовской 105 | сп-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2012 |
| 181 | Кубанская 25 | Ю1-33 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 182 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 183 | Звездная 49 | Ю3-28 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 184 | Н Островского 150 к3 | Ю3-17 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 185 | Воробьева 11/11 | Ю2-53 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 186 | Краснодарская 68 к2 | Ю1а-60 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 187 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 188 | Звездная 7 к1 | О1-21 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 189 | Н Островского 113 к2 | О2-1 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 190 | Космонавтов 2 | Ю3-43 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 191 | Дубровинского 68 к1 | О5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 192 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 193 | Звездная 59 | Ю3-36 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 194 | Б Хмельницкого 33 | О4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 195 | Н Островкого 150 к3 | Ю3-17 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 196 | Звездная 19 | Ю2-86 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 197 | Звездная 19 | Ю2-86 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 198 | Звездная 19 | Ю2-86 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 199 | Моздокская 63 | Б14 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 200 | Бехтерева 20б |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 201 | Б Хмельницкого 31 | О4-63 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 202 | Декабристов 21 | О12-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 203 | Кубанская 33 к1 | Ю1-32 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 204 | Кубанская 68 к1 | Ю1а-5а | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 205 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 206 | Б Хмельницкого 14 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 207 | Б Хмельницкого 16 | Е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 208 | Звездная 17 к3 | Ю2-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 209 | Звездная 47 | Ю3-2а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 210 | Н Островского 150 к1 | Ю3-19 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 211 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 212 | Студенческая 6 | сп1-11 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 213 | Нечаева 61 | ак2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 214 | К Маркса 3 | ак2-23 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 215 | Курская 76 | сп3-65 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 216 | Курская 55 | сп3-74 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 217 | С Перовской 89 | сп1-11 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 218 | Сун-ят-Сена 41а | я5-2-1а | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 219 | Яблочкова 25 | я13-36 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 220 | Победы 54 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 221 | Студенческая 1 | сп1-4а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 222 | Барсовой 12 к1 | сп1-7а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 223 | Коммунистическая 62 | т15-7 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 224 | С Перовской 79 к1 | сп3-61 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.01.2012 |
| 225 | Баумана 11 | сп1-30 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 226 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а-72 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 227 | Медиков 9 | мб-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 228 | С Перовская 101/11 | сп-11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2012 |
| 229 | Луконина 12 к2 | Ю1-48 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 230 | Космонавтов 10 | Ю2-83 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 231 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 232 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 233 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 234 | Шаумяна 73 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.01.2012 |
| 235 | Космонавтов 3б | Ю2-822 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 236 | Луконина 12 к2 | Ю1-48 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 237 | Кубанская 25 | Ю1-93 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 238 | Воробьева 11/11 | Ю2-53 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 239 | Н Островского 132 | КЮВ-64 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 240 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 241 | Краснодарская 43 к2 | Ю1а-71 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 242 | Кубанская 72 | Ю1а-17 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 243 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 244 | Звездная 49 | Ю3-26 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 245 | Боевая 85 к1 | Б5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 246 | Сен-Симона 40 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.01.2012 |
| 247 | Б Хмельницкого 10 | Е2-24 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 248 | Бехтерева 39 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 249 | Н Островского 68 | О5-1а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 250 | Сахалинская 7а | Б3-3 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 251 | Луконина 9 | Ю2-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 252 | Власова 4 | Е2-16 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 253 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 254 | Барсовой 15 к4 | сп1-22-1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 255 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 256 | Барсовой 12 | сп1-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 257 | Украинская 12 | ут14 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 258 | Красноармейская 29 | я5-11 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 259 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 260 | Началовское шоссе 5 | пр9-19-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 261 | Ботвина 29а | я5-3г | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 262 | Барсовой 13 к2 | сп1-37 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 263 | Студенческая 1 | сп1-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 264 | Зеленая 72а | я13-22 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 265 | Латышева 1 | т27-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 266 | Барсовой 15 к2 | сп1-36 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 267 | Курская 74 | сп3-67 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2012 |
| 268 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 269 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 270 | Кубанская 72 | Ю1а-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 271 | Звездная 15 | Ю2-57 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 272 | Звездная 9 к1 | Ю1-14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 273 | Воробьева 9 | Ю2-52 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 274 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 275 | Боевая 66 | О2-233 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 276 | Звездная 45 к1 | Ю3-113 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 277 | Звездная 41 к1 | Ю3-117 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 278 | Кубанская 68 к1 | Ю1а-6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 279 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 280 | Б Хмельницкого 8 | Е14-3 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 281 | Н Островского 150 к3 | Ю3-17 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 282 | Луконина 12 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 283 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 284 | 3 Рыбацкая 5 | Ю1а-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 285 | Боевая 72б | О2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 286 | Боевая 75 к1 | Б11-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 287 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 288 | Звездная 57 к1 | Ю3-322 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 289 | Космонавтов 6 к1 | Ю2-74 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 290 | Звездная 17 к3 | Ю2-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 291 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 292 | К Либкнехта 15 | Е2а-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 293 | Н Островского 53 | О4-112 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 294 | Н Островского 51 | О4-112 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 295 | Звездная 19 | Ю2-86 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 296 | Звездная 19 | Ю2-61 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 297 | Зеленая 70 | я13-8 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 298 | Барсовой 15 к4 | сп1-22-1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 299 | К Маркса 21 | ак2-7 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 300 | Ужгородская 7а | я9-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 301 | Татищева 11а | т4-91 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 302 | Куликова 54 | 11а-04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 303 | Куликова 46 к2 | ку4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 304 | Б Алексеева 16 | я13-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 305 | Рылеева 90 | сп3-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 306 | Татищева 16 | т4-71 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 307 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а-71 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 308 | Ботвина 29 | я5-313 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 309 | 1 Перевозная 106в | я18-37 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 310 | Яблочкова 1 | я1-25 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 311 | 28 Армии 16 к1 | т4-51 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 312 | Б Алексеева 63 | ба3 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 313 | Куликова 63 | нб3 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 314 | Красноармейская 17 | я14-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 315 | Куликова 54 | 11а-04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 316 | Украинская 13 | ут23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 317 | Чугунова 23 | ак6-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 318 | Куликова 69 |  | подающий | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 24.01.2012 |
| 319 | Ляхова 9 | т-14 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 320 | Татищева 11а | т4-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2012 |
| 321 | ТК-107 |  | подающий | 300 | подземная, задвижка, износ | 1 | 24.01.2012 |
| 322 | Бэра 47 а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 323 | Б Хмельницкого 53 | О10-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 324 | Боевая 71 | Б-14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 325 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 326 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 327 | Н Островского 160 к1 | Ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 328 | Кубанская 72 | Ю1а-17 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 329 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 330 | Ахшарумова 60 | О-10 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 331 | Звездная 47 к4 | Ю3-20 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 332 | Боевая 67 | Б-13-14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 333 | Джона рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 334 | Шаумяна 51 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 335 | Н Островского 154 к2 | Ю3-24 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 336 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 337 | Б Хмельницкого 10 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 338 | Боевая 83 к1 | Б5-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 339 | Боевая 66б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 340 | Звездная 45 к1 | Ю3-113 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 341 | Звездная 17 к2 | Ю2-61 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 342 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-60 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 343 | Боевая 85 | Б7-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 344 | Н Островского 142а | Ю2-823 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 345 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 346 | Боевая 67 к2 | Б-18 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 347 | Звездная 13 | Ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 348 | Б Хмельницкого 12 | Е2-24 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 349 | К Либкнехта 15 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 350 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 351 | К Либкнехта 9 | Е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 352 | Курская 53 | сп3-76 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 353 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 354 | Барсовой 17 | сп1-41 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 355 | Ботвина 12 | я5-64 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 356 | Барсовой 12 | сп1-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 357 | Фурманова 10 | сп1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 358 | Красноармейская 29 | я5-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 359 | Куликова 52 | 11а-02 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 360 | Савушкина 35 | т-52 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 361 | Победы 54 | ак2-4 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 362 | Яблочкова 7 | я1-28 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 363 | Сун-ят-Сена 43а | я5-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 364 | Победы 53а | ак2-21 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 365 | Коммунистическая 29 | м4-6 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 366 | Савушкина 46 | т15-6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 367 | Марфинская/Раскольникова |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 368 | Куликова 42 к1 | нб2-4 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 369 | Нариманова 2б | я1-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 370 | Б Алексеева 65 к1 | ба60 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 371 | 1 Перевозная 100а | я18-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 372 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2012 |
| 373 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 374 | Звездная 49 | Ю3-2б1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 375 | Воробьева 11/11 | Ю2-53 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 376 | Воробьева 11/11 | Ю2-52 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 377 | Космонавтов 4 к3 | Ю2-47а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 378 | Наб Прив Затона 15 к2 | Е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 379 | Наб Прив Затона 13 | Е2-4-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 380 | Б Хмельницкого 14 | Е2-23 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 381 | Космонавтов 4 к3 | Ю2-73 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 382 | Бэра 47а | О10-5 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 383 | Н Островкого 113 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 384 | Боевая 85 к1 | Б5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 385 | Звездная 57 к1 | Ю3-3а-О | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 386 | Кубанская 17 к1 | Ю1-833 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 387 | Сахалинская 9 | Б3-6 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 388 | Воробьева 11/11 | Ю2-54 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 389 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 390 | Кубанская 25 | Ю1-93 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 391 | Сахалинская 7а | Б3-3а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 392 | Боевая 66в | О2-233-1 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.01.2012 |
| 393 | Боевая 71/67 | Б-14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 394 | Боевая 85 к1 | Б7-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 395 | Звездная 17 к3 | Ю2-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 396 | Луконина 12 к3 | Ю1-42 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 397 | Кубанская 70 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 398 | Н Островского 142 а | Ю2-823 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 399 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 400 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 401 | С Перовской 79 | сп3-61 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.01.2012 |
| 402 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 403 | Курская 78 | сп3-пс27 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 404 | Курская 57 | сп3-72а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 405 | 28 Армии 16 к1 | т4-51 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 406 | Савушкина 35 к2 | т52 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 407 | Б Алексеева 14 | я13-4 | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 408 | Туапсинская 4 | туап4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 409 | Ботвина 29 | я5-3г | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 410 | С Перовской 79 | сп3-51 | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 411 | Кр Набережная 231 | сп1-64 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 412 | Курская 53 | сп3-75а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 413 | Украинская 11 | ут24 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 414 | Коммунистическая 29 | м4-5 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.01.2012 |
| 415 | Курская 76 | сп3-66 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 416 | Яблочкова 3 | я1-22 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 417 | Галлея 8 | жилрыб-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 418 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2012 |
| 419 | Н Островского 156 к3 | Ю3-281 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 420 | Звездная 7 | Б1-12 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 421 | Боевая 67 к2 | Б-18 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 422 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 423 | Б Хмельницкого 11 к4 | Е6-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 424 | Сахалинская 9 | Б3-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 425 | 3 Рыбацкая 5 | Ю1а-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 426 | Н Островского 156 к2 | ю3-232 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 427 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 428 | Звездная 49 | Ю3-28 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 429 | Н Островского 74 к1 | О8-11 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 430 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 431 | Звездная 19 | Ю2-86 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 432 | Кирова 94 | О12-22 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 433 | Боевая 72б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 434 | Н Островского 65 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 435 | Б Хмельницкого 40 | о4-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 436 | Космонавтов 2 | Ю2-43 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 437 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 438 | Галлея 8 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 439 | Ботвина 1а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 440 | Галлея 5 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 441 | Победы 53а | ак2-2б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 442 | С Перовской 71 | сп3-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 443 | Рылеева 90 | сп3-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 444 | Б Алексеева 61 к2 | ба5-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 445 | Зеленая 68 | я13-6 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 446 | Куликова 56 | 11а14 | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.01.2012 |
| 447 | Победы 53 | ак2-21 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 448 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 449 | К Маркса 23 | ак2-10 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 450 | Победы 54 к1 | ак2-36 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 451 | Победы 56 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 452 | Коммунистическая 62 | т15-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 453 | Сун-ят-Сена 64 | 11а25 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2012 |
| 454 | Фунтовское шоссе 23б |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 455 | Н Островского 158 | Ю3-233 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 456 | Н Островского 158 | Ю3-233 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 457 | Воробьева 7 | Ю2-44а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 458 | К Ликбнехта 3 | Е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 459 | Боевая 85 к2 | Б7-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 460 | Н Островского 162 к1 | Ю3-341 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 461 | Воробьева 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 462 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 463 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 464 | Н Островского 113 к2 | К2-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 465 | Н Островского пр 4 к3 | КЮВ-38 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 466 | Б Хмельницкого 7 к2 | Е10-5 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 467 | Н Островского 53 | О4-112 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 468 | Б Хмельницкого 33 | О4-62 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 469 | Луконина 9 | Ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 470 | Луконина 9 | Ю2-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 471 | Звездная 5 | Ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 472 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 473 | Космонавтов 3б | Ю2-20 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 474 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 475 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 476 | Герасименко 4 | нб1-212 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 477 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 478 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 479 | Савушкина 42а | т13-91 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 480 | Куликова 56 к2 | 11а14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 481 | К Маркса 3 | ак2-23б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 482 | Марфинская/Хлебникова | м3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 483 | Украинская 11 | ут24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 484 | Зеленая 72а | я13-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 485 | Нариманова 2б | я1-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 486 | Яблочкова 17 | я8-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 487 | Ботвина 28 | я14-87 | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 488 | Ботвина 28 | я14-87 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 489 | Яблочкова 22б |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 490 | Куликова 42 к1 | нб2-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 491 | Красноармейская 15 | я15-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2012 |
| 492 | Краснодарская 43 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 493 | Краснодарская 43б | Ю1а-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 494 | Кубанская 70 к1 | Ю1а-68 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 495 | Сахалинсакя 9 | Б3-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 496 | Сахалинсакя 9 | Б3-6 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 497 | Кубанская 17 | Ю1-81 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 498 | Епишева 55 | О1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 499 | Немова 24 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 500 | Луконина 9 к1 | Ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 501 | Космонавтов 6 к1 | Ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 502 | К Ликбнехта 15 | Е2а-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 503 | Ульянова 56 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 504 | Н Островского 160 к1 | Ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 505 | Савушкина 35 | т52 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 506 | Савушкина 42а | т13-91 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 507 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 508 | Курская 53 | сп3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 509 | Куликова 64 к1 | 11а-19а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 510 | Нариманова 2б | я1-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 511 | Победы 53 | ак2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 512 | Победы бул 3 | т40 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 513 | Ужгородская 3 | я7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 514 | 1-я Перевозная 102 | я18-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 515 | Б Алексеева 65 к1 | ба-60 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2012 |
| 516 | Александрова 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 517 | Сахалинская 7а | Б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 518 | Власова 4 | Е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 519 | Наб Прив Затона 15 к2 | Е2-4-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 520 | Наб Прив Затона 15 к2 | Е2-4-1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 521 | Боевая 85 к2 | Б7-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 522 | К Ликбнехта 13 | Е2а-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 523 | Н Островского 53 | О4-112 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 524 | Н Островского 53 | О4-112 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 525 | Кубансая 68 к2 | Ю1а-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 526 | Южная 25 | о2-238 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 527 | Б Хмельницкого 7 к2 | Е10-5 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.01.2012 |
| 528 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 529 | Сен-Симона 44 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 530 | Н Островского 162 к1 | Ю3-33 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 531 | Звездная 5 к1 | Ю1-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 532 | Звездная 3 к1 | Ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 533 | Б Хмельницкого 12 | Е2-24 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 534 | Б Хмельницкого 14 | Е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 535 | Звездная 47 к5 | Ю3-22а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 536 | Звездная 19 | О2-86 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 537 | Савушкина 51 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 538 | 1-я Перевозная 106а | я18-36 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 539 | Куликова 54 | 11а-03 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 540 | Куликова 46 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 541 | 28 Армии 10 к1 | т4-56 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 542 | Татищева 12а | т22-52 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 543 | Барсовой 8 | сп3-75в | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 544 | Курская 78 | сп3-61 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 545 | Курская 78 | сп3-63 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 546 | С Перовской 80 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 547 | Куликова 25 | нб52 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 548 | Татищева 11 | т4-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 549 | Ботвина 29 | я5-3г | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 550 | Курская 78 | сп3-63 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 551 | С Перовской 82 к2 | сп1-53 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2012 |
| 552 | Эспланадная 1 | В3-131 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 553 | Боевая 59а | Б26 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 554 | Моздокская 65 | Б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 555 | Боевая 72 к3 | о2-23 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 556 | Н Островского 119 | О16 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 557 | Александрова 7 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 558 | Александрова 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 559 | Кирова 63 | К8-1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 560 | Волжская 62 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 561 | Епишева 34 | Е4-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 562 | Н Островского 113 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 563 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 564 | Звездная 45 к1 | Ю3-113 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 565 | Кубанская 21 к2 | Ю1-84 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 566 | Кубанская 21 | Ю1-87 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 567 | Татищева 11а | т4-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 568 | Б Алексеева 6 к2 | ба5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 569 | С Перовской 73 | сп3-55 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 570 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 571 | Б Алексеева 63 | ба3 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 572 | Савушкина 40 | т13-91 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 573 | Савушкина 51 |  | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 574 | Зеленая 72г |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 575 | Началовское шоссе 7 | пр9-18 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 576 | Победы 56 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2012 |
| 577 | К Ликбнехта 9 | Е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2012 |
| 578 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2012 |
| 579 | Космонавтов 4 к3 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2012 |
| 580 | Рылеева 90 | сп3-8 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.02.2012 |
| 581 | С Перовской 101/5 | сп3* | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2012 |
| 582 | Куликова 54 | 11а-02 | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2012 |
| 583 | Ботвина 29 | я5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2012 |
| 584 | Боевая 66Б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 585 | Н Островского 160 к1 | Ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 586 | Краснодарская 43 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 587 | Космонавтов 12 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 588 | Кубанская 71 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 589 | 3-я Рыбацкая 5 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 590 | Звездная 5 к2 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 591 | Южная 23 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 592 | Курская 76 | сп3-65 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 593 | Студенческая 7 | сп1-1-1 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 594 | Украинская 13 | ут23 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 595 | С Перовской 109 | сп19 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 596 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 597 | Зеленая 68 | я13-5 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 598 | Зеленая 72а | я13-22а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 599 | Татищева 19 | т7 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2012 |
| 600 | Н Островского пр 10 | Ю1-7 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 601 | Н Островского 122а | КЮВ4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 602 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 603 | Б Хмельницкого 57 | О10-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 604 | Студенческая 7 | сп1-1-1 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 605 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 606 | Медиков 9 | мб-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 607 | Ангарская 28 | я8 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.02.2012 |
| 608 | Ботвина 29 | я5-3б | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 609 | Началовское шоссе 7 | пр9-18 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 610 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 611 | Яблочкова 1 | я1-22 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 612 | Ангарская 28 | я8 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.02.2012 |
| 613 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 614 | Кр Набережная 225 | сп1-45 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2012 |
| 615 | Фунтовское шоссе 17в |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2012 |
| 616 | Б Хмельницкого 3 | Е-25 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.02.2012 |
| 617 | Дубровинского 68 к2 | о5-10 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2012 |
| 618 | Кубанская 33 к1 | Ю1-32 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2012 |
| 619 | Б Хмельницкого 33 | О4-62 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2012 |
| 620 | Боевая 71 | Б14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2012 |
| 621 | Бехтерева 39 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2012 |
| 622 | Космонавтов 6 к1 | Ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2012 |
| 623 | Украинская 13 | ут23 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2012 |
| 624 | Кр Набережная 229 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2012 |
| 625 | Волжская 60 | о4-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 626 | Космонавтов 3б | Ю2-322 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 627 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 628 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 629 | Кубанская 31 к1 | ю1-32 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 630 | Куликова 64 к1 | 11а-19а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 631 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 632 | С Перовской 75 | сп3-54 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 633 | С Перовской 6 к2 | сп1-26 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 634 | Степана Разина 20 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 635 | Украинская 21 | ут20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 636 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а10 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 637 | С Перовской 75 | сп3-54 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 638 | С Перовская 6 к2 | сп1-26 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 639 | Степана Разина 20 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 640 | Украинская 21 | ут20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 641 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а10 | обратный | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.02.2012 |
| 642 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-64 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 643 | Барсовой 8 | сп3-75а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2012 |
| 644 | Рождественская 7 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2012 |
| 645 | Ширяева 3 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2012 |
| 646 | Новороссийская 8 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2012 |
| 647 | Ст Здоровцева 10 | ак3-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2012 |
| 648 | Ботвина 22 | я14-82 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2012 |
| 649 | Татищева 14 | я4-11 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2012 |
| 650 | С Перовская 75 | сп3-54 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2012 |
| 651 | Новороссийская 8 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2012 |
| 652 | Луконина 12 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 653 | Дубровинского 58 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 654 | Наб 1 Мая 47 | В9-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 655 | Фунтовское шоссе 23б |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 656 | Фунтовское шоссе 23б |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 657 | Южная 23 | О2-236 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 658 | Воробьева 14 | Ю1-49 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 659 | Воробьева 14 | Ю1-49 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 660 | Фунтовское шоссе 17б |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 661 | Воробьева 12 к1 | Ю1-46 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 662 | Звездная 51 к1 | Ю3-29-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 663 | Звездная 51 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 664 | Космонавтов 3б | Ю2-822 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 665 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 666 | Сахалинская 9 | Б3-6 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 667 | боевая 75 к2 | Б11-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 668 | Боевая 71 | Б14 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 669 | Кубанская 19 к1 | Ю1-831 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 670 | Н Островского 65 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 671 | Звездная 15б | Ю2пс-45 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 672 | Звездная 3 к2 | Ю1-27 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 673 | Космонавтов 4 к3 | Ю2-47 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 674 | Карла Маркса 21 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 675 | Карла Маркса 3 | ак2-23-1а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 676 | Началовское шоссе 5 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 677 | С Перовской 105 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 678 | Яблочкова 17 | я8-4а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 679 | Куликова 46 | ку11а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 680 | Карла Маркса 23 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 681 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 682 | Ботвина 29 | я5-3б | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 683 | Украинская 25 | ут22 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 684 | Ботвина 22 | я14-82 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 685 | Б Алексеева 65 | ба6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2012 |
| 686 | Кубанская 33 к1 | Ю1-32 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 687 | Бэра 47а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 688 | Фунтовское шосе 23а |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 689 | Боевая 83 к2 | Б7-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 690 | Звездная 3 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 691 | Боевая 72 к3 | О2-23 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 692 | Воробьева 14 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 693 | Луконина 8 | Ю1-5 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 694 | Звездная 11 к1 | Ю2-56 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 695 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 696 | Луконина 11 к1 | ю2-3а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 697 | Боевая 72 | о2-221 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 698 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 699 | Звездная 17 к1 | ю2-60 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 700 | Яблочкова 5 | я1-26 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 701 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 702 | Татищева 57 | т22-42 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 703 | 2 Зеленгинская 1 к1 | 3г4а | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2012 |
| 704 | Луконина 11 | ю2-3а | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 705 | Звездная 45 к1 | ю3-113 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 706 | Кубанская 21 к2 | ю1-84 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 707 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 708 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 709 | Звездная 7 к1 | ю1-21 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 710 | Бежецкая 6а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 711 | Фунтовское шоссе 23а |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 712 | джона Рида 7 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 713 | Декабристов 68 | о12-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 714 | Звездная 7 | ю1-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 715 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 716 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 717 | Воробьева 7 | ю2-41 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 718 | Н Островского 68 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 719 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 720 | Котельная №16 | ут16-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 721 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 722 | Кр Набережная 227 | сп1-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 723 | Куликова 54 | 11а-02 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 724 | Ботвина 14а | я5-66 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 725 | Красноармейская 15 | я14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2012 |
| 726 | Н Островского 70 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 727 | Н Островского 160 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 728 | Звездная 17 к1 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 729 | Н Островского 74 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 730 | Н Островского 68 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 731 | С Перовской 73 | сп3-55 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 732 | Б Алексеева 67 | ба12 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 733 | Куликова 54 | 11а-02 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 734 | 28 Армии 14 к1 | т4-51 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 735 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 736 | Московская 123 | т13-66а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 737 | Куликова 64 к1 | 11а-19а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 738 | Б Алексева 51 | 11а-38 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2012 |
| 739 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.02.2012 |
| 740 | Звездная 3 | ю1-29 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2012 |
| 741 | Боевая 72б | о2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2012 |
| 742 | Александрова 1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2012 |
| 743 | Боевая 75 к1 | б11-2 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2012 |
| 744 | Бехтерева 39 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2012 |
| 745 | Б Хмельницкого 15 | е6-10 | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.02.2012 |
| 746 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2012 |
| 747 | Власова 4 к1 | е2-15 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2012 |
| 748 | Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2012 |
| 749 | С Перовской 73 | сп3-55 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2012 |
| 750 | Яблочкова 11 | я1-30 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2012 |
| 751 | 28 Армии 12 к1 | т4-51 | обратный | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.02.2012 |
| 752 | Кубанская 25 | ю1-93 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 753 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 754 | Кубанская 33 к1 | ю1-34 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 755 | Дубровинского 66 | о5-57 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 756 | Кубанская 21 к2 | ю1-83 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 757 | Звездная 47 к5 | ю3-22а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 758 | Звездная 1 | ю1-33 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 759 | Бакинская 121 | к9-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 760 | Боевая 85 к1 | Б5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 761 | Моздокская 65 | Б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 762 | Латышева 1 | т27 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 763 | Кр Набережная 231/1 | сп1-65 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2012 |
| 764 | Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 765 | Тихорецкий пре 1 | о5-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 766 | Н Островского 111 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 767 | Епишева 26 | е6-9 | обратный | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 13.02.2012 |
| 768 | С Перовской 79 к1 | сп3-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 769 | Татищева 56а | т47-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 770 | Ботвина 14а | я5-66 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 771 | Баумана 13 | сп1-28б | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 772 | Савушкина 42а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 773 | Яблочкова 5 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 774 | Яблочкова 11 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 775 | Яблочкова 17 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 776 | Красноармейская 15 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 777 | Татищева 11 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 778 | Нариманова 2б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 779 | С Перовской 84 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 780 | Барсовой 17 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 781 | Даргомыжского |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2012 |
| 782 | Джона Рида 1а | о16-1 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2012 |
| 783 | Сахалинская 9 | б3-6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2012 |
| 784 | Боевая 72б | о2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2012 |
| 785 | Татищева 56а | т47-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2012 |
| 786 | С Перовской 101/11 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2012 |
| 787 | Татищева 18б | т4-17 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2012 |
| 788 | Галлея 8 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.02.2012 |
| 789 | Галлея 8 |  | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.02.2012 |
| 790 | Украинская 13 | ут23 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2012 |
| 791 | Началовское шоссе 5а | пр9-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2012 |
| 792 | Медиков 9 | мб32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2012 |
| 793 | Латышева |  | подающий | 600 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.02.2012 |
| 794 | Александрова 13 | УТ12 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2012 |
| 795 | Боевая 72г | о2-246 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2012 |
| 796 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2012 |
| 797 | Яблочкова 27 к1 | я3-21 | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.02.2012 |
| 798 | Савушкина 1 | т26* | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2012 |
| 799 | Латышева 1 | т27 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2012 |
| 800 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2012 |
| 801 | Сен-Симона 44 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2012 |
| 802 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2012 |
| 803 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2012 |
| 804 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2012 |
| 805 | Н Островского 55 | о4-2 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.02.2012 |
| 806 | Сахалинская 7а |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2012 |
| 807 | Яблочкова 3 | я1-25 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2012 |
| 808 | С Перовская 101/24 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2012 |
| 809 | Барсовой 12 | сп1-8а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2012 |
| 810 | Б Алексеева 63 | ба3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2012 |
| 811 | Августовская |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2012 |
| 812 | Фунтовское шоссе 17 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2012 |
| 813 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2012 |
| 814 | Красноармейская 17 | я14-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2012 |
| 815 | Украинская 3 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2012 |
| 816 | Ботвина 12 | я5-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2012 |
| 817 | Куликова 54 | 11а02 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2012 |
| 818 | Красноармейская 29а | я5-10 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2012 |
| 819 | Б Алексеева 65 к1 | ба60 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2012 |
| 820 | Рылеева 84 | сп3-13 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2012 |
| 821 | Н Островского 160 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2012 |
| 822 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2012 |
| 823 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2012 |
| 824 | Началовское шоссе 5 | пр9-19 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2012 |
| 825 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 826 | Б Хмельницкого 38 | о4-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 827 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 828 | Ахшарумова 1 | е2а-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 829 | Кирова 1 |  | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 830 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 831 | Космонавтов 4 к3 | ю2-46 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 832 | Воробьева 7 | ю2-42 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 833 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 834 | Звездная 49 | ю3-28 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 835 | Н Островского 160 | ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 836 | Сахалинская 7а | Б3-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 837 | Ботвина 95 | я18-5 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 838 | Даргомыжского | я5-2а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 839 | Татищева 57а | т22-44 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 840 | С Перовской 6 к2 | сп1-26 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 841 | Кр Набережная 231 к2 | сп13а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 842 | Медиков 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 843 | Яблочкова 15 | я8-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2012 |
| 844 | Звездная 49 | ю3-2б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 845 | Н Островского 46 | е3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 846 | Б Хмельницкого 35 к1 | о4-61 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 847 | Джона Рида 29 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 848 | Кубанская 31 | ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 849 | Звездная 3 к2 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 850 | Кр Набережная 229 | сп1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 851 | Комарова 27 | 23-24 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 20.02.2012 |
| 852 | Коммунистическая 62 | т15-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 853 | Татищева 11а | т4-91 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 854 | Куликова 73 к1 | ЦТП1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 855 | Августовская |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 856 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, наружная коррозия | 1 | 20.02.2012 |
| 857 | Кубанская 17 к1 | ю1-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2012 |
| 858 | Наб Прив Затона 16 к3 |  | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2012 |
| 859 | Александрова 13 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2012 |
| 860 | Звездная 57 | ю3-3а1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2012 |
| 861 | Космонавтов 6 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2012 |
| 862 | Кирова 94 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2012 |
| 863 | Чехова 103 | т13-71 | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 21.02.2012 |
| 864 | Татищева 22 к2 | т21-14 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 21.02.2012 |
| 865 | Космонавтов 3б | ю2-822 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 866 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 867 | Б Хмельницкого 37 | о4-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 868 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 869 | К Ликбнехта 3 | е2-а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 870 | Луконина 4а | ю1-27 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 871 | Н Островского 150 | ю3-19 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.02.2012 |
| 872 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 873 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 874 | Тамбовская 36 | к10-13 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.02.2012 |
| 875 | Звездная 49 | ю3-28 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 876 | Моздокская 66 | Б18-1 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 877 | Н Островского 150 к3 | ю3-17 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 878 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 879 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 880 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 881 | С Перовской 73 | сп3-54 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 882 | Яблочкова 27 к1 | я13-36 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 883 | Новороссийская 9 | ут16-1-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 884 | Савушкина 40 | т13-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2012 |
| 885 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2012 |
| 886 | Джона Рида 1а |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2012 |
| 887 | Студенческая 1 | сп1-4а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2012 |
| 888 | Воробьева 11/11 | ю2-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 889 | Кубанская 21 к2 | ю1-81 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 890 | Н Островского 152 к3 | ю3-141 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 891 | Космонавтов 12 к1 | ю2-89 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 892 | Звездная 3 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 893 | Воробьева 9 | ю2-52 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 894 | Луконина 6а | ю1-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 895 | Звездная 57 к1 | ю3-3а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 896 | Н Островского 154 к3 | ю3-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 897 | Б Хмельницкого 50 | о10-46 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 898 | Александрова 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 899 | Сен-Симона 40 к1 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.02.2012 |
| 900 | Сен-Симона 40 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 901 | Сен-Симона 40 к1 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 902 | Н Островского 113 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 903 | Немова 16г |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 904 | Комарова 67 | ут6 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 905 | Украинская 16 | ут2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 906 | Чехова 99 | т13-69 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.02.2012 |
| 907 | Герасименко 4 к1 | нб1-212а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 908 | Б Алексеева 65 к1 | ба6 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2012 |
| 909 | Наб Прив затона 15 к2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2012 |
| 910 | Савушкина 51 | сш51-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2012 |
| 911 | Татищева 12 | т4-81 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2012 |
| 912 | К Маркса 23 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2012 |
| 913 | Комарова 168 |  | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.02.2012 |
| 914 | С Перовской 101/12 | сп8б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2012 |
| 915 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2012 |
| 916 | Н Островского 150 | ю3-19 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2012 |
| 917 | 1 Новороссийкая 6 | ут16-1-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2012 |
| 918 | Маркина 100 | м4 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2012 |
| 919 | Кр Набережная 229 | сп1-14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2012 |
| 920 | Немова 22 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 921 | Фунтовское шоссе | УТ1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 922 | Луконина 4а | ю1-27 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 923 | Б Хмельницкого 11 к5 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 924 | Немова 16г |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 925 | Немова 16г |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 926 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 927 | Н Островского 132 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 928 | Татищева 12 | т4-81 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 929 | Даргомыжского | я5-2а | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.02.2012 |
| 930 | Яблочкова 29 | я13-25 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 931 | Чехова 3 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 932 | 11 Кр Армии 1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 933 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 934 | Коммунистическая 62 | т15-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 935 | Зеленая 70а |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 936 |  |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2012 |
| 937 | б Хмельницкого 20 | е2-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2012 |
| 938 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2012 |
| 939 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2012 |
| 940 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2012 |
| 941 | Фунтовское шоссе 17 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2012 |
| 942 | Савушкина 51 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2012 |
| 943 | Ляхова 3 |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2012 |
| 944 | Куликова 54 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2012 |
| 945 | Савушкина 40 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2012 |
| 946 | К Маркса 23 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2012 |
| 947 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 948 | Н Островского 150 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 949 | Кр Набережная 16 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 950 | Воробьева 9 | ю2-53 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 951 | Пороховая 14а |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 952 | Кубанская 33 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 953 | Наб Прив Затона 13 к2 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 954 | Социолистическая 29 | я3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 955 | Герасименко 8 к1 | нб1-6г | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 956 | Куликова 48 | ку5 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 957 | Московская 123 | т13-66 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.02.2012 |
| 958 | Чехова 3 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 959 | Авиационная 34а | я3-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.02.2012 |
| 960 | 28 Армии 16 к1 | т4-5 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.02.2012 |
| 961 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2012 |
| 962 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2012 |
| 963 | Латышева 1 | т27-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2012 |
| 964 | Чехова 3 | кн2-1в | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2012 |
| 965 | Б Алексеева 65 | ба10 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2012 |
| 966 | Кубансакя 68 к2 | ю1а-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2012 |
| 967 | Яблочкова 22 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2012 |
| 968 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2012 |
| 969 | Яблочкова 38а | я13-1 | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2012 |
| 970 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2012 |
| 971 | Луконина 12 к3 | ю1-40 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2012 |
| 972 | 28 Армии 10 | т4-57а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2012 |
| 973 | Б Хмельницкого 13 к1 | е6-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 974 | Космонавтов 8 к1 | ю2-84 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 975 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 976 | Звездная 15 | ю2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 977 | Звездная 25 | ю2-31 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 978 | Боевая 71 | Б14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 979 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 980 | Барсовой 12 | сп1-8а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 981 | Кр Набережная 229 | сп1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 982 | Красноармейская 15 | я14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 983 | Кр Набережная 231 | сп1-65 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2012 |
| 984 | Звездная 59 | ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2012 |
| 985 | Н Островского пр 4 к3 | КЮВ-3в | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2012 |
| 986 | Н Островского пр 4 к3 | КЮВ-3б | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2012 |
| 987 | Кр Набережная 18 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2012 |
| 988 | Татищева 57а | т22-42а | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2012 |
| 989 | Дальняя 5 | ут16-1-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2012 |
| 990 | С Перовской 6 к1 | сп1-07 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2012 |
| 991 | Луконина 11 | ю2-31 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2012 |
| 992 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2012 |
| 993 | Космонавтов 8 к1 | ю2-84 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2012 |
| 994 | Украинская 16 | ут10 | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.03.2012 |
| 995 | Куликова 64 к1 | 11а-19а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2012 |
| 996 | Украинская 11 | ут24 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2012 |
| 997 | Барсовой 8 | сп3-75в | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2012 |
| 998 | Победы 53 | ак2-22а | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2012 |
| 999 | К Маркса 33 | ак2-10 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2012 |
| 1000 | К Маркса 33 | ак2-10 | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2012 |
| 1001 | Джона рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2012 |
| 1002 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2012 |
| 1003 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2012 |
| 1004 | Звездная 3 к3 | Ю1-26 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2012 |
| 1005 | Ахшарумова 1 | е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2012 |
| 1006 | Комарова 67а |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2012 |
| 1007 | Татищева 12 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2012 |
| 1008 | Савушкина 35 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2012 |
| 1009 | Декабристов 21 | о12-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2012 |
| 1010 | Н Островского 74 к1 | о5-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2012 |
| 1011 | Звездная 47 | ю3-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2012 |
| 1012 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2012 |
| 1013 | Татищева 22 | т11-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2012 |
| 1014 | Кубанская 31 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1015 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1016 | Н Островского 134 | КЮВ-65 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1017 | Звездная 7 | Ю1-13 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1018 | Б Хмельницкого 31 | о4-65 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1019 | Джона рида 7 к1 | к5-6 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1020 | Боевая 66б | 2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1021 | Б Алексеева 16 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1022 | 1 Перевозная 106в | я18-39 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1023 | 1 Перевозная 100а | я18-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1024 | Курская 53 | сп3-75а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2012 |
| 1025 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1026 | Боевая 83 к2 | Б7-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1027 | Б Хмельницкого 53 | О10-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1028 | Н островского 65 | О6-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1029 | Луконина 9 | Ю2-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1030 | Н Островского 162 к1 | Ю3-341 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1031 | Кубанская 21 к2 | Ю1-83 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1032 | Боевая 85 | Б7-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1033 | Звездная 49 к2 | Ю3-22 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1034 | Яблочкова 25 | я13-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1035 | Куликова 54 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1036 | Нариманова 2б |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1037 | Белгородская 7 | нб1-2 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1038 | Началовское шоссе 5 к1 | пр9-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1039 | Татищева 1б | т4-71 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1040 | Началовское шоссе 5/1 | пр20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2012 |
| 1041 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1042 | Звездная 17 к3 | Ю2-60 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1043 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1044 | Кубанская 72 | Ю1а-45 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1045 | Б Хмельницкого 20 | Е2-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1046 | Кубанская 33 к1 | Ю1-33 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1047 | Бэра 47а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1048 | Н Островского 74 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1049 | Звездная 3 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1050 | Б Алексеева 65 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1051 | Медиков 9 | мб32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1052 | Украинская 25 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1053 | Барсовой 13 к2 |  | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1054 | татищева 29 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1055 | Началовское шоссе 5/1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1056 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, наружная коррозия | 1 | 12.03.2012 |
| 1057 | Ген Епишева 34 | Е4-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1058 | Краснодарская 43 к2 | Ю1а-71 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1059 | Дж Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1060 | Б Хмельницкого 35 | О4-61 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1061 | Звездная 5 к1 | Ю1-25 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1062 | Кубанская 25 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1063 | Баумана 11 |  | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1064 | Б Алексеева 65 к1 | ба6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1065 | 1 Новороссийкая 6 | ут16-1-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1066 | Украинская 13 | ут23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1067 | Б Алексеева 65 к1 | ба6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1068 | С Перовской 105 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1069 | Барсовой 12 | сп1-9 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1070 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1071 | 28 Армии 10 | т4-57а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2012 |
| 1072 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1073 | Звездная 15 | Ю2-57 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1074 | Н Островского 113 к2 | К2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1075 | Кубанская 70 | Ю1а-44 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1076 | Медиков 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1077 | Яблочкова 25 | я13-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1078 | С Перовской 105 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1079 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1080 | Украинская 14 | ут1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1081 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1082 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1083 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1084 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2012 |
| 1085 | Звездная 59 к1 | Ю3-31 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.03.2012 |
| 1086 | Звездная 57 к1 | Ю3-3а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2012 |
| 1087 | Куликова 56 | 11а-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2012 |
| 1088 | Б Алексеева 63 | ба3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2012 |
| 1089 | Барсовой 8 к1 | сп3-12 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2012 |
| 1090 | Савушкина 40 | т13-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2012 |
| 1091 | Куликова 42 к1 |  | подающий | 400 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.03.2012 |
| 1092 | Звездная 3 к3 | Ю1-26 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2012 |
| 1093 | Н Островского 154 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2012 |
| 1094 | Б Хмельницкого 20 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2012 |
| 1095 | Н Островского пр 16 | КЮВ-3 | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2012 |
| 1096 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2012 |
| 1097 | Декабристов 21 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2012 |
| 1098 | Н Островского 154 к2 |  | обратный | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.03.2012 |
| 1099 | Яблочкова 1а |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2012 |
| 1100 | Дальняя 23 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2012 |
| 1101 | Победы 54 к4 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2012 |
| 1102 | Украинская 14 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2012 |
| 1103 | Н Островского 65 | О6-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2012 |
| 1104 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2012 |
| 1105 | Декабристов 21 | О12-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2012 |
| 1106 | Звездная 41 | Ю3-117 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2012 |
| 1107 | Яблочкова 5 | я1-26 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2012 |
| 1108 | Боевая 66б |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2012 |
| 1109 | Боевая 72б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2012 |
| 1110 | Брестская 34 | Б3-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2012 |
| 1111 | Моздокская 65 | Б-16 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2012 |
| 1112 | Соликамская 8 | т6-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2012 |
| 1113 | Коммунистическая 24 | мб6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2012 |
| 1114 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2012 |
| 1115 | Победы 53а | ак2-2а | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2012 |
| 1116 | Куликова 42 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2012 |
| 1117 | Барсовой 8 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2012 |
| 1118 | Куликова 52 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2012 |
| 1119 | Ак Королева 3а |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2012 |
| 1120 | Соликамская 8 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2012 |
| 1121 | Куликова 25 |  | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 19.03.2012 |
| 1122 | Дж Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2012 |
| 1123 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2012 |
| 1124 | Кр Набережная 229 | сп1-14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2012 |
| 1125 | Барсовой 17 | сп1-42 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2012 |
| 1126 | С Перовской 101 | сп8б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2012 |
| 1127 | Боевая 72б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2012 |
| 1128 | Кубанская 19 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2012 |
| 1129 | Коммунистическая 24 | м6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2012 |
| 1130 | Украинская 16 | ут14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2012 |
| 1131 | Б Алексеева 2а | я14-4 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2012 |
| 1132 | Курская 53 | сп3-75а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2012 |
| 1133 | Звездная 7 к1 | ю1-21 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2012 |
| 1134 | Дубровинского 68 к1 | О5-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2012 |
| 1135 | Власова 4 к1 | Е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2012 |
| 1136 | Сахалинская 7а | Б3-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2012 |
| 1137 | Космонавтов 2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2012 |
| 1138 | Кубанская 17 |  | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2012 |
| 1139 | Комс Набережная 19 | т28 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2012 |
| 1140 | 1 Перевозная 100а | я18-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2012 |
| 1141 | Победы 53 | ак2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2012 |
| 1142 | Звездная 3 к1 | Ю1-28 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2012 |
| 1143 | Космонавтов 6 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2012 |
| 1144 | Ботвина 22 | я14-82 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2012 |
| 1145 | Н Островского 65 | О6-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2012 |
| 1146 | Победы 53 | ак2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2012 |
| 1147 | Барсовой 4 | сп3-17 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2012 |
| 1148 | Космонавтов 2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2012 |
| 1149 | Космонавтов 2 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2012 |
| 1150 | Звездная 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2012 |
| 1151 | Звездная 17 к3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2012 |
| 1152 | С Перовской 101/11 | сп8б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2012 |
| 1153 | Победы 56 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2012 |
| 1154 | Баумана 11 к1 | сп1-28б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2012 |
| 1155 | Б Алексеева 43/1 | б41-24а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2012 |
| 1156 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2012 |
| 1157 | Воробьева 11/11 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2012 |
| 1158 | Н Островского 142а | Ю2-822 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2012 |
| 1159 | Бэра 47а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2012 |
| 1160 | Куликова 73 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2012 |
| 1161 | Ботвина 43 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2012 |
| 1162 | Волжская 62 | О4-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2012 |
| 1163 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2012 |
| 1164 | Боевая 81 | Б-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2012 |
| 1165 | Барсовой 15 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2012 |
| 1166 | Ботвина 29 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2012 |
| 1167 | Н Островского 132 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2012 |
| 1168 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2012 |
| 1169 | Барсовой 8 к1 | СП3-12а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2012 |
| 1170 | Б Алексеева 63 | БА3 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2012 |
| 1171 | Дж Рида 7 к1 | К4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2012 |
| 1172 | Б Хмельницкого 12 | Е2-24 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2012 |
| 1173 | Н Островского 150 к3 | Ю3-17 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2012 |
| 1174 | Н Островского 8 | КЮВ-3 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2012 |
| 1175 | Боевая 40 | Е2а-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2012 |
| 1176 | Кирова 96 | О12-21 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2012 |
| 1177 | Б Хмельницкого 38 | О4-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2012 |
| 1178 | С Перовской 105 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2012 |
| 1179 | Космонавтов 4 к1 | Ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2012 |
| 1180 | Боевая 72б | О2-245 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2012 |
| 1181 | Боевая 72г | о2-246 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2012 |
| 1182 | Дж Рида 7 к1 | К4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2012 |
| 1183 | Сахалинская 9 | Б3-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2012 |
| 1184 | Н Островского 113 к2 | К2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2012 |
| 1185 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2012 |
| 1186 | Звездная 5 к3 | Ю1-2-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2012 |
| 1187 | Барсовой 12 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1188 | Ак Королева 38 | М1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1189 | Барсовой 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1190 | Кубанская 21 к2 | Ю1-84 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1191 | Звездная 15 | Ю2-57 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1192 | Кирова 96а | О12-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1193 | Кубанская 17 к1 | Ю1-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1194 | Б Хмельницкого 33 | О4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1195 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1196 | Звездная 23 | Ю2-63 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1197 | Боевая 72б | О2-243 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2012 |
| 1198 | Б Алексеева 65 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2012 |
| 1199 | Барсовой 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2012 |
| 1200 | Яблочкова 5 | Я1-26 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2012 |
| 1201 | Курская 80 | СП3-2-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2012 |
| 1202 | 28 Армии 16 к1 | Т4-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2012 |
| 1203 | Звездная 5 к3 | Ю1-2-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2012 |
| 1204 | Барсовой 8 к1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2012 |
| 1205 | Курская 53 | СП3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2012 |
| 1206 | Кубанская 25 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2012 |
| 1207 | декабристов пл 21 | О12-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2012 |
| 1208 | Кирова 92а | О12-3 | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.04.2012 |
| 1209 | Н Островского 76 | О8-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2012 |
| 1210 | Б Хмельницкого 13 к1 | Е6-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2012 |
| 1211 | Нариманова 2б | Я1-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1212 | Яблочкова 11 | Я1-30а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1213 | С Перовской 101/11 | СП-1 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1214 | Курская 53 | СП3-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1215 | Украинская 14 | УТ1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1216 | Савушкина 40 | Т13-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1217 | Яблочкова 7 | Я1-27-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1218 | Яблочкова 7 | Я1-27-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1219 | Яблочкова 1 | Я1-22 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1220 | Яблочкова 3 | Я1-25 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1221 | Яблочкова 3 | Я1-21 | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.04.2012 |
| 1222 | Украинская 21 | УТ2 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.04.2012 |
| 1223 | Куликова 62 | 11а13-26 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1224 | Яблочкова | Я1-25 | подающий | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.04.2012 |
| 1225 | Яблочкова | Я1-25 | обратный | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.04.2012 |
| 1226 | Бабушкина 70 | Ш19 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1227 | Звездная 7 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1228 | Космонавтов 2 | Ю2-43 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1229 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1230 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1231 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2012 |
| 1232 | Сен-Симона 40 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.04.2012 |
| 1233 | Дальняя 23 | УТ16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2012 |
| 1234 | Татищева 17а | Т4-18 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2012 |
| 1235 | 28 армии 16 | Т4-5 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2012 |
| 1236 | Новороссийская 6 | УТ6-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2012 |
| 1237 | Савушкина 28 | Т50 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2012 |
| 1238 | Космонавтов 8 к1 | Ю2-84 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2012 |
| 1239 | Кирова 22 | В9 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2012 |
| 1240 | Украинская 13 | УТ23 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2012 |
| 1241 | Новороссийская 6 | УТ16-1-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2012 |
| 1242 | Барсовой 8 к1 | СП1-9 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2012 |
| 1243 | Яблочкова 1 | Я1-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2012 |
| 1244 | Украинская 13 | УТ23 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2012 |
| 1245 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2012 |
| 1246 | Дубровинского 68 к1 | О8-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2012 |
| 1247 | Звездная 13 | Ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2012 |
| 1248 | Дарвина | К10-6 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2012 |
| 1249 | Южная 25 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2012 |
| 1250 | Началовское шоссе 5 | Пр9-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2012 |
| 1251 | Моздокская 65 | Б16 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2012 |
| 1252 | Наб Прив затона 13 к1 | Е2-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2012 |
| 1253 | Ст Здоровцева 4а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2012 |
| 1254 | Б Хмельницкого 33 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2012 |
| 1255 | Васильковая 21 к1 | О2-23 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2012 |
| 1256 | Наб Прив Затона 15 к2 | Е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2012 |
| 1257 | Н Островского 27 | О8-2 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2012 |
| 1258 | Дубровинского 68 | О5-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2012 |
| 1259 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2012 |
| 1260 | Нариманова 2б | Я1-7 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1261 | Кос Комарова 67а | УТ6-2 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1262 | Яблочкова 7 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1263 | Баумана 11 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1264 | Боевая 72б | О2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1265 | Боевая 72б | О2-244 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1266 | Воробьева 11/11 | Ю2-54 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1267 | Пороховая 14а | О2-152 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1268 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1269 | Рождественского 9 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1270 | Волжская 62 | О4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1271 | Звездная 15 | ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2012 |
| 1272 | Яблочкова 7 | Я1-27 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1273 | Савушкина 35 | Т-52 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1274 | Б Алексеева 10а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1275 | Барсовой 17 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1276 | Ангарская 10а |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1277 | Герасименко 6 к3 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1278 | Курская 53 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1279 | Ляхова 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1280 | Ботвина 29 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1281 | Куликова 36 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1282 | Яблочкова 1а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1283 | Б Алексеева 2а |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1284 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1285 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2012 |
| 1286 | Савушкина 9 | Т22-83 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1287 | С Перовской 73 | СП3-55 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1288 | Ботвина 29 | Я5-3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1289 | Чугунова 23 | АК6-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1290 | Яблочкова 24 | Я2-6 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1291 | Яблочкова 27 | Я13-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1292 | Яблочкова 25 | Я13-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1293 | С Перовской 75 | СП3-54 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1294 | С Перовской 107 | СП17 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1295 | Фунтовское шоссе 23б | УТ-3а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1296 | Фунтовское шоссе 23в | УТ-3а | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1297 | Власова 4 | Е2-16 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.04.2012 |
| 1298 | Шаумяна 68 | В8-6 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1299 | Наб Прив Затона 13 к2 | Е2-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1300 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1301 | Н Островского 66 к2 | О5-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1302 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1303 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1304 | Н Островского 116 | О11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1305 | Б Хмельницкого 38 | О4-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1306 | Шаумяна | В9-41 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1307 | Волжская 62 | О4-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1308 | Моздокская 63 | Б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1309 | Моздокская 63 | Б16-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2012 |
| 1310 | Хлебникова | М3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1311 | Барсовой 8 к1 | СП1-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1312 | Барсовой 8 к1 | СП3-75в | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1313 | Барсовой 17 | СП1-42 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1314 | С Перовской 101/11 | СП11 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1315 | Зеленая 72а | Я13-22 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1316 | Куликова 46 | КУ11-А | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1317 | Баумана 11 к1 | СП1-28 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1318 | К Маркса 21 | АК2-81 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1319 | Чернышевского 9 | В7-11 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1320 | Звездная 5 | Ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1321 | Н Островского 156 к2 | Ю3-232 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1322 | Н Островского 63 | О6-23 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2012 |
| 1323 | Савушкина 12 | Т44-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2012 |
| 1324 | Комарова 67а | УТ3 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2012 |
| 1325 | Курская 55 | СП3-74 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2012 |
| 1326 | Луконина 4а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2012 |
| 1327 | Лычманова 28 | К9-3 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2012 |
| 1328 | Курская 57 | СП3-72 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2012 |
| 1329 | Победы 53а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2012 |
| 1330 | Н Островского 160 | Ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2012 |
| 1331 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2012 |
| 1332 | Брестская 28 | Б-3 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2012 |
| 1333 | Б Хмельницкого 12 | Е2-24 | подающий | 400 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.04.2012 |
| 1334 | Бэра 47а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2012 |
| 1335 | Боевая 85 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2012 |
| 1336 | Яблочкова 25 | Я13-20 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1337 | С Перовская 113 | СП20 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1338 | 11 Кр Армии 1 | 11а32-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1339 | С Перовской 105 | СП16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1340 | Ботвина 28 | Я5-3г | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1341 | Курская 59 | СП3-6 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1342 | Рылеева 90 | СП3-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1343 | Рылеева 89 | СП3-10 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1344 | Куликова 42 к1 | НБ2-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1345 | Нариманова 2б | Я1-21 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1346 | Барсовой 12 | СП1-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1347 | Брестская 28 | Б-4 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1348 | Щелгунова | Ш5 | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1349 | Дарвина (СОШ№7) | К10-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1350 | Звездная 51 | Ю3-2д | подающий | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1351 | Воробьева 11/11 | Ю2-53 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1352 | Звездная 7 к3 | Ю1-22 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2012 |
| 1353 | Комарова 67а | УТ-3 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1354 | Украинская 19 | УТ-20 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1355 | Галлея 5 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1356 | Яблочкова 11 | Я1-27 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1357 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1358 | Дальняя 23 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1359 | Дальняя 23 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1360 | Победы 54 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1361 | Сен-Симона 42 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1362 | Звездная 15 | Ю2-58 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1363 | Космонавтов 16 | Ю2-69 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1364 | Кубанская 70 | Ю1а-68 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1365 | З Космодемьянской/Дарвина | К10-7 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1366 | Боевая 67 | Б22-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2012 |
| 1367 | Красноармейская 27 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2012 |
| 1368 | С Перовской 82 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2012 |
| 1369 | Котельная №6 | Кот №6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2012 |
| 1370 | Звездная 17 к1 | Ю2-60 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2012 |
| 1371 | Рылеева |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2012 |
| 1372 | Началовское шоссе 7 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2012 |
| 1373 | Победы 56 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2012 |
| 1374 | Минусинская 5 | пДуб | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2012 |
| 1375 | Воробьева 12/2 | Ю1-45а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2012 |
| 1376 | Звездная 19 | Ю2-86 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2012 |
| 1377 | Космонавтов 2 | Ю2-43 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2012 |
| 1378 | Звездная 51 к1 | Ю3-293 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2012 |
| 1379 | Джона Рида 35 | Ю2-809 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2012 |
| 1380 | 28 Армии 10 к1 | Т4-56а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1381 | С Перовская 103/21 | СП-12 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1382 | 28 Армии 8 | Т22-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1383 | Галлея 8 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1384 | Б Алексеева 65 к1 | БА-6 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1385 | Звездная 59 | Ю3-35 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1386 | Звездная 23 | Ю2-64 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1387 | Сен-Симона 42 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1388 | Н Островского 46 | Е3 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1389 | Звездная 5 к3 | ю1-2-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1390 | Звездная 5 | Ю1-11 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1391 | Н Островского 160 к1 | ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2012 |
| 1392 | Б Алексеева 65 к2 | БА3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1393 | Кр Набережная 229 | БА-6 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1394 | Медиков 9 | МБ32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1395 | Победы 53а | АК-2а | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1396 | Победы 52 | АК-2-81 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1397 | Победы 56 | АК2-4 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1398 | Курская 78 | СП3-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1399 | Курская 74 | СП3-66 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1400 | Галлея 8 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1401 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11А71 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1402 | Курская 78 | СП3-66 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1403 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1404 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1405 | Сахалинская 9 к1 | Б3-7 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1406 | Кубанская 70 к1 | Ю1а-44 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1407 | Звездная 3 к1 | Ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1408 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1409 | Дубровинского 68 к1 | О5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1410 | Боевая 75 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1411 | Н Островского 121 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1412 | Звездная 9/16 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1413 | Б Хмельницкого 53 | О10-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1414 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1415 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1416 | Кубанская 21 к2 | Ю1-133 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1417 | Кубанская 21 к2 | Ю1-133 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1418 | Б Хмельницкого 56 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1419 | Луконина 7а |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1420 | Луконина 9 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1421 | Звездная 47 к5 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1422 | Звездная 3 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1423 | Звездная 9/16 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2012 |
| 1424 | с Перовской 101/11 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2012 |
| 1425 | Куликова 42 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2012 |
| 1426 | Курская 53 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2012 |
| 1427 | Б Алексеева 16 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2012 |
| 1428 | Пороховая 14а |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2012 |
| 1429 | Пороховая 14а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2012 |
| 1430 | Сун-ят-Сена 43а |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.04.2012 |
| 1431 | Н Островского 43 к2 | О2-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2012 |
| 1432 | Звездная 5 | Ю1-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2012 |
| 1433 | Шаумяна 68 | В8-6 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2012 |
| 1434 | Бэра 59 | О9-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2012 |
| 1435 | Звездная 3 к3 | Ю1-26б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2012 |
| 1436 | Н Островского 63 | О6-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2012 |
| 1437 | Сен-Симона 42 к3 | 53-39 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2012 |
| 1438 | Луконина 9 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2012 |
| 1439 | Ляхова 9 |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2012 |
| 1440 | Звездная 3 к1 | Ю1-28 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2012 |
| 1441 | 2 Дербентская 34 | Б2 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2012 |
| 1442 | Джона Рида 35 | Ю2-207 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2012 |
| 1443 | Кирова 94 | О12-21 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2012 |
| 1444 | Н Островского 150 | Ю3-19 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2012 |
| 1445 | Кирова 54 | К9-14 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2012 |
| 1446 | Ботвина 29 | Я5-3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2012 |
| 1447 | Красноармейская 15 | Я14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2012 |
| 1448 | Яблочкова 29 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, разрушение камеры | 1 | 29.04.2012 |
| 1449 | Яблочкова 29 |  | обратный | 100 | подземная, трубопровод, разрушение камеры | 1 | 29.04.2012 |
| 1450 | Яблочкова 25 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2012 |
| 1451 | Новороссийская 8 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2012 |
| 1452 | Комарова (дет сад №4) |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2012 |
| 1453 | Дальняя 23 | УТ16-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2012 |
| 1454 | бэра 47а | О10-1а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2012 |
| 1455 | Звездная 13 | Ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2012 |
| 1456 | Воробьева 9 | Ю2-52 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2012 |
| 1457 | Рылеева 90 | СП3-7 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2012 |
| 1458 | Барсовой 8 к1 | СП3-12а | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2012 |
| 1459 | Куликова 58 | 11а13-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2012 |
| 1460 | Курская 78 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2012 |
| 1461 | Курская 78 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2012 |
| 1462 | Красноармейская 21 | Я5-15 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2012 |
| 1463 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2012 |
| 1464 | Южная 23 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2012 |
| 1465 | Украинская 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1466 | С Перовской 101/11 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1467 | Куликова 54 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1468 | С Перовской 81 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1469 | Татищева 11а |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1470 | Барсовой 12 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1471 | Курская 80 |  | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1472 | Курская 80 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1473 | Курская 53 к1 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1474 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1475 | Курская 53 к1 | Сп3-78 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1476 | Куликова 54 | 11А04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1477 | Н Островского 162 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1478 | Епишева 16 | Е2-12 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1479 | Боевая 83 к3 | Е7-12 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1480 | Боевая 85 к2 | Б7-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1481 | Сен-Симона 42 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1482 | Н Островского 127 | Ю2-806 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1483 | Володарского 22 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2012 |
| 1484 | Нариманова 2б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2012 |
| 1485 | Б Алексеева 63 | БА-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2012 |
| 1486 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2012 |
| 1487 | Наб Прив Затона 13 к2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2012 |
| 1488 | Кубанская 68 к1 | Ю1а-5а | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2012 |
| 1489 | Луконина | КЮВ1 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2012 |
| 1490 |  |  | обратный | 350 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2012 |
| 1491 | Победы 56 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2012 |
| 1492 | Боевая 72б | О2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2012 |
| 1493 | Н Островского 121 | О19-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2012 |
| 1494 | Звездная 51 к1 | Ю3-293 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2012 |
| 1495 | Боевая 40 | Е-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2012 |
| 1496 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2012 |
| 1497 | Ак Королева 29 | АК5 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2012 |
| 1498 | Украинская 12 | УТ13 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2012 |
| 1499 | Татаищева 18 | Т4-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2012 |
| 1500 | Кубанская 17 | Ю1-81 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2012 |
| 1501 | Дальняя 23 | УТ16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2012 |
| 1502 | Щепной пер 7 | В3-16г | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2012 |
| 1503 | Епишева 16 | Е-2 | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2012 |
| 1504 | Н Островкого 115 | К1-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2012 |
| 1505 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2012 |
| 1506 | Куликова 56/1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2012 |
| 1507 | Б Алексеева 43/1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2012 |
| 1508 | Куликова 38 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2012 |
| 1509 | С Перовской 82 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2012 |
| 1510 | Украинская 14 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2012 |
| 1511 | Сен-симона 42 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2012 |
| 1512 | Наб Прив Затона 15 к2 | Е2-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2012 |
| 1513 | Новороссийская 12 к1 | УТ16-9 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2012 |
| 1514 | Яблочкова | Я1 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2012 |
| 1515 | Куликова 38 | НБ2-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2012 |
| 1516 | Куликова 56 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2012 |
| 1517 | Котельная № Т-15 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2012 |
| 1518 | Яблочкова |  | подающий | 700 | подземная, задвижка, износ | 1 | 11.05.2012 |
| 1519 | Рылеева 32 |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2012 |
| 1520 | Рылеева 34 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2012 |
| 1521 | Рылеева 90 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2012 |
| 1522 | Курская 78 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2012 |
| 1523 | Курская 80 |  | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2012 |
| 1524 | Курская 59 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2012 |
| 1525 | Володарского 14 | В6-1 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2012 |
| 1526 | Тургенева 1 | В3-47 | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2012 |
| 1527 | Тургенева 1 | В3-47 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2012 |
| 1528 | Наб Прив Затона 13 к2 | Е2-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2012 |
| 1529 | Украинская 25 |  | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 13.05.2012 |
| 1530 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2012 |
| 1531 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2012 |
| 1532 | КЮВ | КЮВ1 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2012 |
| 1533 | Красноармейская 29 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1534 | Рылеева |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1535 | К Маркса 21 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1536 | Курская 55 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1537 | Ботвина 29 | Я5-3б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1538 | Яблочкова 25 | Я13-20 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1539 | Звездная 3 к1 | Ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1540 | Кубанская 70 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1541 | КЮВ | КЮВ1 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1542 | Н Островского 154 | Ю3-26 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1543 | Кубанская 19 | Ю1-833 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1544 | Н Островского пр 4 к3 | КЮВ-3е | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1545 | Кубанская 72 | ЮВ1-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2012 |
| 1546 |  |  | обратный | 700 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.05.2012 |
| 1547 | куликова 42 к1 | НБ2-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1548 | Нариманова 2б | Я1-6 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1549 | Дальняя 23 | УТ16-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1550 | Б Алексеева 16 | Я13-4 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1551 | Н Островского 119 | О18-1 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1552 | Звездная 3 | Ю1-29 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1553 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1554 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1555 | Звездная 7 к2 | ю1-23а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1556 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1557 | Сахалинская 7б | Б3-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1558 | Н Островского 65 | О6-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1559 | Воробьева 9 | Ю2-51 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2012 |
| 1560 | Рылеева 88 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1561 | Барсовой 8 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1562 | Барсовой 2 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1563 | Звездная 5 к1 | Ю1-25 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1564 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1565 | Сахалинская 9 к1 | Б3-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1566 | Звездная 51 | Ю3-2д | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1567 | Звездная 5 к3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1568 | Дубровинского 58 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1569 | Космонавтов 16 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1570 | Боевая 71 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1571 | Боевая 72б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1572 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1573 | Звездная 17 к3 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1574 | Звездная 5 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1575 | Кубанская 17 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1576 | Б Хмельницкого 33 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1577 | Н Островского 142а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1578 | Кубанская 21 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1579 | Н Островского 150 к3 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1580 | Звездная 13 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1581 | Воробьева 9 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1582 | Звездная 11/11 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1583 | Кубанская 70 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1584 | Боевая 75 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1585 | Сен-Симона 40 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1586 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1587 | Б Хмельницкого 57 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1588 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1589 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1590 | Звездная 3 к2 | Ю1-27 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1591 | Кубанская 72 | Ю1а-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1592 | Боевая 66б | О2-231 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1593 | Н Островского 65 | О6-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1594 | Н Островского пр 4 к3 | КЮВ-36 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2012 |
| 1595 | Звездная 11/11 | Ю2-54 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1596 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1597 | Боевая 72б | О2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1598 | Н Островского 113 | К1-16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1599 | Н Островского 113 к2 | К2-16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1600 | Джона Рида 35 | К3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1601 | Дубровинского 68 к1 | о5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1602 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1603 | Тихорецкий 1 | о5-7а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1604 | Ген Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1605 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1606 | Кубанская 21 | ю1-87 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1607 | Звездная 15б | ю2-51 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1608 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1609 | Сен-Симона 42 к4 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1610 | Кубанская 31 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2012 |
| 1611 | С Перовской 105 | СП16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2012 |
| 1612 | Яблочкова 17 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2012 |
| 1613 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2012 |
| 1614 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2012 |
| 1615 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2012 |
| 1616 | Наб Прив затона 32 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2012 |
| 1617 | Наб Прив затона 13 к2 | Е2-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2012 |
| 1618 | Ляхова 7 |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2012 |
| 1619 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2012 |
| 1620 | Комарова 156 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2012 |
| 1621 | Звездная 17 к3 | ю2-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2012 |
| 1622 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2012 |
| 1623 | Коммунистическая 58 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2012 |
| 1624 | Боевая 61 | Б-25 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2012 |
| 1625 | Звездная 47 к4 | ю3-2 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2012 |
| 1626 | Космонавтов 4 к3 | ю2-47 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2012 |
| 1627 | Звездная 49 | ю3-26 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2012 |
| 1628 | Рылеева 88 | СП3-10 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.05.2012 |
| 1629 | Началовское шоссе 5 | ПР9-19-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2012 |
| 1630 | Н Островского 27 | Е8-2 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2012 |
| 1631 | Кубанская 31 | ю1-93 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2012 |
| 1632 | Дубровинского 64 к1 | о5-6 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.05.2012 |
| 1633 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2012 |
| 1634 | Бабушкина 7 | в9-63 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2012 |
| 1635 | Шаумяна 26 | в9-42 | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2012 |
| 1636 | Боевая 85 к1 | б5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2012 |
| 1637 | Кр Набережная 229 | СП1-15 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2012 |
| 1638 | Курская 74 | СП3-67 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2012 |
| 1639 | С Перовской 6 к2 | СП1-07 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2012 |
| 1640 | С Перовской 105 | СП-16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2012 |
| 1641 | Началовское шоссе 5 | ПР9-19-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2012 |
| 1642 | Сахалинская 7а | б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2012 |
| 1643 | Н Островского 144 | ю2-806 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2012 |
| 1644 | 2-я Игарская 6 | о2-245 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2012 |
| 1645 | Медиков 5 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2012 |
| 1646 | Курская 57 к1 | СП3-73 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2012 |
| 1647 | Сен-Симона (кот 53) |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2012 |
| 1648 | Ленина пл 2 | в9-391 | подающий | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 24.05.2012 |
| 1649 | ленина пл 4 |  | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2012 |
| 1650 | Сахалинская 9 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2012 |
| 1651 | Южная 23 | о2-236 | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2012 |
| 1652 | Звездная 59 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2012 |
| 1653 | Пороховая 14а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2012 |
| 1654 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2012 |
| 1655 | Сен-симона 42 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2012 |
| 1656 | Н Островского 154 к2 | ю3-24 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2012 |
| 1657 | Звездная 59 | ю3-36 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2012 |
| 1658 | З Космодемьянской/Дарвина | к10-6 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2012 |
| 1659 | Пороховая 14а | о2-152 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2012 |
| 1660 | Воробьева 7 | ю2-44 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2012 |
| 1661 | Боевая 71 | Б14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2012 |
| 1662 | Бабушкина 68 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2012 |
| 1663 | Дж Рида 3 | К3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2012 |
| 1664 | Звездная 7 к3 | ю1-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2012 |
| 1665 | Боевая 72б | о2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2012 |
| 1666 | Боевая 66Б | о2-231 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2012 |
| 1667 | Украинская 12 | УТ-13 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2012 |
| 1668 | Курская 55 | СП3-73 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2012 |
| 1669 | Барсовой 4 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2012 |
| 1670 | Кубанская 19 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2012 |
| 1671 | Боевая 75 к2 | Б11-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2012 |
| 1672 | Украинская 5 | УТ16 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2012 |
| 1673 | Яблочкова 17 | Я8-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2012 |
| 1674 | Менжинского 1 | Е1 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2012 |
| 1675 | Наб Прив Затона 15 к1 | Е1 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2012 |
| 1676 | Дж Рида 7 к1 | к4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2012 |
| 1677 | Н Островского пр 4 к3 | кюв-3г | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2012 |
| 1678 | Звездная 7 к1 | ю1-23 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2012 |
| 1679 | Н Островского 136 | ю2-8 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2012 |
| 1680 | Боевая 59а |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2012 |
| 1681 |  |  | подающий | 700 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.05.2012 |
| 1682 | Дальняя 23 | УТ16-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2012 |
| 1683 | Барсовой 8 | СП3-75а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2012 |
| 1684 | 28 Армии 16 к1 | Т4-51 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2012 |
| 1685 | Нариманова 2г | Я1-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2012 |
| 1686 | Кубанская 31 | ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2012 |
| 1687 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2012 |
| 1688 | Власова 2/18 | е2-13 | подающий | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 30.05.2012 |
| 1689 | Н Островского 66 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2012 |
| 1690 | Медиков 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1691 | Ак. Королева 27б |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1692 | Украинская 23 | УТ16а | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1693 | Барсова 8 | СП3-75а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1694 | С Перовской 101/12 | СП8б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1695 | Яблочкова 17 | Я8-3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1696 | 11 Кр Армии 15 к1 | 11А-36 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1697 | Студенческая 6 | СП1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1698 | Куликова 67а |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1699 | Б Алексеева 65 к1 | БА6 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1700 | Савушкина 12 | Т27 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1701 | С Перовской 101/12 | СП8б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1702 | 1 Перевозная 131 | Я15а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1703 | Кубанская 29 | ю1-91 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1704 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1705 | Сахалинская 7а | б3-3 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1706 | Советская 29 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2012 |
| 1707 | Курская 53 | СП3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2012 |
| 1708 | Яблочкова 3 | Я1-24 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2012 |
| 1709 | Володарского/Свердлова | в2 | обратный | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2012 |
| 1710 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2012 |
| 1711 | Ленина пл 4 | в9-391 | подающий | 200 | подземная, задвижка, износ | 1 | 01.06.2012 |
| 1712 | Августовская |  | подающий | 600 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.06.2012 |
| 1713 | Савушкина 46 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2012 |
| 1714 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2012 |
| 1715 | Б Хмельницкого 9 | е11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2012 |
| 1716 | Ботвина 10б | Я5-63 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.06.2012 |
| 1717 | Фунтовское шоссе 23б | ут3а | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2012 |
| 1718 | Советская 32 | ш10-5 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2012 |
| 1719 | Луконина 10 | ю1-44 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2012 |
| 1720 | С Перовской 101/8 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2012 |
| 1721 | Барсовой 15 к4 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2012 |
| 1722 | Ленина пл 2 | в9-390 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2012 |
| 1723 | Звездная 1/33 | ю1-34 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2012 |
| 1724 | Боевая 72б к1 | о2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2012 |
| 1725 | Ленина пл 2 | в9-39 | подающий | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 05.06.2012 |
| 1726 | Звездная 51 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2012 |
| 1727 | Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2012 |
| 1728 | Шелгунова/Советская |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2012 |
| 1729 | Звездная59 | ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2012 |
| 1730 | Кубанская 19 к1 | ю1-832 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2012 |
| 1731 | Кубансая 19 | ю1-833 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2012 |
| 1732 | Звездная 45 | ю3-20 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2012 |
| 1733 | Боевая 72б | о2-245 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2012 |
| 1734 | Луконина 10 |  | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2012 |
| 1735 | Н Островского 132 | кюв63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2012 |
| 1736 | С Перовской 6 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2012 |
| 1737 | Б Алексеева 63 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2012 |
| 1738 | Победы 52 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2012 |
| 1739 | Б Алексеева 43 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2012 |
| 1740 | Баумана 11 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2012 |
| 1741 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2012 |
| 1742 | Звездная 13 | ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2012 |
| 1743 | Н Островского 154 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2012 |
| 1744 | Савушкина 48 | Т15-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2012 |
| 1745 | С Перовской 101/12 | СП8б | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2012 |
| 1746 | Бэра 59а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2012 |
| 1747 | Ленина пл 2 |  | обратный | 250 | подземная, задвижка, износ | 1 | 08.06.2012 |
| 1748 | Боевая 59а | б26 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2012 |
| 1749 | Боевая 75 к1 | б11-2 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2012 |
| 1750 | Боевая 75 к1 | б11-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2012 |
| 1751 | 11 Кр Армии 15 к1 |  | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2012 |
| 1752 | Кирова 94 | о12-21 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2012 |
| 1753 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2012 |
| 1754 | Звездная 11 | ю2-57 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2012 |
| 1755 | Луконина 10 | ю1-44 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2012 |
| 1756 | Барсовой 8 | СП3-75а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2012 |
| 1757 | Барсовой 8 | СП3-75а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2012 |
| 1758 | Татищева 57а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2012 |
| 1759 | Б Хмельницкого 31 | о4-63 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2012 |
| 1760 | Звездная 17 к3 | ю2-61 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2012 |
| 1761 | Дж Рида 7 к1 | к5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2012 |
| 1762 | Звездная 1/33 | ю1-34 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2012 |
| 1763 | Аладьина/Бабушкина |  | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2012 |
| 1764 | Боевая 85 к2 | б7-2 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2012 |
| 1765 | 11 Кр Армии 11 к1 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.06.2012 |
| 1766 | Красноармейская 23а |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.06.2012 |
| 1767 | Дальняя 3 |  | обратный | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 15.06.2012 |
| 1768 | Дальняя 5 |  | обратный | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 15.06.2012 |
| 1769 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2012 |
| 1770 | Звездная 59 | ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2012 |
| 1771 | Татищева 11 | Т4-8 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.06.2012 |
| 1772 | Боевая 81 к1 | б7-1а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2012 |
| 1773 | Щекина пер 9 | тк1-46 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2012 |
| 1774 | Кубанская 19 к1 | ю1-831 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2012 |
| 1775 | Власова 4 к1 | е2-15 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 18.06.2012 |
| 1776 | Наб Прив Затона 14 | е2-1г | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2012 |
| 1777 | Курская 74 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2012 |
| 1778 | Звездная 19 | ю2-86 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2012 |
| 1779 | Татищева 43а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2012 |
| 1780 | 28 Армии 16 к2 | Т4-5 | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 20.06.2012 |
| 1781 | Ляхова 5 | Т14 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1782 | Барсовой 17 | СП1-31-1 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1783 | Барсовой 17 | СП1-31-1 | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1784 | Белгородская 2 | НБ1-8 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1785 | Герасименко 6 к3 | НБ1-213 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1786 | Бэра 47а | о10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1787 | Звездная 63 | ю3-3е | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1788 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1789 | кубанская 17 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1790 | Дж Рида 7 к1 | к5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1791 | Б Хмельницкого 16 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1792 | Ген Епишева 16 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1793 | Звездная 7 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2012 |
| 1794 | Ген Епишева 49а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2012 |
| 1795 | Кубанская 66 | ю1а-42 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2012 |
| 1796 | Н Островского 160 | ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2012 |
| 1797 | С Перовской 105 | СП-16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2012 |
| 1798 | Победы 54 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2012 |
| 1799 | Курская 55 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2012 |
| 1800 | Украинская 16 | УТ-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2012 |
| 1801 | Кр Знамени 12 | в8в | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2012 |
| 1802 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2012 |
| 1803 | Украинская 5 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2012 |
| 1804 | Н Островского 65 | о6-25 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2012 |
| 1805 | Н Островского 156 к3 | ю3-23 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2012 |
| 1806 | Ботвина 91 | Я14-99 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2012 |
| 1807 | С Перовской 79 | СП3-51 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2012 |
| 1808 | Медиков 9 | МБ32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2012 |
| 1809 | Космонавтов 4 к4 | ю2-42б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2012 |
| 1810 | Новороссийская 12 к1 | УТ16-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2012 |
| 1811 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2012 |
| 1812 | Звездная 3 | ю1-29 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2012 |
| 1813 | Н Островского 76 | о8 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2012 |
| 1814 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2012 |
| 1815 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.06.2012 |
| 1816 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.06.2012 |
| 1817 | Латышева 6а | Т21-16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.06.2012 |
| 1818 | К Маркса 3 | АК2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.06.2012 |
| 1819 | Н Островского 152 к3 | ю3-142 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.06.2012 |
| 1820 | Латышева |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.06.2012 |
| 1821 | 28 Армии |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.06.2012 |
| 1822 | Украинская 16 | УТ2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2012 |
| 1823 | Джона Рида 7 к1 | к5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2012 |
| 1824 | Звездная 5 к1 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2012 |
| 1825 | Боевая 72б | о2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2012 |
| 1826 | Барсовой 15 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2012 |
| 1827 | Боевая 85 к1 | б5-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2012 |
| 1828 | Сен-Симона 40 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2012 |
| 1829 | Краснодарская 43 | ю1а-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2012 |
| 1830 | Татищева 57а | Т22-42 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.07.2012 |
| 1831 | Татищева 57а | Т22-42 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.07.2012 |
| 1832 | Пороховая 14а |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2012 |
| 1833 | Кубанская 17 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2012 |
| 1834 | Звездная 9/16 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2012 |
| 1835 | Власова 4 к1 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2012 |
| 1836 | Бабушкина 49 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2012 |
| 1837 | Бэра 59а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2012 |
| 1838 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а-71 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2012 |
| 1839 | Рылеева 90 | СП3-7 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2012 |
| 1840 | Б Хмельницкого 14 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2012 |
| 1841 |  |  | подающий | 500 | подземная, задвижка, наружная коррозия | 1 | 04.07.2012 |
| 1842 | Ляхова 7 | Т14 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1843 | Барсовой 15 к4 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1844 | Куликова 56 | 11а14 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1845 | Хлебникова/Коммунистическая | М4-3 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1846 | С Перовской 109 | СП-19 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1847 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1848 | Брестская 34 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1849 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1850 | Боевая 75 | б10 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1851 | Звездная 15 | ю2-55 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1852 | Боевая 75 к1 | б11-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1853 | Б Хмельницкого 17 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2012 |
| 1854 | Куликова 56 к1 | 11а04-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2012 |
| 1855 | Студенческая 6 | СП1-11 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2012 |
| 1856 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2012 |
| 1857 | Звездная 5 к3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2012 |
| 1858 | Зеленая 72а |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2012 |
| 1859 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2012 |
| 1860 | Звездная 3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2012 |
| 1861 | Кирова 54 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2012 |
| 1862 | Звзедная 3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2012 |
| 1863 | Власова 4 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2012 |
| 1864 | Бэра 59 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2012 |
| 1865 | Кирова 1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2012 |
| 1866 | Казанская 70 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2012 |
| 1867 | Ботвина 29 | Я5-3г | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2012 |
| 1868 | Ботвина 14а | Я5-66 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2012 |
| 1869 | 1 Перевозная 131 | Я15б-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2012 |
| 1870 | Коммунистическая 36 | М4-3 | обратный | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 12.07.2012 |
| 1871 | Звездная 7 к3 | ю1-22 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2012 |
| 1872 | Звездная 9/16 | ю1-14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2012 |
| 1873 | Кубанская 25 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2012 |
| 1874 | Н Островского 5а |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2012 |
| 1875 | Б Хмельницкого 36 | о4-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2012 |
| 1876 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2012 |
| 1877 | Татищева 6а |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2012 |
| 1878 | Куликова 15 к3 | НБ1-1 | подающий | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2012 |
| 1879 | Куликова 15 к3 | НБ1-1 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2012 |
| 1880 | Сахалинская 7а | б3-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2012 |
| 1881 | Боевая 85 к1 | б5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2012 |
| 1882 | Яблочкова 7 | Я1-26 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2012 |
| 1883 | Украинская 12 | УТ-13 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2012 |
| 1884 | Курская 53 | СП3-76 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2012 |
| 1885 | Кубанская 31 к1 | ю1-33 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2012 |
| 1886 | Сахалинская 7 | б3-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2012 |
| 1887 | Боевая 66б | о2-231 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2012 |
| 1888 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-15 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2012 |
| 1889 | Н Островского 136 | ю2-8а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2012 |
| 1890 | Барсовой 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2012 |
| 1891 | Звездная 17 | ю2-63 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2012 |
| 1892 | Кубанская 23 | ю1-881 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2012 |
| 1893 | Дальняя 3 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2012 |
| 1894 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2012 |
| 1895 | Пороховая 14а | о2-12 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2012 |
| 1896 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 17.07.2012 |
| 1897 | Кубанская 31/1 | ю1-33 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2012 |
| 1898 | Н Островского 132 | кюв-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2012 |
| 1899 | Украинская 19 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2012 |
| 1900 | Курская 57 | СП3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2012 |
| 1901 | Б Алексеева 65 к2 | БА3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2012 |
| 1902 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2012 |
| 1903 | Бэра 55 | о10 | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2012 |
| 1904 | Ген Епишева 16 | е2 | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2012 |
| 1905 | Бэра 47 | о10-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2012 |
| 1906 | Б Алексеева |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2012 |
| 1907 | Б Алексеева 6 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2012 |
| 1908 | Украинская 19 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2012 |
| 1909 | ген Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2012 |
| 1910 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2012 |
| 1911 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2012 |
| 1912 | Дальняя 23 | УТ16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2012 |
| 1913 | Моздокская 65 | б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2012 |
| 1914 | Б Хмельницкого 14 | б2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2012 |
| 1915 | Новороссийская 12 к1 | УТ16-9 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2012 |
| 1916 | Началовское шоссе 5 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2012 |
| 1917 | Звездная 1/33 | ю1-33 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2012 |
| 1918 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2012 |
| 1919 | Свердлова 12 | в3-184 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2012 |
| 1920 | Космонавтов 4 | ю2-74 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2012 |
| 1921 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2012 |
| 1922 | Боевая 72б | о2-243 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2012 |
| 1923 | Б Хмельницкого 57 | о10-11 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2012 |
| 1924 | Кирова 94 | о12-21 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2012 |
| 1925 | Звездная 5 | ю1-11 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2012 |
| 1926 | Звездная 49 | ю3-28 | подающий | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2012 |
| 1927 | Звездная 59 | ю3-35 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2012 |
| 1928 | Боевая 75 к1 | б11-2 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2012 |
| 1929 | Латышева 1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2012 |
| 1930 | Кирова 94 | о12-22 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2012 |
| 1931 | Куликова 67 |  | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2012 |
| 1932 | Ботвина 4 | я5-4а | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2012 |
| 1933 | Татищева 9 | т4-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2012 |
| 1934 | С Перовской 101/11 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2012 |
| 1935 | Звездная 15в |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2012 |
| 1936 | Бэра 47а | о10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2012 |
| 1937 | Барсовой 13 | сп1-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2012 |
| 1938 | Татищева 9 | т4-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2012 |
| 1939 | Б Хмельницкого 36 | о4-10 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2012 |
| 1940 | Сахалинская 7 | б3-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2012 |
| 1941 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2012 |
| 1942 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2012 |
| 1943 | Воробьева 12 | ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2012 |
| 1944 | Сахалинская 9 | б3-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2012 |
| 1945 | Дубровинского 58 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2012 |
| 1946 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2012 |
| 1947 | Татищева 11 | т4-81 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2012 |
| 1948 | Савушкина 46 | т15-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2012 |
| 1949 | Ботвина 29 | я5-3г | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2012 |
| 1950 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2012 |
| 1951 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, наружная коррозия | 1 | 30.07.2012 |
| 1952 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.07.2012 |
| 1953 |  |  | подающий | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.07.2012 |
| 1954 |  |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2012 |
| 1955 | Джона Рида 7 | к4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2012 |
| 1956 | Б Хмельницкого 40 | о4-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2012 |
| 1957 | Воробьева 14 | ю1-48 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2012 |
| 1958 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2012 |
| 1959 | Ген Епишева 16 | е2 | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2012 |
| 1960 | Н Островского 150 | ю3-19 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2012 |
| 1961 | Н Островского 136 | ю2-8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2012 |
| 1962 | Барсовой 13 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2012 |
| 1963 | Началовское шоссе 5 | пр9-18 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2012 |
| 1964 | Звездная 17 к3 | ю2-62 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2012 |
| 1965 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2012 |
| 1966 | Савушкина 24 | т13-58 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2012 |
| 1967 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2012 |
| 1968 | Ботвина 29 | я5-3г | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2012 |
| 1969 |  |  | подающий | 700 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.08.2012 |
| 1970 | Новороссийская 12 к1 | ут16-9 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2012 |
| 1971 | Победы 58 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2012 |
| 1972 | Татищева 9 |  | подающий | 70 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.08.2012 |
| 1973 | Звездная 11 к1 | ю2-56 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2012 |
| 1974 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2012 |
| 1975 | Моздокская 65 | б-15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2012 |
| 1976 | Боевая 75 к1 | б11-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2012 |
| 1977 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2012 |
| 1978 | Боевая 35 | б7-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2012 |
| 1979 | Яблочкова 3 | я1-22 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2012 |
| 1980 | Татищева 57а | т22-42 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2012 |
| 1981 | Б Алексеева 63 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2012 |
| 1982 | Украинская 19 | ут20 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2012 |
| 1983 | С Перовская 105 | сп-16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2012 |
| 1984 | Котельная 16 | ут16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2012 |
| 1985 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2012 |
| 1986 | Ст Здоровцева 4а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2012 |
| 1987 | Ботвина 12б | я5-66 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2012 |
| 1988 | Кр Армии 15/2 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.08.2012 |
| 1989 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2012 |
| 1990 | Б Хмельницкого 31 | о4-68 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2012 |
| 1991 | Ботвина 12б | я5-66 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2012 |
| 1992 | Курская 55 | сп3-74 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2012 |
| 1993 | Б Хмельницкого 14 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2012 |
| 1994 | Боевая 38 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2012 |
| 1995 | Боевая 71 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2012 |
| 1996 | Сен0Симона 40 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2012 |
| 1997 | Боевая 83 к2 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2012 |
| 1998 | Барсовой 12 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2012 |
| 1999 | Воробьева 8 | ю2-31 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2012 |
| 2000 | Боевая | о2-231 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2012 |
| 2001 | Барсовой 12 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2012 |
| 2002 | Кирова 94 | о12-12 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2012 |
| 2003 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2012 |
| 2004 | Н Островского 27 | е8-2 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2012 |
| 2005 | Котельная №16 | ут16-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2012 |
| 2006 | Карла Маркса 3 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2012 |
| 2007 | Новороссийская 12 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2012 |
| 2008 | Васильковая 21 к1 | о2-231-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2012 |
| 2009 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2012 |
| 2010 | Наб Прив Затона 14 |  | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2012 |
| 2011 | Кирова 94 | о12-2 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2012 |
| 2012 | Б Хмельницкого 16 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2012 |
| 2013 | Коммунистическая 24 |  | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2012 |
| 2014 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2012 |
| 2015 | Барсовой 13 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2012 |
| 2016 | Барсовой 15 к4 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2012 |
| 2017 | Карла Маркса 21 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2012 |
| 2018 | Бертюльская 5 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2012 |
| 2019 | Комарова 134 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2012 |
| 2020 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2012 |
| 2021 | Котельная №16 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2012 |
| 2022 | Власова 4 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2012 |
| 2023 | С Перовская 105 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2012 |
| 2024 | С Перовской 105 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2012 |
| 2025 | Новороссийсая 6 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2012 |
| 2026 | Боевая 75 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2012 |
| 2027 | Наб Прив Затона 15 | е2-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2012 |
| 2028 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2012 |
| 2029 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2012 |
| 2030 | Бежецкая 10 | о12-10 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2012 |
| 2031 | Коммунистическая 4 |  | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2012 |
| 2032 | Комарова 67а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2012 |
| 2033 | Украинская 14а | ут12 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2012 |
| 2034 | Зеленая 68а |  | подающий | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2012 |
| 2035 | Савушкина 11 | т22-82 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2012 |
| 2036 | С Перовской 91 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2012 |
| 2037 | Джона Рида 7 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2012 |
| 2038 | Н Островского 65 | о6-24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2012 |
| 2039 | Татищева 13а | т4-92 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2012 |
| 2040 | М Аладьина 6 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2012 |
| 2041 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2012 |
| 2042 | Победы 58 | ак2-33б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2012 |
| 2043 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2012 |
| 2044 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2012 |
| 2045 | Ботвина 97 | я18-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2012 |
| 2046 | Кр Набережная 231 | сп1-13 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2012 |
| 2047 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2012 |
| 2048 | Украинская 14 | ут12 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2012 |
| 2049 | Кр Набережная 227 | сп1-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2012 |
| 2050 | Бабушкина 49 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2012 |
| 2051 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2012 |
| 2052 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2012 |
| 2053 | Новороссийская 6 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2012 |
| 2054 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2012 |
| 2055 | Фунтовское шоссе 23б | ут3а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2012 |
| 2056 | С Перовской 103 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2012 |
| 2057 | С Перовской 103 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2012 |
| 2058 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2012 |
| 2059 | Бэра 47а | о10-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2012 |
| 2060 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2012 |
| 2061 | Рождественская 9 | ут5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2012 |
| 2062 | Яблоячкова 7 | я1-26 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2012 |
| 2063 | Кр Набережная 233 | сп1-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2012 |
| 2064 | Звездная 7 к2 | ю1-23а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2012 |
| 2065 | Боевая 72б | о2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2012 |
| 2066 | Боевая 72а |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2012 |
| 2067 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2012 |
| 2068 | Моздокская 65 | б16-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2012 |
| 2069 | Сахалинская 7а | б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2012 |
| 2070 | Украинская 5 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2012 |
| 2071 | Б Алексеева 6 | я14пс-47 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2012 |
| 2072 | 1 Перевозная 120 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2012 |
| 2073 | Наб Прив Затона 14 к2 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2012 |
| 2074 | Боевая 72 к1 | о2-23 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2012 |
| 2075 | Кубанская 31 | ю1-93 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2012 |
| 2076 | Новороссийская 14 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2012 |
| 2077 | Победы 50 | ак2-7а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2012 |
| 2078 | Кубанская 72 | ю1-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2012 |
| 2079 | Кубанская 68 к2 | ю1а-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2012 |
| 2080 | Котельная №16 | ут16-1-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2012 |
| 2081 | Курская 53 | сп3-67 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2012 |
| 2082 | Победы 53 | ак2-2а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2012 |
| 2083 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2012 |
| 2084 | К Ликбнехта 9 | е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2012 |
| 2085 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2012 |
| 2086 | Кр Набережная 38 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.08.2012 |
| 2087 | Б Хмельницкого 3 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.08.2012 |
| 2088 | Дальняя 23 | ут16-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2012 |
| 2089 | Украинская 12 | ут15 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2012 |
| 2090 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2012 |
| 2091 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2012 |
| 2092 | Рождественского 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2012 |
| 2093 | Звездная 51 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2012 |
| 2094 | Кубанская 25 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2012 |
| 2095 | Украинская 12 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2012 |
| 2096 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2012 |
| 2097 | Ген Епишева 16 | е2-12 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2012 |
| 2098 | Нариманова 2д | я1-21а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2012 |
| 2099 | Краснопитерская 115 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.09.2012 |
| 2100 | Ст Здоровцева 4а | ак3-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2012 |
| 2101 | Ген Епишева/Н Островского |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2012 |
| 2102 | Луконина 11 к1 | ю2-3а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2012 |
| 2103 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2012 |
| 2104 | Воробъева проезд 9 | ю2-52 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2012 |
| 2105 | Н Островского 33 | е6-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2012 |
| 2106 | Б Хмельницкого 13 | е6-10 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2012 |
| 2107 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2012 |
| 2108 | Кубанская 72 | ю1а-17 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2012 |
| 2109 | Моздокская 65 | б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2012 |
| 2110 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2012 |
| 2111 | Н Отстровского 113 к2 | е2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2012 |
| 2112 | Кубанская 17 к2 | ю1а-2 | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2012 |
| 2113 | Ген Епишева 24 | е6-9 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2012 |
| 2114 | Волжская 60 | о4-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2012 |
| 2115 | Н Островского 156 к2 | ю3-232 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2012 |
| 2116 | Белгородская 7 | НБ1-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2012 |
| 2117 | Куликова 56 | 11акс-43 | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.09.2012 |
| 2118 | Сен-Симона 31 | тк1-45 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2012 |
| 2119 | Звездная 49 | ю3-2в | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2012 |
| 2120 | Луконина 6 | ю1-51 | обратный | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2012 |
| 2121 | Ген Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2012 |
| 2122 | Б Алексеева 63 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2012 |
| 2123 | Н Островского 27 | е8-2 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2012 |
| 2124 | Боевая 72б |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2012 |
| 2125 | Космонавтов 4 к3 | ю2-47 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2012 |
| 2126 | Боевая 72 к1 | о2-24 | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2012 |
| 2127 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2012 |
| 2128 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2012 |
| 2129 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2012 |
| 2130 | Боевая 83 | б7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2012 |
| 2131 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2012 |
| 2132 | Косм Комарова 67а | ут6 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2012 |
| 2133 | Звездная 9 | ю1-15 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2012 |
| 2134 | Луконина 11 к1 | ю2-3а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2012 |
| 2135 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2012 |
| 2136 | Боевая 66б | о2-231 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2012 |
| 2137 | Б Хмельницкого 31 | о4-63 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2012 |
| 2138 | Куликова 54 | 1а-03 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2139 | Студенческая 1 | сп1-4а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2140 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2141 | Боевая 71 | б14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2142 | Боевая 75 к1 | б11-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2143 | Боевая 77 | б9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2144 | Боевая 81 к1 | б7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2145 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2146 | Б Хмельницкого 37 | о4-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2147 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2148 | Краснодарская 43 | ю1а-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2012 |
| 2149 | Чехова 2 | кн2 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2012 |
| 2150 | Нариманова 2г | я1-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2012 |
| 2151 | С Перовской 105 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2012 |
| 2152 | Победы 54 | ак2-4а | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2012 |
| 2153 | Победы 54 | ак2-4а | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2012 |
| 2154 | Кубанская 68 к2 | ю1а-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2012 |
| 2155 | Кубанская 68 | ю1а-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2012 |
| 2156 | Кубанская 17 к2 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.09.2012 |
| 2157 | Кубанская 29 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2012 |
| 2158 | Космонавтов 16 | ю2-69 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2012 |
| 2159 | Боевая 66б | о2-231 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2012 |
| 2160 | Н Островского 160 | ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2012 |
| 2161 | Яблочкова 7 | я1-26 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2012 |
| 2162 | Ботвина 10б | я5-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2012 |
| 2163 | Красноармейская 27 | я5-12 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2012 |
| 2164 | Ген Епишева 30 | е6-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2012 |
| 2165 | Боевая 85 к2 | б7-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2012 |
| 2166 | Началовское шоссе 5 | пр9-19-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2012 |
| 2167 | Куликова 56 к1 | 11а04-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2012 |
| 2168 | Курская 74 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2012 |
| 2169 | Победы 55 | ак2-1 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2012 |
| 2170 | Барсовой 12 | сп1-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2171 | Татищева 16 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2172 | Латышева 4а | т21-17 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2173 | Дубровинского 68 к1 | о5-8а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2174 | Звездная 57 к1 | ю3-3а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2175 | Дербентская 34 | б2-4 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2176 | Кубанская 21 к2 | ю1-84 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2177 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2178 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2179 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2180 | Тургенева 6 |  | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2181 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2182 | Боевая 66б |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2183 | Краснодарская 43 | ю1а-8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2184 | Сахалинская 9 | б3-6 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2185 | Луконина 6 | ю1-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2186 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2187 | Луконина 12 к2 | ю1-48 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2188 | Звездная 17 к3 | ю2-62 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2189 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2190 | Звездная 7 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2012 |
| 2191 | Украинская 13 | ут23 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2012 |
| 2192 | Б Хмельницкого 9 | е10-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2012 |
| 2193 | Украинская 3 | ут21 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2012 |
| 2194 | Звездная 7 к2 | ю1-23а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2012 |
| 2195 | Луконина 9 | ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2012 |
| 2196 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2012 |
| 2197 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2012 |
| 2198 | Началовское шоссе 5 | пр9-18 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2012 |
| 2199 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2012 |
| 2200 | Наб Прив Затона 15 | е2-2 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2012 |
| 2201 |  |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.09.2012 |
| 2202 | Барсовой 15 к4 | сп1-22 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2012 |
| 2203 | Звездная 5 | ю1-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2012 |
| 2204 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.09.2012 |
| 2205 | Боевая 71 | б13 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.09.2012 |
| 2206 | Боевая 75 | б10 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, износ | 1 | 22.09.2012 |
| 2207 | Котельная №6 | ут3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.09.2012 |
| 2208 | Ботвина 29 к1 | я5-35 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.09.2012 |
| 2209 | Началовское шоссе 5 | пр9-12-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2012 |
| 2210 | Украинская 57 | ут3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2012 |
| 2211 | Татищева 15а | т4-18 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2012 |
| 2212 | 1-я Перевозная 114 | я17 | подающий | 500 | подземная, задвижка, износ | 1 | 25.09.2012 |
| 2213 | Звездная 43 | ю3-121 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2012 |
| 2214 | Татищева 10 | т4 | обратный | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2012 |
| 2215 | С Перовская 105 | сп15 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2012 |
| 2216 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2012 |
| 2217 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2012 |
| 2218 | Наб Прив Затона 14 к1 | е2-1а | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2012 |
| 2219 | Татищева 10 | т4 | обратный | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2012 |
| 2220 | Яблочкова 3 | я1-25 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2012 |
| 2221 | Победы бульвар 7 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.09.2012 |
| 2222 | Звездная 9 | ю1-15 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2012 |
| 2223 | Волжская 60 | о4-3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2012 |
| 2224 | Бэра 47 | о10-1а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2012 |
| 2225 | 28 Армии 10 к2 | т4 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2226 | Ботвина 29 | я5-3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2227 | 11 Кр Армии 10 | 11а7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2228 | Звездная 57 к1 | ю3-3а1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2229 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2230 | Бэра 47а | о10-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2231 | Звездная 5 к2 | ю1-24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2232 | Звездная 7 к1 | ю1-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2233 | Б Хмельницкого 57 | о10-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2234 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2235 | Власова 4 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2236 | Боестская 34 | б3-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2237 | Кубанская 72 | ю1а-45 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2012 |
| 2238 | 28 Армии 8 | т22-1 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2239 | Красноармейская 15 | я14пс-61 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2240 | Б Алексеева 6 | я14-9 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2241 | Б Алексеева 6 | я14пс-53 | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.09.2012 |
| 2242 | Савушкина 14 | т44-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2243 | Кр Набережная 233 | сп1-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2244 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2245 | Победы 56 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2246 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2247 | Курская 55 | сп3-76 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2248 | Барсовой 17 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2249 | Маркина 48/2 | я1-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2250 | Ген Герасименко 6 к1 | нб1-63 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2251 | 28 Армии 10 к1 | т4-56 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2252 | Сахалинская 7б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2253 | Сахалинская 9 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2254 | Звездная 15 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2255 | Н Островского 115 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2256 | Звездная 11 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2257 | Воробъева проезд 9 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2258 | Н Островского 156 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2259 | Шелгунова/Советская |  | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2012 |
| 2260 | Студенческая 4 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2261 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2262 | Н Островского пр 4 к3 | кюв-3д | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2263 | Кр Набережная/ Калинина | ш5-3 | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2264 | Кубанская 23 | ю1-88 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2265 | Н Островского 132 | кюв-65 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2266 | Боевая 66в | о2-233-1 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2267 | Боевая 66г | о2-233-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2268 | Боевая 83 к2 | б7-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2269 | Н Островского 160 | ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2270 | Брестская 28 | б3 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2271 | Космонавтов 4 к4 | ю2-47а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2272 | Звездная 7 к1 | ю1-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2273 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2274 | Сен-Симона 33 к1 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2275 | Южная 23 | о2-236 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2276 | Боевая 66в | о2-233-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2277 | Южная 23 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2012 |
| 2278 | Васильковая 21 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2279 | Бэра 47а | о10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2280 | Брестская 28 |  | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2281 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2282 | Моздокская 63 | б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2283 | Кубанская 68 | ю1а-6 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2284 | Боевая 66б | о2-231 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2285 | Воробъева проезд 8 | о2-31 | подающий | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2286 | Б Хмельницкого 40 | о4-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2287 | Котельная №1 | е1 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2288 | Боевая 66в | о2-234 | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.10.2012 |
| 2289 | Пороховая 14в | о2-153 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2012 |
| 2290 | Луконина 4а | ю1-27 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2012 |
| 2291 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2012 |
| 2292 | Боевая 77 | б9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2012 |
| 2293 | Н Островского 113 к2 | к2-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2012 |
| 2294 | Луконина 6 |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2012 |
| 2295 | Н Островского 160 к3 | ю3-332 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2012 |
| 2296 | Луконина 10 к1 | ю2-42 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2012 |
| 2297 | Н Островского 61 | о6-21 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2012 |
| 2298 | Н Островского 65 | о6-25 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2012 |
| 2299 | Латышева 4а | т21-17 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2012 |
| 2300 | Боевая 66б |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2012 |
| 2301 | Кубанская 66 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2012 |
| 2302 | Б Хмельницкого 17 | о2-57 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2012 |
| 2303 | Б Хмельницкого 9 |  | обратный | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.10.2012 |
| 2304 | Яблочкова 11 | я1-30 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2012 |
| 2305 | Котельная №53 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2012 |
| 2306 | Ген Епишева 16 | е2 | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2012 |
| 2307 | Ген Епишева 49 | о2-53 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2012 |
| 2308 | Кр Знамени 12 |  | подающий | 400 | подземная, задвижка, износ | 1 | 08.10.2012 |
| 2309 | Победы 58 | ак2-34 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2310 | Баумана 13 к1 | сп1-22а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2311 | Б Алексеева 67 к1 | ба11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2312 | Б Алексеева 63 к1 | ба5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2313 | Латышева 4а | т21-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2314 | Сун Ят Сена 64а |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2315 | Сун Ят Сена 64а |  | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2316 | Красноармейская 17 | я14-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2317 | Татищева 57а | т22-42 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2318 | 4-я Зеленгинская 39 | сп21-1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2319 | Нариманова 2д | я1-21а1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2320 | Нариманова 2д | я1-21а1 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2012 |
| 2321 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2012 |
| 2322 | Наб Прив Затона 15 | е2-3 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2012 |
| 2323 | Н Островского 66 к2 | о5-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2012 |
| 2324 | Моздокская 65 | б16-1 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2012 |
| 2325 | Звездная 17 к3 | ю2-62 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2012 |
| 2326 | Б Алексеева 6 | я14-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2012 |
| 2327 | Победы 58 | ак2-34 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2012 |
| 2328 | Студенческая 7 | сп1-1 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2012 |
| 2329 | Студенческая 7 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2012 |
| 2330 | Власова 4 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2012 |
| 2331 | Б Алексеева 16 | я13-4 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2012 |
| 2332 | Яблочкова 27 | я13-25 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.10.2012 |
| 2333 | Сахалинская 7б | б3-3 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.10.2012 |
| 2334 | 3-я Рыбацкая 5 | ю1-6 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2012 |
| 2335 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2012 |
| 2336 | Урицкого 3 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2012 |
| 2337 | Белгородская 15 к3 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2012 |
| 2338 | Зеленая 70а | я13-23 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2012 |
| 2339 | Татищева 6а | т8-12 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2012 |
| 2340 | Татищева 6а | т8-12 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2012 |
| 2341 | Кубанская 29 | ю1-91 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2012 |
| 2342 | Никольская 10 | в3-15а | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2012 |
| 2343 | Никольская 10 | в3-15а | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.10.2012 |
| 2344 | Ульяновых 14 | в3-15 | подающий | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 12.10.2012 |
| 2345 | Сен-Симона 35 | тк1-40 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2012 |
| 2346 | Кр Набережная 2 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2012 |
| 2347 | Звездная 11 к1 | ю2-56 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2012 |
| 2348 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2012 |
| 2349 | Латышева 4а | т21-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2012 |
| 2350 | Савушкина 15 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2012 |
| 2351 | 3-я Зеленгинская 58 | мб1б | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2012 |
| 2352 | Таманский пер 4 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2012 |
| 2353 | Власова 4 к1 | е2-15 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2012 |
| 2354 | Луконина 11 к1 | ю2-2а | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2012 |
| 2355 | Звездная 1 | ю1-33 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2012 |
| 2356 | Полякова 17 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2012 |
| 2357 | Татищева 15а | т4-14 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2012 |
| 2358 | Урицкого 3 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2012 |
| 2359 | Воробъева 11 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2012 |
| 2360 | Б Алексеева 16 | я13-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2012 |
| 2361 | Барсовой 12 | сп1-8а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2012 |
| 2362 | С Перовской 84 к1 | сп1-51 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2012 |
| 2363 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2012 |
| 2364 | Кр Набережная 233 | сп1-13 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2012 |
| 2365 | Украинская 25 | ут22 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2012 |
| 2366 | Победы 56 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.10.2012 |
| 2367 | Луконина 6 | ю1-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2012 |
| 2368 | Бурова 2 | в9-32 | подающий | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 15.10.2012 |
| 2369 | Б Хмельницкого 9 | е11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2012 |
| 2370 | Сен-Симона 33 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2012 |
| 2371 | Б Хмельницкого 9 к1 | е10-5 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.10.2012 |
| 2372 | Дубровинского 68 к1 | о5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2012 |
| 2373 | Александрова 7 | ут6 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2374 | Кирова 94 | о12-21 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2375 | Н Островского 59 | о6-7 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2376 | Н Островского пр 4 к4 | кюв-3г | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2377 | Бабушкина 3 |  | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2378 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2379 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2380 | Звездная 5 к3 | ю1-2-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2381 | Луконина 6а | ю1-33 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2382 | Н Островского 156 к3 | ю3-281 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2383 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а-72 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2384 | С Перовской 6 к2 | сп1-26 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2385 | Кр Набережная 225а |  | подающий | 300 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.10.2012 |
| 2386 | Нвороссийская 6 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2387 | 11 Кр Армии 4 к2 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2388 | 11 Кр Армии 4 к1 | 11а-5 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2012 |
| 2389 | Н Островского 158 | ю3-233 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2012 |
| 2390 | Бэра 47а | о10-1 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2012 |
| 2391 | Н Островского 51 | о4-113 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2012 |
| 2392 | Звездная 49 | ю3-281 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2012 |
| 2393 | Джона Рида 29 | о19-1-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2012 |
| 2394 | Рылеева 90 | сп3-8 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2012 |
| 2395 | Курская 76 | 3сп66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2012 |
| 2396 | Савушкина 17 к2 | т22-10 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2012 |
| 2397 | Татищева 6а | т8-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2012 |
| 2398 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2012 |
| 2399 | Кирова 94 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2012 |
| 2400 | Космонавтов 65 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2012 |
| 2401 | Котельная №16 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2012 |
| 2402 | Соликамская 8 | г16-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2012 |
| 2403 | Новороссийсакя 12 |  | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2012 |
| 2404 | 28 Армии 10 | т4-57а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2012 |
| 2405 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а-1 | подающий | 400 | подземная, задвижка, износ | 1 | 18.10.2012 |
| 2406 | Новороссийская 6 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2012 |
| 2407 | Соликамская 8 |  | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 18.10.2012 |
| 2408 | Кубанская 68 к2 | ю1а-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2012 |
| 2409 | Боевая 57 | б29 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2012 |
| 2410 | Н Островского 53 | о4-112 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2012 |
| 2411 | Звездная 49 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2012 |
| 2412 | Н Островского 150 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2012 |
| 2413 | Маркина 48 | я1-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2012 |
| 2414 | Новороссийская 12 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2012 |
| 2415 | Н Островского 70 | о5-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2012 |
| 2416 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2012 |
| 2417 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2012 |
| 2418 | Курская 55 | сп3-76 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2012 |
| 2419 | Студенческая 4а | сп1-5а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2012 |
| 2420 | Яблочкова 22 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2012 |
| 2421 | Победы бульвар 7 | т13-пс3 | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 20.10.2012 |
| 2422 | С Перовской 94 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2012 |
| 2423 | Барсовой 15 к4 | сп1-24 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2012 |
| 2424 | С Перовской 103/21 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2012 |
| 2425 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2012 |
| 2426 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2012 |
| 2427 | Звездная 63 | ю3-3е | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2012 |
| 2428 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2012 |
| 2429 | Н Островского 150 к3 | ю3-17 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2012 |
| 2430 | Н Островского 132 | кюв63 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2012 |
| 2431 | Луконина 11 | ю2-31 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2012 |
| 2432 | Звездная 61 к1 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2012 |
| 2433 | Звездная 61 к1 |  | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2012 |
| 2434 | Калинина 30 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2012 |
| 2435 | Н Островского 154 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2012 |
| 2436 | Б Хмельницкого 55 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.10.2012 |
| 2437 | Джона Рида 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2438 | Сакко и Ванцетти |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2439 | Балаклавская 2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2440 | Балаклавская 8 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2441 | Н Островского 150 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2442 | Барсовой 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2443 | Бертюльская 14 |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2444 | С Здоровцева 4а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2445 | Савушкина 17 к2 | т22-9 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2446 | Кр Набережная 129 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2447 | 28 Армии 10 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2448 | Куликова 64 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2449 | Зеленая 72а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2450 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2451 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2012 |
| 2452 | Саратовская 15 | ш5-6 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2012 |
| 2453 | Боевая 81 к1 | б8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2012 |
| 2454 | Боевая 83 к2 | б7-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2012 |
| 2455 | Боевая 40 | тк1-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2012 |
| 2456 | Н Островского 150 | ю3-19 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2012 |
| 2457 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2012 |
| 2458 | Н Островского 46 | е4 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2012 |
| 2459 | Кр Набережная 229 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.10.2012 |
| 2460 | Белгородская 7 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2012 |
| 2461 |  |  | обратный | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2012 |
| 2462 | 2-я Игарская 6 | о2-246 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2463 | Луконина 9 | ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2464 | Звездная 47 к5 | ю3-22а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2465 | Кубанская 29 | ю1-91 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2466 | Декабристов пл 21 | о12-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2467 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2468 | Дальняя 23 к1 | ут16-3б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2469 | Кр Набережная 233 |  | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.10.2012 |
| 2470 | 28 Армии 14 к2 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.10.2012 |
| 2471 | Яблочкова 3 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2472 | Комарова 168 |  | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.10.2012 |
| 2473 | Барсовой 15 к4 | сп1-22-1 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2474 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2475 | С Перовской 79 к1 | сп3-61 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2476 | Яблочкова 29 к1 | я13-24 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2477 | С Перовской 84 к1 | сп1-51 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2478 | Баумана 11 к1 | сп1-28 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2012 |
| 2479 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2480 | Космонавтов 6 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2481 | Луконина 7б |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2482 | Н Островского 121 | о19-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2483 | Космонавтов 4 | ю2-76 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2484 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2485 | Звездная 57 к1 | ю3-322 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2486 | Н Островского 160 | ю3-322 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2487 | Н Островского 158 к1 | ю3-233 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2488 | 3-я Рыбацкая 3 | ю1а-5 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2489 | Краснодарская 43 | ю1а-72 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2490 | Ст Здоровцева 2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2491 | С Перовской 84 к1 | сп1-51 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2492 | Яблочкова 15 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2493 | С Перовской | ут23 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2494 | Яблочкова 17 | я8-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2495 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2496 | С Перовской 85 |  | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2012 |
| 2497 | Епишева 34 | е4-2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2498 | Котельная №53 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2499 | Джона Рида 12 | о18-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2500 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2501 | Бурова 4 | о4-61 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2502 | Б Хмельницкого 35 | о4-61 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2503 | Епишева 28 | е6-41 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2504 | Дубровинского 58 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2505 | Звездная 17 к3 | ю2-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2506 | Звездная 17 к2 | ю2-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2507 | Дубровинского 68 к2 | о5-10 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2508 | Сахалинская 7а | б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2509 | Татищева 21 | т11-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2510 | Победы 55 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.10.2012 |
| 2511 | Ботвина 29 | я5-3в | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2512 | Победы 50 | ак2-7 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2513 | Ст Здоровцева 4а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2514 | С Перовской 6 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2515 | Курская 74 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2516 | Ботвина 12 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2517 | Латышева 1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2518 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2519 | Победы 54 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2012 |
| 2520 | Н Островского 119 | о18-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2012 |
| 2521 | Н Островского 121 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2012 |
| 2522 | Нариманова 2г | я1-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2012 |
| 2523 | Куликова 52 | 11а-05 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2012 |
| 2524 | Латышева 4а | т21-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2012 |
| 2525 | Ботвина 29 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2012 |
| 2526 | Б Хмельницкого 15 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2527 | Б Хмельницкого 58 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2528 | Дубровинского 58 | о65-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2529 | Н Островского 134 | кюв65 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2530 | Н Островского 115 | к2-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2531 | Боевая 85 | б7-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2532 | Пороховая 14а | о2-152 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2533 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2534 | Звездная 7 к2 | ю1-23б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2535 | Н Островского 154 к1 | ю3-241 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2536 | Кубанская 19 к1 | ю1-831 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2537 | Барсовой 17 | сп1-42 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2538 | Яблочкова 7 | я1-26 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2539 | Курская 74 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2540 | Нариманова 23 | я1-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2541 | Яблочкова 17 | я8-11 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2542 | Яблочкова 27 | я2-3 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2543 | Студенческая 4 | сп1-6 | обратный | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 29.10.2012 |
| 2544 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.10.2012 |
| 2545 | Ботвина 26 | я14-36 | подающий | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 29.10.2012 |
| 2546 | Студенческая 4а |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2547 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2548 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2012 |
| 2549 | Епишева 34 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2012 |
| 2550 | Немова 16б |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2012 |
| 2551 | Адм Нахимова 38 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.10.2012 |
| 2552 | Немова 7 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.10.2012 |
| 2553 | Ахшарумова 58 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2012 |
| 2554 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2012 |
| 2555 | Куликова 54 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2012 |
| 2556 |  | ут23 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2012 |
| 2557 | Яблочкова 11 | я1-30 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2012 |
| 2558 | Сун Ят Сена 2а | я5-6 | подающий | 70 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.10.2012 |
| 2559 | Даргомыжского |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2012 |
| 2560 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2561 | Ахшарумова 9 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2562 | Боевая 62 |  | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2563 | Н Островского 144а |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2564 | Б Хмельницкого 5 | е13 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2565 | Волжская 60 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2566 | Кубанская 21 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2567 | Б Хмельницкого 37 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2568 | Б Алексеева 65 к1 | ба-6 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2569 | Б Алексеева 63 к1 | ба5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2570 | Б Алексеева 63 | ба3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2571 | Украинская 6 | ут14 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2012 |
| 2572 | Луконина 9 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2573 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2574 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2575 | Луконина 9 | ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2576 | Б Хмельницкого 16 | е11 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.11.2012 |
| 2577 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2578 | Б Алексеева | мб2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2579 | Б Алексеева 63 к1 | ба5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2580 | Барсовой 17 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2581 | Комарова 156 | ут15 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2582 | Украинская 6а | ут15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2583 | Татищева 42 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.11.2012 |
| 2584 | Белгородская 15 к3 | нб1-61 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2585 | Белгородская 15 к3 | нб1-61 | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2586 | Украинская 11 | ут23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2012 |
| 2587 | Боевая 76 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2012 |
| 2588 | Джона Рида 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2012 |
| 2589 | Н Островского 43 к1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2012 |
| 2590 | Б Хмельницкого 16 | е12-18 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2012 |
| 2591 | Б Хмельницкого 12 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2012 |
| 2592 | Украинская 19 | ут22 | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2012 |
| 2593 | Яблочкова 24 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2012 |
| 2594 | С Перовской 77 к1 | сп3-53 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2012 |
| 2595 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2012 |
| 2596 | Куликова 52 | 11а04 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2012 |
| 2597 |  | я13пс-7 | обратный | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.11.2012 |
| 2598 | Наб Казачьего ерика 149 | ут8 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.11.2012 |
| 2599 | Наб 1 Мая 51 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2012 |
| 2600 | Боевая 85 | б7-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2012 |
| 2601 | Боевая 72г |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2012 |
| 2602 | Епишева 59 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2012 |
| 2603 | Воробьева пр 7 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2012 |
| 2604 | Волжская 62 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2012 |
| 2605 | Н Островского 74 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2012 |
| 2606 | Таманский пер 11 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2012 |
| 2607 | 11 Кр Армии 11 к1 | 11а-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2012 |
| 2608 | Н Островского 39 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2012 |
| 2609 | Б Хмельницкого 41 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2012 |
| 2610 | Н Островского 41 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2012 |
| 2611 | Власова 4 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2012 |
| 2612 | Барсовой 15 |  | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2012 |
| 2613 | Куликова 56 к1 |  | подающий | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 04.11.2012 |
| 2614 | Красноармейская 27 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2012 |
| 2615 | Нариманова 2д |  | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.11.2012 |
| 2616 | С Перовской 77 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2012 |
| 2617 | Епишева 16 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2012 |
| 2618 | Б Хмельницкого 28 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2012 |
| 2619 | Победы 56 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2012 |
| 2620 | Ак Королева 38 | м2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2012 |
| 2621 | Победы 58 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2012 |
| 2622 | Куликова 56 к1 | 11а04-01 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.11.2012 |
| 2623 | Куликова 56 к1 | 11а04-01 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.11.2012 |
| 2624 | Куликова 38 | нб2-2а | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.11.2012 |
| 2625 | С Перовской 103/21 | сп2пс37 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.11.2012 |
| 2626 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2012 |
| 2627 | Барсовой 17 /1 | сп1-44 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2012 |
| 2628 | Барсовой 15 к4 | сп1-24 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2012 |
| 2629 | Победы 50 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2012 |
| 2630 | Татищева 30 |  | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2012 |
| 2631 | Театральный пер 1 | в5-2 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2012 |
| 2632 | Кирова 94 | о12-21 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2012 |
| 2633 | Пороховая 18 | о2-18 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.11.2012 |
| 2634 | Епишева 55 | е3 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2012 |
| 2635 | Украинская 5 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2012 |
| 2636 | Кр Набережная 229 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2012 |
| 2637 | С Перовской 6 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2012 |
| 2638 | Ляхова 5 |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2012 |
| 2639 | Анри Барбюса 32 |  | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.11.2012 |
| 2640 | Ст Здоровцева 5 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2012 |
| 2641 | Джона Рида 12 | о19-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2012 |
| 2642 | Володарского/Ахматовская | в5 | обратный | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 07.11.2012 |
| 2643 | Ахматовская /Театральный | в5-2 | обратный | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 07.11.2012 |
| 2644 | Епишева 55 | о1 | подающий | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.11.2012 |
| 2645 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2012 |
| 2646 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2012 |
| 2647 | Началовское шоссе 5 | пр9-18 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2012 |
| 2648 | Б Алексеева 63 | ба3-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2012 |
| 2649 | 3-я Зеленгинская 56г |  | обратный | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.11.2012 |
| 2650 | Б Алексеева 6 | я14-10 | подающий | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.11.2012 |
| 2651 | Наб Казачьего ерика 158 | ут14 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2012 |
| 2652 | 11 Кр Армии 11 к1 | 11а20 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2012 |
| 2653 | Куликова 67а | 11а10 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2012 |
| 2654 | Комарова 158 | ут14 | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.11.2012 |
| 2655 | Кр Набережная 229 | сп1-13 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2012 |
| 2656 | Сов Милиции 23 | ш1-1 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2012 |
| 2657 | Б Хмельницкого 46 к1 | о10-49 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2012 |
| 2658 | Н Островского 46 | е4 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2012 |
| 2659 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2012 |
| 2660 | Декабристов пл 21 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2012 |
| 2661 | Комарова | ут8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2012 |
| 2662 | Советская 25 |  | подающий | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2663 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2664 | Свердлова 67 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2665 | Н Островского 144 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2666 | Фунтовское шоссе 23б |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2667 | Комарова 156 | ут15 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2668 | Зеленая 72а | я13-22 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2669 | Началовское шоссе 5 | пр9-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2670 | Барсовой 15 к1 | сп1-31 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2671 | Бертюльская 5 | т13пс | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2672 |  | ут19 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2673 |  | ут19 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2674 | Ст Здоровцева 4а | ак3пс-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2675 | Ботвина 95 | я18-5 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2676 | Украинская 5 | ут18а | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 09.11.2012 |
| 2677 |  | ут19 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2678 | С Перовской 77 к1 | сп3пс35 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2679 | Барсовой 12 | сп18а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2680 | С Перовской 79 к1 | сп3-61 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2681 | С Перовской 82 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2682 | Комарова 158 | ут8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2683 | Украинская 5 | ут18а | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2684 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2685 | Татищева 18б | т21-8 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2012 |
| 2686 | Краснодарская 43 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2687 | Бэра 47а | о1-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2688 | Кубанская 33 к1 | ю1-33 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2689 | Звездная 61 к1 | ю3-3е | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2690 | Фунтовское шоссе 23б |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.11.2012 |
| 2691 | Звзедная 57 к3 | ю3-311 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2692 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2693 | Наб Прив Затона 15 | е2-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2694 | Н Островского 150 к3 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2695 | Б Хмельницкого 9 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2696 | Н Островского 150 к3 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2697 | Баумана 11 | сп1-31 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2698 | Нариманова 2б | я1-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2699 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2700 | Комарова 134 | ут6а | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2701 | Барсовой 13 | сп1-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2702 | К Маркса 21 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2012 |
| 2703 | Б Хмельницкого 56 | о16-7 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2704 | Звездная 25 | ю2-31 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2705 | Луконина 4 к1 |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2706 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2707 | Бэра 47а | о10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2708 | Эспланадная 26 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2709 | Кубанская 68 к2 | ю1а-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2710 | Советская 25 |  | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2711 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2712 | Н Островского 53 | о4-112 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2713 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2714 |  | сп1-31 | подающий | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 11.11.2012 |
| 2715 | Барсовой 17 к1 | цтп-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2716 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2717 | Б Алексеева 63 | ба5 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2718 | Баумана 11 | сп1-31 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2719 | Маркина 48 | я1-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2720 | Социалистическая 35 | я3-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2721 | Яблочкова 17 | я8-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2722 | Ком Набережная 14 | т33 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2723 | Б Алексеева 63 | ба4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2724 | Б Алексеева 63 к1 | ба5 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2012 |
| 2725 | Б Хмельницкого 48 | о10-48 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2726 | Бэра 47а | о1-10а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2727 | Епишева 49 | о2-53 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2728 | Н Островского 53 | о4-112 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2729 | Кирова 94 | о12-21 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2730 | Н Островского 65 | о6-25 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2731 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2732 | Краснодарская/ Автозаводская | б1 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.11.2012 |
| 2733 | Б Хмельницкого 35а | о4-115 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.11.2012 |
| 2734 | Н Островского 54 | о2-11 | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.11.2012 |
| 2735 | Н Островского 62 | б29 | обратный | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.11.2012 |
| 2736 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2737 | Звездная 17 к3 | ю2-62 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2738 | Космонавтов 4 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2739 | Б Хмельницкого 5 к1 | ю2-74 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2740 | Джона Рида 12 | о19-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2741 | Кирова 90а | о12-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2742 | Звездная 49 | ю3-28 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2743 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2744 | Яблочкова 19 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2745 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2746 | Татищева 18б | т21-8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2012 |
| 2747 | Комарова 63а | ут10 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2748 | С Перовской 101/8 | сп5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2749 | Барсовой 12 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2750 | Куликова 48 | ку5 | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2751 | Куликова 48 | ку5 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2752 | Куликова 54 | 11а02 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2753 | Баумана 11 | сп1-28 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2754 | Даргомыжского | я3-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2755 | С Перовской 84 | сп1-54 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2756 | Яблочкова 17а | я8пс-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2757 | Московская 89 | т13-14б | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2012 |
| 2758 | Барсовой 15 к1 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 13.11.2012 |
| 2759 | Б Хмельницкого 41 | о6-12 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2760 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2761 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2762 | Н Островского 113 к2 | к2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2763 | Б Алексеева 65 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2764 | Б Алексеева 63 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2765 | С Перовской 6 к2 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2766 | Комарова 168 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2767 | С Перовской 77 к1 | сп3-пс35 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2768 | Б Алексеева 67 | ба7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2769 | Ст Здоровцева 4а | ак3пс-7 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2770 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2771 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2012 |
| 2772 | Звездная 57 к1 | ю3-3а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2773 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2774 | Космонавтов 6 | ю2-74 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2775 | Бежецкая 10 | о12-10 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2776 | Н Островского 132 | кюв-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2777 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2778 | Б Хмельницкого 48 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2779 | Победы 55 | ак2-1а | обратный | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2780 | Чехова 3 | кн2-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2781 | Татищева 21 | т11-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2782 | Ботвина 29 | я5-3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2783 | Б Алексеева 16 | я1-34 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2784 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2785 | Ботвина 29 | я5-3б | обратный | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.11.2012 |
| 2786 | Красноармейская 27 | я5-12а | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2787 | Чехова 3 | кн2-1в | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2788 | Украинская 3 |  | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2789 | Кр Набережная 221а | сп1-16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2012 |
| 2790 | Звездная 5 к2 | ю1-24 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2791 | Н Островского пр 4 к1 | кюв3б | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2792 | Джона Рида 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2793 | Звездная 45 | ю3-20 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2794 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2795 | Кубанская 19 к1 | ю1-83 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2796 | Боевая 67а | ю20 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2797 | Звездная 1 | ю1-34 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2798 | Космонавтов 12 к1 | ю2-89 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2799 | Кубанская 70 к1 | ю1а-65 | подающий | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2800 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2801 | Красноармейская 27 | я15-12а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2012 |
| 2802 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2803 | Н Островского 41 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2804 | Н Островского пр 4 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2805 | Победы 54 к2 | ак2-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2806 | Тютчева 4 | ак2-34 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2807 | К Маркса 21 | ак2-7 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2808 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2809 | Куликова 38 | нб2-4а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2810 | Красноармейская 15 | я14-15 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2811 | Победы 54 | ак2-4 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2812 | Соликамская 8 | ут16-5 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2813 | Украинская 23 | ут21 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2814 | Бертюльская 5 | т13-51б | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2815 | С Перовской 82/1 | сп1-54 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2816 | Куликова 56/1 | 11а04-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2817 | Ком Набережная 14 | т33 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2012 |
| 2818 | Звездная 7 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2819 | Н Островского 160 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2820 | Н Островского 121 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2821 | Б Хмельницкого 57 | о10-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2822 | Б Хмельницкого 51 | о10-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2823 | Боевая 72г | о2-246 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2824 | Кубанская 68 к2 | ю1а-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2825 | Б Хмельницкого 5 к1 | е13-1 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2826 | Звездная 15 | ю2-56 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2827 | Б Хмельницкого 5 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2828 | Н Островского 61 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2829 | 2-я Тихвинская | пр8б | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2012 |
| 2830 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2831 | Звездная 49 | ю3-28 | подающий | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2832 | Звездная 59 | ю3-3б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2833 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2834 | Н Островского 160 к1 | ю3-353 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2835 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2836 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2837 | Дубровинского 68 | о5-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2838 | Н Островского 56а | о2-111 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2839 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2840 | Боевая 71 | б13 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2841 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2842 | 28 Армии 10 к1 | т4-55 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2843 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2844 | С Перовской 77 к1 | сп3-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2845 | Курская 78 | сп3-61 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2846 | Максаковой 18 | т13-91 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2847 | Яблочкова 17 | я8-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2848 | Куликова 52 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2849 | Куликова 52 |  | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2850 | Барсовой 16 | сп1-16 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2851 | Б Алексеева 16 | я13-3 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2852 | Барсовой 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2853 | Комарова 132 | ут6а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2012 |
| 2854 | Боевая 72 к3 | о2-223 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2855 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2856 | Боевая 72 к3 | о2-239-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2857 | Звездная 15 | ю2-51 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2858 | Епишева /Н Островского | о1 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2859 | Боевая 40 | е2а-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2860 | Луконина 9 | ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2861 | Сен-Симона 28 |  | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2862 | Епишева 16 | е2 | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2863 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2864 | Н Островского 65 | о6-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2865 | Власова 2 | е2-11 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2866 | Наб Прив Затона 15 | е2-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2867 | Звездная 7 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2868 | Звездная 17 к1 | ю2-61 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2869 | Татищева 17 | т4-15 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2870 | С Перовской 6 к3 | сп1-31 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2871 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2012 |
| 2872 | Боевая 71 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2873 | Звездная 1 | ю1-33 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2874 | Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2875 | Н Островского 59 | о6-7 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2876 | Воробьева пр 9 | ю2-51 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2877 | Ст Здоровцева 5 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2878 | Ляхова 3 | т14-5 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2879 | Барсовой 15 к4 | сп1-24 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2880 | Началовское шоссе 5 | пр9-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2881 | Яблочкова 44 | я18 | подающий | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2882 | С Перовской 105 | сп16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2883 | Яблочкова 24 | я2-5 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2884 | Комарова 27 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 21.11.2012 |
| 2885 | Яблочкова 17 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2012 |
| 2886 | Сахалинская 7 | б3-6 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2012 |
| 2887 | Декабристов пл 8 | о12-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2012 |
| 2888 | Декабристов пл 21 | о2-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2012 |
| 2889 | Бежецкая 6а | о12-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2012 |
| 2890 | Звездная 3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2012 |
| 2891 | Декабристов пл 21 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2012 |
| 2892 | Тютчева 2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2012 |
| 2893 | Ст Здоровцева 6 | ак3-7 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2012 |
| 2894 | Н Островского 121 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2012 |
| 2895 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2012 |
| 2896 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2012 |
| 2897 | Кубанская 23 | ю1-88 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2012 |
| 2898 | Н Островского 55 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2012 |
| 2899 | Б Хмельницкого 5 | е14 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2012 |
| 2900 | Сахалинская 7б | б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2012 |
| 2901 | Б Алексеева 16 | я13-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2012 |
| 2902 | Комарова 63а | ут10 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2012 |
| 2903 |  |  | подающий | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2012 |
| 2904 | Бежецкая 10 | о12-10 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2012 |
| 2905 | Луконина 9 | ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2012 |
| 2906 | Пороховая 16 | о2-16 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2012 |
| 2907 | Воробьева пр 11 | ю2-54 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2012 |
| 2908 | Звездная 17 к1 | ю2-60 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2012 |
| 2909 | Н Островского 132 | кюв63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2012 |
| 2910 | Боевая 38 | е2-а4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2012 |
| 2911 | Комарова 61 |  | подающий | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 24.11.2012 |
| 2912 | Звездная 11 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2913 | Б Хмельницкого 48 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2914 | Б Хмельницкого 58 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2915 | Б Хмельницкого 41 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2916 | Звездная 7 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2917 | Епишева 16 | е2 | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2918 | Боевая 67а |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2919 | Боевая 72 к3 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2920 | Наб Прив Затона 15 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.11.2012 |
| 2921 | Власова 2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2922 | С Перовской 105 | сп16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2923 | Победы 55 | ак2-1а | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2924 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2925 | С Перовской 103/21 | сп12 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2926 | С Перовской 81 | сп3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2927 | с Перовской 82 | сп1-54 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2928 | Кр Набережная 225 | сп1-44 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2929 | С Перовской 77 к1 | сп3-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2930 | Нариманова 2б | я1-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2931 | Б Алексеева 63 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2932 | С Перовской 77 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2012 |
| 2933 | Б Хмельницкого 16 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2934 | Звездная 7 | ю1-1 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2935 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2936 | Н Островского 132 | кюв63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2937 | Н Островского 154 к2 | ю3-24 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2938 | Космонавтов 8 к2 | ю2-85 | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2939 | Звездная 25 | ю2-91 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2940 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2941 | Бэра 59а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2942 | Звездная 49 | ю3-2в | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2943 | Луконина 12 к3 | ю1-43 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2944 | Звездная 7 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2945 | Н Островского 158 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2946 | Звездная 7 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2947 | Звездная 9 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2948 | Бежецкая 10 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2949 | С Перовской 77 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2950 | Б Алексеева 63 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2951 | Барсовой 17 | сп1-41 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2952 | Куликова 46 к1 | ку2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2953 | Ст Здоровцева 4а | ак3-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2954 | Куликова 73 к1 | цтп-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2955 | Татищева 30 |  | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2956 | Маркина 100 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2012 |
| 2957 | Н Островского 136 | ю2-8а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2958 | Космонавтов 16 | ю2-69-1 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2959 | Н Островского 53 | о4-112 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2960 | Волжская 62 | о4-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2961 | Звездная 57 к1 | ю3-3а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2962 | Звездная 57 к3 | ю3-322а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2963 | Кубанская 29 | ю1-91 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2964 | Ахшарумова 78 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2965 | Савушкина 51 |  | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2966 | Куликова 46 к2 |  | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2967 | С Перовской 77/1 | сп3-53а | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2968 | Яблочкова 17 | я8-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2012 |
| 2969 | Дубровинского 58 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2012 |
| 2970 | Н Островского 74 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2012 |
| 2971 | Волжская 62 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2012 |
| 2972 | Бэра 44 | о6-26 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2012 |
| 2973 | Н Островского 67 | о6-26 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2012 |
| 2974 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2012 |
| 2975 | Ахшарумова 78 | о10-32 | подающий | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 28.11.2012 |
| 2976 | Власова 2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2012 |
| 2977 | Таманский пер 10 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2012 |
| 2978 | Н Островского 113 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2012 |
| 2979 | Н Островского 160 к2 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2012 |
| 2980 | Б Хмельницкого 41 | о6-12 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2012 |
| 2981 | Звездная 9 | ю1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2012 |
| 2982 | Луконина 12 к3 | ю1-48 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2012 |
| 2983 | Луконина 9 | ю2-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2012 |
| 2984 | Епишева 4 |  | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2012 |
| 2985 | Яблочкова 1 | Я1-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2986 | Воробьева пр 9 | ю2-51 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2987 | Звездная 17 к3 | Ю2-62 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2988 | Бэра 47 а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2989 | Победы 54 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2990 | Звездная 17 к1 | ю2-60 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2991 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2992 | Герасименко 6 к3 | НБ1-213 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2993 | Декабристов 21 | О12-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2994 | Б Хмельницкого 13 | е6-10 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2995 | Боевая 67а | ю20 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2996 | Красноармейская 23а |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.12.2012 |
| 2997 | Яблочкова 44 | я18 | подающий | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2998 | Б Алексеева 16 | я13-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 2999 | Медиков 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3000 | Кирова 94 | о12-22 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3001 | Барсовой 8 | СП3-75а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3002 | Курская 53 | сп3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3003 | Боевая 57 | б29 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3004 | Победы 53а | ак2-2б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3005 | Баумана 11 к1 | сп1-28б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3006 | Н Островского пр 4 к3 | КЮВ-38 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3007 | Курская 53 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3008 | Нвороссийская 6 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3009 | декабристов пл 21 | О12-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3010 | Баумана 11 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3011 | Боевая 67 | Б22-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3012 | Б Хмельницкого 36 | о4-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3013 | Ангарская 10а |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3014 | Барсовой 13 к2 | сп1-37 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2012 |
| 3015 | Ботвина 95 | я18-5 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3016 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3017 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3018 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3019 | Н Островского 113 | К1-16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3020 | Воробьева 11/11 | Ю2-54 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3021 | Нечаева 61 | ак2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3022 | Зеленая 70 | я13-8 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3023 | Котельная №53 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3024 | Маркина 100 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3025 | Барсовой 15 к1 | сп1-31 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3026 | Бэра 47а | О10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3027 | Украинская 13 | УТ23 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3028 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3029 | Боевая 66в | о2-233-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3030 | Боевая 72 к3 | о2-223 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3031 | Декабристов пл 21 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3032 | Кубанская 29 | ю1-91 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3033 | Н Островского 150 | ю3-19 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.12.2012 |
| 3034 | Звездная 3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3035 | Наб Прив Затона 15 | е2-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3036 | Тургенева 1 | В3-47 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3037 | Звездная 13 | Ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3038 | Н Островского пр 4 к3 | КЮВ-36 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3039 | Ахшарумова 9 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3040 | Куликова 56/1 | 11а04-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3041 | Курская 53 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3042 | Кр Набережная 233 | сп1-13 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3043 | Курская 55 | сп3-76 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3044 | Ботвина 29а | я5-3г | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2012 |
| 3045 | Звездная 15 | Ю2-58 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3046 | Татищева 30 |  | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3047 | Кр Набережная/ Калинина | ш5-3 | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3048 | Звездная 7 к2 | ю1-23а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3049 | Н Островского 53 | О4-112 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3050 | Володарского 22 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3051 | Звездная 3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3052 | Советская 25 |  | подающий | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3053 | Б Хмельницкого 5 к1 | е13-1 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3054 | Карла Маркса 23 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3055 | Моздокская 65 | б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3056 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3057 | Н Островского 160 | ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3058 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3059 | Боевая 85 к1 | Б5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3060 | Сен-Симона 28 |  | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3061 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3062 | Звездная 5 к3 | Ю1-2-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3063 | Яблочкова 24 | я2-5 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3064 | Новороссийская 14 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3065 | Ст Здоровцева 10 | ак3-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3066 | Яблочкова 17 | Я8-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3067 | Ботвина 10б | Я5-63 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.12.2012 |
| 3068 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3069 | С Перовской 82 к2 | сп1-53 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3070 | Красноармейская 29 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3071 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3072 | Яблочкова 15 | я8-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3073 | Курская 78 | СП3-66 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3074 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2012 |
| 3075 | Куликова 58 | 11а13-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3076 | Барсовой 17 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3077 | Кубанская 19 к1 | ю1-832 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3078 | Сахалинская 7а | Б3-3а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3079 | Яблочкова 17 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3080 | Б Хмельницкого 36 | о4-10 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3081 | Н Островского 160 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3082 | Н Островского 150 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3083 | Звездная 47 | Ю3-2а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3084 | Ахшарумова 58 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3085 | Звездная 5 к1 | Ю1-25 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3086 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3087 | Б Хмельницкого 35 | О4-61 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3088 | Звездная 5 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3089 | Даргомыжского |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3090 | джона Рида 7 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3091 | Космонавтов 4 | ю2-74 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3092 | Звездная 5 к3 | ю1-2-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3093 | Н Островского 132 | КЮВ-64 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3094 | Н Островского 154 к2 |  | обратный | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.12.2012 |
| 3095 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3096 | Ген Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3097 | Б Алексеева 6 к2 | ба5-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3098 | С Перовской 105 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3099 | Бабушкина 68 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3100 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3101 | Воробьева 8 | ю2-31 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3102 | Котельная №6 | Кот №6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3103 | Б Хмельницкого 21 | О2-55 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3104 | 11 Кр Армии 15 к1 |  | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2012 |
| 3105 |  |  | подающий | 700 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.12.2012 |
| 3106 | Куликова 56 к1 | 11а04-01 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.12.2012 |
| 3107 | Медиков 9 | МБ32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3108 | Хлебникова/Коммунистическая | М4-3 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3109 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3110 | Савушкина 40 | т13-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3111 | Южная 25 | о2-238 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3112 | Яблочкова | Я1-25 | обратный | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.12.2012 |
| 3113 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3114 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3115 | Б Алексеева 16 | Я13-4 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3116 | Н Островского 142 а | Ю2-823 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3117 | Б Алексеева 6 | я14пс-47 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3118 | Нариманова 23 | я1-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3119 | Украинская 6а | ут15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3120 | Куликова 54 | 11а-02 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3121 | Боевая 77 | б9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3122 | Краснодарская 43 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3123 | Студенческая 7 | сп1-1-1 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3124 | Барсовой 12 | сп1-8а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3125 | Н Островского 150 к3 | Ю3-17 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3126 | Барсовой 15 к1 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.12.2012 |
| 3127 | Куликова 54 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3128 | Куликова 54 | 11а-03 | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3129 | Куликова 56 к1 | 11а04-01 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.12.2012 |
| 3130 | Сун-ят-Сена 43а | я5-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3131 | Звездная 57 к1 | ю3-3а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3132 | Кубанская 70 к1 | ю1а-65 | подающий | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3133 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3134 | Боевая 67 к2 | Б-18 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3135 | К Маркса 3 | АК2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2012 |
| 3136 | Победы 56 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3137 | Победы бул 3 | т40 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3138 | К Ликбнехта 9 | е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3139 | Победы 56 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3140 | 3-я Зеленгинская 56г |  | обратный | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.12.2012 |
| 3141 | Рылеева 90 | сп3-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3142 | Дубровинского 68 к1 | о5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3143 | Куликова 54 | 11а-04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3144 | Звездная 59 | ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3145 | Савушкина 40 | Т13-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3146 | С Перовской 80 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3147 | Б Алексеева 43 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3148 | Луконина 12 к2 | Ю1-48 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3149 | Боевая 62 |  | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3150 | Космонавтов 2 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3151 | Боевая 85 | Б7-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3152 | Латышева 4а | т21-17 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3153 | Боевая 83 к2 | Б7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3154 | Звездная 59 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3155 | 1 Перевозная 100а | я18-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3156 | Н Островского 121 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3157 | 28 Армии 14 к2 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.12.2012 |
| 3158 | Боевая 67 к2 | Б-18 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3159 | Яблочкова 1 | я1-22 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3160 | Сен-Симона 44 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3161 | Нариманова 2д | я1-21а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3162 | Н Островского 150 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3163 | Куликова 56 к2 | 11а14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3164 | Наб Прив Затона 15 | е2-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3165 | Татищева 17 | т4-15 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2012 |
| 3166 | Н Островского 65 | О6-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3167 | Началовское шоссе 5 | пр9-19-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3168 | Епишева 16 | е2 | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3169 | 2 Дербентская 34 | Б2 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3170 | Яблочкова 7 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3171 | Кубанская 72 | Ю1а-17 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3172 | Фунтовское шоссе 23б |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3173 | Победы 50 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3174 | Котельная №16 | ут16-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3175 | Барсовой 12 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3176 | Боевая 85 к2 | Б7-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3177 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3178 | Барсовой 17 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3179 | Сахалинская 9 | Б3-6 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3180 | Звездная 41 к1 | Ю3-117 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3181 | Луконина 9 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3182 | Соликамская 8 |  | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.12.2012 |
| 3183 | С Перовской 79 к1 | сп3-61 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3184 | Звездная 63 | ю3-3е | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3185 | 11 Кр Армии 1 | 11а32-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3186 | Ген Епишева 16 | е2 | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3187 | Космонавтов 3б | Ю2-822 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3188 | Яблочкова 22 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3189 | Тамбовская 36 | к10-13 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 07.12.2012 |
| 3190 | Кр Набережная 229 | БА-6 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3191 | Комарова 67а | УТ-3 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3192 | Кубанская 21 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3193 | Космонавтов 2 | Ю2-43 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3194 | Кирова 1 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3195 | Красноармейская 29 | я5-11 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2012 |
| 3196 | Дубровинского 58 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3197 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3198 | Звездная 19 | Ю2-86 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3199 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3200 | Яблочкова 25 | я13-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3201 | Шелгунова/Советская |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3202 | Н Островского 154 к1 | ю3-241 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3203 | Боевая 40 | Е-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3204 | Ульяновых 14 | в3-15 | подающий | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 08.12.2012 |
| 3205 | Дальняя 23 | УТ16-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3206 | Украинская 5 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3207 | Победы 53а | ак2-21 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3208 | Боевая 66в | О2-233-1 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 08.12.2012 |
| 3209 | Космонавтов 4 | ю2-76 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3210 | Барсовой 13 | сп1-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3211 | Боевая 72а |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3212 | С Перовской 77 к1 | сп3пс35 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3213 | Боевая 38 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3214 | Куликова 38 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3215 | Рылеева |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3216 | Н Островского 142а | Ю2-823 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3217 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3218 | Победы 56 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3219 | С Перовской 85 |  | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3220 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3221 | Н Островского 65 | о6-25 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3222 | Началовское шоссе 5 | пр9-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3223 | Яблочкова 3 | Я1-24 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3224 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3225 | Б Алексеева 65 к1 | БА-6 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2012 |
| 3226 | Б Алексеева 16 | я13-4 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3227 | Курская 78 | сп3-63 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3228 | Победы 52 | АК-2-81 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3229 | Курская 78 | сп3-61 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3230 | Н Островского 53 | о4-112 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3231 | Космонавтов 6 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3232 | Космонавтов 16 | Ю2-69 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3233 | Комарова 168 |  | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 09.12.2012 |
| 3234 | Сахалинская 7а | б3-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3235 | Звездная 3 к2 | Ю1-27 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3236 | Новороссийская 8 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3237 | Степана Разина 20 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3238 | Кубанская 33 к1 | ю1-33 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3239 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3240 | Победы 54 к1 | ак2-36 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3241 | Б Алексеева 63 | ба3-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3242 | Украинская 11 | ут24 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3243 | Звездная 9 | ю1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3244 | Боевая 83 к1 | Б5-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3245 | Кубанская 21 к2 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3246 | Н островского 119 | о16 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3247 | Боевая 71/67 | Б-14 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3248 | Савушкина 35 | т-52 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3249 | Яблочкова 11 | Я1-27 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3250 | Маркина 48 | я1-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3251 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а-72 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3252 | Б Алексеева 63 | ба3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3253 | Урицкого 3 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3254 | Украинская 23 | ут21 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3255 | Звездная 49 | Ю3-28 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2012 |
| 3256 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а-71 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3257 | Зеленая 72а |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3258 | Бабушкина 3 |  | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3259 | Краснодарская 43 | ю1а-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3260 | Кирова 94 | о12-21 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3261 | Б Алексеева 6 | я14-9 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3262 | К Маркса 21 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3263 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3264 | Боевая 72б | О2-244 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3265 | Дальняя 23 | УТ16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3266 | Н Островского 154 к2 | ю3-24 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3267 | С Перовской 89 | сп1-11 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3268 | Коммунистическая 62 | т15-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3269 | С Перовская 113 | СП20 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3270 | Власова 4 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3271 | Татищева 30 |  | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3272 | С Перовской 79 | сп3-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3273 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3274 | Комарова 27 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.12.2012 |
| 3275 | Н Островского 55 | о4-2 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.12.2012 |
| 3276 | Н Островского 160 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3277 | Космонавтов 6 к1 | Ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3278 | Баумана 11 |  | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3279 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3280 | С Перовской 101/11 | сп11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3281 | Комарова 134 | ут6а | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3282 | Татищева 21 | т11-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3283 | Кубанская 68 к2 | ю1а-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3284 | Украинская 14 | УТ1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3285 | Куликова 67 |  | подающий | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2012 |
| 3286 | С Перовской 89 | сп1-11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3287 | Волжская 60 | о4-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3288 | Космонавтов 4 к3 | Ю2-47а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3289 | Барсовой 17 | СП1-31-1 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3290 | Красноармейская 15 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3291 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3292 | Воробьева 11/11 | Ю2-52 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3293 | Яблочкова 17 | я8-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3294 | Курская 53 | сп3-67 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3295 | Яблочкова 17 | я8-4а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3296 | С Перовской 101/8 | сп2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3297 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-64 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3298 | Комарова 158 | ут14 | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.12.2012 |
| 3299 | Звездная 47 к5 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3300 | Барсовой 15 |  | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3301 | Яблочкова 5 | я1-26 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3302 | Курская 57 | СП3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3303 | б Хмельницкого 20 | е2-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3304 | 28 Армии 10 к2 | т4 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3305 | Джона Рида 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3306 | Кубанская 23 | ю1-88 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3307 | Белгородская 7 | НБ1-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3308 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3309 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3310 | Луконина 6 | ю1-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3311 | Яблочкова 7 | Я1-26 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3312 | 3 Рыбацкая 5 | Ю1а-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3313 | Медиков 9 | МБ32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3314 | С Перовской 109 | сп19 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3315 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2012 |
| 3316 | Дубровинского 68 к1 | О8-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3317 | Яблочкова 11 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3318 | 28 Армии 14 к1 | т4-51 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3319 | Кр Набережная 229 | сп1-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3320 | Кубанская 21 к2 | ю1-84 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3321 | Савушкина 40 | т13-91 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3322 | кубанская 17 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3323 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3324 | Звездная 47 к5 | ю3-22а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3325 | Н Островского 68 | О5-1а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3326 | Космонавтов 4 к4 | ю2-47а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3327 | Татищева 11а | т4-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3328 | Победы бул 8 | т13-60 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3329 | Галлея 8 | жилрыб-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3330 | Яблочкова 29 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, разрушение камеры | 1 | 12.12.2012 |
| 3331 | Н Островского 113 к2 | К2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3332 | Луконина 9 к1 | Ю2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3333 | Бежецкая 10 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3334 | Началовское шоссе 5 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3335 | Кубанская 21 к2 | Ю1-83 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3336 | Н Островского 113 к2 | К2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3337 | Ботвина 43 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3338 | Дарвина (СОШ№7) | К10-7 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3339 | К Маркса 33 | ак2-10 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3340 | Бабушкина 49 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3341 | З Космодемьянской 82 | К10-4 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3342 | Куликова 42 к1 | нб2-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3343 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3344 | Б Хмельницкого 13 к1 | е6-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3345 | Кубанская 72 | Ю1а-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2012 |
| 3346 | Б Алексеева 16 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3347 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3348 | Н Островского 160 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3349 | Барсовой 15 к4 | сп1-24 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3350 | Барсовой 17 | сп1-41 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3351 | Епишева 49 | о2-53 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3352 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3353 | Победы 53 | ак2-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3354 | Ак Королева 3а |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3355 | Яблочкова 25 | я13-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3356 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3357 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3358 | Красноармейская 21 | Я5-15 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3359 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3360 | Брестская 28 | Б-3 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3361 | С Перовская 101/11 | сп-11 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3362 | Шаумяна 73 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 13.12.2012 |
| 3363 | Боевая 75 к1 | б11-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3364 | Барсовой 12 | сп1-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3365 | Марфинская/Хлебникова | м3б | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3366 | Татищева 11а | т4-91 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3367 | Кр Набережная 231 | сп1-65 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3368 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а-72 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3369 | Дальняя 23 | ут16-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3370 | Ляхова 7 | Т14 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3371 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3372 | Б Хмельницкого 50 | о10-46 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3373 | Брестская 28 |  | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3374 | Началовское шоссе 5/1 | пр20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3375 | Красноармейская 17 | я14-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2012 |
| 3376 | ТК-107 |  | подающий | 300 | подземная, задвижка, износ | 1 | 14.12.2012 |
| 3377 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3378 | Б Хмельницкого 37 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3379 | Н Островского 115 | К1-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3380 | Б Хмельницкого 16 | Е2-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3381 | Курская 53 | СП3-75 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3382 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3383 | Космонавтов 65 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3384 | Кубанская 72 | ю1а-45 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3385 | Звездная 1 | ю1-33 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3386 | Куликова 54 | 11а-02 | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3387 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3388 | Татищева 10 | т4 | обратный | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3389 | Кубанская 17 к2 |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.12.2012 |
| 3390 | Косм Комарова 144а | ут9 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.12.2012 |
| 3391 | Звездная 1/33 | ю1-34 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3392 | Фунтовское шоссе 23б |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3393 | Б Хмельницкого 5 к1 | е13-1 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3394 | Татищева 11 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3395 | С Перовской 101/11 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3396 | С Перовской 77 к1 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3397 | Сахалинская 7 | б3-6 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3398 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3399 | Украинская 5 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3400 | Курская 74 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3401 | К Маркса 3 | ак2-23 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3402 | Дубровинского 66 | о5-57 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3403 | Боевая 85 | б7-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3404 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3405 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3406 | Барсовой 13 | сп1-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2012 |
| 3407 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3408 | Боевая 72 к3 |  | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3409 | Адм Нахимова 38 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.12.2012 |
| 3410 | Б Алексеева 65 | ба10 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3411 | Щепной пер 7 | В3-16г | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3412 | Краснопитерская 115 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.12.2012 |
| 3413 | Бежецкая 6а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3414 | Луконина 12 к3 | ю1-48 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3415 | Волжская 60 | о4-3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3416 | Студенческая 1 | сп1-4а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3417 | Епишева 24 | Е6-9 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3418 | Звездная 5 к1 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3419 | Н Островского 43 к1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3420 | Н Островского 53 | о4-112 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3421 | Наб Прив Затона 13 | Е2-4-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3422 | Курская 76 | сп3-66 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3423 | Рылеева 90 | СП3-7 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3424 | Б Хмельницкого 28 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3425 | Ботвина 29 | я5-3г | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3426 | Воробьева 9 | Ю2-51 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3427 | Дубровинского 66 | О5-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3428 | Луконина 8 | Ю1-5 | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3429 | Татищева 11 | Т4-8 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.12.2012 |
| 3430 | Боевая 66в | о2-234 | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.12.2012 |
| 3431 | Кубанская 19 | Ю1-833 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3432 | Звездная 49 | Ю3-28 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3433 | Луконина 6 |  | подающий | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3434 | Латышева 4а | т21-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3435 | Дубровинского 58 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3436 | Белгородская 15 к3 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2012 |
| 3437 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3438 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3439 | Б Хмельницкого 16 | е11 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.12.2012 |
| 3440 | Даргомыжского | я3-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3441 | Н Островского 27 | е8-2 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3442 | Комарова 134 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3443 | Б Хмельницкого 38 | О4-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3444 | Латышева 4а | т21-17 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3445 | Чехова 103 | т13-71 | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.12.2012 |
| 3446 | Татищева 6а | т8-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3447 | Куликова 46 к1 | ку2 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3448 | Луконина 11 к1 | ю2-3а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3449 | Б Хмельницкого 16 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3450 | Украинская 12 | УТ-13 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3451 | Нариманова 2б |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3452 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3453 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3454 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3455 | Звездная 51 к1 | Ю3-293 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3456 | Луконина 6а | ю1-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3457 | Кр Набережная 227 | сп1-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3458 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3459 | 3 Рыбацкая 5 | Ю1а-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3460 | Н Островского 158 к1 | ю3-233 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3461 | Боевая 66б | о2-231 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3462 | Немова 7 |  | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.12.2012 |
| 3463 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3464 | Победы 56 | АК2-4 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3465 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3466 | 28 Армии 8 | Т22-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2012 |
| 3467 | Савушкина 12 | Т44-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3468 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3469 | Победы бульвар 7 | т13-пс3 | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 17.12.2012 |
| 3470 | Шаумяна 51 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3471 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3472 | К Ликбнехта 15 | Е2а-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3473 | Епишева 16 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3474 | Савушкина 11 | т22-82 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3475 | Н Островского 27 | е8-2 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3476 | Украинская 14 | ут12 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3477 | Кубанская 72 | ю1-45 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3478 | С Перовской 6 к2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3479 | Дубровинского 58 | о65-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3480 | Татищева 20 | т11-12 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3481 | Н Островского 154 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3482 | Б Хмельницкого 13 к1 | Е6-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3483 | Звездная 5 | Ю1-11 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3484 | Ужгородская 3 | я7-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3485 | Боевая 83 к2 | Б7-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3486 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3487 | Украинская 25 |  | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 17.12.2012 |
| 3488 | Н Островского 132 | кюв63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3489 | К Ликбнехта 9 | Е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3490 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3491 | Нариманова 2б | Я1-21 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3492 | Баумана 11 | сп1-30 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3493 | Кубанская 68 к2 | Ю1а-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3494 | Туапсинская 4 | туап4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3495 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3496 | Кр Знамени 12 | в8в | подающий | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2012 |
| 3497 | Сен-Симона 40 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3498 | Воробьева пр 11 | ю2-54 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3499 | Звездная 7 к3 | ю1-22 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3500 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3501 | Барсовой 12 | сп1-8 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3502 | С Перовской 105 | сп16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3503 | Куликова 67а | 11а10 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3504 | Татищева 57а | т22-42а | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3505 | Н Островского 152 к3 | ю3-141 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3506 | Дубровинского 68 к1 | О5-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3507 | Барсовой 4 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3508 | Луконина 7б |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3509 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3510 | Кубанская 17 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3511 | 1 Новороссийкая 6 | ут16-1-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3512 | Звездная 5 к1 | Ю1-25 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3513 | Звездная 25 | ю2-31 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3514 |  | ут19 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3515 | Куликова 25 | нб-51а | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3516 | Украинская 14 | ут1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3517 | Боевая 67 к2 | Б-18 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3518 | Красноармейская 27 | я5-12 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3519 | Б Хмельницкого 33 | О4-62 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3520 | Новороссийская 8 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3521 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3522 | Куликова 25 | нб52 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3523 | Кубанская 17 к2 | ю1а-2 | подающий | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3524 | Латышева 6а | Т21-16 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3525 | Б Хмельницкого 57 | о10-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3526 | С Перовской 101/12 | СП8б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2012 |
| 3527 | Нариманова 2б | я1-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3528 | Украинская 57 | ут3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3529 | Звездная 23 | Ю2-64 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3530 | Звездная 5 | ю1-11 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3531 | Звездная 9 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3532 | Б Хмельницкого 16 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3533 | Сахалинская 7а | б3-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3534 | Дарвина | К10-6 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3535 | Фунтовское шоссе 23б |  | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 19.12.2012 |
| 3536 | Куликова 54 | 11а02 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3537 | Звездная 7 к1 | ю1-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3538 | Б Алексеева 10а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3539 | Курская 53 | СП3-76 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3540 | Луконина 10 к1 | ю2-42 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3541 | Звездная 7 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3542 | Ахшарумова 78 | о10-32 | подающий | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 19.12.2012 |
| 3543 | Боевая 40 | е2а-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3544 | Курская 55 | СП3-74 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3545 | Ст Здоровцева 4а |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3546 | Яблочкова 5 | Я1-26 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3547 | Украинская 14а | ут12 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3548 | К Маркса 23 | ак2-10 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3549 | Ьоздокская 66 | Б-17 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3550 | Б Алексеева 63 | ба4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3551 | Барсовой 8 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3552 | Куликова 63 | нб3 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3553 | Началовское шоссе 7 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3554 | Н Островского 160 к3 | ю3-332 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3555 | Куликова 46 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3556 | Комарова 63а | ут10 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2012 |
| 3557 | Джона Рида 35 | Ю2-207 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3558 | Бэра 59 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3559 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3560 | Б Алексеева 6 | я14пс-53 | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 20.12.2012 |
| 3561 | Лычманова 28 | К9-3 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3562 | Зеленая 72а | я13-22а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3563 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3564 | Н Островского 5а |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3565 | Б Хмельницкого 53 | О10-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3566 | Звездная 59 | ю3-36 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3567 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3568 | Курская 57 | СП3-72 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3569 | Наб Прив затона 32 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3570 | Н Островского 136 | ю2-8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3571 | К Маркса 21 | ак2-7 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3572 | Кубанская 31 | Ю1-93 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3573 | Б Алексеева 6 | я14-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3574 | Белгородская 15 к3 | нб1-61 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3575 | Воробьева 7 | ю2-41 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3576 | Сен-Симона 42 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3577 | Тютчева 2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3578 | Курская 78 | сп3-пс27 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3579 | Татищева 56а | т47-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3580 | Урицкого 3 |  | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3581 | Даргомыжского | я5-2а | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 20.12.2012 |
| 3582 | Звзедная 3 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3583 | 28 Армии 16 к1 | т4-51 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3584 | Зеленая 72а | я13-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3585 | Звездная 7 к1 | ю1-23 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3586 | С Перовской 75 | сп3-54 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2012 |
| 3587 | 28 Армии |  | подающий | 500 | подземная, задвижка, износ | 1 | 21.12.2012 |
| 3588 | Кубанская 31 к1 | ю1-32 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3589 | Джона Рида 7 | к4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3590 | Студенческая 6 | сп1-11 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3591 | Украинская 5 | ут18а | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3592 | Ботвина 22 | я14-82 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3593 | Боевая 71 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3594 | Яблочкова 7 | я1-26 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3595 | Боевая 40 | тк1-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3596 | Б Хмельницкого 8 | Е14-3 | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3597 | Воробьева 11/11 | ю2-51 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3598 | Ботвина 28 | Я5-3г | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3599 | Космонавтов 2 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3600 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3601 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3602 | Боевая 67 | Б-13-14 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3603 | Бэра 47а | о10-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3604 | Победы 54 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3605 | Сун Ят Сена 64а |  | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3606 | Татищева 18б | т21-8 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3607 | Курская 53 | сп3-76 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3608 | Боевая | о2-231 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3609 | Новороссийская 12 к1 | УТ16-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3610 | Тургенева 1 | В3-47 | подающий | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3611 | Яблочкова 27 | я13-25 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 21.12.2012 |
| 3612 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3613 | Н Островкого 150 к3 | Ю3-17 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3614 | Н Островского 142а | Ю2-823 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3615 | 3-я Зеленгинская 58 | мб1б | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3616 | Звездная 5 | ю1-11 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3617 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2012 |
| 3618 | Сен-Симона 40 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.12.2012 |
| 3619 | Яблочкова 27 | Я13-21 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3620 | Куликова 52 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3621 | Н Островского 53 | О4-112 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3622 | Баумана 11 | сп1-28 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3623 | Александрова 7 | ут6 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3624 | Боевая 72г |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3625 | Кубанская 68 | ю1а-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3626 | Курская 74 | сп3-67 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3627 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3628 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3629 | Комарова 61 |  | подающий | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 22.12.2012 |
| 3630 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3631 | Наб Прив Затона 15 к2 | Е2-51 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3632 | Ботвина 12 | я5-14 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3633 | Боевая 66б | 2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3634 | Кирова 30 | КНС-141 | обратный | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 22.12.2012 |
| 3635 | Краснодарская 43б | Ю1а-11 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3636 | Кирова 94 | о12-21 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3637 | Луконина 8 | Ю1-5 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3638 | Яблочкова 40 | я15-а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3639 | Звездная 17 к3 | ю2-62 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3640 | С Перовской 105 | сп16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3641 | Волжская 62 | О4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3642 | Декабристов пл 8 | о12-7 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3643 | Воробьева 14 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3644 | Н Островского 121 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3645 | Б Алексева 51 | 11а-38 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3646 | Звездная 23 | Ю2-63 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3647 | Новороссийская 12 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2012 |
| 3648 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3649 | Звездная 5 к3 | Ю1-2-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3650 | Сен-Симона 42 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3651 | Моздокская 65 | б16-1 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3652 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3653 | Медиков 9 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3654 | Барсовой 17 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3655 | Дубровинского 58 | О5-55 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3656 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3657 | Звездная 61 к1 | ю3-3е | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3658 | Боевая 85 к2 | Б7-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3659 | Началовское шоссе 5 | пр9-18 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3660 | Украинская 21 | ут20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3661 | Звездная 61 к1 |  | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3662 | Космонавтов 6 к1 | Ю2-75 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3663 | Кубанская 31 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3664 | боевая 75 к2 | Б11-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3665 | С Перовской 105 | СП-16 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3666 | Н Островского 150 к3 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3667 | Воробьева 11/11 | Ю2-54 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3668 | Яблоячкова 7 | я1-26 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3669 | Луконина 12 к3 | Ю1-42 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3670 |  | ут19 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3671 | Краснодарская 43 к2 | Ю1а-71 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3672 | Звездная 15в |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3673 | Барсовой 2 |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3674 | Карла Маркса 3 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3675 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3676 | Ген Епишева 59 | о2-153 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3677 | Б Алексеева 63 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2012 |
| 3678 | Татищева 57а | т22-42 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3679 | Кубанская 17 к1 | Ю1-82 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3680 | Н Островского 111 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3681 | Куликова 48 | ку5 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3682 | Н Островского 68 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3683 | Ак Королева 39 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3684 | Фунтовское шоссе 17б |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3685 | З Космодемьянской/Дарвина | к10-6 | подающий | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3686 | Зеленая 68а |  | подающий | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3687 | Украинская 3 |  | подающий | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3688 | Моздокская 65 | Б16-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3689 | Сахалинская 7 | б3-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3690 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3691 | Татищева 57а | т22-44 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3692 | Ботвина 12б | я5-66 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3693 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3694 | Б Хмельницкого 33 | о4-62 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3695 | Курская 53 | сп3-75а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3696 | Началовское шоссе 5 | пр9-19-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3697 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3698 | Дж Рида 7 к1 | к4-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3699 | Курская 59 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3700 | Б Хмельницкого 10 к1 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3701 | Бертюльская 5 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3702 | Пороховая 16 | о2-16 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3703 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3704 | Балаклавская 8 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3705 | Победы 53 | ак2-22а | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3706 | Н Островского 113 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3707 | С Перовской 77 к1 | сп3-пс35 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2012 |
| 3708 | Звездная 51 |  | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3709 | Кирова 54 | К9-14 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3710 | Украинская 6 | ут14 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3711 | Боевая 72б | О2-243 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3712 | Ленина пл 2 | в9-390 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3713 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3714 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3715 | Воробьева 12 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3716 | Воробьева 14 | Ю1-49 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3717 | 28 Армии 12 к1 | т4-51 | обратный | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.12.2012 |
| 3718 | Куликова 54 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3719 | Студенческая 4а |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3720 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3721 | Южная 25 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3722 | Звездная 5 к1 | Ю1-26 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3723 | Калинина 30 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3724 | С Перовской 82/1 | сп1-54 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3725 | Б Алексеева 65 к1 | БА6 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3726 | Нариманова 2б | я1-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3727 | Бэра 47а | о1-1а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3728 | К Либкнехта 9 | Е2а-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3729 | Звездная 59 | ю3-35 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3730 | Звездная 13 | ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3731 | Смоляной пер 6 | т1-10 | обратный | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 25.12.2012 |
| 3732 | Краснодарская 43 | ю1а-8 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3733 | С Перовской 79 к1 | сп3-61 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.12.2012 |
| 3734 | Анри барбюса 32 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3735 | Дальняя 23 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3736 | Космонавтов 16 | ю2-69-1 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3737 | Воробьева 7 | Ю2-44а | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2012 |
| 3738 | Сахалинская 9 к1 | Б3-7 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3739 | Власова 4 | Е2-16 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.12.2012 |
| 3740 | Звездная 3 к1 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3741 | Н Островского 132 | кюв-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3742 | Украинская 13 | ут23 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3743 | С Перовской 6 к3 | сп1-31 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3744 | Курская 76 | сп3-66 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3745 | К Маркса 33 | ак2-10 | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3746 | Звездная 7 к1 | О1-21 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3747 | Звездная 49 | ю3-28 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3748 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3749 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3750 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3751 | Космонавтов 4 к3 | ю2-47 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3752 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3753 | Татищева 11 | т4-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3754 | Дубровинского 68 к1 | О5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3755 | Епишева 28 | е6-41 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3756 | Б Хмельницкого 57 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3757 | Фунтовское шоссе | УТ1 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3758 | К Либкнехта 15 | Е2а-3 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3759 | С Перовской 105 | сп-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3760 | Боевая 72б | О2-244 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3761 | Барсовой 8 к1 | СП3-12а | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3762 | Сен-Симона 33 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3763 | Звездная 9 | ю1-15 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3764 | Красноармейская 27 | я5-12а | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3765 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3766 | Джона рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3767 | Ботвина 97 | я18-4 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2012 |
| 3768 | Татищева 11 | т4-81 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3769 | С Перовской 79 к1 | сп3-51 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3770 | Звездная 15 | ю2-58 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3771 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3772 | Боевая 66б |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3773 | куликова 42 к1 | НБ2-6 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3774 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3775 | С Перовской 105 | сп15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3776 |  | ут19 | подающий | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3777 | Бакинская 121 | к9-3 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3778 | Коммунистическая 62 | т15-6 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3779 | Джона Рида 7 к1 | к5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3780 | С Перовской 77 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3781 | Куликова 54 | 11а-04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3782 | Н Островского 160 | ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3783 | Б Хмельницкого 58 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3784 | Рождественского 9 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3785 | Яблочкова 7 | Я1-27-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3786 | Дубровинского 68 к1 | о5-9 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3787 | Кубанская 33 к1 | Ю1-32 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3788 | Маркина 100 | м4 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3789 | Дальняя 23 | ут16-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3790 | Звездная 3 к1 | Ю1-28 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3791 | 28 Армии 16 к1 | т4-5 | подающий | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.12.2012 |
| 3792 | Татищева 17 | т4-15 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3793 | Наб Казачьего ерика 158 | ут14 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3794 | Звездная 17 к3 | Ю2-62 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3795 | Б Алексеева 2а | я14-4 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3796 | Барсовой 12 | сп1-9 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3797 | Звездная 19 | Ю2-86 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2012 |
| 3798 | Н Островского 144а |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3799 | Луконина 6 | ю1-61 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3800 | Курская 74 | СП3-66 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3801 | Луконина 4а | ю1-27 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3802 | Чугунова 23 | АК6-4 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3803 | Звездная 15 | Ю2-57 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3804 | Курская 74 | сп3-67 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3805 | Б Алексеева 61 к2 | ба5-1 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3806 | Барсовой 15 к4 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3807 | Победы 55 | ак2-1а | обратный | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3808 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3809 | Новороссийсая 6 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3810 | Ботвина 29 | я5-3б | обратный | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.12.2012 |
| 3811 | Яблочкова 7 | я1-28 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3812 | Н Островского 68 | О5-1а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3813 | Боевая 72б |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3814 | Джона Рида 35 | Ю2-819 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3815 | Боевая 72г | о2-246 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3816 | Рождественская 9 | ут5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3817 | Джона Рида 7 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3818 | Яблочкова 25 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3819 | Ак. Королева 27б |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3820 | Звездная 1/33 | ю1-33 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3821 | Украинская 11 | ут23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3822 | Латышева 1 | т27 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3823 | Украинская 12 | ут15 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3824 | Белгородская 15 к3 | нб1-61 | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3825 | Звездная 11 к1 | Ю2-56 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3826 | Эспланадная 26 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3827 | Сахалинская 7а | Б3-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2012 |
| 3828 | Яблочкова 27 | я2-3 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3829 | Боевая 59а | б26 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3830 | Б Алексеева 63 к1 | ба5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3831 | Н Островского 74 к1 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3832 | Сен-Симона 40 к1 |  | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3833 | Звездная 15 | ю2-57 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3834 | Звездная 9/16 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3835 | Боевая 75 к1 | б11-2 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3836 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3837 | Звездная 59 | Ю3-3б | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3838 | Боевая 75 к1 | б11-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3839 | 1 Перевозная 131 | Я15б-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3840 | Б Алексеева 2а |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3841 | Кубанская 71 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3842 | Воробъева проезд 8 | о2-31 | подающий | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3843 | Курская 74 |  | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3844 | Герасименко 8 к1 | нб1-6г | подающий | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3845 | Б Хмельницкого 35а | о4-115 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.12.2012 |
| 3846 | Б Хмельницкого 37 | о4-5 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3847 | Куликова 64 к1 | 11а-19а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3848 | Сун Ят Сена 2а | я5-6 | подающий | 70 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.12.2012 |
| 3849 | Свердлова 12 | в3-184 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3850 | Б Хмельницкого 14 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3851 | Боевая 72б | О2-243 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3852 | Н Островского 41 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3853 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3854 | Звездная 15б | ю2-51 | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3855 | Тургенева 6 |  | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3856 | Баумана 11 к1 | сп1-28 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3857 | Боевая 75 к2 | Б11-3 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2012 |
| 3858 | 11 Кр Армии 11 к1 | 11а20 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3859 | Новороссийская 12 к1 | г16-6 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3860 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.12.2012 |
| 3861 | С Перовской 84 к1 | сп1-51 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3862 | К Маркса 23 |  | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3863 | Дубровинского 58 | о5-55 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3864 | Яблочкова 17а | я8пс-41 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3865 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3866 | Ген Епишева/Н Островского |  | подающий | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3867 | Н Островского 156 к3 | Ю3-231 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3868 | Боевая 85 | Б7-3 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3869 | 28 Армии 8 | т22-1 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3870 | Боевая 71 | Б14 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3871 | Куликова 54 | 11а04 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3872 | Н Островского 132 | КЮВ-63 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3873 | Пороховая 14а | о2-152 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3874 | Звездная 15 | Ю2-57 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3875 | Рылеева 88 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3876 | Бэра 59а | о9-2а | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3877 | Звездная 7 к3 | ю1-23 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3878 | Наб Прив Затона 15 к2 | Е2-4-1 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3879 | Н Островского 65 | О6-25 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3880 | Барсовой 13 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3881 | Власова 4 к1 | е2-15 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3882 | Б Хмельницкого 9 к1 | е10-5 | подающий | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.12.2012 |
| 3883 | Н Островского 156 к2 | ю3-232 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3884 | Моздокская 65 | б-15 | подающий | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3885 | Наб Прив Затона 15 к1 | Е1 | подающий | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3886 | Кирова 94 | о12-21 | подающий | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3887 | Дубровинского 68 к1 |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2012 |
| 3888 | Воробьева 12 | Ю1-48 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3889 | Звездная 3 |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3890 | Ляхова 3 | т14-5 | подающий | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3891 | Медиков 9 | мб32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3892 | Кубанская 33 к1 | ю1-32 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3893 | Боевая 83 к2 | б7-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3894 | 28 Армии 16 к2 | Т4-5 | подающий | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 31.12.2012 |
| 3895 | Ахшарумова 60 | О-10 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3896 | Рылеева 90 | сп3-9 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3897 | 11 Кр Армии 4 | 11а-5 | подающий | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3898 | Декабристов 21 | о12-5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3899 | Космонавтов 4 к3 | ю2-46 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3900 | Звездная 13 | Ю2-59 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3901 | Б Хмельницкого 35 | о4-61 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3902 | Савушкина 51 |  | подающий | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3903 | Дубровинского 68 | О5-1а | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3904 | Курская 80 | СП3-2-2 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3905 | Б Хмельницкого 16 | Е2-22 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3906 | Сакко и Ванцетти |  | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3907 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3908 | Соликамская 8 | т6-16 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3909 | Н Островского 160 | Ю3-334 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3910 | Кр Набережная 225 | сп1-45 | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3911 | Б Алексеева 63 к1 | ба5 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3912 | Началовское шоссе 5 | пр9-20 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3913 | С Перовской 101 | сп8б | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3914 | Куликова 73 к1 | ЦТП1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3915 | Новороссийская 6 | УТ16-1-1 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3916 | Новороссийская 12 к1 | ут16-9 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3917 | Кубанская 21 | ю1-87 | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3918 | Ст Здоровцева 4а |  | подающий | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3919 | Кирова 92а | О12-3 | подающий | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 31.12.2012 |
| 3920 | 1 Перевозная 106в | я18-37 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3921 | С Перовской 75 | сп3-54 | подающий | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3922 | Кр Набережная 229 |  | подающий | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |
| 3923 | Курская 76 | сп3-65 | подающий | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2012 |

Таблица Ж.3 – Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за  2013 год.

| № п/п | Наименование улицы | Наименование ТК | Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода | Описание дефекта | Кол-во дефектов | Дата выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звездная 59 | ю3-26 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2013 |
| 2 | Кубанская 21 к1 | ю1-85 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2013 |
| 3 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2013 |
| 4 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2013 |
| 5 | Н Островского 150 | ю3-19 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2013 |
| 6 | Савушкина 1 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2013 |
| 7 | Спортивная 42а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2013 |
| 8 | Комс. Набережная 31 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2013 |
| 9 | Волжская 60 | о4-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2013 |
| 10 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2013 |
| 11 | Кубанская 21 к1 | ю1-87 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2013 |
| 12 | Воробьева 11/11 | ю2-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2013 |
| 13 | Сахалинская 9 | б3-6 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2013 |
| 14 | 2-я Игарская 6 | о2-246 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 02.01.2013 |
| 15 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2013 |
| 16 | Б Хмельницкого 56 | е13 | подача | 50 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 02.01.2013 |
| 17 | Космонавтов 6 | ю2-74 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2013 |
| 18 | Галлея |  | подача | 15 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2013 |
| 19 | С Перовской 111 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.01.2013 |
| 20 | Сун-ят-Сена 41а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2013 |
| 21 | Волжская 49а | о6-9 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 03.01.2013 |
| 22 | Звездная 57 к3 | ю3-522 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2013 |
| 23 | Н Островского 160 к2 | ю3-331 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2013 |
| 24 | Барсовой 17 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2013 |
| 25 | Демидова 12 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2013 |
| 26 | Краснодарская 43 | ю1а-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2013 |
| 27 | Н Островского 57 | о4-3 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2013 |
| 28 | Сен-Симона 33 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2013 |
| 29 | Н Островского 154 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2013 |
| 30 | Н Островского 113 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2013 |
| 31 | Моздокская 71 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2013 |
| 32 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2013 |
| 33 | Кубанская 17 к1 | ю1-82 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2013 |
| 34 | Б Алексеева 63 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2013 |
| 35 | Ак Королева |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2013 |
| 36 | Победы 55 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2013 |
| 37 | Демидова |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2013 |
| 38 | Васильковая 21 | о2-239 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2013 |
| 39 | Б Хмельницкого 42 | о4-7 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 05.01.2013 |
| 40 | Сахалинская 9 | б3-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2013 |
| 41 | Джона Рида 29 | о18-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2013 |
| 42 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2013 |
| 43 | Савушкина 14 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2013 |
| 44 | Б Алексеева 67 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2013 |
| 45 | Кирова 94 | о12-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2013 |
| 46 | Боевая 59б | б26 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 06.01.2013 |
| 47 | Ген Епишева 26 | е6-9 | обратный | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 06.01.2013 |
| 48 | Кубанская 21 к2 | ю1-88 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2013 |
| 49 | Кубанская 19 | ю1-83 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2013 |
| 50 | Куликова 58 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2013 |
| 51 | Студенческая 7 |  | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2013 |
| 52 | Татищева 21 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2013 |
| 53 | Космонавтов 6 | ю2-74 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2013 |
| 54 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2013 |
| 55 | Н Островского 53 | о4-112 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2013 |
| 56 | Боевая 75 к1 | б11-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2013 |
| 57 | Дубровинского 64 к1 | о4-112 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 07.01.2013 |
| 58 | Боевая 71 | б-14 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 07.01.2013 |
| 59 | Б Хмельницкого 17 | о2-57 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2013 |
| 60 | Н Островского 144 | ю2-827 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2013 |
| 61 | Сахалинская 7 | б3-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2013 |
| 62 | Н Островского пр 4 к2 | кюв-3в | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2013 |
| 63 | Власова 4 к1 | е2-15 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2013 |
| 64 | Боевая 50 | о2-42 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2013 |
| 65 | Моздокская 67 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 08.01.2013 |
| 66 | К. Маркса 3 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 67 | Куликова 73 к3 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 68 | Ст. Здоровцева 2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 69 | Савушкина 39 к1 |  | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 70 | Куликова 36 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 71 | 5-я Котельная 7 к2 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 72 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 73 | Звездная 51 к1 | ю3-2д-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 74 | Южная 23 | о2-234д | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 75 | Краснодарская 43 | ю1а-11 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 76 | Н Островского 130 | кюв-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 77 | Космонавтов 14 к1 | о2-89 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 78 | Космонавтов 12 к1 | о2-89 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 79 | Космонавтов 3б | ю2-822 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2013 |
| 80 | Студенческая 7 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 81 | Ст Здоровцева 3 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 82 | Барсовой 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 83 | Куликова 42 |  | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 84 | 1-я Перевозная 131 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 85 | Н Островского 150 к3 | ю3-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 86 | Луконина 12 к2 | ю1-42 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 87 | Луконина 12 к3 | ю1-42 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 88 | Звездная 155 | ю2-51 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 89 | Сахалинская 7б | б3-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 90 | Воробьева 14 | ю1-48 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 91 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2013 |
| 92 | Барсовой 17 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 93 | Победы 56 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 94 | С Перовской 75 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 95 | Украинская 13 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 96 | Барсовой 13 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 97 | Победы 54 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 98 | Савушкина 19 к2 |  | подача | 70 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.01.2013 |
| 99 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 100 | Наб Прив Затона 14 к2 | е2-1б | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 101 | Котельная №1 | е1 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 102 | Н Островского 142а | ю2-823 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 103 | Боевая 72г | о2-246 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 11.01.2013 |
| 104 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 105 | Луконина 11 к1 | ю2-3а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2013 |
| 106 | Кр Набережная 225а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 107 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 108 | Началовское шоссе 5 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 109 | Куликова 64 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 110 | Савушкина 19 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 111 | С Перовской 84 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 112 | Победы 54 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 113 | Соликамская 8 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 114 | Новороссийская 12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 115 | Н Островского 127 | ю2-806 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 116 | Боевая 85 | б7-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 117 | Космонавтов 3 | ю2-77 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 118 | Рождественского 11 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 119 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2013 |
| 120 | Куликова 58 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 121 | С Перовской 101/5 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 122 | Новороссийская 12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 123 | Звездная 3 | ю1-10 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 124 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 125 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 126 | Волжская 62 | о4-3 | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 127 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 128 | Звездная 11 | ю2-57 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 129 | Джона Рида 35 | ю2-809 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 130 | Воробьева 14 | ю1-48 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 131 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 132 | Звездная 5 | ю1-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 133 | Дубровинского 64 к1 | о5-4 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 13.01.2013 |
| 134 | Звездная 21а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2013 |
| 135 | 3-я Зеленгинская 58 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 136 | С Перовской 73 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 137 | Кр Набережная 171а |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 138 | Новороссийская |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 139 | С Перовской 101/7 |  | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.01.2013 |
| 140 | Ботвина 29 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 141 | Сун-ят-Сена |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 142 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 143 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 144 | Кубанская 64 | ю1а-4 | подача | 250 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.01.2013 |
| 145 | Кубанская 25 | ю1-93 | подача | 300 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.01.2013 |
| 146 | Н Островского 67 | о6-26 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 147 | Н Островского 114 | к2-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 148 | Н Островского 130 | кюв-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 149 | Б Хмельницкого 1а | е26 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 150 | Яблочкова 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2013 |
| 151 | Барсовой 17 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2013 |
| 152 | Кр Набережная 221 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2013 |
| 153 | Курская 76 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.01.2013 |
| 154 | Куликова 34 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2013 |
| 155 | Б Хмельницкого 40 | о4-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2013 |
| 156 | Н Островского 130 | кюв-61 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2013 |
| 157 | Н Островского 150 к3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2013 |
| 158 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2013 |
| 159 | Ленина 28 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2013 |
| 160 | Кубанская 21 к2 | ю1-25 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2013 |
| 161 | Ген Епишева 34 | е3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 162 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 163 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 164 | Звездная 17г | ю2-61 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 165 | Боевая 83 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 166 | Таксопарк | б3-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 167 | Н Островского 59 | о6-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 168 | Н Островского 46 | е3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 169 | Дубровинского 64 | о5-6 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 170 | Звездная 47 к3 | ю3-2б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 171 | Джона Рида 33 | ю2-209 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 172 | Звездная 63 | ю3-3а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 173 | Космонавтов 4 к3 | ю2-47 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 174 | Звездная 5 | ю1-11 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 175 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 176 | Луконина 6 | ю1-51 | подача | 300 | надземная, дренаж, износ | 1 | 16.01.2013 |
| 177 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 16.01.2013 |
| 178 | Н Островского 160 к2 | ю3-331 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2013 |
| 179 | Б Алексеева 63 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 180 | С Перовской 6 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 181 | С Перовской 107б |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 182 | Барсовой 13 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 183 | Яблочкова 22 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 184 | Косм Комарова 67а |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 185 | джона Рида 33 | ю2-209 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 186 | Звездная 57 к1 | ю3-3а-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 187 | Дубровнского 54 | о8-5 | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 188 | Боевая 72 к3 | о2-23 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 189 | Джона Рида 29 | о18-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 190 | Боевая 83 к2 | б7-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 191 | Звездная 7 | ю1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 192 | Лычманова 28 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 193 | Звездная 61 | ю3-3г | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2013 |
| 194 | курская 80 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2013 |
| 195 | Курская 74 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2013 |
| 196 | С Перовской 77 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2013 |
| 197 | Кр Набережная 231 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2013 |
| 198 | Татищева 10а |  | обратный | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2013 |
| 199 | Курская 53 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2013 |
| 200 | Звездная 31 | ю2-67 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2013 |
| 201 | Боевая 76 | ю2-29 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2013 |
| 202 | Боевая 75 к4 | б11-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2013 |
| 203 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2013 |
| 204 | Н Островского 51 | о4-113 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2013 |
| 205 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2013 |
| 206 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2013 |
| 207 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2013 |
| 208 | Космонавтов 2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2013 |
| 209 | Б Хмельницкого 5 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2013 |
| 210 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2013 |
| 211 | Н Островского 113 к1 | к2-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2013 |
| 212 | Ак Королева 39а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 213 | Татищева 43а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 214 | Баумана 11 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 215 | Началовское шоссе 5 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 216 | Нариманова 2б |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 217 | Куликова 73 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 218 | Космонавтов 2 | ю2-43 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 219 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 220 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 221 | Автотранспортная | б4 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 222 | Боевая 67 к2 | б22 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 223 | Космонавтов 3б | ю2-822 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 224 | Н Островского 113 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 225 | Космонавтов 10 к1 | ю2-88 | обратный | 80 | надземная, дренаж, износ | 1 | 21.01.2013 |
| 226 | Н Островского 154 к2 | ю3-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 227 | Н Островского 154 к1 | ю3-241 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2013 |
| 228 | Яблочкова 17 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2013 |
| 229 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2013 |
| 230 | Дубровинского 68 к1 | о5-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2013 |
| 231 | Советская 2 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2013 |
| 232 | Луконина 6 | ю1-51 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2013 |
| 233 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2013 |
| 234 | Н Островского 150 | ю3-19 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2013 |
| 235 | Луконина 11 к1 | ю2-3а | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2013 |
| 236 | Кр Набережная 227а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2013 |
| 237 | Савушкина 34 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2013 |
| 238 | Джона Рида 12 | о9-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2013 |
| 239 | Звездная 11 к1 | ю2-56 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2013 |
| 240 | Воробьева 8 | ю2-31 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2013 |
| 241 | Н Островского 140 | ю2-72-1 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.01.2013 |
| 242 | Звездная 7 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2013 |
| 243 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2013 |
| 244 | Луконина 8 | ю1-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2013 |
| 245 | Луконина 10 к1 | ю1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2013 |
| 246 | Победы 56 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 247 | Барсовой 15 к4 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 248 | К Маркса 3 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 249 | Татищева 24 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 250 | Победы 56 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 251 | Адмиралтейская 45 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 252 | Кр Набережная 231 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 253 | Нариманова 2б |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 254 | Яблочкова 25 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 255 | Барсовой 17 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 256 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 257 | Луконина 6 | ю1-51 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.01.2013 |
| 258 | Н Островского 144а | ю2-804 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 259 | Звездная 7 | ю1-12 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 260 | Луконина 4а | ю1-27 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 261 | Луконина 4а | ю1-27 | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 262 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 263 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2013 |
| 264 | Сен-Симона 40 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 25.01.2013 |
| 265 | Звездная 59 | е3-3б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2013 |
| 266 | Звездная 25 | ю2-64 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2013 |
| 267 | Космонавтов 12 к1 | ю2-89 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2013 |
| 268 | С Перовской 6 к1 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2013 |
| 269 | Н Островского 144а |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2013 |
| 270 | Кубанская 68 к1 | ю1а-5а | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2013 |
| 271 | Звездная 47 к4 | ю3-20 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2013 |
| 272 | Н Островского 134 | кюв-65 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2013 |
| 273 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2013 |
| 274 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2013 |
| 275 | Н Островского 158 к1 | ю3-283 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2013 |
| 276 | Наб Прив Затона 15 | е2-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2013 |
| 277 | Яблочкова 17 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 278 | С Перовской 103 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 279 | Чехова 103 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 280 | Даргомыжского |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 281 | Победы 56 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 282 | К Маркса 3 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 283 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 284 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 285 | Звездная 21а | ю2-85 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 286 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 287 | Звездная 49 | ю3-26 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 288 | Н Островского 130а | кюв-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 289 | Кубанская 19 к1 | ю1-83 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2013 |
| 290 | Яблочкова 1а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2013 |
| 291 | Яблочкова 25 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2013 |
| 292 | С Перовской 109 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2013 |
| 293 | С Перовской 101 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2013 |
| 294 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2013 |
| 295 | Кубанская 21 к1 | ю1-85 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2013 |
| 296 | Б Алексеева 86 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2013 |
| 297 | Татищева 44 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2013 |
| 298 | Савушкина 34 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2013 |
| 299 | Татищева 63 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2013 |
| 300 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2013 |
| 301 | Н Островского 160 | ю3-334 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2013 |
| 302 | Кубанская 70 | ю1а-44 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 30.01.2013 |
| 303 | Звездная 25 | ю2-91 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2013 |
| 304 | Барсовой 15 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2013 |
| 305 | С Перовской 101/8 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2013 |
| 306 | Дальняя 88г |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2013 |
| 307 | Соликамская 8 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2013 |
| 308 | Ленина 17 | в8-1 | обратный | 200 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 31.01.2013 |
| 309 | Б Хмельницкого 20 | е2-2а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2013 |
| 310 | Б Хмельницкого 40 | о4-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2013 |
| 311 | Н Островского 132 | кюв-63 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2013 |
| 312 | Ульяновых 3 | в3-7 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2013 |
| 313 | Б Алексеева 12 |  | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2013 |
| 314 | Б Алексеева 63 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2013 |
| 315 | Победы 54 к1 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2013 |
| 316 | Н Островского 119 | о18-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2013 |
| 317 | Бэра 57 | о9-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2013 |
| 318 | Б Хмельницкого 45 к1 | о10-36 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2013 |
| 319 | Луконина 4а | ю1-27 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2013 |
| 320 | Н Островского 144а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2013 |
| 321 | Звездная 59 | е3-3б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2013 |
| 322 | Звездная 51 | ю3-2д-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2013 |
| 323 | Татищева 21 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2013 |
| 324 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2013 |
| 325 | Нововосточная 8 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2013 |
| 326 | Луконина 6 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2013 |
| 327 | Н Островского 144 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2013 |
| 328 | Зеленая 68а |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.02.2013 |
| 329 | Н Островского 154 к1 | ю3-243 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2013 |
| 330 | Ленина 28 | о8-1б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2013 |
| 331 | С Перовской 6 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2013 |
| 332 | Барсовой 17 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2013 |
| 333 | Курская 55 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2013 |
| 334 | 2-я Игарская 4 | о2-247 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2013 |
| 335 | Н Островского 160 к1 | ю3-334 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2013 |
| 336 | Яблочкова 7 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2013 |
| 337 | Н Островского 150 к3 | ю3-17 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2013 |
| 338 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2013 |
| 339 | Челябинская 20а | о9-6 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2013 |
| 340 | Власова 4 к1 | е2-15 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2013 |
| 341 | Косм Комарова 67а |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2013 |
| 342 | Яблочкова 38а |  | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2013 |
| 343 | Котельная №10 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2013 |
| 344 | Южная 23 | о2-237 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2013 |
| 345 | Сахалинская 7а | б3-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2013 |
| 346 | Татищева 21 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2013 |
| 347 | Боевая 72б | о2-243 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2013 |
| 348 | Воробьева 11/11 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2013 |
| 349 | Косм Комарова 156 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2013 |
| 350 | Космонавтов 1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2013 |
| 351 | Яблочкова 7 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2013 |
| 352 | Краснопитерская 115 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2013 |
| 353 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2013 |
| 354 | С Перовской 6 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2013 |
| 355 | Б Алексеева 67 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2013 |
| 356 | Герасименко 6 к1 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2013 |
| 357 | Н Островского 144а | ю2-804 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2013 |
| 358 | Н Островского 156 к2 | ю3-232 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2013 |
| 359 | Волжская 49 | о6-9 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2013 |
| 360 | Кубанская 31 | ю1-94 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2013 |
| 361 | Зеленгинская 51 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2013 |
| 362 | Яблочкова 7 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2013 |
| 363 | Куликова 34 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2013 |
| 364 | Ахшарумова 1 | е2а-1 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 14.02.2013 |
| 365 | Сен-Симона 42 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2013 |
| 366 | Дубровинского 64 к1 | о5-4 | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 14.02.2013 |
| 367 | Боевая 67 к1 | б19 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2013 |
| 368 | Боевая 85 | б7-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2013 |
| 369 | Боевая 66б | о2-231 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2013 |
| 370 | Ген Епишева 4 | е2-3 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2013 |
| 371 | Н Островского 156 к3 | ю3-33 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2013 |
| 372 | Ахшарумова 1а | е2а-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2013 |
| 373 | Власова 4 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2013 |
| 374 | Н Островского 156 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2013 |
| 375 | 4-я Зеленгинская 39 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2013 |
| 376 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2013 |
| 377 | Котельная №10 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2013 |
| 378 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2013 |
| 379 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2013 |
| 380 | Сакко и Ванцетти |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2013 |
| 381 | Наб Прив Затона 15 | е2-1 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2013 |
| 382 | Украинская 3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2013 |
| 383 | Яблочкова 24 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2013 |
| 384 | Курская 55 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2013 |
| 385 | Курская 80 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2013 |
| 386 | Комс. Набережная 13 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2013 |
| 387 | Курская 59 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 18.02.2013 |
| 388 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2013 |
| 389 | Эспланадная 30 | ш8-12 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2013 |
| 390 | Баумана 11 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2013 |
| 391 | Савушкина 22 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2013 |
| 392 | Курская 80 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2013 |
| 393 | Ген Епишева | е2а | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2013 |
| 394 | Ген Епишева | е2а | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2013 |
| 395 | Хлебникова 14 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2013 |
| 396 | Куликова 23 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2013 |
| 397 | Дальняя 23 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2013 |
| 398 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2013 |
| 399 | Хлебникова 14 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2013 |
| 400 | Татищева 28 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2013 |
| 401 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2013 |
| 402 | К Либкнехта 2 | е2-11 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2013 |
| 403 | Ген Епишева 49а | е2-6 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2013 |
| 404 | Н Островского 156 к3 | ю3-231 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2013 |
| 405 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2013 |
| 406 | Звездная 7 | ю1-12 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2013 |
| 407 | Б Хмельницкого 14 | е2-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2013 |
| 408 | Звездная 5 | ю1-11 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2013 |
| 409 | Кубанская 72 | ю1а-45 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2013 |
| 410 | Косм Комарова 61а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2013 |
| 411 | кубанская 21 к2 | ю1-85 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.02.2013 |
| 412 | Савушкина 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2013 |
| 413 | Брестская 34 | б3-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2013 |
| 414 | Новороссийская 12 | ут16-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 415 | Кр Набережная 225а | сп1-16 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 416 | Ком Набережная 22 | т-32-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 417 | Украинская 12 | ут-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 418 | Украинская 3 | ут16-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 419 | Куликова 56 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 420 | Барсовой 12 | сп1-7 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 421 | Яблочкова 3 | я1-22 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 422 | Дальняя 3в | г16-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 423 | Савушкина 17 к1 | т-22-10 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.02.2013 |
| 424 | Б Хмельницкого 36 | о4-10 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 425 | Пороховая 14а | о2-152 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 426 | Б Хмельницкого 13 к1 | е6-7 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 427 | Кубанская 29 | ю1-91 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 428 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-2 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 429 | Кр Знамени 2 | в8-22 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2013 |
| 430 | Украинская 5в | ут-25 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2013 |
| 431 | Яблочкова 3 | я1-21 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2013 |
| 432 | Тютчева 2 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2013 |
| 433 | Котельная №2 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 26.02.2013 |
| 434 | Н Островского 74 к1 | о8-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2013 |
| 435 | Космонавтов 6 к1 | ю2а-75 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2013 |
| 436 | Ген Епишева 16 к1 | е2-17 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2013 |
| 437 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2013 |
| 438 | ЦТП-73 | тк-15 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2013 |
| 439 | Тютчева 2 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2013 |
| 440 | Н Островского 111 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2013 |
| 441 | Сен-симона 40 к1 |  | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2013 |
| 442 | Н Островского 74 к1 | о8-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2013 |
| 443 | Сен-Симона 20 | тк1-45 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2013 |
| 444 | ЦТП-79 | тк-19 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2013 |
| 445 | Победы 56 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2013 |
| 446 | Кр Набережная 9 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2013 |
| 447 | Куликова 73 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2013 |
| 448 | Кр Набережная 9 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2013 |
| 449 | Кубанская 21 | ю1-87 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2013 |
| 450 | Звзедная 7 к1 | ю1-21 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2013 |
| 451 | Кубанская 66 | ю1а-42 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2013 |
| 452 | 2-я Игарская 6 | о2-248 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2013 |
| 453 | Яблочкова 29а | я13-22 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2013 |
| 454 | Яблочкова 27 | я13-21 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2013 |
| 455 | Брестская 34 | б3-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2013 |
| 456 | Н Островского 56а | о2-13 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2013 |
| 457 | Наб Прив затона 14а |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2013 |
| 458 | Б Хмельницкого 2 к2 | е14-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2013 |
| 459 | 28 Армии 10 | я4-57 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2013 |
| 460 | Нариманова 2а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2013 |
| 461 | Ботвина 29 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2013 |
| 462 | Боевая 79 | б10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2013 |
| 463 | Боевая 75 к4 | б11-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2013 |
| 464 | Звездная 7 | ю1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2013 |
| 465 | Фунтовское шоссе 17 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2013 |
| 466 | Н Островского 123 | о19-2 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2013 |
| 467 | Автотранспортная | б4 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2013 |
| 468 | ЦТП-79 | тк-8 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2013 |
| 469 | Куликова 15 | нб1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 470 | 11-й Кр Армии 2 к1 | 11а-10 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 471 | 2-я Зеленгинская 1к1 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 472 | С Перовской 109 | сп19 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 473 | С Перовской 84 | сп1-52 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 474 | Н Островского 76 | о8-2 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 475 | Звездная 57 | ю3-3а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 476 | Бакинская 121 | к9-3 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 477 | Б Хмельницкого 13 к1 | б6-7 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 478 | Н Островского 111 | к2-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 479 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2013 |
| 480 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 06.03.2013 |
| 481 | Сахалинская 7а | б3-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2013 |
| 482 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2013 |
| 483 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2013 |
| 484 | Кр Набережная 231 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2013 |
| 485 | кубанская 21 | ю1-87 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2013 |
| 486 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2013 |
| 487 | Кр Набережная 231 | сп1-64 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2013 |
| 488 | Н Островского 27 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2013 |
| 489 | Н Островского 65 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2013 |
| 490 | Боевая 71 | б13 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2013 |
| 491 | Александрова 5а |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2013 |
| 492 | Яблочкова 29 | я13-26 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2013 |
| 493 | 28-й Армии 12 | т4-57 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2013 |
| 494 | Савушкина 29 | т50 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2013 |
| 495 | Украинская 21 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2013 |
| 496 | Савушкина 26 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2013 |
| 497 | Васильковая 21 к1 | о2-239 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2013 |
| 498 | Власова 4 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2013 |
| 499 | Боевая 75 к2 | б11-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2013 |
| 500 | Ген Епишева | о2-2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2013 |
| 501 | Воробьева 14 | ю1-48 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2013 |
| 502 | ЦТП-73 | тк-23 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2013 |
| 503 | Савушкина 19 к2 | т22-12 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2013 |
| 504 | Звездная 17 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2013 |
| 505 | Власова 4 | е2-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2013 |
| 506 | Б Хмельницкого 33а | о4-115 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2013 |
| 507 | Кубанская 19 | к19 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2013 |
| 508 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2013 |
| 509 | Победы 56 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2013 |
| 510 | Куликова 73 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2013 |
| 511 | Звездная 49 | ю3-28 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2013 |
| 512 | ЦТП-53 | тк-14 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2013 |
| 513 | Дальняя 88б | ут-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2013 |
| 514 | Зеленая 70 | я13-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2013 |
| 515 | Покровская Роща 32 | пр5 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2013 |
| 516 | Н Островского 158 к1 | ю3-233 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2013 |
| 517 | Кубанская 70 к1 | ю1а-68 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2013 |
| 518 | Курская 57 | сп3-73 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2013 |
| 519 | Украинская 23 | ут16а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2013 |
| 520 | Кубанская 29 | ю1-91 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2013 |
| 521 | Краснодарская 49 к2 | ю1а-71 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.03.2013 |
| 522 | Куликова 64 к1 | 11а-19 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2013 |
| 523 | Ульянова 56 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.03.2013 |
| 524 | Александрова 7 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.03.2013 |
| 525 | Боевая 83 к2 | б7-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2013 |
| 526 | Звездная 25 | ю2-91 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2013 |
| 527 | Н Островского 154 к3 | ю3-23 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2013 |
| 528 | Б Алексеева 65 к1 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2013 |
| 529 | Куликова 73 | 11а-3 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2013 |
| 530 | Косм Комарова 132 | ут9 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2013 |
| 531 | Луконина 4а | ю1-27 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2013 |
| 532 | 5-я Котельная 7 к2 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2013 |
| 533 | Боевая 72б | о2-244 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2013 |
| 534 | Звездная 47 | ю3-2а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2013 |
| 535 | Дачная 22 | 11а-3 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2013 |
| 536 | Косм Комарова 132 | ут9 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2013 |
| 537 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2013 |
| 538 | Космонавтов 4 к1 | ю2-76 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2013 |
| 539 | Н Островского 70 | о8-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2013 |
| 540 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2013 |
| 541 | Звездная 49 к1 | ю3-2б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2013 |
| 542 | К Либкнехта 9 | е2-2а | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2013 |
| 543 | Студенческая 6 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2013 |
| 544 | Косм Комарова 156 | ут15 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2013 |
| 545 | Студенческая 6 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2013 |
| 546 | Звездная 49 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2013 |
| 547 | Косм Комарова 158 | ут17 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2013 |
| 548 | Курская 53 к1 | сп3-78 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2013 |
| 549 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2013 |
| 550 | Баумана 11 | сп1-30 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2013 |
| 551 | С Перовкой 79 к1 | сп3-61 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2013 |
| 552 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2013 |
| 553 | Н Островского 27 | е8-1 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2013 |
| 554 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2013 |
| 555 | С Перовской 81 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2013 |
| 556 | Татищева 44 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2013 |
| 557 | Украинская 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2013 |
| 558 | Украинская 13 | ут23 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2013 |
| 559 | Барсовой 17 | сп1-4а | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2013 |
| 560 | Тредиаковского 13 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2013 |
| 561 | Украинская 13 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2013 |
| 562 | Бабушкина 3 | в9-60 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2013 |
| 563 | Звездная 7 | ю1-13 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2013 |
| 564 | Н Островского 66 к2 | о5-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2013 |
| 565 | Н Островского 51 | о4-113 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2013 |
| 566 | Б Хмельницкого 18 | е2-19 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2013 |
| 567 | ЦТП-52 | тк-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2013 |
| 568 | Яблочкова 29 к1 | я13/24 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2013 |
| 569 | Савушкина 34 | т13-51 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2013 |
| 570 | Боевая 75 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2013 |
| 571 | Менжинского 1 | е1 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2013 |
| 572 | Наб Прив Затона 15 к1 | е1-1 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2013 |
| 573 | Звездная 17 к3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2013 |
| 574 | Боевая 74 | о2-26 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2013 |
| 575 | Кооперативная 28 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2013 |
| 576 | Власова 4 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2013 |
| 577 | Татищева 10а | т22-2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2013 |
| 578 | 1-я Перевозная 100а | я18-41 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2013 |
| 579 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2013 |
| 580 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2013 |
| 581 | Лычманова 28 | к9-5 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2013 |
| 582 | Куликова 62 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2013 |
| 583 | Победы 56 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2013 |
| 584 | Н Островского 107 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2013 |
| 585 | Звездная 5 к2 | ю1-24 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2013 |
| 586 | Звездная 49 | ю3-28 | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2013 |
| 587 | Александрова 13 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2013 |
| 588 | С Перовской 84 | сп1-52 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2013 |
| 589 | С Перовской 84 | сп1-54 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2013 |
| 590 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2013 |
| 591 | Звездная 49 | ю3-2в | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2013 |
| 592 | Н Островского 56 | о2-11 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2013 |
| 593 | Южная 25 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2013 |
| 594 | ЦТП-47 | тк-1 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2013 |
| 595 | С Перовской 109 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2013 |
| 596 | Даргомыжского | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2013 |
| 597 | Украинская 11 | ут24 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2013 |
| 598 | Украинская 12 | ут1 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.04.2013 |
| 599 | Яблочкова 3 | я1-24 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2013 |
| 600 | Маркина 102 | м-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2013 |
| 601 | Началовское шоссе 7 | пр9-18 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2013 |
| 602 | Звездная 59 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2013 |
| 603 | Власова 4 к1 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2013 |
| 604 | Владикавказкая 13 | тк51-17 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2013 |
| 605 | С Перовской 105 | сп-13 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2013 |
| 606 | Маркина 102 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2013 |
| 607 | Красная Набережная 231 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2013 |
| 608 | Звездная 21а | ю2-85 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2013 |
| 609 | Бэра 47а | о10-5а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2013 |
| 610 | Боевая 38 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2013 |
| 611 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2013 |
| 612 | Звездная 57 к1 | ю3-3а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2013 |
| 613 | Лычманова 28 | к9-5 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2013 |
| 614 | К Маркса 33 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2013 |
| 615 | Савушкина 13 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2013 |
| 616 | Савушкина 27 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2013 |
| 617 | Герасименко 4 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2013 |
| 618 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2013 |
| 619 | Савушкина 13 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2013 |
| 620 | Латышева 4 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2013 |
| 621 | Луконина 7б |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2013 |
| 622 | Н Островского 113 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2013 |
| 623 | Новороссийская 12 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2013 |
| 624 | Татищева 44 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2013 |
| 625 | Татищева 57 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2013 |
| 626 | Наб Прив Затона 15 к2 | е1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2013 |
| 627 | Власова 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2013 |
| 628 | Воробьева 11/11 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2013 |
| 629 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-72 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2013 |
| 630 | Космонавтов 1 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.04.2013 |
| 631 | Ботвина 26 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 10.04.2013 |
| 632 | Барсовой 15 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2013 |
| 633 | Боевая 72б | о2-243 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2013 |
| 634 | Кубанская 25 | ю1-93 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2013 |
| 635 | Яблочкова 5 | я1-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2013 |
| 636 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2013 |
| 637 | Наб Прив Затона 15 | е2-1 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2013 |
| 638 | Татищева 43 | т-22-45 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2013 |
| 639 | Власова 4 | е2-16 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2013 |
| 640 | татищева 12а | т22-52 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2013 |
| 641 | Барсовой 17 | сп1-41 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2013 |
| 642 | Луконина 6 | ю1-51 | обратный | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2013 |
| 643 | Брестская 28 | б4-4 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2013 |
| 644 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2013 |
| 645 | Новороссийская 12 к1 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 15.04.2013 |
| 646 | Барсовой 17 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2013 |
| 647 | Студенческая 4 | сп1-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2013 |
| 648 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2013 |
| 649 | Студенческая 4а | сп1-7 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2013 |
| 650 | Тепломагистраль 2 | П-1 | подача | 800 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.04.2013 |
| 651 | Студенческая 4 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2013 |
| 652 | Началовское шоссе 7 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2013 |
| 653 | Барсовой 17 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2013 |
| 654 | Куликова 41 к1 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2013 |
| 655 | Татищева 23 |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 656 | 1-я Перевозная 102 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 657 | Рылеева 86 | сп3-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 658 | Минусинская 5 | пДуб | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 659 | 1-я Перевозная 120 | я-18 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 660 | Яблочкова 44 | я-17 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 661 | Татищева 6а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 662 | Яблочкова 38 | я-13 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 663 | С Перовской 94 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 664 | Победы |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 665 | Татищева 10а | т12-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 666 | Татищева 22 | т11-11 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 667 | Автотранспортная | б3 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 668 | Н Островского 56 | о2 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 669 | 2-я Дербентская 15 | б1 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 670 | Воробьева 6 к1 | ю2-3 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 671 | Звездная 41 |  | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 672 | Б Хмельницкого 16 | е2-22 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 673 | Боевая 75 | б10 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 674 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 675 | Н Островского пр | кюв1 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 676 | Н Островского пр | кюв1 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 677 | Н Островского пр | кюв1 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 678 | Воробьева 8 | ю2-4а | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 679 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 680 | Луконина 8 | ю1-40 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 681 | Н Островского 117 | о15 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 682 | Н Островского 115 | к1 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 683 | Н Островского 113 к2 | к2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 684 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 685 | Джона Рида 6а | о6-1 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 686 | Джона Рида 1 | о16 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 687 | Джона Рида пл 3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 688 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 689 | Брестская | б2 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 690 | 28 Армии |  | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 691 | Тепломагистраль 1 | ПО-1103 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 692 | Августовская | Ут13 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 693 | Рыбинская | ПО-34 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 694 | Рыбинская | ПО-78 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 695 | Латышева |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 696 | Дербентская по-357 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 697 | Дербентская по-376 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 698 | Дербентская по-398 | ПНС | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 699 | Дербентская по-460 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 700 | Дербентская по-461 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 701 | Дербентская по-445 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 702 | Дербентская по-374 | утк-23 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 703 | Дербентская по-515 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 704 | Дербентская по-518 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 705 | Звездная по-82 | утк3 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 706 | Звездная по-522 | ТЭЦ-2 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 707 | Звездная по-116 | утк4 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 708 | Звездная по-137 | утк4 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 709 | Звездная по-175 | утк22 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2013 |
| 710 | Звездная утк23 | утк23 | подача | 500 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 18.04.2013 |
| 711 | К Маркса 35 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2013 |
| 712 | Курская 76 | сп3-66 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2013 |
| 713 | 1-я Перевозная 104а | я18-39 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2013 |
| 714 | Боевая 75 | б10 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2013 |
| 715 | Тредиаковского 13 | в9-22 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2013 |
| 716 | Звездная 9 | ю1-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2013 |
| 717 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2013 |
| 718 | Рождественского 9 к2 | ут-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2013 |
| 719 | Рождественского 9 к2 | ут-8 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 19.04.2013 |
| 720 | С Перовской 81 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2013 |
| 721 | Минусинская 5 | пДуб21-а | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2013 |
| 722 | Ботвина 95 | я18-5 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2013 |
| 723 | Татищева 23 | т8а | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2013 |
| 724 | Яблочкова |  | подача | 300 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 20.04.2013 |
| 725 | Воробьева 12 | ю1-48 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2013 |
| 726 | Воробьева 14 | ю1-48 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2013 |
| 727 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2013 |
| 728 | Звездная 17 к1 | ю2-60 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2013 |
| 729 | Краснодарская 43 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2013 |
| 730 | Звездная 49 | ю3-28 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2013 |
| 731 | Космонавтов 12 к2 | ю2 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2013 |
| 732 | Луконина 6а | ю1-3а | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2013 |
| 733 | Курская 57 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2013 |
| 734 | Ботвина 97 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 23.04.2013 |
| 735 | Татищева 11а |  | подача | 50 | надземная, дренаж, течь фланца | 1 | 23.04.2013 |
| 736 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2013 |
| 737 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2013 |
| 738 | Звездная 41 к1 | ю3-117 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2013 |
| 739 | Б Хмельницкого 9 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2013 |
| 740 | Ульяновых 3 | в3-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2013 |
| 741 | Кубанская 72 | ю1а-45 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2013 |
| 742 | Волжская 49а | о6-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2013 |
| 743 | Дербентская по-373 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2013 |
| 744 | Дербентская по-358 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2013 |
| 745 | Косм Комарова 144а | ут9 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.04.2013 |
| 746 | Савушкина 49 | т14-а | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 24.04.2013 |
| 747 | Студенческая 4 | сп1-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2013 |
| 748 | Студенческая 4а | сп1-5а | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2013 |
| 749 | Куликова 42 | нб1 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2013 |
| 750 | Рылеева 32 | ак2-15 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2013 |
| 751 | Звездная 5 | ю1-11 | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 24.04.2013 |
| 752 | Звездная 5 | ю1-11 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 24.04.2013 |
| 753 | Дубровинского 68 к1 | о5-10 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 24.04.2013 |
| 754 | Брестская 34 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2013 |
| 755 | Б Хмельницкого 56 | о10-8 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2013 |
| 756 | Б Хмельницкого 55 | о10-5а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2013 |
| 757 | ЦТП-53 | тк-14 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2013 |
| 758 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2013 |
| 759 | Н Островского 150 | ю3-19 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2013 |
| 760 | Звездная 41 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2013 |
| 761 | Звездная утк4 | утк4 | подача | 700 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.04.2013 |
| 762 | Н Островского ут13 | ут13 | подача | 500 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.04.2013 |
| 763 | Н Островского 121 | о19-1 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.04.2013 |
| 764 | Ленина 30 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2013 |
| 765 | Н Островского 136 | ю2-8а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2013 |
| 766 | Звездная 45 | ю3-20 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2013 |
| 767 | Кр Набережная 227 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 27.04.2013 |
| 768 | Куликова 42 к1 |  | обратный | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2013 |
| 769 | Украинская 13 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2013 |
| 770 | Пороховая 14а | о2-152 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2013 |
| 771 | Южная 23 | о2-237 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2013 |
| 772 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2013 |
| 773 | Кубанская 70 к2 | ю1а-44 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2013 |
| 774 | Воробьева 12 | ю1-48 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2013 |
| 775 | Н Островского 127 | ю2-800 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2013 |
| 776 | Боевая 75 к1 | б17-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2013 |
| 777 | С Перовской 79 | сп3-51 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2013 |
| 778 | С Перовской 79/1 | сп3-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2013 |
| 779 | Галлея 8а |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2013 |
| 780 | Савушкина 13 | т22-8 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 29.04.2013 |
| 781 | Ак Королева 37 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2013 |
| 782 | Тургенева 8 | в3-133 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2013 |
| 783 | Кр Знамени 4 | в9-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2013 |
| 784 | Началовское шоссе 5/1 | пр9-19-1 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2013 |
| 785 | Барсовой | цтп | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.04.2013 |
| 786 | Кр Набережной 227а |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.04.2013 |
| 787 | Кр Набережная 227а |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.04.2013 |
| 788 | Южная 23 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2013 |
| 789 | Боевая 85 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2013 |
| 790 | Звездная 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2013 |
| 791 | Кр Знамени 4 | в9-21 | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.04.2013 |
| 792 | Космонавтов 2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2013 |
| 793 | Звзедная 3 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2013 |
| 794 | Н Островского 162 к1 | ю3-34 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2013 |
| 795 | Сен-Симона 20 | с1-1 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2013 |
| 796 | Воробьева 12 | ю1-48 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2013 |
| 797 | Б Хмельницкого 35 | о4-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2013 |
| 798 | Джона Рида 12 | о19-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2013 |
| 799 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2013 |
| 800 | 2-я Дербентская 34 | б2-4 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2013 |
| 801 | Воробьева 11/11 | ю2-54 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2013 |
| 802 | С Перовской 73 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2013 |
| 803 | 2-я Дербентская 34 | б2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2013 |
| 804 | Ахшарумова 1 | е2а-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2013 |
| 805 | Звездная 61 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2013 |
| 806 | Космонавтов 3б | ю2-822 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2013 |
| 807 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2013 |
| 808 | Володарского 14 | в6 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 05.05.2013 |
| 809 | Косм Комарова 67а | ут3 | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.05.2013 |
| 810 | Звездная 3 к1 | ю1-27 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2013 |
| 811 | 2-я дербентская 34 | б2-4 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2013 |
| 812 | Сен-Симона 42 к3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2013 |
| 813 | Звездная 23а | ю2-49 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2013 |
| 814 | Котельная №53 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2013 |
| 815 | ЦТП-73 | тк-24 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2013 |
| 816 | Косм Комарова 67а |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2013 |
| 817 | Боевая 38 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2013 |
| 818 | Сахалинская 7а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2013 |
| 819 | Звездная 59 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2013 |
| 820 | Демидова 8 | ак2-1а | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2013 |
| 821 | Васильковая 21 к1 | о2-239 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2013 |
| 822 | Луконина 6а | ю1-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2013 |
| 823 | Н Островского 134 | кюв-65 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2013 |
| 824 | Звездная 49 | ю3-26 | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2013 |
| 825 | Космонавтов 4 к3 | ю2-47а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2013 |
| 826 | Сен-Симона 42 к3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2013 |
| 827 | Украинская 11 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2013 |
| 828 | Звездная 57 к3 | ю3-311 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2013 |
| 829 | Боевая 75 | б-10 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2013 |
| 830 | Краснодарская 42 к2 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2013 |
| 831 | Звездная 21 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2013 |
| 832 | Ген Епишева 59 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2013 |
| 833 | Началовское шоссе 5 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2013 |
| 834 | Рылеева 88 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2013 |
| 835 | Украинская 25 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2013 |
| 836 | Украинская 25 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2013 |
| 837 | Ботвина 12 | я5-63 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2013 |
| 838 | Украинская 13 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2013 |
| 839 | Сен-Симона 40 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2013 |
| 840 | Герасименко 4 | нб1-24 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 841 | Рылеева 82 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 842 | Сахалинская 7а | б3-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 843 | Рождественского 11 | ут3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 844 | Воробьева 14 к1 | ю1-23 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 845 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 846 | Рождественского 7 | ут3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 847 | Рождественского 9 к2 | ут3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 848 | Рождественского 11 | ут3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 849 | Рождественского 11 | ут4 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 850 | 1-я Литейная 12 | ут7 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2013 |
| 851 | 1-я Литейная 16 | ут9 | подача | 50 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 13.05.2013 |
| 852 | Ботвина 12 | я5-63 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2013 |
| 853 | Косм Комарова 67а | ут3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2013 |
| 854 | Новороссийская 14 | ут16-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2013 |
| 855 | 2-я Зеленгинская 1 к2 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2013 |
| 856 | Украинская 25 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2013 |
| 857 | Началовское шоссе 5 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2013 |
| 858 | Б Алексеева 4 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2013 |
| 859 | ЦТП-73 | тк-12 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2013 |
| 860 | Украинская 25 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2013 |
| 861 | Савушкина 33 к1 | т51-1 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2013 |
| 862 | 2-я Зеленгинсакя 1 к2 |  | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2013 |
| 863 | Студенческая | сп1-2 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2013 |
| 864 | Началовское шоссе 5 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2013 |
| 865 | Барсовой 12 | сп1-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2013 |
| 866 | Студенческой 4 | сп1-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2013 |
| 867 | Курская 76 | сп3-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2013 |
| 868 | Ст Здоровцева 10 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2013 |
| 869 | 1-я Перевозная 120 | я-18 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2013 |
| 870 | Украинская 3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2013 |
| 871 | Татищева 43а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2013 |
| 872 | Яблочкова 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2013 |
| 873 | Сун-ят-Сена 64 | 11а-24 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2013 |
| 874 | Украинская 14 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2013 |
| 875 | Украинская 25 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2013 |
| 876 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2013 |
| 877 | 1-я Перевозная 120 | я18 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2013 |
| 878 | Куликова 34 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2013 |
| 879 | Куликова 42 к1 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2013 |
| 880 | Яблочкова 44 | я16а | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2013 |
| 881 | Куликова 42 к1 | нб2-41 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2013 |
| 882 | Латышева | ут-27 | подача | 250 | надземная, дренаж, запал клин | 1 | 23.05.2013 |
| 883 | Рылеева 86 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2013 |
| 884 | Куликова 36/3 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2013 |
| 885 | Ком Набережная 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2013 |
| 886 | Украинская 25 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2013 |
| 887 | Даргомыжского | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2013 |
| 888 | Маркина 48/2 | я1-21 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.05.2013 |
| 889 | Луконина 12 к1 | ю1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2013 |
| 890 | Косм Комарова 79 | ут6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2013 |
| 891 | Украинская 14 | ут1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2013 |
| 892 | Косм Комарова 61а | ут12 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2013 |
| 893 | Тихвинская 13 | пр8б | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2013 |
| 894 | Н Островского 59 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2013 |
| 895 | 2-я Дербентская 34 | б1 | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.05.2013 |
| 896 | Боевая 83 к1 | б6 | обратный | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.05.2013 |
| 897 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2013 |
| 898 | Моздокская 63 | б16-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2013 |
| 899 | Косм Комарова 61а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2013 |
| 900 | Дербентская ут6 | ут6 | подача | 500 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 01.06.2013 |
| 901 | Курская 76 | сп3-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2013 |
| 902 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2013 |
| 903 | Н Островского 150 к3 | ю3-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2013 |
| 904 | Боевая 75 к1 | б11-3 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2013 |
| 905 | Космонавтов 2 | ю2-43 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2013 |
| 906 | Маркина 102 | м3 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 03.06.2013 |
| 907 | Зеленая 70 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2013 |
| 908 | Звездная 47 к4 | ю3-20 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2013 |
| 909 | Августовская | ут-15 | подача | 100 | надземная, дренаж, запал клин | 1 | 03.06.2013 |
| 910 | Началовское шоссе 7 | пр9-18-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2013 |
| 911 | Луконина 6 | ю1-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2013 |
| 912 | Сахалинская 9 к1 | б3-7 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2013 |
| 913 | Курская 78 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2013 |
| 914 | Б Алексеева 2б | я14-7 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2013 |
| 915 | Баумана 11 | сп1-29 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2013 |
| 916 | Ленина 3 | в9-22 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2013 |
| 917 | Косм Комарова 61а | ут12 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2013 |
| 918 | Куликова 63 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2013 |
| 919 | Звездная 3 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2013 |
| 920 | Власова 4 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2013 |
| 921 | Украинская 25 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2013 |
| 922 | Баумана 11 | сп1-29 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2013 |
| 923 | Чугунова 21 | ак6-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2013 |
| 924 | Украинская 25 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2013 |
| 925 | Косм Комарова 61а | ут12 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2013 |
| 926 | Кр Набережная 233 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 10.06.2013 |
| 927 | Вокзальная 5 | ак-2в | подача | 50 | подземная, задвижка, течь сальника | 1 | 10.06.2013 |
| 928 | Б Хмельницкого 3 | е26 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2013 |
| 929 | Космонавтов 12 к1 | ю2-89 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2013 |
| 930 | Звездная 47 к1 | ю3-21 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.06.2013 |
| 931 | Н Островского 127 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2013 |
| 932 | Рыбинская | ут-3 | подача | 150 | надземная, дренаж, запал клин | 1 | 11.06.2013 |
| 933 | Куликова 63 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2013 |
| 934 | Курская 76 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2013 |
| 935 | Звездная 15 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2013 |
| 936 | Победы 54 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2013 |
| 937 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2013 |
| 938 | Б Хмельницкого 9 | е11 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2013 |
| 939 | Ленина 1 | в9-22 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2013 |
| 940 | Студенческая | ЦТП | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2013 |
| 941 | Кирова 30 | к15 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2013 |
| 942 | Зеленая 68 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2013 |
| 943 | Косм Комарова 168 | ут8пс1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2013 |
| 944 | Зеленая 68 | я13-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2013 |
| 945 | Косм Комарова 67а | ут3-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2013 |
| 946 | Украинская 25 | ут-23 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2013 |
| 947 | Украинская 23 | ут21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2013 |
| 948 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2013 |
| 949 | Автотранспортная | б3-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2013 |
| 950 | Боевая 65 | б22-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2013 |
| 951 | Джона Рида 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2013 |
| 952 | Дубровинского 68 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2013 |
| 953 | Челябинская 20 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2013 |
| 954 | Луконина 9 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2013 |
| 955 | С Перовской 84/1 | сп1-51 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2013 |
| 956 | Косм Комарова 67а | ут3-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2013 |
| 957 | Тургенева 1 | в3-147 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2013 |
| 958 | Луконина 8 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2013 |
| 959 | Звездная 27 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2013 |
| 960 | Власова 4 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2013 |
| 961 | Звездная 59 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2013 |
| 962 | 11 Кр Армии 3 | 11а-28-1 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 963 | Украинская 25 | ут21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 964 | Кр Набережная 227 | сп1-16 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 965 | Украинская 14 | ут12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 966 | Звездная 17 к3 | ю2-61 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 967 | Сахалинская 7а | б3-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 968 | Н Островского 122 | о12-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 969 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 970 | Джона Рида 12 | о18-11 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 971 | Звездная 25 | ю2-91 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 972 | Воробьева 11/11 | ю2-54 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2013 |
| 973 | Ботвиа 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2013 |
| 974 | Украинская 11 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2013 |
| 975 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2013 |
| 976 | Курская 80 | сп3-2-2а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2013 |
| 977 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2013 |
| 978 | Краснодарская 44 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2013 |
| 979 | С Перовской 101/12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2013 |
| 980 | Татищева 56 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2013 |
| 981 | Кр Набережная 227 | сп1-15 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2013 |
| 982 | Боевая 84 к1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2013 |
| 983 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2013 |
| 984 | Кубанская 72 | ю1а-45 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2013 |
| 985 | Звездная 3 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2013 |
| 986 | Вокзальная 3 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.06.2013 |
| 987 | С Перовской 101/12 | сп2пс-27 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2013 |
| 988 | Б Хмельницкого 2 к1 | е14-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2013 |
| 989 | Украинская 13 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2013 |
| 990 | Звездная 41 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2013 |
| 991 | Краснодарская 47 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2013 |
| 992 | Епишева 59 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2013 |
| 993 | Наб 1-го Мая 69 | к15-13 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.06.2013 |
| 994 | Шаумяна 47 |  | обратный | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.06.2013 |
| 995 | Кирова | к15 | подача | 400 | подземная, сальниковый компенсатор, течь сальника | 1 | 26.06.2013 |
| 996 | Украинская 19 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2013 |
| 997 | Украинская 11 | ут-24 | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2013 |
| 998 | Н Остросвкого 5 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2013 |
| 999 | Звездная 51 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2013 |
| 1000 | Звездная 41 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2013 |
| 1001 | Курская 53 | сп3-75 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 28.06.2013 |
| 1002 | Звездная 57 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.06.2013 |
| 1003 | С Перовской 81 | сп3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2013 |
| 1004 | Чернышевского 9 | в7-13 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2013 |
| 1005 | Космонавтов 10 к1 | ю2-89 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2013 |
| 1006 | Украинская 11 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2013 |
| 1007 | Дубровинского 50 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2013 |
| 1008 | Кубанская 25 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2013 |
| 1009 | Звездная 57 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2013 |
| 1010 | Студенческая 6 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.07.2013 |
| 1011 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2013 |
| 1012 | Космонавтов 4 | ю2-73 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2013 |
| 1013 | Космонавтов 1 | ю2-71 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2013 |
| 1014 | Космонавтов 6 к1 | ю2-75 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2013 |
| 1015 | Боевая 85 к2 | б7-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2013 |
| 1016 | Звездная 51 к1 | ю3-2д3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2013 |
| 1017 | Космонавтов 6 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1018 | Рылеева 34а | ак2-16 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1019 | Ботвина 14а | я5-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1020 | Комс Набережная 13 | т35пс-3 | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.07.2013 |
| 1021 | Савушкина 18/11 | т45 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.07.2013 |
| 1022 | Звездная 47 | ю3-2а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1023 | 5-я Котельная 7 к1 | ут-12 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1024 | Безжонова 1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1025 | Безжонова 2 | ут-7 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1026 | Адм Нахимова 93 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1027 | Наб 1-го Мая 9 | в9-45 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1028 | Воробьева 12 | ю1-48 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1029 | Володарского 2 | в1-22 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2013 |
| 1030 | Комс Набережная 16 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.07.2013 |
| 1031 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2013 |
| 1032 | Зеленая 68 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2013 |
| 1033 | Куликова 67 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2013 |
| 1034 | Куликова 42 к2 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 05.07.2013 |
| 1035 | Яблочкова 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2013 |
| 1036 | Луконина 8 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2013 |
| 1037 | Васильковая 4 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.07.2013 |
| 1038 | Звездная 15 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2013 |
| 1039 | Барсовой 15 к4 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2013 |
| 1040 | Александрова 1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2013 |
| 1041 | Спортивная 41 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2013 |
| 1042 | Боевая 75 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2013 |
| 1043 | Александрова 13 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2013 |
| 1044 | Боевая 75 | в10 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2013 |
| 1045 | Власова 4 | е2-17 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2013 |
| 1046 | Яблочкова 27 к1 | я13-24а | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2013 |
| 1047 | Звездная 31 | ю2-66 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2013 |
| 1048 | Звездная 31 | ю2-67 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2013 |
| 1049 | Звездная 49 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1050 | Дубровинского 64 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1051 | Украинская 11 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1052 | Ужгородская 7 | я8-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1053 | Татищева 10а | т22-4 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1054 | 1-я Перевозная 129 |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1055 | К Маркса 21 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1056 | Татищева 21 | т11-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1057 | Космонавтов 2 | ю2-42 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1058 | С Перовской 6 к1 | сп1-06 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1059 | Космонавтов 2 | ю2-43 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2013 |
| 1060 | Ботвина 10б | я5-63 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2013 |
| 1061 | 1-я Перевозная 129 | я14 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2013 |
| 1062 | Боевая 75 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2013 |
| 1063 | Куликова 61 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2013 |
| 1064 | Кубанская 25 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2013 |
| 1065 | Ленина пл 10 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2013 |
| 1066 | Моздокская 65 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2013 |
| 1067 | Боевая 75 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2013 |
| 1068 | Рылеева 86 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1069 | Барсовой 17 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1070 | Куликова 58 | 11а13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1071 | Красноармейская 17 | я14-13 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1072 | Н Островского 113 к2 | к2 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1073 | Волжская 60 | о4-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1074 | Максаковой 18 | т13-91 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1075 | Рылеева 84 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1076 | Джона Рида пл 7 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1077 | Н Островского 113 к2 | к2 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1078 | Волжская 60 | о4-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.07.2013 |
| 1079 | Татищева 21 | т11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1080 | Куликова 61 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1081 | Кубанская 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1082 | Дубровинского 56 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1083 | Александрова 1 | ут-5а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1084 | Александрова 7 | ут-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1085 | Александрова 13 | ут-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1086 | Сакко и Ванцетти 22 | ут-7 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1087 | Балаклавская 8 | ут-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1088 | Балаклавская 4 | ут-15а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1089 | Александрова 17 | ут-15 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1090 | Адмиралтейская 18 | в3-136 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1091 | Бэра 47а | о10-5 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 12.07.2013 |
| 1092 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1093 | Кубанская 29 | ю1-92 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2013 |
| 1094 | Нариманова 2а | я1-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2013 |
| 1095 | Татищева 15а | т4-14 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2013 |
| 1096 | Барсовой 17 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2013 |
| 1097 | Звездная 49 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2013 |
| 1098 | Боевая 75 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2013 |
| 1099 | Звездная 49 | ю3-28 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2013 |
| 1100 | Боевая 75 к1 | б11-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2013 |
| 1101 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2013 |
| 1102 | С Перовской 81 | сп3-0а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2013 |
| 1103 | Барсовой 12 | сп1-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2013 |
| 1104 | Украинская 11 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2013 |
| 1105 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2013 |
| 1106 | Космонавтов 10 | ю2-83 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2013 |
| 1107 | Б Хмельницкого 12 | е12-18-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2013 |
| 1108 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2013 |
| 1109 | Курская 80 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2013 |
| 1110 | Куликова 25 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2013 |
| 1111 | Нариманова 2а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2013 |
| 1112 | Савушкина 19 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2013 |
| 1113 | Дубровинского 58 | о5-58 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2013 |
| 1114 | Моздокская 63 | б16-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2013 |
| 1115 | Савушкина 30 | т13-52 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2013 |
| 1116 | Куликова 42/1 |  | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2013 |
| 1117 | Адм Нахимова 107 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2013 |
| 1118 | Адм Нахимова 107 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2013 |
| 1119 | Кубанская 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2013 |
| 1120 | Кубанская 29 | ю1-92 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2013 |
| 1121 | Краснодарская 47 | ю1а-14 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2013 |
| 1122 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2013 |
| 1123 | Н Островского 121 | о19-111 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2013 |
| 1124 | Ахтубинская 6а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2013 |
| 1125 | Ляхова 5 | т14-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2013 |
| 1126 | Адм Нахимова 38а | ут-10 | подача | 100 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 19.07.2013 |
| 1127 | Адм Нахимова 38 | ут-13 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2013 |
| 1128 | Адм Нахимова 107 | ут-5 | обратный | 80 | подземная, задвижка, течь фланца | 1 | 19.07.2013 |
| 1129 | Александрова 6 | ут-11 | подача | 30 | надземная, дренаж, износ | 1 | 19.07.2013 |
| 1130 | Н Островского пр | кюв-1 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2013 |
| 1131 | Кубанская 68 к2 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2013 |
| 1132 | 3-я Рыбацкая 5 | ю1а-68 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2013 |
| 1133 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2013 |
| 1134 | Балаклавская 4 | ут-15а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2013 |
| 1135 | С Перовской 101/8 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2013 |
| 1136 | Куликова 58 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2013 |
| 1137 | Н Островского 27 | е8-2 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2013 |
| 1138 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2013 |
| 1139 | Ген Епишева 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2013 |
| 1140 | Куликова 54 | 11а04 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2013 |
| 1141 | Косм Комарова 67а | ут3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2013 |
| 1142 | Наб Прив Затона 14 к2 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2013 |
| 1143 | Власова 4 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2013 |
| 1144 | Б Хмельницкого 14 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2013 |
| 1145 | Куликова 42 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1146 | Смоляной 4 | т1-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1147 | Красноармейская 31 | я5-10 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1148 | Украинская 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1149 | Наб Прив Затона 14 | е2-1б | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1150 | Звездная 61 к1 | ю3-3е | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1151 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1152 | К Либкнехта 7 | е2а-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1153 | Епишина 43 | к10-6 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1154 | Н Островского 27 | е8-2 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1155 | Н Островского 156 к2 | ю2-232 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2013 |
| 1156 | Барсовой 15 к4 | сп1-23 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2013 |
| 1157 | Куликова 42 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2013 |
| 1158 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2013 |
| 1159 | Бакинская 121 | к9-3 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2013 |
| 1160 | Советская 14 | в7-3 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2013 |
| 1161 | Сен-Симона 40 |  | обратный | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2013 |
| 1162 | Звездная 17 к1 | ю2-60 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2013 |
| 1163 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2013 |
| 1164 | Зеленая 72а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2013 |
| 1165 | Косм Комарова 144 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2013 |
| 1166 | 28 Армии 16 к2 | т-пс-109 | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.07.2013 |
| 1167 | Моздокская 63 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2013 |
| 1168 | Дубровинского 64 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2013 |
| 1169 | Татищева 17 | т4-15 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2013 |
| 1170 | Н Островского 134 | кюв-65 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2013 |
| 1171 | Краснодарская 43 к1 | ю1а-72 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2013 |
| 1172 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2013 |
| 1173 | Волжская 62 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2013 |
| 1174 | Наб Прив Затона 15 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2013 |
| 1175 | Волжская 62 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2013 |
| 1176 | Звездная 3 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2013 |
| 1177 | Власова 4 к1 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2013 |
| 1178 | Латышева 4а | т21-17 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2013 |
| 1179 | Студенческая 6 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2013 |
| 1180 | Б Алексеева 16 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2013 |
| 1181 | Савушкина 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2013 |
| 1182 | Косм Комарова 67а | ут3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2013 |
| 1183 | Латышева 4а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2013 |
| 1184 | Кубанская 19 | ю1-833 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2013 |
| 1185 | Рыбинская | ут-9 | подача | 150 | надземная, дренаж, запал клин | 1 | 28.07.2013 |
| 1186 | 11 Армии 4 | 11а-6 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2013 |
| 1187 | Татищева 17 | т4-15 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2013 |
| 1188 | Пороховая 14а | о2-151 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2013 |
| 1189 | Кубанская 21 | ю1-87 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2013 |
| 1190 | Кубанская 25 | ю1-33 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2013 |
| 1191 | Сахалинская 7а | б3-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2013 |
| 1192 | Епишина 43 | к10-5 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2013 |
| 1193 | Сен-Симона 35/8 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2013 |
| 1194 | Луконина 12 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2013 |
| 1195 | Украинская 14 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2013 |
| 1196 | Щекина 9 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2013 |
| 1197 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2013 |
| 1198 | Герасименко 6 к1 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2013 |
| 1199 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2013 |
| 1200 | Космонавтов 10 | ю2-83 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2013 |
| 1201 | 2-я Игарская 4 | о2-247 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2013 |
| 1202 | 1-я Перевозная 120 |  | обратный | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2013 |
| 1203 | Маркина 100 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2013 |
| 1204 | Моздокская 63 | б16-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2013 |
| 1205 | Н Островского 74 к1 | о8-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2013 |
| 1206 | Сахалинская 9 к1 | б3-7 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2013 |
| 1207 | Рылеева 88 | сп3-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2013 |
| 1208 | Украинская 14 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2013 |
| 1209 | Н Островского 56а | о2-12 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2013 |
| 1210 | Котельная №17 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 02.08.2013 |
| 1211 | Никольская 2/1 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2013 |
| 1212 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2013 |
| 1213 | Дубровинского 68 | о5-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2013 |
| 1214 | 4-я Зеленгинская 39 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2013 |
| 1215 | 11 Кр Армии 4 к2 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2013 |
| 1216 | Дубровинского 64 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2013 |
| 1217 | Звездная 17 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2013 |
| 1218 | Звездная 17 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2013 |
| 1219 | Татищева 23 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 05.08.2013 |
| 1220 | Кубанская 17 к2 | ю1а-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2013 |
| 1221 | Н Островского 136 | ю2-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2013 |
| 1222 | Ак Королева 35 | ак3 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2013 |
| 1223 | С Перовской 91 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2013 |
| 1224 | Бехтерева 61 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2013 |
| 1225 | 2-я Игарская 4 | о2-247 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2013 |
| 1226 | Н Островского 68 | о5-1а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2013 |
| 1227 | Н Острвоского 63 | о6-23 | подача | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2013 |
| 1228 | Волжская 60 | о4-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2013 |
| 1229 | Боевая 85 | б7-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2013 |
| 1230 | Сен-Симона 33 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2013 |
| 1231 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2013 |
| 1232 | С Перовской 101/8 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2013 |
| 1233 | Украинская 3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2013 |
| 1234 | Кбанская 23 | ю1-88 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2013 |
| 1235 | Звездная 7 | ю1-13 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2013 |
| 1236 | Боевая 83 к2 | б7-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2013 |
| 1237 | Космонавтов 12 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2013 |
| 1238 | Украинская 3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2013 |
| 1239 | Куликова 63 к1 | нб3 | подача | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2013 |
| 1240 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2013 |
| 1241 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2013 |
| 1242 | Звездная 9/16 | ю1-15 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2013 |
| 1243 | Власова 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2013 |
| 1244 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2013 |
| 1245 | Звездная 5 к1 | ю1-24 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2013 |
| 1246 | Кубанская 25 | ю1-92 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2013 |
| 1247 | Звездная 59 | ю3-3в | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2013 |
| 1248 | Н Островского 160 | ю3-334 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2013 |
| 1249 | Воробьева 7 | ю2-44 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2013 |
| 1250 | 3-я Рыбацкая 5 | ю1а-6 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2013 |
| 1251 | Яблочкова 22 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2013 |
| 1252 | Н Островского 160 | ю3-334 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2013 |
| 1253 | 3-я Рыбацкая 5 | ю1а-6 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2013 |
| 1254 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2013 |
| 1255 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2013 |
| 1256 | Космонавтов 2 | ю2-43 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2013 |
| 1257 | Б Хмельницкого 12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2013 |
| 1258 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2013 |
| 1259 | Украинская 17 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2013 |
| 1260 | Косм Комарова 67а | ут3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2013 |
| 1261 | Курская 79 | сп3-62 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2013 |
| 1262 | Победы бул 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2013 |
| 1263 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2013 |
| 1264 | Волжская 58 | о4-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2013 |
| 1265 | Ужгородская 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2013 |
| 1266 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2013 |
| 1267 | Б Алексеева 14 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2013 |
| 1268 | Ботвина 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2013 |
| 1269 | Моздокская 65 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2013 |
| 1270 | Дальняя 3 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2013 |
| 1271 | Боевая 59а | б26 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2013 |
| 1272 | Звездная 47 к2 | ю3-21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2013 |
| 1273 | Звездная 49 | ю3-2в | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2013 |
| 1274 | Кр Набережная 225а |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 21.08.2013 |
| 1275 | Курская 80 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2013 |
| 1276 | Ботвина 29 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2013 |
| 1277 | Украинская 3 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2013 |
| 1278 | Белгородская 15 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2013 |
| 1279 | Сен-Симона 40 |  | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2013 |
| 1280 | Власова 4 к1 | е2-15 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2013 |
| 1281 | Боевая 67 к1 | б19 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2013 |
| 1282 | Н Островского 74 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2013 |
| 1283 | Власова 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2013 |
| 1284 | Татищева 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2013 |
| 1285 | Ужгородская 19 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2013 |
| 1286 | Зеленгинская 51 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2013 |
| 1287 | Б Хмельницкого 56 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2013 |
| 1288 | Наб Прив Затона 14 | е2-1в | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2013 |
| 1289 | Звездная 49 |  | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2013 |
| 1290 | Ахшарумова 80 | о10-8 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2013 |
| 1291 | Воробьева 14 к1 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2013 |
| 1292 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2013 |
| 1293 | Савушкина 46 | т15-7 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2013 |
| 1294 | 28 Армии 10 | т4-57а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2013 |
| 1295 | Украинская 12 | ут13 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2013 |
| 1296 | Власова 4 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2013 |
| 1297 | Бэра 47а | о10-1а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2013 |
| 1298 | Луконина 4 | ю1-52 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2013 |
| 1299 | Новороссийская |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2013 |
| 1300 | Рылеева 34а |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2013 |
| 1301 | Дубровинского 68 к2 | о5-10 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 28.08.2013 |
| 1302 | Звездная 7 к1 | ю1-21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2013 |
| 1303 | Адмиралтейская 8 | в9-392 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2013 |
| 1304 | Куликова 58 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2013 |
| 1305 | Татищева 18б |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 29.08.2013 |
| 1306 | Новороссийская 12 к1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2013 |
| 1307 | Власова 4 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2013 |
| 1308 | Кубанская 66 | ю1а-42 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2013 |
| 1309 | Началовское шоссе |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2013 |
| 1310 | Звездная 5 к2 |  | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2013 |
| 1311 | Звездная 43 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 30.08.2013 |
| 1312 | Звездная 43 | ю3-112 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2013 |
| 1313 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2013 |
| 1314 | Богдана Хмельницкого 14 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2013 |
| 1315 | С Перовской 103 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2013 |
| 1316 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2013 |
| 1317 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2013 |
| 1318 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2013 |
| 1319 | Украинская 13 | ут-23 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2013 |
| 1320 | Украинская 13 | ут-23 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2013 |
| 1321 | Украинская 3 | ут10-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2013 |
| 1322 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2013 |
| 1323 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 02.09.2013 |
| 1324 | Власова 4 | е2-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2013 |
| 1325 | Татищева 15а |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2013 |
| 1326 | Епишина 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2013 |
| 1327 | Курская 57 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2013 |
| 1328 | Н Островского 63 | о6-23 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2013 |
| 1329 | Н Островского 68 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2013 |
| 1330 | Ботвина 12 | я5-66 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2013 |
| 1331 | С Перовской 6 к1 | сп1-07 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2013 |
| 1332 | Украинская 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2013 |
| 1333 | Нариманова 2г | я1-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2013 |
| 1334 | Куликова 75 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2013 |
| 1335 | Боевая 85 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2013 |
| 1336 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2013 |
| 1337 | Сахалинская 7а | б3-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2013 |
| 1338 | Звездная 3 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2013 |
| 1339 | Моздокская 63 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2013 |
| 1340 | Началовское шоссе 5 к1 | пр9-19 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1341 | Звездная ут1 | ТЭЦ-2 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1342 | Звзедная утк3 | утк3 | обратный | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1343 | Звзедная утк3 | утк3 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1344 | Звзедная утк23 | утк23 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1345 | Звзедная утк23 | утк23 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1346 | Дербентская по-328 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1347 | Дербентская по-335 | ПНС | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1348 | Н Островского по-424 | ут7 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1349 | Н Островского по-428 | ут7 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1350 | Н Островского по-449 | ут7 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1351 | Н Островского по-463 | ут7 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1352 | Н Островского по-518 | ут7 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1353 | Н Островского ут13 | ут13 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2013 |
| 1354 | 28 Армии 16/2 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.09.2013 |
| 1355 | Началовское шоссе 5 к2 | пр9-19 | подача | 151 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2013 |
| 1356 | Вокзальная 1 | ак-1 | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.09.2013 |
| 1357 | Власова 4 к1 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2013 |
| 1358 | Косм Комарова 134 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 13.09.2013 |
| 1359 | Новороссийская 12 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2013 |
| 1360 | Ак Королева 35/1 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.09.2013 |
| 1361 | Б Хмельницкого 14 |  | обратный | 200 | надземная, дренаж, износ | 1 | 16.09.2013 |
| 1362 | Б Хмельницкого 12 |  | обратный | 200 | надземная, дренаж, износ | 1 | 16.09.2013 |
| 1363 | Б Хмельницкого 16 |  | подача | 150 | надземная, дренаж, износ | 1 | 16.09.2013 |
| 1364 | Б Хмельницкого 16 |  | подача | 200 | надземная, перемычка, течь сальника | 1 | 16.09.2013 |
| 1365 | Ген Епишева 16 | е2-12 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.09.2013 |
| 1366 | Украинская 13 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2013 |
| 1367 | Ак Королева 3 |  | подача | 200 | подземная, дренаж, износ | 1 | 18.09.2013 |
| 1368 | Украинская 13 | ут23 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2013 |
| 1369 | Соликамская 8а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2013 |
| 1370 | Дальняя 23/1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2013 |
| 1371 | Ак Королева 35 | ак-3 | подача | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 19.09.2013 |
| 1372 | Моздокская 65 | б15 | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 19.09.2013 |
| 1373 | Боевая 67 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 19.09.2013 |
| 1374 | Кубанская 72 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 19.09.2013 |
| 1375 | Украинская 11 | ут-25 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2013 |
| 1376 | Сен-Симона 42 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 21.09.2013 |
| 1377 | 1-я Перевозная 129 | я-14-1 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.09.2013 |
| 1378 | Савушкина 23 | т46-1-а | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.09.2013 |
| 1379 | Чехова 103 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2013 |
| 1380 | Украинская 2б | ут21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2013 |
| 1381 | Куликова 42/1 | нб2 | подача | 350 | надземная, воздушник, износ | 1 | 24.09.2013 |
| 1382 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2013 |
| 1383 | Ген Епишева 55 |  | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2013 |
| 1384 | С Перовской 81 | сп3-0а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1385 | Курская 80 | сп3-2-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1386 | Сун-ят-Сена 64б | 11а-46 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1387 | Татищева 16 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.09.2013 |
| 1388 | Татищева 16 | т21-4 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1389 | Ботвина 14а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1390 | Барсовой 12 к1 | сп1-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1391 | Кубанская 68 к1 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1392 | Звездная 3 к2 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1393 | Звездная 59 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1394 | Звездная 59 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1395 | Б Хмельницкого 13 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1396 | Звездная 15 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1397 | Ген Епишева 59 | о2-153 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2013 |
| 1398 | Куликова 34 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1399 | Куликоа 73 | 11а-3в-б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1400 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1401 | Победы 54 к2 | ак2-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1402 | Ляхова 8 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1403 | К Маркса 21 | ак2-81 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1404 | Куликова 46 к1 | ку-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1405 | Моздокская 65 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1406 | Н Островского 132 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1407 | Космонавтов 3б |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1408 | Ген Епишева 16 | е2-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1409 | Брестская | б3-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1410 | Космонавтов 3б |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.09.2013 |
| 1411 | Н Островского пр 4 | кюв-3а | подача | 300 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.09.2013 |
| 1412 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1413 | Б Хмельницкого 13 к1 | е6-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2013 |
| 1414 | Украинская 15 | ут20 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 27.09.2013 |
| 1415 | Красноармейская 17 | я14-13 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2013 |
| 1416 | 1-я Перевозная 106 | я18-36 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2013 |
| 1417 | Волжская 62 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2013 |
| 1418 | Н Островского 136 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2013 |
| 1419 | М Гвардии 16 | ш9-2 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2013 |
| 1420 | Ленина пл 4 | в9-39 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2013 |
| 1421 | Кубанская 21 к1 | ю1-85 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2013 |
| 1422 | Космонавтов 2 | ю2-43 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2013 |
| 1423 | Космонавтов 12 | ю2-92 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2013 |
| 1424 | Космонавтов 12 к1 | ю2-70 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2013 |
| 1425 | Б Хмельницкого 35 | о4-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2013 |
| 1426 | Барсовой 12/1 | сп1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2013 |
| 1427 | Н Островского 152 к3 | ю3-141 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2013 |
| 1428 | Куликова 38 к1 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.09.2013 |
| 1429 | 1-я Первозная 116 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2013 |
| 1430 | Победы 54 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2013 |
| 1431 | Косм Комарова 67а |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2013 |
| 1432 | Курская 78 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2013 |
| 1433 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2013 |
| 1434 | Кубанская 29 | ю1-89 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2013 |
| 1435 | Кубанская 23 | ю1-881 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2013 |
| 1436 | Яблочкова 1а | я1а-13 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2013 |
| 1437 | Б Алексеева 6 | я14-8 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2013 |
| 1438 | Звездная 15 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2013 |
| 1439 | Моздокская 63 | б16-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2013 |
| 1440 | Луконина 4 | ю1-52 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 01.10.2013 |
| 1441 | Боевая 85 | б7-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2013 |
| 1442 | Свердлова 18 | в3-136 | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 02.10.2013 |
| 1443 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2013 |
| 1444 | Ботвина 18 | я14-82 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2013 |
| 1445 | Сун-ят-Сена 62 к1 | з2-6-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2013 |
| 1446 | Селенского 13 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2013 |
| 1447 | Коммунистическая 60 | т15-6 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2013 |
| 1448 | Украинская 18 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2013 |
| 1449 | Барсовой 15 к4 | сп1-22-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2013 |
| 1450 | Моздокская 63 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2013 |
| 1451 | Звездная 3 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2013 |
| 1452 | Барсовой 17 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2013 |
| 1453 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2013 |
| 1454 | З Космодемьянской 82а |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2013 |
| 1455 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2013 |
| 1456 | Татищева 24 | т9 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2013 |
| 1457 | Наб Прив Затона 14 к2 | е2-1б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2013 |
| 1458 | Ахшарумова 1а | е2а-2 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2013 |
| 1459 | Н Островского 156 к2 | ю3-232 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2013 |
| 1460 | Барсовой 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2013 |
| 1461 | Татищева 6а |  | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2013 |
| 1462 | Татищева 59 | т-5-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2013 |
| 1463 | Б Алексеева 53 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2013 |
| 1464 | Ст Здоровцева 5 | ак3 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2013 |
| 1465 | Ком Набережная 11 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 07.10.2013 |
| 1466 | Яблочкова 3 | я1-24 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2013 |
| 1467 | Савушкина 15 | т22-8 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2013 |
| 1468 | 11 Кр Армии 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2013 |
| 1469 | Н Островского пр | кЮВ | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2013 |
| 1470 | Бакинская 136 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2013 |
| 1471 | Б Алексеева 53 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2013 |
| 1472 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2013 |
| 1473 | Б Хмельницкого 12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2013 |
| 1474 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2013 |
| 1475 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2013 |
| 1476 | Фунтовское шоссе 23в |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2013 |
| 1477 | Бакинская 121 | к9-3 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2013 |
| 1478 | Украинская 11 | ут25 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2013 |
| 1479 | Кр Набережная 231/1 | сп1-66 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2013 |
| 1480 | Баумана 11 к1 | сп1-26 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2013 |
| 1481 | Рылеева 34а | ак2-15 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2013 |
| 1482 | Украинская 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2013 |
| 1483 | Строителей 8 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.10.2013 |
| 1484 | Строитлей 4 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.10.2013 |
| 1485 | Ставропольская 33а |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.10.2013 |
| 1486 | Луконина 8 | ю1-51 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2013 |
| 1487 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2013 |
| 1488 | Боевая 67 к1 | б19 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2013 |
| 1489 | Б Алексеева 53 | 11а-32 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2013 |
| 1490 | Звездная 25 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2013 |
| 1491 | Звездная 59 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2013 |
| 1492 | Косм Комарова 154а |  | подача | 150 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 11.10.2013 |
| 1493 | Боевая 67 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2013 |
| 1494 | Украинская 58 | УТ17 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2013 |
| 1495 | Бабушкина 49 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2013 |
| 1496 | Ахшарумова 78 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2013 |
| 1497 | С Перовской, 109 |  | подача | 250 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 12.10.2013 |
| 1498 | Звездная 3 | Ю1-29а | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника, запал клин | 1 | 12.10.2013 |
| 1499 | Советская 14 | В7-1 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2013 |
| 1500 | Сен-Симона, 44 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2013 |
| 1501 | Краснопитерская 115 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2013 |
| 1502 | Наб Казачьего Ерика 151 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 14.10.2013 |
| 1503 | Яблочкова 29 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2013 |
| 1504 | Украинская 12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2013 |
| 1505 | Ботвина 18 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.10.2013 |
| 1506 | Б Хмельницкого 33 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2013 |
| 1507 | Джона Рида 35 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2013 |
| 1508 | Ботвина 29 | Я5-3а | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.10.2013 |
| 1509 | Звездная 19-21 |  | обратный | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.10.2013 |
| 1510 | Куликова 56/2 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2013 |
| 1511 | Украинская 17 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1512 | Наб Казачьего Ерика 151 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1513 | Косм Комарова 154а |  | подача | 150 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 15.10.2013 |
| 1514 | Ботвина 28 | Я14-8 | обратный | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 15.10.2013 |
| 1515 | С Перовской 109 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1516 | Косм Комарова 63а |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1517 | Герасименко 6 к1 | НБ1-62 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1518 | Звездная 11/1 | Ю2-55а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1519 | Ботвина 28 | Я14-8 | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 15.10.2013 |
| 1520 | Ботвина 29 | Я5-3в | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1521 | Барсовой 12 к1 | СП1-6а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1522 | Б Хмельницокого 9/3 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1523 | Боевая 77 | БПС-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1524 | Барсовой 17 | ЦТП | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 15.10.2013 |
| 1525 | Краснодарская 47 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1526 | Кубанская 72 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1527 | Н Островского 136 | Ю2-8б | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1528 | Барсовой 17 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1529 | Яблочкова 32 | Я8-1а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1530 | Б Хмельницкого 13 к1 | е6-6 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2013 |
| 1531 | Коммунистическая 38 | М4-4 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 15.10.2013 |
| 1532 | Н Островского 136 | ю2-8б | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2013 |
| 1533 | Победы 54 | АК2-2а | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2013 |
| 1534 | Джона Рида 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2013 |
| 1535 | Яблочкова 32 | Я8-1а | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.10.2013 |
| 1536 | Б Хмельницкого 51 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.10.2013 |
| 1537 | Н Островского 113 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2013 |
| 1538 | Барсовой 12 к1 | СП1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2013 |
| 1539 | Дубровинского 68 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2013 |
| 1540 | Боевая 83 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2013 |
| 1541 | Украинская 18 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2013 |
| 1542 | Савушкина 45 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2013 |
| 1543 | Началовское шоссе 5 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2013 |
| 1544 | Н Островского 126 | кюв-4 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2013 |
| 1545 | Ботвина 18 | я14-82 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.10.2013 |
| 1546 | 6-я Дорожная 40 | ут-18 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2013 |
| 1547 | Ширяева 2 | ут-8 | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.10.2013 |
| 1548 | Косм Комарова 154а | ут-13 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.10.2013 |
| 1549 | С Перовской 79 | сп-3-51 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.10.2013 |
| 1550 | Татищева 23 | т-11-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2013 |
| 1551 | Краснодарская 43 | ю1а-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1552 | Звездная 47 | ю3-2а-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1553 | Б Алексеева 6 | я14-9 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 18.10.2013 |
| 1554 | Н Островского 130 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1555 | Космонавтов 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1556 | Краснодарская 43 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1557 | Н Островского 51 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1558 | Н Островского 47 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1559 | Н Островского 150 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1560 | Барсовой 17 | сп1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1561 | Коммунистическая 38 | в7-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1562 | Яблочкова 29/1 | я13-24 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1563 | Зеленая 72а | я13-22а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2013 |
| 1564 | Сун-Ят-Сена 64 | 11а25 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1565 | Татищева 61 | т6-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1566 | Куликова 67 | 11а12-2 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1567 | Демидова 11 | ак2-1а | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1568 | Рылеева 34а | сп3-18 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1569 | С Перовской 6 к2 | сп1-06 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1570 | Б Хмельницкого 9/3 | е8-1а-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1571 | Украинская 11 | ут23 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1572 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1573 | Звездная 21а | ю2-85а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1574 | Куликова 64/1 | 11а-19а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1575 | Звездная 61 | ю3пс-147 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1576 | Куликова 46/1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1577 | Курская 78 | сп3-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1578 | Барсовой 17 | сп1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1579 | Б Алексеева 14 | я13-3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1580 | Украинская 11 | ут23 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2013 |
| 1581 | Н Островского 156 к2 | ю3-232 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2013 |
| 1582 | Началовское шоссе 5 к1 | пр9-20 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2013 |
| 1583 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2013 |
| 1584 | Боевая 54 | о2-1а | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2013 |
| 1585 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2013 |
| 1586 | Ляхова 5 | т14-5 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2013 |
| 1587 | Марфинская/Раскольникова | м-5 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2013 |
| 1588 | Татищева 2б | т14а1 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2013 |
| 1589 | 1-я Перевозная 120 | пДуб | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2013 |
| 1590 | Б Хмельницкого 9 | е11-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2013 |
| 1591 | Татищева 23 | т11-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2013 |
| 1592 | Куликова 66 | 11а-19 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2013 |
| 1593 | М Аладьина 15 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2013 |
| 1594 | Украинская 17 | ут-20а | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2013 |
| 1595 | Украинская 12 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2013 |
| 1596 | Коммунистическая 62 | т15-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2013 |
| 1597 | Луконина 12 к2 | ю1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2013 |
| 1598 | Украинская 3 | ут-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2013 |
| 1599 | Яблочкова 31 | я13-27 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2013 |
| 1600 | Н Островского 127 | ю2-806 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2013 |
| 1601 | Маркина 48/2 | я1-29 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2013 |
| 1602 | Татищева 16 | т21-1 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 22.10.2013 |
| 1603 | Яблочкова 1г | я1-37 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2013 |
| 1604 | Яблочкова 44 | тк127 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2013 |
| 1605 | Ахшарумова 1 | е2а-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2013 |
| 1606 | С Перовской 6 к2 | сп1-05 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2013 |
| 1607 | Звездная 3 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2013 |
| 1608 | Коммунистическая 3 | в7-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2013 |
| 1609 | Татищева 16 | т21-4-1 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2013 |
| 1610 | Яблочкова 44 | тк127 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2013 |
| 1611 | Дарвина 6/51 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2013 |
| 1612 | Косм Комарова 144а | ут-9 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.10.2013 |
| 1613 | Саратовская 15 | ш5-6 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2013 |
| 1614 | Шелгунова 14 | ш9-11 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2013 |
| 1615 | Дубровинского 58 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2013 |
| 1616 | Савушкина 40 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 24.10.2013 |
| 1617 | Луконина 8 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2013 |
| 1618 | Б Хмельницкого 30 | о2-8 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2013 |
| 1619 | Брюлова 4 | ут15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2013 |
| 1620 | Звездная 3/2 | ю1пс-49 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2013 |
| 1621 | 6-я Дорожная 17 | ут18 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2013 |
| 1622 | 1-я Перевозная 120 | тк127 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2013 |
| 1623 | 6-я Дорожная 42 | ут-20 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2013 |
| 1624 | Ахшарумова 1 | е2а-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2013 |
| 1625 | Н Островского 136 | Ю2-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2013 |
| 1626 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а10-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2013 |
| 1627 | Б Победы 8 | 11а-8пс-17 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.10.2013 |
| 1628 | Звездная 59 | ю3пс-141 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2013 |
| 1629 | Куликова 58 | 11а13-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2013 |
| 1630 | Ком Набережная 18 | т29 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.10.2013 |
| 1631 | Дальняя 23 к1 | ут16-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2013 |
| 1632 | Б Алексеева/11 Кр Армии | 11а-п2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2013 |
| 1633 | С Перовской 75 | сп3пс-54 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.10.2013 |
| 1634 | Казанская 72 | к12-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2013 |
| 1635 | Кубанская 72 | ю1а-44 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2013 |
| 1636 | Краснодарская 47 | ю1а-14 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2013 |
| 1637 | С Перовской 79 | сп3-51 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2013 |
| 1638 | С Перовской 75 | сп3-54 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 28.10.2013 |
| 1639 | Яблочкова 72а | я15в | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2013 |
| 1640 | Н Островского 156 к3 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2013 |
| 1641 | Звездная 49 | ю3-20 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2013 |
| 1642 | Космонавтов 6 | ю2-74 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2013 |
| 1643 | Марфинская/Раскольникова | м-5 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2013 |
| 1644 | Раскольникова 17 | м-5 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2013 |
| 1645 | Раскольникова | м-5а | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2013 |
| 1646 | Марфинская 15 |  | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2013 |
| 1647 | Яблочкова 42а | я15в | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2013 |
| 1648 | Дальняя 23 | ут16-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2013 |
| 1649 | Ляхова 5 | т14 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2013 |
| 1650 | Свердловаа 7 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 29.10.2013 |
| 1651 | Татищева 2а | т13в | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2013 |
| 1652 | 6-я Дорожная 42 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2013 |
| 1653 | Луконина 12 к2 | ю1-43 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2013 |
| 1654 | С Перовская 101/8 | сп4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2013 |
| 1655 | Н Островская пр 4 | кюпс-21 | подача | 300 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 29.10.2013 |
| 1656 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2013 |
| 1657 | Кирова 94 |  | подача | 300 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.10.2013 |
| 1658 | 4-я Зеленгинская 33 | сп21-1 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2013 |
| 1659 | Краснопитерская 127 | ут-7 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2013 |
| 1660 | Бабушкина 49 | ш-15 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2013 |
| 1661 | Боевая 66в | о2-234 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2013 |
| 1662 | Победы 54 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2013 |
| 1663 | Куликова 56/2 | 11апс-29 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2013 |
| 1664 | Куликова 56/2 | 11а-14а | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 31.10.2013 |
| 1665 | Нариманова 28 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2013 |
| 1666 | Н Островского 162 к1 | ю3 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1667 | Звездная 57 к1 | ю-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1668 | Савушкина 41 | т13-1 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1669 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1670 | Южная 23 | о2-236 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1671 | Звездная 49 | ю3-99 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1672 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1673 | Звездная 17 к2 | ю2-62 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1674 | Луконна 10 к2 | ю1-3-1 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 01.11.2013 |
| 1675 | Луконина 12 к2 | ю1-43 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1676 | Звездная 29 | ю2-пс65 | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 01.11.2013 |
| 1677 | Звездная 27 | ю2-91 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1678 | Ботвина 29 | я5-3в | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1679 | Б Хмельницкого 56 | о10-7 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1680 | Ужгородская 7а | я9-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1681 | Савушкина 43 | т13-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1682 | Яблочкова 27 к1 | я13-21 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1683 | Космонавтов 6 | ю2-74 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1684 | Космонавтов 4 к3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1685 | ЦТП-80 | тк-16 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1686 | ЦТП-47 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1687 | ЦТП-79 | тк-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2013 |
| 1688 | Ереванская 1 к4 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1689 | Татищева 23 | т11-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1690 | Даргомыжского |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1691 | Звездная 15а | ю2-51 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1692 | Ботвина 95 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1693 | Аксакова 12 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1694 | Жилая 9 к3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1695 | 4-я Зеленгинская 51 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1696 | С Перовской 111 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 02.11.2013 |
| 1697 | Бульварная 8 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1698 | Барсовой 17 | сп1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1699 | Барсовой 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1700 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1701 | Баумана 11 | сп1-30 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1702 | Н Островского пр 4 к4 | кюв-3б | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 02.11.2013 |
| 1703 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1704 | Кубанская 70 к1 | ю1а-6б | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2013 |
| 1705 | Кубанская 72 | ю1а-45 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2013 |
| 1706 | Пороховая 14а | о2-151 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2013 |
| 1707 | Краснодарсая 43 к2 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2013 |
| 1708 | Савушкина 15 | т22-8 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2013 |
| 1709 | Б Хмельницкого 38 | о4-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2013 |
| 1710 | Татищева 1б | т4-71 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2013 |
| 1711 | 1-я Перевозная 114 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2013 |
| 1712 | Кубанская 19 к1 | ю1-831 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2013 |
| 1713 | Боевая 83/2 | б7-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2013 |
| 1714 | Н Островского 136 | ю2-5 | обратный | 50 | подземная, дренаж, износ | 1 | 04.11.2013 |
| 1715 | Татищева 24 | т9 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2013 |
| 1716 | Звездная 57 к3 | ю3-332 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2013 |
| 1717 | Кубанская 23 | ю1-88 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2013 |
| 1718 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2013 |
| 1719 | Джона Рида пл 33 | к3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2013 |
| 1720 | Боевая 83 к2 | б7-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2013 |
| 1721 | Б Хмельницкого 18 | е2-18 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2013 |
| 1722 | Южная 23 | о2-237 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2013 |
| 1723 | Воробьева пр 9 | ю2-51 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1724 | Космонавтов 12/1 | ю2-89 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1725 | Куликова 58 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1726 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1727 | С Перовской 109 | сп20 | подача | 150 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 06.11.2013 |
| 1728 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1729 | Победы бул 3 | т40 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1730 | Воробьева пр 12 | ю1-49а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1731 | Н Островского 64 | о14-21 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1732 | Герасименко 6 к1 | НБ1-62 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1733 | Куликова 36 к2 | нб2-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1734 | Н Островского 51 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2013 |
| 1735 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-65 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1736 | Ботвина 29 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1737 | К Маркса 21 | ак2-8 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1738 | Барсовой 12 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1739 | Татищева 24 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1740 | Н Островского 136 |  | подача | 500 | подземная, дренаж, износ | 1 | 07.11.2013 |
| 1741 | Краснодарская 43/1 | ю1а72 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1742 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1743 | Б Хмельницкого 23 | о2-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1744 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1745 | Курская 78 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1746 | Кубанская 70 к1 | ю7 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2013 |
| 1747 | Куликова 67 | 11а90-1 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1748 | Студенческая 6 | сп1-11 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1749 | Б Хмельницкого 16/1 | е2-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1750 | С Перовской 6 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1751 | Б Хмельницкого 56 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1752 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-85 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1753 | Барсовой 12 | сп1-7а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1754 | Бабушкина 52 | в8-42а | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1755 | Южная 23 | о2-236 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1756 | Шелгунова 14 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1757 | Боевая 85 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1758 | Сахалинская 9/1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1759 | Даргомыжского | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2013 |
| 1760 | Барсовой 15 к4 | сп1-23 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1761 | Победы 52 | ак2-6 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1762 | Украинская 12 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1763 | Нариманова 2а | я1-7 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1764 | Татищева 22 к2 | т11-11 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1765 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1766 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1767 | Победы бул 3 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1768 | Косм Комарова 12 к1 | ю2-90 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1769 | Косм Комарова 10 к1 | ю2-84 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1770 | Звездная 51 к1 | ю-3-2в | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2013 |
| 1771 | Н Островского пр 10 | кюв-2 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2013 |
| 1772 | Нариманова 2г | я1-29 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2013 |
| 1773 | Косм Комарова 132 | ут-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2013 |
| 1774 | Яблочкова 44 | я17 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2013 |
| 1775 | Барсовой 12 | сп1-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2013 |
| 1776 | Барсовой 12 к1 | сп1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2013 |
| 1777 | Студенческая 4 | сп1-6а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2013 |
| 1778 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1779 | Звездная 3 | ю1-29 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1780 | Челюскинцев 132 | к10-7 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1781 | Кубанская 68 к1 | ю1а-4б | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1782 | С Перовской 75 | сп3-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1783 | С Перовской 6 к2 | сп1-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1784 | Барсовой 12 к1 | сп1-7а | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1785 | Б Хмельницкого 9/1 | е10-5 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1786 | Куликова 36 к2 | нб2-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1787 | Марфинская | м3б | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1788 | Джона Рида 33 | ю2-807 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2013 |
| 1789 | Краснодарская 43 | ю1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1790 | Победы 52 | ак2-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1791 | Кр Набережная 11 | кн5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1792 | Победы 58 | ак2-33 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1793 | Б Алексеева 45 | ба1-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1794 | Б Хмельницкого 35 | о4-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1795 | Б Алексеева 53 | 11а-30 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1796 | Барсовой 12 | сп1-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1797 | Курская 57 | сп3-72 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1798 | Украинская 13 | ут-23 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1799 | Украинская 5 | ут-17 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1800 | Украинская 5 | ут-16 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1801 | Ком Набережная 18 | т-29 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 12.11.2013 |
| 1802 | Б Хмельницкого 7 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1803 | Косм Комарова 67а | ут-7 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2013 |
| 1804 | Коммунистическая 62 | т15-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2013 |
| 1805 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2013 |
| 1806 | Татищева 16 | т21-4 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2013 |
| 1807 | Звездная 47 к3 | ю3-2б-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2013 |
| 1808 | Звездная 15б | ю2-51 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2013 |
| 1809 | Звездная 57 к3 | ю-3-311 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2013 |
| 1810 | Барсовой 4 | сп3-20 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2013 |
| 1811 | Кубанская 70 к1 | ю1а-6 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2013 |
| 1812 | Ахшарумова 1 | е2а-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2013 |
| 1813 | Звездная 5 к1 | ю1-25а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2013 |
| 1814 | Ширяева 14 | Б12-1 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 13.11.2013 |
| 1815 | Дубровинского 68 | о5-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2013 |
| 1816 | Звездная 57 к2 | ю3-311 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2013 |
| 1817 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2013 |
| 1818 | Звездная 11 | ю2-55 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2013 |
| 1819 | Н Островского 144 | ю2-803 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2013 |
| 1820 | 28 Армии 10 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2013 |
| 1821 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2013 |
| 1822 | Космонавтов 6 | ю2-74 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2013 |
| 1823 | Сен-Симона 10/12 | с2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2013 |
| 1824 | Звездная 47 к5 | ю3-22 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2013 |
| 1825 | Н Островского 154 к1 | ю3-24а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2013 |
| 1826 | Н Островского 156 к3 | ю3-23а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2013 |
| 1827 | Б Хмельницкого 7 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2013 |
| 1828 | Б Хмельницкого 36 | О4-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, дефект шва | 1 | 15.11.2013 |
| 1829 | Б Хмельницкого 37 | О4-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2013 |
| 1830 | Ахшарумова 80 | О10-7 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2013 |
| 1831 | Б Хмельницкого 2 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2013 |
| 1832 | Ахшарумова 6 |  | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2013 |
| 1833 | Куликова 38 | НБ2-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2013 |
| 1834 | Боевая 71 | Б-14 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2013 |
| 1835 | Б Хмельницкого 16 к1 | Е2-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2013 |
| 1836 | Куликова 54 | 11а-12 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2013 |
| 1837 | Украинская 6а |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.11.2013 |
| 1838 | Васильковая 21 к1 | О2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2013 |
| 1839 | Барсовой 15 к2 | СП1-36 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2013 |
| 1840 | Н Островского 65 | О6-25 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2013 |
| 1841 | Б Хмельницкого 36 | О4-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2013 |
| 1842 | Звездная 63 | Ю3-3д | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2013 |
| 1843 | Сен-Симона 42 | 6от-сс-42 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2013 |
| 1844 | 1-я Перевозная 102 | я18-40 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2013 |
| 1845 | Н Островского 160/2 | Ю3-33 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2013 |
| 1846 | Яблочкова 27 к1 | я13-25а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2013 |
| 1847 | Курская 78 | СП3-62 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2013 |
| 1848 | К Маркса 23 | АК2-9б | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2013 |
| 1849 | 3-я Черниговская 6а к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2013 |
| 1850 | Звездная 59 | Ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2013 |
| 1851 | Савушкина 22 | Т13-58 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2013 |
| 1852 | Н Островского 51 | О4-113 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2013 |
| 1853 | Звездная 59 | Ю3-3б | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2013 |
| 1854 | Боевая 59 | Б-29 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2013 |
| 1855 | Куликова 42а | НБ2б | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2013 |
| 1856 | Татищева 2 | Т14а | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2013 |
| 1857 | Татищева 2 | Т14а | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2013 |
| 1858 | Ахшарумова 1 | Е2а-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1859 | Ген Епишева 4 | тк1-35 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1860 | Звездная 21а | ю2-85 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1861 | М Гвардии 17 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1862 | Ботвина 29 | я5-3б | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1863 | Кр Набережная 58 |  | подача | 50 | надземная, дренаж, износ | 1 | 20.11.2013 |
| 1864 | Куликова 38 | нб2-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1865 | Коммунистическая 62 | т15-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1866 | Ахшарумова 80 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1867 | Н Островского пр 10 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1868 | Джона Рида 39 | о19-1-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1869 | Бабаевского 41 к1 | 73-10 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1870 | Победы 54 | ак-2-6а | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1871 | Дальняя 23 | ут16-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1872 | ЦТП-53 | тк-16 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1873 | ЦТП-79 | тк-1 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2013 |
| 1874 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2013 |
| 1875 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2013 |
| 1876 | Звездная 13 | ю2-59 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2013 |
| 1877 | Джона Рида пл 1 | к3 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2013 |
| 1878 | Н Островского 121 | о19-111 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2013 |
| 1879 | Власова 4 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2013 |
| 1880 | Кубанская 23 | ю1-88 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2013 |
| 1881 | Звездная 21 | ю2-86 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2013 |
| 1882 | Бабушкина 68 | ш16 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2013 |
| 1883 | Бэра 47а | о10-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2013 |
| 1884 | Коммунистическая 24 | м7-3 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2013 |
| 1885 | Яблочкова 29 | я13-26 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2013 |
| 1886 | Началовское шоссе 5 | пр9-20 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2013 |
| 1887 | Волжская 49 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2013 |
| 1888 | Даргомыжского | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2013 |
| 1889 | Кубанская 25 | ю1-93 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2013 |
| 1890 | Кубанская 25 | ю1а-3 | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2013 |
| 1891 | Кубанская 21 к1 | ю1-84 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2013 |
| 1892 | Б Хмельницкого 9/2 | е10-1 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2013 |
| 1893 | Украинская 11 | ут-23 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2013 |
| 1894 | С Перовской 113 | сп-24 | подача | 150 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 23.11.2013 |
| 1895 | 28 Армии 16/2 | т4-3 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.11.2013 |
| 1896 | Ст Здоровцева 4а | ак3-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2013 |
| 1897 | Бабушкина 68 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2013 |
| 1898 | Куликова 62 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2013 |
| 1899 | Татищева 57 | т22-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2013 |
| 1900 | Кооперативная 28 | хз-3 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1901 | Звездная 17 к2 | ю2-61 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1902 | Б Хмельницкого 36 | о4-10 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1903 | Белгородская 15 к1 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1904 | Боевая 67 к1 | б-21 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1905 | 1-я Перевозная 116 | я18-2 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1906 | Зеленая 70 | я13-8 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1907 | Куликова 40 | нб-2 | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1908 | Сен-Симона 10/12 | с2-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1909 | Звездная 57 к3 | ю3-322 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1910 | Дальняя 23 | ут16-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1911 | Боевая 75 к1 | б11-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1912 | Кубанская 23 | ю1-88 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2013 |
| 1913 | Кр Набережная 21 к2 | ш5-2 | подача | 100 | надземная, дренаж, износ | 1 | 26.11.2013 |
| 1914 | Кубанская 21 к2 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.11.2013 |
| 1915 | Барсовой 12 к1 | сп1-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2013 |
| 1916 | 1-я Перевозная 116 | я-18-2 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2013 |
| 1917 | Татищева 56 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2013 |
| 1918 | Н Островского 160 | ю3-127 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2013 |
| 1919 | Кубанская 72 | ю1а-45 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2013 |
| 1920 | Фунтовское шоссе 23б | ут-3 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2013 |
| 1921 | Боевая 85 | б7-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2013 |
| 1922 | Савушкина 9 | т-22-83 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1923 | Наб Прив Затона 14 к1 | тк1-50 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1924 | Б Хмельницкого 35 | о4-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1925 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1926 | Пороховая 14а | о2-151 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1927 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1928 | С Перовской 101/12 | сп-8б | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1929 | Звездная 11 | ю2-54 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1930 | Воробьева 9 | ю2-52 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1931 | Н Островского 164 | ю3-35 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1932 | Зеленая 70 | я13-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1933 | Кубанская 29 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2013 |
| 1934 | Звездная 17 к2 | ю2-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2013 |
| 1935 | Н Островского 150 к1 | ю3-27 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2013 |
| 1936 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2013 |
| 1937 | Боевая 75 | б11 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2013 |
| 1938 | Яблочкова 7 | я1-28 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2013 |
| 1939 | Курская 78 | сп3-62 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2013 |
| 1940 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-65 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2013 |
| 1941 | Васильковая 21 к1 | о2-239 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2013 |
| 1942 | Н Островского 65 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2013 |
| 1943 | Б Алексеева 65 | ба-6 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2013 |
| 1944 | Маркина 48/2 | я1-23 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2013 |
| 1945 | Куликова 38 | нб2-4 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.11.2013 |
| 1946 | Н Островского 68 | о5-1-1а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2013 |
| 1947 | Б Алексеева 65 к1 | ба6-60 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2013 |
| 1948 | С Перовской 101/12 | сп-8в | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2013 |
| 1949 | Косм Комарова 132 | ут6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2013 |
| 1950 | Кубанская 25 | ю1-93 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2013 |
| 1951 | Звездная 47 | ю3-2а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2013 |
| 1952 | Сен-Симона 40 | ут-3 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2013 |
| 1953 | Сен-Симона 28 | тк1-45 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2013 |
| 1954 | Покровская пл 5 | т13-16 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2013 |
| 1955 | С Перовской ут22 | ут22 | подача | 1000 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2013 |
| 1956 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-15 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2013 |
| 1957 | Фунтовское шоссе 17а | ут-5а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2013 |
| 1958 | Звездная 7 | ю1-12 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2013 |
| 1959 | Краснодарская 43 | ю1а-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2013 |
| 1960 | Васильковая 21 к1 | о2-289-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2013 |
| 1961 | Н Островского 156 к2 | ю3-232 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2013 |
| 1962 | С Перовской | УТ-22 | подача | 1000 | надземная, байпас, дефект шва | 1 | 03.12.2013 |
| 1963 | Бежецкая 10 | о12-10 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2013 |
| 1964 | Воробьева 9 | ю2-51 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2013 |
| 1965 | Космонавтов 12 к1 | ю2-89 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1966 | Татищева 26 | т11-73 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1967 | Бежецкая 10 | о12-10 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1968 | Боевая 59 | б-28 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1969 | Татищева 56 | т47-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1970 | Александрова 17 | ут13 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1971 | Зеленая 72а | я13-28 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1972 | Украинская 3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1973 | Кубанская 23 к1 | ю1-90 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1974 | ген Епишева 2 | тк1-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1975 | Яблочкова 27 к1 | я13-25 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1976 | Яблочкова 29 | я13-26 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1977 | Звездная 15б | ю2-51 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1978 | Н Островского пр | кюв-1 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1979 | Васильковая 21 к1 | о2-239 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1980 | ЦТП-80 | тк-16 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2013 |
| 1981 | Бэра 47а | о10-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2013 |
| 1982 | Дубровинского 56 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2013 |
| 1983 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2013 |
| 1984 | Звездная 57 к1 | ю3-3а-1а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2013 |
| 1985 | Боевая 85 к4 | б7-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2013 |
| 1986 | Барсовой 15 к4 | сп22-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2013 |
| 1987 | Звездная 11/11 | ю2-58 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2013 |
| 1988 | Звездная 15б | ю2-58 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2013 |
| 1989 | Кубанская 64 |  | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2013 |
| 1990 | Кубанская 25 | ю1а | подача | 300 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 06.12.2013 |
| 1991 | Кубанская 21 к2 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2013 |
| 1992 | С Перовской 6 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2013 |
| 1993 | Звездная 9 к1 | ю1-14 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2013 |
| 1994 | Звездная 49 | ю3-2в-1 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 07.12.2013 |
| 1995 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2013 |
| 1996 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2013 |
| 1997 | Галлея | ут-16 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2013 |
| 1998 | Украинская 3 | ут-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2013 |
| 1999 | Н Островского 160 | ю3-334 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2013 |
| 2000 | Звездная 63 | ю3-3д | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2013 |
| 2001 | Б Хмельницкого 16 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2013 |
| 2002 | Сен-Симона 24 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2013 |
| 2003 | Н Островского 65 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2013 |
| 2004 | Власова 4 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2013 |
| 2005 | Луконина 10 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2013 |
| 2006 | 11-й Кр Армии 4 | 11а2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2013 |
| 2007 | 11-й Кр Армии 3 | 11а | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2013 |
| 2008 | 3-я Зеленгинская 56 | ба-61а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2013 |
| 2009 | Куликова 58 | 11а13 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2013 |
| 2010 | Советская 34 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2013 |
| 2011 | Власова 4 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2013 |
| 2012 | Белгородская 7 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2013 |
| 2013 | Аксакова 12 | 79-9 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2013 |
| 2014 | Украинская 5 | ут-16 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2013 |
| 2015 | Луконина 8 | ю1-4а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2013 |
| 2016 | Н Островского 160 | ю3-334 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2013 |
| 2017 | Адмиралтейская 1 | с6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2013 |
| 2018 | Звездная 5 к1 | ю1-25а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2013 |
| 2019 | Звездная 47 | ю3-2а | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2013 |
| 2020 | С Перовской 6 к1 | сп1-06 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2013 |
| 2021 | Звездная 27 | ю2-91 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2013 |
| 2022 | Боевая 59 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2013 |
| 2023 | С Перовской 103 | сп-13 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2024 | Студенческая 7 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2025 | Звездная 21а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2026 | Космонавтов 4 | ю2-73 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2027 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2028 | Звездная 27 | ю2-91 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2029 | Студенческая 6 | сп1-12 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2030 | Н Островского 46 | е3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2031 | Васильковая 21 к1 | о2-239 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2032 | Боевая 72б | о2-245 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2033 | Звездная 3 к2 | ю1-27в | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2013 |
| 2034 | Адм Нахимова 107 | ут-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2013 |
| 2035 | Космонавтов 4 | ю2-73 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2013 |
| 2036 | Сун-ят-Сена 64б | 11а-46 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2013 |
| 2037 | Краснодарская 43 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2013 |
| 2038 | Куликова 48 к1 | ут36-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2013 |
| 2039 | 2-я Игарская 6 | о2-246 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2013 |
| 2040 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2013 |
| 2041 | Звездная 47 | ю3-2а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2013 |
| 2042 | Наб Прив Затона 14 к2 | е2-1б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2013 |
| 2043 | Н Островского 130а | кюв-7 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2013 |
| 2044 | Началовское шоссе 5 | пр20 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2013 |
| 2045 | Б Хмельницкого 23 | о2-6 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2013 |
| 2046 | Герасименко 6 к3 | нб1-13 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2013 |
| 2047 | Бабушкина 24 | к15-2 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 14.12.2013 |
| 2048 | Рылеева 82 | сп3-15а | подача | 50 | надземная, воздушник, износ | 1 | 14.12.2013 |
| 2049 | Б Алексеева 65 | ба6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2013 |
| 2050 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2013 |
| 2051 | Кубанская 21 к2 | ю1-84 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2013 |
| 2052 | Н Островского 156 к2 | ю3-23 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2013 |
| 2053 | Звзедная 3 | ю1-29а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2013 |
| 2054 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2013 |
| 2055 | Н Островского 150 к3 | ю3-19 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2013 |
| 2056 | Н Островского 130а | кюв-62 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2013 |
| 2057 | Звездная 43 | ю3-112 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2013 |
| 2058 | Зеленая 70 | я13-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2013 |
| 2059 | Звездная 57 к3 | ю3-322 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2013 |
| 2060 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2013 |
| 2061 | Ст Здоровцева 4 | ак3-3 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2013 |
| 2062 | Власова 4 | е2-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2013 |
| 2063 | Джона Рида пл 7 к1 | к3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2013 |
| 2064 | Звездная 43 | ю3-112 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2065 | Н Островского 150 к3 | ю3-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2066 | Н Островского 154 к3 | ю3-23 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2067 | Кр Набережная 231 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2068 | Воробьева 12 | ю1-49 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2069 | Курская 78 | сп3-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2070 | Савушкина 10 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2071 | Яблочкова 29 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 17.12.2013 |
| 2072 | Н Островского 113 | к1-1б | обратный | 100 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.12.2013 |
| 2073 | Сен-Симона 20 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2074 | Звездная 5 к3 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2075 | Барсовой 12 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2076 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2077 | Щепной 4 | в3-165 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2013 |
| 2078 | Звездная 43 к1 | ю3-111 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2013 |
| 2079 | Боевая 83 к2 | б7-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2013 |
| 2080 | Жилая 7 к3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2013 |
| 2081 | Боевая 66б | о2-231 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2013 |
| 2082 | Моздокская 63 | б16-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2013 |
| 2083 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2013 |
| 2084 | Барсовой 2 | сп1-22 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2013 |
| 2085 | Ст Разина 20 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 18.12.2013 |
| 2086 | Куликова 46 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 18.12.2013 |
| 2087 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2013 |
| 2088 | Б Хмельницкого 37 | о4-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2013 |
| 2089 | Н Островского 150 к3 | ю3-29 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2013 |
| 2090 | Кубанская 21 к2 | ю1-125 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2013 |
| 2091 | Луконина 9 | ю2-1 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2013 |
| 2092 | С Перовской 75 | сп3-54 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2013 |
| 2093 | Кр Набережная 11 | кн5-1 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2013 |
| 2094 | Космонавтов 2 | ю3-43 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2013 |
| 2095 | Н Островского 68 | о5-1а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2013 |
| 2096 | Звездная 7 | ю2-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2013 |
| 2097 | Сакко и Ванцетти 27 | ут-11 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2013 |
| 2098 | Курская 80 | сп3-0 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2013 |
| 2099 | Украинская 19 | ут19 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2013 |
| 2100 | Наб Прив Затона 15 к2 | е2-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2013 |
| 2101 | Н Островского 154 к3 | ю3-23 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2013 |
| 2102 | Украинская 18 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 20.12.2013 |
| 2103 | Косм Комарова 168 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2013 |
| 2104 | Белгородская 7 | нб1-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2013 |
| 2105 | Звездная 57 к3 | ю3-322 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2013 |
| 2106 | Н Островского 68 | о5-1а | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2013 |
| 2107 | ЦТП-80 | тк-12 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2013 |
| 2108 | Украинская 11 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2013 |
| 2109 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2013 |
| 2110 | Косм Комарова 6 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2013 |
| 2111 | Н Островского 160 к2 | ю3-331 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2013 |
| 2112 | Сен-Симона 33 | тк1-47 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2013 |
| 2113 | Н Островского 160 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2013 |
| 2114 | Звездная 57 к1 | ю3а-1б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2013 |
| 2115 | Украинская 6а | ут15а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2013 |
| 2116 | Ботвина 24 | я14-86 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2013 |
| 2117 | Боевая 38 | тк-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2013 |
| 2118 | Украинская 3 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2013 |
| 2119 | Сен-Симона 33 | тк1-47 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2013 |
| 2120 | Строителей 41 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2013 |
| 2121 | Звзедная 7 | ю1-13 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2013 |
| 2122 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-137 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2013 |
| 2123 | Н Островского 113 к2 | к4-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2013 |
| 2124 | Вокзальная 5а | ак2д | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2013 |
| 2125 | Ставропольская 41 | т15 | подача | 32 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2013 |
| 2126 | Б Хмельницкого 9 | хм9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2013 |
| 2127 | Барсовой 17 | сп1-44 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2013 |
| 2128 | Бэра 47а | о10-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2013 |
| 2129 | Н Островского 121 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2013 |
| 2130 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2013 |
| 2131 | Дальняя 23 |  | подача | 150 | надземная, дренаж, износ | 1 | 26.12.2013 |
| 2132 | Звездная 57 к3 | ю3-322 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2013 |
| 2133 | Барсовой 12 к1 | сп1-7а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2013 |
| 2134 | Сен-Симона 37 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2013 |
| 2135 | Н Островского 68 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2013 |
| 2136 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2013 |
| 2137 | 11 Кр Армии 4 | 11а-3 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2013 |
| 2138 | Н Островского 51 | о4-113 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2013 |
| 2139 | Барсовой 2 | сп3-16 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2013 |
| 2140 | Луконина 4а | ю1-27б | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2013 |
| 2141 | С Перовской 75 | сп3-54 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2013 |
| 2142 | 11 Кр Армии 4 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2013 |
| 2143 | Луконина 12 к2 | ю1-43а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2013 |
| 2144 | Звездная 59 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2013 |
| 2145 | Кр Набережная 21 | кн2-1а-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2013 |
| 2146 | Боевая 38 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2013 |
| 2147 | Куликова 42а | нб1 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2013 |
| 2148 | Шаумяна 3 | в9-44 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2013 |
| 2149 | Звездная 17 к2 | ю2-62 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2013 |
| 2150 | Вокзальная 5а | ак2д | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2013 |
| 2151 | Н Островского 150 к3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2013 |
| 2152 | Звездная 59 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2013 |
| 2153 | Немова 32 | ут8 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2013 |
| 2154 | Шаумяна 3 | в9-43 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2013 |
| 2155 | Вокзальная 5а | ак-2д | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2013 |
| 2156 | Герасименко 6 к3 | нб1-213 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2013 |
| 2157 | Наб Прив Затона 15 | е2-3 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2013 |
| 2158 | Сен-Симона 10 | с2-1 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2013 |
| 2159 | Сен-Симона 31 | с1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2013 |
| 2160 | Ульяновых 53 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2013 |
| 2161 | Н Островского 130а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2013 |
| 2162 | Б Хмельницкого 16/1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2013 |
| 2163 | Кубанская 70 к1 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2013 |
| 2164 | 11 Кр Армии 4 |  | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2013 |
| 2165 | Вокзальная 5а |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2013 |

Таблица Ж.4 – Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за  2014 год.

| № п/п | Наименование улицы | Наименование ТК | Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода | Описание дефекта | Кол-во дефектов | Дата выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звездная 47 к1 | ю3-261 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2014 |
| 2 | Звездная 17 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2014 |
| 3 | Сахалинская 7б |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2014 |
| 4 | Бабушкина 24 | к15-2 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2014 |
| 5 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2014 |
| 6 | Б Алексеева 65 | ба-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2014 |
| 7 | Луконина 12 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2014 |
| 8 | Кубанская 25 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2014 |
| 9 | Красноармейская 17 | я14-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2014 |
| 10 | Пороховая 14 | о2-153 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2014 |
| 11 | Нариманова 2б | я1-7 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2014 |
| 12 | Дубровинского 68 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2014 |
| 13 | Сен-Симона 10 | с-2 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2014 |
| 14 | Луконина 12 к2 | ю1-43а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2014 |
| 15 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2014 |
| 16 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2014 |
| 17 | Звездная 7 | ю1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2014 |
| 18 | Власова 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2014 |
| 19 | Брестская 34 | б3-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2014 |
| 20 | Ахшарумова 3 к1 | е2а-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2014 |
| 21 | Н Островского 158 | ю3-232-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2014 |
| 22 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-65 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2014 |
| 23 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2014 |
| 24 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2014 |
| 25 | Дальняя 23 | ут16-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2014 |
| 26 | Н Островского 121 | о119-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2014 |
| 27 | Космонавтов 4 | ю2-73 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2014 |
| 28 | Ширяева 3а | б3-а1 | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 08.01.2014 |
| 29 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2014 |
| 30 | Боевая 80 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.01.2014 |
| 31 | Наб Прив Затона 14 к2 | е2-1б | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2014 |
| 32 | Н Островского 150 к3 | ю3-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2014 |
| 33 | Наб Прив Затона 14 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2014 |
| 34 | Н Островского 152 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2014 |
| 35 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2014 |
| 36 | Барсовой 15 к4 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2014 |
| 37 | Рылеева 34 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2014 |
| 38 | Саратовская | ш5-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2014 |
| 39 | Сахалинская 7а | б3-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2014 |
| 40 | Сахалинская 7б |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2014 |
| 41 | Даргомыжского | я3-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2014 |
| 42 | Брестская 28 | б4-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2014 |
| 43 | Б Хмельницкого 37 | о4-6 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.01.2014 |
| 44 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2014 |
| 45 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2014 |
| 46 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2014 |
| 47 | ЦТП-52 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 13.01.2014 |
| 48 | Космонавтов 4 | ю2-73 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2014 |
| 49 | Н Островского 121 | о19-111 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2014 |
| 50 | Фурманова | сп1-44 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2014 |
| 51 | Тредиаковского 13 | в9-22 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2014 |
| 52 | Ляхова 8а | ак5-3 | подача | 70 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 13.01.2014 |
| 53 | Звездная 41 | ю3-116 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2014 |
| 54 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2013 |
| 55 | Н Островского 136 | ю2-8а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2014 |
| 56 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2014 |
| 57 | Тредиаковского 13 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2014 |
| 58 | Ботвина 29 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2014 |
| 59 | Герасименко 6 к1 | нб1-63 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2014 |
| 60 | Б Хмельницкого 18 | е2-18 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2014 |
| 61 | Фунтовское шоссе 23б | ут3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2014 |
| 62 | Куликова 48 к1 | ут36-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2014 |
| 63 | Щепной пер 4 | в3-16а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2014 |
| 64 | Звездная 3 | ю-29 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2014 |
| 65 | Б Хмельницкого 12 | е12-18 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 15.01.2014 |
| 66 | Белгородская 15 к1 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2014 |
| 67 | Боевая 85 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2014 |
| 68 | Энергетическая 13 к2 | тк52-1в | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2014 |
| 69 | Кр Набережная 231 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2014 |
| 70 | Ген Епишева 18/2 | е2-11 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2014 |
| 71 | Б Хмельницкого 9 | е11 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2014 |
| 72 | Б Хмельницкого 18 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2014 |
| 73 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2014 |
| 74 | Кубанская 25 | ю1-93 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2014 |
| 75 | 11 Кр Армии 2 | 11а-73 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2014 |
| 76 | Б Хмельницкого 9 | е11 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2014 |
| 77 | Боевая 38 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2014 |
| 78 | Васильковая 21 к1 | о2-239-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2014 |
| 79 | Наб Прив Затона 14а | е2-1б | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2014 |
| 80 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2014 |
| 81 | Звездная 7 | ю1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2014 |
| 82 | Галлея 8 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2014 |
| 83 | Б Хмельницкого 13 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2014 |
| 84 | Ахшарумова 3 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2014 |
| 85 | Луконина 12 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2014 |
| 86 | Немова 16 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2014 |
| 87 | Фунтовское шоссе 23а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2014 |
| 88 | Дальняя 91а | ут-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2014 |
| 89 | Боевая 77 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2014 |
| 90 | Звездная 15 | ю2-58 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2014 |
| 91 | Боевая 85 к1 | б7-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2014 |
| 92 | Б Хмельницкого 18 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2014 |
| 93 | Луконина 12 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 94 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 95 | Н Островского 119 | о15 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 96 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 97 | Краснодарская 43 | ю1а-11 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 98 | Боевая 71 | б14 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 99 | Ширяева 3 | б3 | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 20.01.2014 |
| 100 | Кубанская 70 к1 | ю1а-6б | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 101 | Сен-Симона 4 | с2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 102 | Б Хмельницкого 35 | о4-61 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 103 | Н Островского 46 | е5 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 104 | Украинская 5 | ут18 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 105 | Покровская пл 5 | т13-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 106 | Звездная 47 | ю3-2а | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 107 | Звездная 47 | ю3-2а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2014 |
| 108 | Ген Герасименко 6 к3 | нб1-213 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 21.01.2014 |
| 109 | Покровская пл 5 | т13-13 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2014 |
| 110 | Кубанская 68 к1 | ю1а-6 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2014 |
| 111 | Звездная 49 | ю3-2б | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2014 |
| 112 | С Перовской 79 | сп3-51 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2014 |
| 113 | Б Хмельницкого 24 | о2-58а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2014 |
| 114 | Краснодарская 43 | ю1а-72 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2014 |
| 115 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2014 |
| 116 | Началовское шоссе 5 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2014 |
| 117 | Звездная 51 | ю3-2д3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2014 |
| 118 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2014 |
| 119 | Татищева 13а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2014 |
| 120 | Б Хмельницкого 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2014 |
| 121 | Новороссийская 12 | ут16-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2014 |
| 122 | Кубанская 70 к1 | ю1а-65 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2014 |
| 123 | Звездная 41 | ю3-117б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2014 |
| 124 | Студенческая 4 | сп1-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2014 |
| 125 | Куликова 54 | 11а-02 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2014 |
| 126 | Покровская пл 5 | т13-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2014 |
| 127 | Кубанская 72 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2014 |
| 128 | Кубанская 29 | ю1-84 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2014 |
| 129 | Боевая 66б |  | подача | 50 | надземная, дренаж, износ | 1 | 24.01.2014 |
| 130 | Звездная 7 | ю1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2014 |
| 131 | Сен-Симона 31 | тк1-45 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2014 |
| 132 | Б Хмельницкого 35 | о4-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2014 |
| 133 | Барсовой 13 к2 | сп1-24 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2014 |
| 134 | Наб Прив Затона 14а | е2-1б | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2014 |
| 135 | Звездная 47 | ю3-2а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2014 |
| 136 | Ак Королева 39а |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2014 |
| 137 | Кубанская 25 | ю1-85 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2014 |
| 138 | Савушкина 13 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2014 |
| 139 | Сун-ят-Сена 61 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2014 |
| 140 | Н Островского 29 |  | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 26.01.2014 |
| 141 | Б Хмельницкого 20 | тк1-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 142 | Галлея 8 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 143 | Звездная 61 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 144 | Челябинская 22 | о9-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 145 | Звездная 7 | ю1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 146 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 147 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 148 | Баумана 11 к1 | сп1-28 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 149 | 11 Кр Армии 6 | 11а-3 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 150 | Звездная 21а | ю2-85 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 151 | Яблочкова 3 | я26 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 152 | Савушкина 11 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 153 | Звездная 59 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2014 |
| 154 | Кубанская 72 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 155 | Н Островского 117 | о16 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 156 | Куликова 58 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2014 |
| 157 | Б Хмельницкого 2 к1 | е14-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 158 | Барсовой 1 к2 | сп1-22а-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 159 | С Перовской 79 к1 | сп3-51 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 160 | Ак Королева 31 | ак5-2 | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 28.01.2014 |
| 161 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 162 | Б Хмельницкого 38 | о4-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 163 | Косм Комарова 63а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 164 | Наб Прив Затона 14 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 165 | Наб Прив Затона 15 | е2-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 166 | Краснодарская 43 | ю1а-11 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 167 | Наб Прив Затона 14 к2 | е2-1б | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2014 |
| 168 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2014 |
| 169 | Наб Прив Затона 15 | е2-51 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2014 |
| 170 | Зеленгинская 51 | сп-19 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2014 |
| 171 | Куликова 54 | 11а-02 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2014 |
| 172 | Косм Комарова 168 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2014 |
| 173 | Украинская 14 | ут-12 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2014 |
| 174 | Б Хмельниукого 2 к2 | е14-9 | подача | 40 | надземная, воздушник, износ | 1 | 29.01.2014 |
| 175 | Барсовой 17 | сп1-42 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2014 |
| 176 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2014 |
| 177 | Б Хмельницкого 31 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 178 | Н Островского 68 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 179 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 180 | Украинская 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, разморожена | 1 | 30.01.2014 |
| 181 | Началовское шоссе 7 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 182 | Звездная 19 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 183 | 11 Кр Армии 11/1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 184 | Косм Комарова 61а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, разморожена | 1 | 30.01.2014 |
| 185 | Б Хмельниуцкого 83 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 186 | Ахшарумова 3 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 187 | Котельная №1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 188 | Украинская 6а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, разморожена | 1 | 30.01.2014 |
| 189 | Кубанская 21 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 190 | Б Хмельницкого 2 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 191 | Баумана 11 к3 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 192 | Ахшарумова 50 |  | подача | 200 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 30.01.2014 |
| 193 | Б Хмельницкого 83 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 194 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 195 | Н Островского 156 к2 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 196 | Ленина 1 | в9-22 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 197 | Автотранспортная |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 198 | Сен-Симона 28 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 199 | Б Хмельницкого 35 | о4-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 200 | Зеленая 70 | я13-6 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 201 | Космонавтов 2 | ю3-43 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2014 |
| 202 | Бехтерева 49 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 203 | Рождественского 13 | ут-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 204 | Звездная 59 к1 | ю3-31 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 205 | Баумана 11 к1 | сп1-28 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 206 | Звездная 19 | ю2-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 207 | Боевая 71/67 | б13 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 208 | 11 Кр Армии 8 | 11а7 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 209 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 210 | Украинская 58 | ут25 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 211 | Б Алексеева 65 к1 | ба6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 212 | Звездная 9 | ю1-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 213 | Н Островского 158 | ю3-232-1 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 214 | Звездная 3 к4 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 31.01.2014 |
| 215 | Звездная 5 к1 | ю1-25б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 216 | Звездная 3 к1 | ю1-28 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 217 | Красноармейская 27 | я5-11 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 218 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 219 | Латышева 8 |  | подача | 300 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 31.01.2014 |
| 220 | Н Островского 68 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 221 | Яблочкова 27 | я13-20 | подача | 200 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 31.01.2014 |
| 222 | С Перовской 84/1 | сп1-51 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 223 | Куликова 58 | 11а13 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 224 | Зеленая 68 | я13-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 225 | Даргомыжского |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 226 | Н Островского 132 | кюв-63 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 227 | К Маркса 21 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2014 |
| 228 | Краснодарская 43 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 229 | Б Хмельницкого 14 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 230 | Звездная 57 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 231 | Украинская 14 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.02.2014 |
| 232 | Наб Прив Затона 13 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 233 | Звездная 15 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 234 | Пороховая 14а |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 235 | Дубровинского 58 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 236 | Боевая 59б |  | подача | 100 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 01.02.2014 |
| 237 | Н Островского 154 к2 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 238 | Звездная 57 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 239 | Н Островского 50 |  | подача | 500 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 01.02.2014 |
| 240 | 11 Кр Армии 2 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 241 | Украинская 13 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 242 | Б Хмельницкого 13 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 01.02.2014 |
| 243 | Красноармейская 15 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2013 |
| 244 | Б Алексеева 65 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 245 | Моздокская 56 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 246 | Бэра 59а |  | подача | 150 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 01.02.2014 |
| 247 | С Перовской 6 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 248 | Дж Рида 33 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 249 | Н Островского 150 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 01.02.2014 |
| 250 | 11 Кр Армии 4 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 251 | Боевая 40 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 252 | Звездная 17 к1 | ю2-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2014 |
| 253 | Звездная 51 к1 | ю3-2д1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 254 | Звездная 49 | ю3б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 255 | Звездная 47 к3 | ю3-2б1 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 02.02.2014 |
| 256 | Пороховая 16г |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 257 | Волжская 49 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 258 | Сакко и Ванцетти 14 | ут15-а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 259 | Украинская 5 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, разморожена | 1 | 02.02.2014 |
| 260 | Куликова 56 к1 | 11а04-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 261 | Звездная 15 | ю2-58 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 262 | Б Алексеева 65 к1 | ба60 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 263 | Б Алексееа 65а | ба-61 | подача | 80 | надземная, задвижка, разморожена | 1 | 02.02.2014 |
| 264 | Ахшарумова 80 | ю1-8-1 | подача | 100 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 02.02.2014 |
| 265 | Власова 4 к1 | е2-15 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 266 | Бабушкина 52 | в8-42а | подача | 70 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 02.02.2014 |
| 267 | Моздокская 56 | о5-12 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, разморожена | 1 | 02.02.2014 |
| 268 | Боевая 83 к2 | б7-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 269 | Звездная 57 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.02.2014 |
| 270 | Звездная 31 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2014 |
| 271 | Баумана 11/1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2014 |
| 272 | Украинская 3 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2014 |
| 273 | Н Островского 150 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 03.02.2014 |
| 274 | Щекина 9 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2014 |
| 275 | Н Острвоского 68 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2014 |
| 276 | Луконина 9 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2014 |
| 277 | Звездная 59 к1 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2014 |
| 278 | Боевая 85 к3 | б7-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 279 | Боевая 85 к1 | б5-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 280 | Луконина 9 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 281 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 282 | Косм Комарова 63а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, разморожена | 1 | 04.02.2014 |
| 283 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-64 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 284 | Жилая 7 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 285 | Н Острвоского 61 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 286 | Б Хмельницкого 14 | е2-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 287 | Боевая 83 к2 | б7-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 288 | Ген Епишева 24 | е6-9 | подача | 50 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 04.02.2014 |
| 289 | Сов Милиции 23 | ш1-1 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 290 | Куликова 46 к2 | ку2 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 291 | Кубанская 72 | ю1а-44 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 292 | Н Островского 150 | ю3-19 | обратный | 100 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 04.02.2014 |
| 293 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 294 | Боевая 50 | о2-41 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 295 | Кубанская 23 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 296 | Брестская 28 | б3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 297 | Звездная 21а | ю2-85 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 298 | К Маркса 21 | ак2-8 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2014 |
| 299 | Боевая 83 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 300 | Куликова 44 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 301 | Барсвоа 13 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 302 | Кубанская 23 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 303 | Ген Епишева 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 304 | Звездная 51 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 305 | Б Хмельницкого 18 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 306 | Рылеева 90 |  | подача | 400 | надземная, дренаж, износ | 1 | 05.02.2014 |
| 307 | Барсовой 12 к1 |  | подача | 100 | надземная, дренаж, износ | 1 | 05.02.2014 |
| 308 | Звездная 33 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 309 | Ужгородская 7а | я9а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 310 | Кубанская 23 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 311 | Н Островского 156 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 312 | Н Островского 158 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2014 |
| 313 | Косм Комарова 63а |  | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.02.2014 |
| 314 | Боевая 83 к2 | б7-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2014 |
| 315 | Яблочкова 27 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2014 |
| 316 | Кубанская 72 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2014 |
| 317 | Боевая 38 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2014 |
| 318 | Куликова 46 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2014 |
| 319 | Дальняя 88б |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2014 |
| 320 | Украинская 11 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2014 |
| 321 | Бульварная 4 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2014 |
| 322 | Куликова 40а |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2014 |
| 323 | Волжская 49 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2014 |
| 324 | Боевая 40 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.02.2014 |
| 325 | Брестская 34 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2014 |
| 326 | Боевая 66б | о2-239-2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2014 |
| 327 | Даргомыжского | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2014 |
| 328 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2014 |
| 329 | Звездная 5 к3 |  | подача | 500 | надземная, дренаж, износ | 1 | 08.02.2014 |
| 330 | ТК23 |  | подача | 700 | надземная, дренаж, износ | 1 | 08.02.2014 |
| 331 | Кубанская 23 | ю1-881 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.02.2014 |
| 332 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2014 |
| 333 | Максакова 18 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 09.02.2014 |
| 334 | Н Островского 74 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 09.02.2014 |
| 335 | Украинская 11 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2014 |
| 336 | Звездная 17 | ю2-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2014 |
| 337 | Пороховая 14а |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2014 |
| 338 | Дальняя 88б |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2014 |
| 339 | Н Островского 127 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2014 |
| 340 | Ботвина 12б |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2014 |
| 341 | Косм Комарова 144а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2014 |
| 342 | Ботвина 1а |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2014 |
| 343 | Звездная 3 | ю1-29а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2014 |
| 344 | Моздокская 66 | б18-1 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.02.2014 |
| 345 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.02.2014 |
| 346 | Б Хмельницкого 14 | е2-23 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.02.2014 |
| 347 | Немова 12 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2014 |
| 348 | Адм Нахимова 267 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2014 |
| 349 | К Либкнехта 9 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 11.02.2014 |
| 350 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2014 |
| 351 | Рылеева 34а | ак12-16 | подача | 80 | надземная, дренаж, износ | 1 | 12.02.2014 |
| 352 | Соликамская 8 | ут16-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 353 | Наб Прив Затона 14а |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 354 | С Перовской 79 к1 | сп3-61 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 355 | Соликамская 8 | ут16-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 356 | Ахшарумова 3 к1 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 357 | Б Хмельницкого 7 к2 | е10-4 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 358 | Н Островского 51 | о4-113 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 359 | Куликова 38 | нб2-2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 360 | Куликова 36 | нб2-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 361 | Курская 57 | сп3-72 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 362 | Ботвина 91а | я14-88 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 363 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 364 | Яблочкова 27 | я13-23 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 365 | Пороховая 14 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, разморожена | 1 | 12.02.2014 |
| 366 | Курская 80 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2014 |
| 367 | Звездная 57 к2 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2014 |
| 368 | Б Хмельницкого 37 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2014 |
| 369 | С Перовской 79 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2014 |
| 370 | Звездная 9/16 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2014 |
| 371 | Маркина 48/2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2014 |
| 372 | Куликова 64 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2014 |
| 373 | Ахшарумова 3 к1 | тк1-26 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2014 |
| 374 | Красноармейская 15 | я14-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2014 |
| 375 | С Перовской 77 | сп3-53а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2014 |
| 376 | Боевая 85 к1 | б5-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2014 |
| 377 | К Либкнехта 13 | е2а-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2014 |
| 378 | Б Алексеева 67 | ба-11 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2014 |
| 379 | Энергетическая 13 к2 | 52-1 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2014 |
| 380 | Ботвина 6 | я5-4а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2014 |
| 381 | Зеленая 68 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2014 |
| 382 | Савушкина 15 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 15.02.2014 |
| 383 | Татищева 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2014 |
| 384 | Сен-Симона 10 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2014 |
| 385 | Куликова 64 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2014 |
| 386 | Ульяновых 4 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.02.2014 |
| 387 | Украинская 11 | ут-23 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2014 |
| 388 | Украинская 5б | ут-25 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2014 |
| 389 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2014 |
| 390 | Маркина 98 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2014 |
| 391 | Б Хмельницкого 50 к1 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2014 |
| 392 | Б Хмельницкого 50 к1 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.02.2014 |
| 393 | Б Хмельницкого 9 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2014 |
| 394 | Ген Епишева 55 | о1 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2014 |
| 395 | 2-я Дербентская 34 | б2 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2014 |
| 396 | Украинская 3 | ут6-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2014 |
| 397 | Сен-Симона 35/8 |  | обратный | 80 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 18.02.2014 |
| 398 | Н Островского 31 | е5 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2014 |
| 399 | Сен-Симона 22 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2014 |
| 400 | Татищева 11а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2014 |
| 401 | Ботвина 24 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2014 |
| 402 | Сов Милиции 38 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2014 |
| 403 | Украинская 13 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2014 |
| 404 | Адм Нахимова 267 | ут13 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2014 |
| 405 | Ботвина 24 | я14-86 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2014 |
| 406 | Волжская 60 | о4-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2014 |
| 407 | Б Хмельницкого 20 | е2-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2014 |
| 408 | Новороссийская 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2014 |
| 409 | Сен-Сиомна 33 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2014 |
| 410 | Боевая 40 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2014 |
| 411 | Б Хмельницкого 35 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2014 |
| 412 | Наб Прив Затона 13 | е2-4-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2014 |
| 413 | Звездная 15 | ю2-86 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2014 |
| 414 | Адм Нахимова 267 | ут13 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2014 |
| 415 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.02.2014 |
| 416 | Н Островского 74 | о8-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2014 |
| 417 | Ахшарумова 3 к1 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2014 |
| 418 | Максакова 18 | т13-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, разморожена | 1 | 24.02.2014 |
| 419 | Б Хмельницкого 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2014 |
| 420 | Брестская 34 | б-2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2014 |
| 421 | Ахшарумова 3 к1 | е2а-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2014 |
| 422 | Кр Набережная 233 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 25.02.2014 |
| 423 | Боевая 83 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2014 |
| 424 | Боевая 40 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2014 |
| 425 | Максаковой 18 | т13-91 | подача | 100 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 26.02.2014 |
| 426 | Чехова 103 | т13-68 | обратный | 200 | надземная, воздушник, разморожена | 1 | 26.02.2014 |
| 427 | Галлея 1 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.02.2014 |
| 428 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2014 |
| 429 | Костина 4 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2014 |
| 430 | Кр Набережная 169 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2014 |
| 431 | Украинская 16 | ут-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2014 |
| 432 | Спортивная 3 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 28.02.2014 |
| 433 | С Перовской 82 к1 | сп1-54 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2014 |
| 434 | Зеленая 68а | я13-5 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2014 |
| 435 | Сен-Симона 40 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2014 |
| 436 | Кр Набережная 169 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.02.2014 |
| 437 | Васильковая 19 | о2-241 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2014 |
| 438 | Краснодарская 47 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2014 |
| 439 | Ахшарумова 3 к1 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2014 |
| 440 | Звездная 59 | ю3-91 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2014 |
| 441 | Б Хмельницкого 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2014 |
| 442 | Наб Прив Затона 15 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2014 |
| 443 | Татищева 43 |  | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 03.03.2014 |
| 444 | Кр Набережная 167 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2014 |
| 445 | Кр Набережная 169 |  | подача | 80 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 03.03.2014 |
| 446 | 3-я Рыбацкая 5 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2014 |
| 447 | Космонавтов 4 к4 | ю2-46 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2014 |
| 448 | Кр Набережная 169 | тк1 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2014 |
| 449 | Кр Набережная 169 | тк1 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2014 |
| 450 | Сен-Симона 42 к6 | 53-47 | подача | 50 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 04.03.2014 |
| 451 | Ужгородская 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2014 |
| 452 | Ужгородская 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2014 |
| 453 | С Перовской 101/12 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2014 |
| 454 | Кр Набережная 167 | тк1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2014 |
| 455 | Звездная 17 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2014 |
| 456 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2014 |
| 457 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 458 | Звездная 33 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 459 | Звездная 9/1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 460 | Театральный пер 2/8 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 461 | Звездная 17 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 462 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 463 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 464 | Звездная 33 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 465 | Звездная 9/1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 466 | Театральный пер 2/8 | в5-2 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 467 | Соликамская 8 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2014 |
| 468 | Звездная 3 к1 | ю1-29 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2014 |
| 469 | Н Островского 111 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2014 |
| 470 | Кубанская 70 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2014 |
| 471 | Театральный пер 2/8 | в5-2 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2014 |
| 472 | Кубанская 66 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 08.03.2014 |
| 473 | Боевая 72б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2014 |
| 474 | Сен-Симона 40 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2014 |
| 475 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2014 |
| 476 | Кубанская 70 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2014 |
| 477 | Ахшарумова 3 к1 | е2а-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2014 |
| 478 | С Перовской 6 к1 | сп1-07 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2014 |
| 479 | Звездная 49 | ю3-2б1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2014 |
| 480 | Звездная 59 | ю3-3в | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2014 |
| 481 | Красноармейская 15 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2014 |
| 482 | Б Алексеева 6 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2014 |
| 483 | Ахшарумова 80 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2014 |
| 484 | Яблочкова 7 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2014 |
| 485 | Галлея 8/1 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2014 |
| 486 | Н Островского 68 | о5-1а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2014 |
| 487 | Б Хмельницкого 2 к1 | е14-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2014 |
| 488 | С Перовской 101/2 | сп8а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2014 |
| 489 | Н Островского 68 | е11-8 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 12.03.2014 |
| 490 | Н Островского 72 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 12.03.2014 |
| 491 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.03.2014 |
| 492 | Сун-ят-Сена 61 к1 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2014 |
| 493 | Пороховая 14 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2014 |
| 494 | Украинская 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2014 |
| 495 | Кр Набережная 56 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2014 |
| 496 | 3-я Рыбацкая 5 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2014 |
| 497 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2014 |
| 498 | Татищева 2б |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2014 |
| 499 | Жилая 9 к2 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2014 |
| 500 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2014 |
| 501 | Власова 4 | е2-18 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.03.2014 |
| 502 | Б Хмельницкого 11 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 14.03.2014 |
| 503 | Сен-Симона 42 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.03.2014 |
| 504 | Аксаковой 12 к3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2014 |
| 505 | Б Алексеева 14 |  | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2014 |
| 506 | Наб 1 Мая 91 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2014 |
| 507 | Барсовой 12 к2 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2014 |
| 508 | Ботвина 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2014 |
| 509 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2014 |
| 510 | Б Хмельницкого 5 к2 | е8-3 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2014 |
| 511 | Жилая 15 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2014 |
| 512 | Косм Комарова 67а | ут-6 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2014 |
| 513 | Кр Набережная 56 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2014 |
| 514 | Боевая 40 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2014 |
| 515 | Ботвина 10б |  | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 19.03.2014 |
| 516 | Герасименко 6 к1 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.03.2014 |
| 517 | Жилая 9 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2014 |
| 518 | Сен-Симона 42 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2014 |
| 519 | Б Алексеева 2б |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.03.2014 |
| 520 | Звездная 21а |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.03.2014 |
| 521 | Б Алексеева 2б |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 21.03.2014 |
| 522 | Звездная 21 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2014 |
| 523 | Татищева 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.03.2014 |
| 524 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2014 |
| 525 | Ботвина 14а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2014 |
| 526 | Украинская 16 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2014 |
| 527 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2014 |
| 528 | Галлея 8/1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2014 |
| 529 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2014 |
| 530 | Украинская 5в |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2014 |
| 531 | Б Хмельницкого 50 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2014 |
| 532 | Звездная 41 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2014 |
| 533 | Савушкина 3 |  | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2014 |
| 534 | Дубровинского 64 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2014 |
| 535 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2014 |
| 536 | 1-я Литейная 16 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2014 |
| 537 | Барсовой 16 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2014 |
| 538 | Б Алексеева 45 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2014 |
| 539 | Боевая 83 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2014 |
| 540 | Началовское шоссе 5 к1 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2014 |
| 541 | Жилая 9 к2 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2014 |
| 542 | Кр Набережная 233 | сп1-13а | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2014 |
| 543 | Коммунистическая 68 | т15-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2014 |
| 544 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2014 |
| 545 | Сен-Симона 44 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2014 |
| 546 | Наб Прив Затона 15 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2014 |
| 547 | Б Хмельницкого 13 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2014 |
| 548 | Власова 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2014 |
| 549 | С Перовской 101/12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2014 |
| 550 | Боевая 85 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.03.2014 |
| 551 | Б Хмельницкого 18 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2014 |
| 552 | Тютчева 4 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2014 |
| 553 | Сен-Симона 28 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.03.2014 |
| 554 | Маркина 48/2 | я1-23 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2014 |
| 555 | Украинская 3 | ут-4 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2014 |
| 556 | Звездная 19 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2014 |
| 557 | Н островского 66 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2014 |
| 558 | 11 Кр Армии 4 | 11а-3 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2014 |
| 559 | Аксакова 8 к1 | цтп-79 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2014 |
| 560 | Татищева 11б |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2014 |
| 561 | 11 Кр Армии 4 | 11а-3 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2014 |
| 562 | Энергетическая 13 к1 | цтп-52 | обратный | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 01.04.2014 |
| 563 | Н Островского 156 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2014 |
| 564 | Дальняя 3 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 02.04.2014 |
| 565 | Татищева 15а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2014 |
| 566 | Беринга 10 | я19-5 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.04.2014 |
| 567 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 568 | Татищева 11а | т4-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 569 | Татищева 16 | т4-14 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 570 | Н Островского 158 | ю3-232 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 571 | Куликова 58 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 572 | Куликова 36 | нб2-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 573 | Куликова 64 к1 | 11а-18-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 574 | 11 Кр Армии 13 | 11а-35 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 575 | Южная 25 к1 | о2-241-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 576 | Боевая 40 | т12-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 577 | Началовское шоссе 5 | пр9-20 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.04.2014 |
| 578 | Ахшарумова 3 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2014 |
| 579 | Боевая 40 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2014 |
| 580 | Ахшарумова 3 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2014 |
| 581 | Наб Прив Затона 15 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2014 |
| 582 | Началовское шоссе 5 к1 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2014 |
| 583 | Щекина пер 9 | т1-40 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2014 |
| 584 | Краснодарская 47 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2014 |
| 585 | Татищева 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.04.2014 |
| 586 | Звездная 17 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2014 |
| 587 | Кирова 15/6 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2014 |
| 588 | Звездная 3 | ю1-29а | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2014 |
| 589 | Наб Прив Затона 13 | е2-6 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2014 |
| 590 | Татищева 4б |  | обратный | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 07.04.2014 |
| 591 | Кирова 29 |  | подача | 400 | подземная, сальниковый компенсатор, дефект | 1 | 08.04.2014 |
| 592 | Кр Знамени 6 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2014 |
| 593 | Адм Нахимова 267 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2014 |
| 594 | Татищева 56б |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 08.04.2014 |
| 595 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.04.2014 |
| 596 | Немова 24г |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.04.2014 |
| 597 | 1-я Перевозная 104а |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2014 |
| 598 | 3-я Рыбацкая 5 |  | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2014 |
| 599 | Адм Нахимова 267 |  | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2014 |
| 600 | Боевая 38 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.04.2014 |
| 601 | Космонавтов 4 к4 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2014 |
| 602 | Куликова 64 к1 | 11а-19 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2014 |
| 603 | Началовское шоссе 5 к1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2014 |
| 604 | Наб Прив Затона 13 | е2-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2014 |
| 605 | Кр Набережная 46 | ш5-13 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.04.2014 |
| 606 | Наб Прив Затона 15 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2014 |
| 607 | Наб Казачьего ерика 149 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2014 |
| 608 | Ленина 23 |  | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2014 |
| 609 | Космонавтов 10 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2014 |
| 610 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2014 |
| 611 | Власова 4 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2014 |
| 612 | Б Хмельницкого 9 к3 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2014 |
| 613 | Н Островского 130 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2014 |
| 614 | Татищева 6а |  | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2014 |
| 615 | Ляхова 7 |  | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2014 |
| 616 | Б Хмельницкого 18 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2014 |
| 617 | Б Хмельницкого 20 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2014 |
| 618 | Барсовой 17 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2014 |
| 619 | Татищева 12а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2014 |
| 620 | Б Хмельницкого 6 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2014 |
| 621 | Курская 59 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2014 |
| 622 | Шаумяна 68 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2014 |
| 623 | Сен-Симона 10 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2014 |
| 624 | Саратовская/Чалабяна |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.04.2014 |
| 625 | Косм Комарова 67а |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2014 |
| 626 | Советская 25 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2014 |
| 627 | Б Алексеева 30 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2014 |
| 628 | Звездная 23 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2014 |
| 629 | Звездная 17 к2 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2014 |
| 630 | Советская 2б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2014 |
| 631 | Украинская 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.04.2014 |
| 632 | Косм Комарова 168 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 21.04.2014 |
| 633 | Хлебникова 9 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2014 |
| 634 | Б Алексеева 16 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2014 |
| 635 | Н Островского 66 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2014 |
| 636 | Кот "Центральная" |  | подача | 600 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2014 |
| 637 | Звездная 17 к2 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2014 |
| 638 | Дальняя 23 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2014 |
| 639 | Ст Здоровцева 2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2014 |
| 640 | Татищева 10а |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 22.04.2014 |
| 641 | Куликова 46 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.04.2014 |
| 642 | Звездная 3 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2014 |
| 643 | Челябинская 22 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2014 |
| 644 | Дальняя 23 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2014 |
| 645 | Котельная №16 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.04.2014 |
| 646 | Студенческая 7 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2014 |
| 647 | Ак Королева 35 | ак-4 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2014 |
| 648 | Боевая 74а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2014 |
| 649 | Татищева 2а |  | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 650 | Марфинская |  | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 651 | Яблочкова 44 |  | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 652 | 28 Армии 16 |  | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 653 | Звездная 7 |  | подача | 500 | надземная, дренаж, износ | 1 | 25.04.2014 |
| 654 | Луконина 6 |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 655 | Волжская 60 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 656 | Н Островского 54 |  | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 657 | Соликамская 8 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 658 | Котельная №1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 659 | Н Островского пр | кюв-1 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 660 | Волжская 60 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 661 | Б Хмельницкого 38 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 662 | Боевая 72а |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 663 | Боевая 66в |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2014 |
| 664 | Б Хмельницкого 9 к4 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2014 |
| 665 | Дальняя 23 |  | подача | 200 | надземная, дренаж, течь фланца | 1 | 26.04.2014 |
| 666 | Татищева 15а |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2014 |
| 667 | Августовская |  | подача | 600 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2014 |
| 668 | Боевая 72 к3 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2014 |
| 669 | Щекина пер 10 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2014 |
| 670 | Звездная 9 к1 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2014 |
| 671 | Баумана 13 к4 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 28.04.2014 |
| 672 | Б Алексеева 6 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 673 | Яблочкова 2б | ут-55 | подача | 700 | подземная, воздушник, износ | 1 | 25.04.2014 |
| 674 | УТ-22 | ут-22 | подача | 1000 | надземная, байпас, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 675 | Татищева 2 | т-13 | подача | 500 | надземная, байпас, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 676 | Дербентская |  | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 677 | Н Островского 67 |  | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 678 | Медиков 7 |  | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2014 |
| 679 | Звездная 7 к1 |  | подача | 500 | надземная, дренаж, износ | 1 | 29.04.2014 |
| 680 | Куйбышева 69 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 681 | Кубанская 68 к1 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 682 | Татищева 2а |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 683 | Татищева 23а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 684 | Яблочкова 44 |  | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 685 | Котельная №1 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 686 | Кр Набережная 11 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 687 | Космонавтов 14 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 688 | Курская 78 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 689 | 1-я Перевозная 110 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 690 | Брестская |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 691 | Б Алексеева 2б |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 692 | Латышева 1 | т-27 | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 693 | Бэра 59 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2014 |
| 694 | Н Островского 61 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 695 | Бабушкина 59 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 696 | Ген Епишева 59 |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 697 | 1-я Перевозная 102 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 698 | Энергетическая 13 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 699 | Б Хмельницкого 51 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 700 | Боевая 66а |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 701 | Ст Здоровцева 10 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 702 | Космонавтов 14 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 703 | Кирова 92а |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 704 | Ген Епишева 57 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 705 | Волжская 60 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 706 | Б Хмельницкого 38 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.05.2014 |
| 707 | Савушкина 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2014 |
| 708 | Савушкина 41 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2014 |
| 709 | Коммунистическая 60 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2014 |
| 710 | Никольская 6 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2014 |
| 711 | 28 Армии 10 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2014 |
| 712 | Марфинская 15 | м4 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2014 |
| 713 | Ахматовская 3 | в3-122 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.05.2014 |
| 714 | Б Хмельницкого 12 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2014 |
| 715 | Б Хмельницкого 45 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2014 |
| 716 | Украинская 11 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2014 |
| 717 | ботвина 85а |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2014 |
| 718 | Савушкина 36 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2014 |
| 719 | Боевая 74 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2014 |
| 720 | Коммунистическая 60 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2014 |
| 721 | Татищева 57 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2014 |
| 722 | Ген Епишева 55 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2014 |
| 723 | Комс Набережная 13 |  | подача | 80 | надземная, дренаж, износ | 1 | 05.05.2014 |
| 724 | Н Островского 46 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 725 | Ст Здоровцева 3 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 726 | Вокзальная 1 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 727 | 28 Армии 10/1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 728 | Боевая 50б |  | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 729 | Советская 2б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 730 | Савушкина 3 к2 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 731 | Звездная 15 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 732 | Дубровинского 68 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 733 | 4-я Зеленгинская 39 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 734 | Звездная 17 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2014 |
| 735 | 1-я Перевозная 120 | я-18 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2014 |
| 736 | Дальняя 23 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2014 |
| 737 | Саратовская 6 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2014 |
| 738 | Ген Епишева 57 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2014 |
| 739 | Марфинская 21 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2014 |
| 740 | Сахалинская 9 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2014 |
| 741 | Коммунистическая 60 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2014 |
| 742 | Б Хмельницкого 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2014 |
| 743 | Звездная 23 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 07.05.2014 |
| 744 | Красноармейская 25 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 07.05.2014 |
| 745 | Звездная 5 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2014 |
| 746 | Н Островского 160/2 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2014 |
| 747 | Брестская 34 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2014 |
| 748 | Сен-Симона 42 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2014 |
| 749 | Сахалинская 9 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2014 |
| 750 | Куликова 67 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2014 |
| 751 | Татищева 57 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2014 |
| 752 | Звездная 7 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2014 |
| 753 | Звездная 15 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2014 |
| 754 | Марфинская 15 |  | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2014 |
| 755 | Звездная 3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2014 |
| 756 | Нариманова 2б |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2014 |
| 757 | Н Островского 144а |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2014 |
| 758 | Нариманова 2б |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2014 |
| 759 | Ботвина 95 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2014 |
| 760 | Баумана 11 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2014 |
| 761 | Украинская 11 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.05.2014 |
| 762 | 11 Кр Армии 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2014 |
| 763 | Звездная 17 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2014 |
| 764 | Звездная 15 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2014 |
| 765 | Б Хмельницкого 13/1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2014 |
| 766 | Сун-ят-Сена 61 к2 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2014 |
| 767 | Рылеева 34а |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.05.2014 |
| 768 | Волжская 60 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2014 |
| 769 | Коммунистическая 60 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2014 |
| 770 | Боевая 72б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2014 |
| 771 | Ахматовская 11 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2014 |
| 772 | Дальняя 88в |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2014 |
| 773 | Звездная 19 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2014 |
| 774 | Жилая 9 к2 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2014 |
| 775 | Кубанская 72 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2014 |
| 776 | Савушкина 39 к1 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2014 |
| 777 | 1-Перевозная 120 |  | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2014 |
| 778 | Ляхова 3 |  | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2014 |
| 779 | Герасименко 4 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2014 |
| 780 | Казанская 70 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2014 |
| 781 | Звездная 5 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2014 |
| 782 | К Маркса 11 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2014 |
| 783 | Н Островского 64 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.05.2014 |
| 784 | Украинская 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2014 |
| 785 | Н Островского 64 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.05.2014 |
| 786 | Курская 78 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2014 |
| 787 | Коммунистическая 62 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2014 |
| 788 | Власова 2/18 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2014 |
| 789 | Татищева 57 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2014 |
| 790 | Звездная 49 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2014 |
| 791 | Савушкина 39 к1 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.05.2014 |
| 792 | Куликова 61 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2014 |
| 793 | Жилая 7 к1 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2014 |
| 794 | Победы 54 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2014 |
| 795 | К Маркса пл 11а |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2014 |
| 796 | Н Островского 66 | утк-6 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2014 |
| 797 | 28 Армии 10 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2014 |
| 798 | Власова 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2014 |
| 799 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2014 |
| 800 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2014 |
| 801 | Наб Прив Затона 15 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2014 |
| 802 | Н Островского 64 к1 | утк-6 | подача | 100 | подземная, задвижка, течь сальника | 1 | 22.05.2014 |
| 803 | Ген Епишева 16 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2014 |
| 804 | Свердлова 12 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.05.2014 |
| 805 | Савушкина 3 |  | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2014 |
| 806 | Татищева 24 |  | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2014 |
| 807 | 28 Армии 2 | тк107 | подача | 600 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2014 |
| 808 | Н Островского 160 к2 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.05.2014 |
| 809 | Звездная 3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2014 |
| 810 | Звездная 17 к1 |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2014 |
| 811 | Наб Прив Затона 15 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2014 |
| 812 | Украинская 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2014 |
| 813 | Даргомыжского 21 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2014 |
| 814 | Герасименко 4 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2014 |
| 815 | Боевая 71 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2014 |
| 816 | Н Островского 164 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2014 |
| 817 | Красноармейская 27 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2014 |
| 818 | Жилая 13 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2014 |
| 819 | С Перовской 101/12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2014 |
| 820 | С Перовской 107 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2014 |
| 821 | Татищева 56а |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2014 |
| 822 | Татищева 18а | т11-73 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2014 |
| 823 | Украинская 3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2014 |
| 824 | Татищева 15 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2014 |
| 825 | Звездная 9 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2014 |
| 826 | Кубанская 72 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2014 |
| 827 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-22 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2014 |
| 828 | Дж Рида 7 к1 | к4-3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2014 |
| 829 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2014 |
| 830 | Власова 4 |  | обратный | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 28.05.2014 |
| 831 | Челюскинцев 132 | к10-7 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2014 |
| 832 | Шаумяна 3 | в9-42 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2014 |
| 833 | Жилая 9 к3 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2014 |
| 834 | Дарвина/Крупская 6/51 | к5-2 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2014 |
| 835 | Боевая 67а | б21 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2014 |
| 836 | Украинская 3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2014 |
| 837 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2014 |
| 838 | Красноармейская 15 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2014 |
| 839 | Новороссийская 12 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2014 |
| 840 | Украинская 16 | ут2 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2014 |
| 841 | Звездная 7 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2014 |
| 842 | Н Островского 160 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2014 |
| 843 | Татищева 16 | т1-51 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2014 |
| 844 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2014 |
| 845 | Звездная 59 | ю3-3в | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2014 |
| 846 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2014 |
| 847 | Татищева 16 | т4-13 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2014 |
| 848 | Звездная 15 | ю2-58 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2014 |
| 849 | 11 Кр Армии 9 | я11а2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2014 |
| 850 | Эспланадная 5 | в3-130 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2014 |
| 851 | Яблочкова 17 | я8-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2014 |
| 852 | Галлея 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2014 |
| 853 | 11 Кр Армии 2 | 11а10-1 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2014 |
| 854 | Б Хмельницкого 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2014 |
| 855 | Звездная 15а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2014 |
| 856 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2014 |
| 857 | Татищева 57 | т22-44 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2014 |
| 858 | Урицкого 20 | в3-164 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2014 |
| 859 | 3-я Тихвинская 7 | пр6а | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2014 |
| 860 | Украинская 11-13 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2014 |
| 861 | Куйбышева 69 | т13-14а | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 04.06.2014 |
| 862 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2014 |
| 863 | Савушкина 16 | т44-1 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2014 |
| 864 | Татищева 57 | т22-44 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2014 |
| 865 | Урицкого 20 | в3-164 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2014 |
| 866 | Краснодарская 43 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2014 |
| 867 | Татищева 15а | т4-14 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.06.2014 |
| 868 | Н Островского 160 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2014 |
| 869 | Звездная 7/1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2014 |
| 870 | Звездная 59 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2014 |
| 871 | Краснодарская 43 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2014 |
| 872 | Б Хмельницкого 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2014 |
| 873 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2014 |
| 874 | 11 Кр Армии 9 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2014 |
| 875 | Украинская 3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.06.2014 |
| 876 | Б Хмельницкго 18 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2014 |
| 877 | Дж Рида 7 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2014 |
| 878 | Краснодарская 43 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2014 |
| 879 | Кр Набережная 233 | сп1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2014 |
| 880 | Ст Здоровцева 10 | ак3-10 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2014 |
| 881 | Звездная 41 | ю3-111б | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2014 |
| 882 | Н Островского 4 к1 | кюв-3в | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2014 |
| 883 | К Маркса 23 | ак2-10 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2014 |
| 884 | Власова 2/18 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2014 |
| 885 | Краснодарская 43 | ю1а-72 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2014 |
| 886 | Б Алексеева 65 | ба6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2014 |
| 887 | Наб Прив Затона 15 | е2 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2014 |
| 888 | Котельная №1 | е1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2014 |
| 889 | Началовское шоссе 7 |  | обратный | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 11.06.2014 |
| 890 | Началовское шоссе 7 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2014 |
| 891 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2014 |
| 892 | Тихорецкий пер 7 | о5-8б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2014 |
| 893 | Наб Прив Затона 15 | е2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2014 |
| 894 | Н Островского 160 к3 | ю3-332 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2014 |
| 895 | Звездная 43 | ю3-112 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2014 |
| 896 | Южная 23 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2014 |
| 897 | Боевая 40 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2014 |
| 898 | Тредиаковского 13 | в9-20 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2014 |
| 899 | Курская 80 | сп3-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2014 |
| 900 | Власова 4 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2014 |
| 901 | Звездная 17 к1 | ю2-61 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2014 |
| 902 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2014 |
| 903 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2014 |
| 904 | Краснодарская 43 | ю1а-72 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2014 |
| 905 | Дубровинского 68 к2 | о5-10 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2014 |
| 906 | Краснодарская 43 | ю1а-8 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2014 |
| 907 | Тредиаковского 13 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2014 |
| 908 | Б Хмельницкого 38 | о4-9а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2014 |
| 909 | М Гвардии 19 | ш9-4 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2014 |
| 910 | Краснодарская 43 к1 | ю1а-72 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2014 |
| 911 | Звездная 17 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2014 |
| 912 | Даргомыжского |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2014 |
| 913 | Ст Здоровцева 2 | ак2-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2014 |
| 914 | Южная 23 | о2-336 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2014 |
| 915 | Щепной пер 4 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2014 |
| 916 | Украинская 3 | ут1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2014 |
| 917 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2014 |
| 918 | Куликова 67а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2014 |
| 919 | Татищева 16 | т4-13 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2014 |
| 920 | Южная 25 | т02-288 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2014 |
| 921 | Кубанская 72 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2014 |
| 922 | Дубровинского 68 к2 | о5-10 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2014 |
| 923 | Звездная 17 к2 | ю2-62 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2014 |
| 924 | Кубанская 17 к2 | ю1а-17 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2014 |
| 925 | Шаумяна 68 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2014 |
| 926 | Луконина 10 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2014 |
| 927 | Татищева 21 | т11-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2014 |
| 928 | Татищева 11а | т4-91 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2014 |
| 929 | Звездная 17 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2014 |
| 930 | Демидова 4 | ак2-1а | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2014 |
| 931 | Барсовой 13 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2014 |
| 932 | Коммунистическая 62 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2014 |
| 933 | Энергетическая 7 к2 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2014 |
| 934 | Яблочкова 27 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2014 |
| 935 | Дальняя 23 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2014 |
| 936 | Новороссийская 12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2014 |
| 937 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2014 |
| 938 | Бакинская 121 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2014 |
| 939 | Адмиралтейская 17 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2014 |
| 940 | Б Хмельницкого 45 к2 | о10-37 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2014 |
| 941 | Украинская 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2014 |
| 942 | Боевая 72б |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2014 |
| 943 | Н Островского 29 | е5 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2014 |
| 944 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2014 |
| 945 | Б Хмельницкого 5 к2 | е8-1 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2014 |
| 946 | Кубанская 72 | ю1а-17 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2014 |
| 947 | Жилая 9 к1 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.07.2014 |
| 948 | Украинская 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.07.2014 |
| 949 | 11 Кр Армии 2 к1 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2014 |
| 950 | Татищева 61 |  | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.07.2014 |
| 951 | Герасименко 6 к3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2014 |
| 952 | Яблочкова 22 | я2-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2014 |
| 953 | Савушкина 9 | т22-82 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2014 |
| 954 | Татищева 16 | т4-14 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2014 |
| 955 | Савушкина 11 | т22-82 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2014 |
| 956 | Татищева 11а | т4-91 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.07.2014 |
| 957 | Звездная 43 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 08.07.2014 |
| 958 | Украинская 11 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2014 |
| 959 | Бульварная 12 | тк69-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2014 |
| 960 | Н Островского 160 к3 | ю3-332 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2014 |
| 961 | Кубанская 72 | ю1а-57 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2014 |
| 962 | Урицкого 3 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2014 |
| 963 | Ульяновых 1 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2014 |
| 964 | Н Островского 72 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.07.2014 |
| 965 | Украинская 14 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2014 |
| 966 | Татищева 10а |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2014 |
| 967 | Кубанская 72 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2014 |
| 968 | Жилая 9 к3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2014 |
| 969 | Кирова 63 | к8 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2014 |
| 970 | Герасименко 2 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.07.2014 |
| 971 | Б Алексеева 16 | я13-3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2014 |
| 972 | Украинская 16 | ут3 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.07.2014 |
| 973 | Кубанская 21 к2 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 11.07.2014 |
| 974 | Б Алексеева 67 | ба-11 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 11.07.2014 |
| 975 | Авиационная 30 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2014 |
| 976 | Звездная 33 | ю2-86-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2014 |
| 977 | Медиков 7 | мб-34 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2014 |
| 978 | Звездная 3 к2 | ю1-27 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2014 |
| 979 | Б Алексеева 67 к1 | ба-11 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.07.2014 |
| 980 | Савушкина 40 | т13-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.07.2014 |
| 981 | Покровская пл 5 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2014 |
| 982 | Кубанская 29 | ю1-89 | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.07.2014 |
| 983 | Шаумяна 68 | в8-6 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2014 |
| 984 | Маркина 48/2 | я1-23 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.07.2014 |
| 985 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2014 |
| 986 | 1-я Перевозная 129 | я14а | подача | 250 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.07.2014 |
| 987 | Татищева 56а | т47-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2014 |
| 988 | Звездная 17 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2014 |
| 989 | Кубанская 66 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 17.07.2014 |
| 990 | 1-я Перевозная 129 | я14а | подача | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 17.07.2014 |
| 991 | 11 Кр Армии 4 | 11а4 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2014 |
| 992 | Адм Нахимова 267 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 17.07.2014 |
| 993 | Коммунистическая 24 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 17.07.2014 |
| 994 | Татищева 56 | т47-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2014 |
| 995 | Татищева 21 | т11-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2014 |
| 996 | Б Алексеева 12 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2014 |
| 997 | Демидова 2 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2014 |
| 998 | Космонавтов 12 к1 | ю2-89 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2014 |
| 999 | Звездная 9 к1 | ю1-14а | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.07.2014 |
| 1000 | Боевая 83 к1 | б5-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2014 |
| 1001 | Н Островского 150 к3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2014 |
| 1002 | Кооперативная 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2014 |
| 1003 | Вокзальная пл 3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.07.2014 |
| 1004 | Куликова 36 к3 | нб2-5 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2014 |
| 1005 | Ботвина 95 | я18-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2014 |
| 1006 | Дубровинского 68 к1 | о5-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2014 |
| 1007 | Звездная 15б | ю2-58 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2014 |
| 1008 | Кубанская 66 | ю1а-42 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2014 |
| 1009 | Максаковой 18 | т13-91 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2014 |
| 1010 | Косм Комарова 134 | ут10-16 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2014 |
| 1011 | Звездная 27 | ю2-91 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2014 |
| 1012 | Кубанская 72 | ю1а-45 | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 24.07.2014 |
| 1013 | Яблочкова 27 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2014 |
| 1014 | Звездная 13 | ю2-59 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2014 |
| 1015 | С Перовской 109 | сп1-21 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.07.2014 |
| 1016 | Звездная 47 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.07.2014 |
| 1017 | Новороссийская 12 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.07.2014 |
| 1018 | Энергетическая 13 к2 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2014 |
| 1019 | С Перовской 101 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2014 |
| 1020 | Краснодарская 27 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2014 |
| 1021 | С Перовской 101 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2014 |
| 1022 | Б Хмельницкого 16 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2014 |
| 1023 | Звездная 27 | ю2-91а | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2014 |
| 1024 | Татищева 56 | т47-2 | подача | 70 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.07.2014 |
| 1025 | Энергетическая 13 к3 |  | подача | 80 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.07.2014 |
| 1026 | Татищева 56б |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2014 |
| 1027 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2014 |
| 1028 | Космонавтов 12 к1 | ю2-89 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2014 |
| 1029 | Медиков 7 | нб-34 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2014 |
| 1030 | Звездная 13 | ю2-59 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2014 |
| 1031 | Татищева 61 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2014 |
| 1032 | 11 Кр Армии 3 |  | обратный | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 31.07.2014 |
| 1033 | Украинская 19 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2014 |
| 1034 | К Маркса 23 | ак2-9 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2014 |
| 1035 | 28 Армии 8 к1 | т22-1 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.08.2014 |
| 1036 | Дальняя 23 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.08.2014 |
| 1037 | Герасименко 4 к1 | нб1-212а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2014 |
| 1038 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а-7 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2014 |
| 1039 | Н Островского 142б | ю2-823 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2014 |
| 1040 | Б Хмельницкого 20 | е2-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2014 |
| 1041 | Савушкина 44 | т13-7 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2014 |
| 1042 | Татищева 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2014 |
| 1043 | Куликова 25 | нб-52 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2014 |
| 1044 | Куликова 13 | нб1-27 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.08.2014 |
| 1045 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2014 |
| 1046 | Победы 55 | ак2-1 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.08.2014 |
| 1047 | Савушкина 44 | т13-7 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2014 |
| 1048 | Жилая 11 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2014 |
| 1049 | Татищева 21 | т11-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2014 |
| 1050 | Н Остросвкого 142б |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2014 |
| 1051 | 28 Армии 8 к1 | т22-3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2014 |
| 1052 | Жилая 11 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2014 |
| 1053 | Н Островского 136 | ю2-8б | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2014 |
| 1054 | Барсовой 12 к2 | сп1-7 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2014 |
| 1055 | Куликова 13 | нб1-27 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.08.2014 |
| 1056 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2014 |
| 1057 | Барсовой 13 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2014 |
| 1058 | 28 Армии 8 к1 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2014 |
| 1059 | Н Островского 152 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2014 |
| 1060 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2014 |
| 1061 | 28-й Армии 8 к1 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2014 |
| 1062 | Савушкина 44 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2014 |
| 1063 | Жилая 13 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2014 |
| 1064 | Куликова 25 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2014 |
| 1065 | Н Островского 67 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2014 |
| 1066 | Боевая 40 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2014 |
| 1067 | Энергетическая/Аксакова | тк1 | подача | 600 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2014 |
| 1068 | Боевая 40 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2014 |
| 1069 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2014 |
| 1070 | 28-й Армии 10 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2014 |
| 1071 | Барсовой 12 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2014 |
| 1072 | Татищева 14 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2014 |
| 1073 | Жилая 7 к2 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2014 |
| 1074 | Татищева 14 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 13.08.2014 |
| 1075 | Еричная 2 | пр-9 | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 13.08.2014 |
| 1076 | Началовское шоссе 7 | пр9-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2014 |
| 1077 | Кр Набережная 233 | сп1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2014 |
| 1078 | Наб Прив Затона 13 | е2-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2014 |
| 1079 | Джона Рида пл | к3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2014 |
| 1080 | Татщева 21 | т11-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2014 |
| 1081 | Б Хмельницкого 2/1 | е14-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2014 |
| 1082 | Ботвина 14а | я5-66 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.08.2014 |
| 1083 | Н Островского 67 | о6-26 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2014 |
| 1084 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2014 |
| 1085 | Маркина 100 | м4 | подача | 50 | надземная, дренаж, течь фланца | 1 | 16.08.2014 |
| 1086 | Б Хмельницкого 9 | е11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2014 |
| 1087 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2014 |
| 1088 | Татищева 57 | т22-44 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2014 |
| 1089 | Б Хмельницкого 13 | е6-10 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2014 |
| 1090 | Звездная 3/1 | ю1-28 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 19.08.2014 |
| 1091 | Украинская 25 | ут21 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2014 |
| 1092 | Ахматовская 5 | в3-121 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2014 |
| 1093 | Спортивная 36а | я3-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2014 |
| 1094 | Авиационная 30 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2014 |
| 1095 | Победы 54 к2 |  | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2014 |
| 1096 | Бульварная 4 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.08.2014 |
| 1097 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2014 |
| 1098 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2014 |
| 1099 | Куликова 46 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2014 |
| 1100 | Бульварная 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2014 |
| 1101 | Кубанская 70 к1 | ю1а-6а | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2014 |
| 1102 | Украинская 23 | ут22 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2014 |
| 1103 | Звездная 31 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2014 |
| 1104 | 3-я Рыбацкая 5 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2014 |
| 1105 | Наб Прив затона 15 | е2-4 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.08.2014 |
| 1106 | Волжская 60 | о4-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2014 |
| 1107 | Б Хмельницкого 20 | е2-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2014 |
| 1108 | Студенческая 1 | сп1-4 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2014 |
| 1109 | Боевая 67 к1 | б-19 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2014 |
| 1110 | Космонавтов 12 к1 | ю2-89 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2014 |
| 1111 | Кубанская 25 | ю1-93 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2014 |
| 1112 | Б Алексева 65 | ба-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2014 |
| 1113 | Татищева 10а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2014 |
| 1114 | Б Хмельницкого 18 |  | подача | 100 | надземная, дренаж, износ | 1 | 29.08.2014 |
| 1115 | Татищева 44 | т22-43 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2014 |
| 1116 | Яблочкова 29 | я13-26 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2014 |
| 1117 | Бульварная 12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2014 |
| 1118 | К Либкнехта 3 | е2-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2014 |
| 1119 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2014 |
| 1120 | Победы 54 к2 | ак2-36 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.08.2014 |
| 1121 | Кубанская 21 к2 | ю1-85 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2014 |
| 1122 | Шаумяна 68 | в8-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2014 |
| 1123 | Боевая 77 | б8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2014 |
| 1124 | 11 Кр Армии 2/1 | 11а-10 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2014 |
| 1125 | Б Хмельницкого 20 | е2-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2014 |
| 1126 | Чалобяна 16 | ш5-9 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2014 |
| 1127 | Баумана 11 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2014 |
| 1128 | Б Хмельницкого 18 | е2-19 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2014 |
| 1129 | Н Островского 65 | о6-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2014 |
| 1130 | Н Островского 46 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2014 |
| 1131 | Звездная 17/1 | ю2-58 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2014 |
| 1132 | Чалобяна 16 | ш5-9 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2014 |
| 1133 | Чалобяна 16 | ш5-9 | подача | 100 | подземная, задвижка, течь фланца | 1 | 03.09.2014 |
| 1134 | Ботвина 30 | я14-89 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 03.09.2014 |
| 1135 | Звездная 61 к1 | ю3-3е | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2014 |
| 1136 | Барсовой 17 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2014 |
| 1137 | Боевая 81 | б8-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2014 |
| 1138 | Б Хмельницкого 57 | о-10 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2014 |
| 1139 | Ахшарумова 68 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2014 |
| 1140 | Кубанская 17 |  | подача | 250 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 04.09.2014 |
| 1141 | 11 Кр Армии 4 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2014 |
| 1142 | Яблочкова 1г | я1-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2014 |
| 1143 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2014 |
| 1144 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2014 |
| 1145 | Дубровинского 62 | о5-51 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2014 |
| 1146 | Краснодарская 43 к3 | ю1а-7 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2014 |
| 1147 | 3-я Рыбацкая 5 |  | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2014 |
| 1148 | Н Островского 46 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2014 |
| 1149 | Власова 2/18 | е2-14 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2014 |
| 1150 | Власова 4 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.09.2014 |
| 1151 | Звездная 17 к2 | ю2-60 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2014 |
| 1152 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.09.2014 |
| 1153 | Краснодарская 43 к2 | ю1а-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2014 |
| 1154 | Н Островского 164 | ю3-35 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2014 |
| 1155 | Коммунистическая 62 | т15-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2014 |
| 1156 | Красноармейская 23а | я5-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2014 |
| 1157 | 3-я Рыбацкая 5 |  | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2014 |
| 1158 | Б Хмельницкого 20 | е2-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2014 |
| 1159 | Ахшарумова 62а | о10-58 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2014 |
| 1160 | Студенческая 1 | сп1-4 | обратный | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.09.2014 |
| 1161 | Студенческая 1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2014 |
| 1162 | Ботвина 95 | я18-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2014 |
| 1163 | 3-я Рыбацкая 5 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2014 |
| 1164 | Звездная 3 к2 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2014 |
| 1165 | Волжская 60 | о4-4 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2014 |
| 1166 | Шаумяна 68 | в8-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2014 |
| 1167 | Студенческая 1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2014 |
| 1168 | Н Островского 54 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2014 |
| 1169 | К Маркса 3 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.09.2014 |
| 1170 | Максаковой 8 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.09.2014 |
| 1171 | Анри Барбюса 17 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2014 |
| 1172 | 3-я Рыбацкая 5 | ю1а6 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2014 |
| 1173 | Студенческая 1 | сп1-41 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 11.09.2014 |
| 1174 | Максаковой 18 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2014 |
| 1175 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2014 |
| 1176 | Кубанская 72 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2014 |
| 1177 | Звездная 45 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2014 |
| 1178 | 11 Кр Армии 4 | 11а-2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2014 |
| 1179 | Власова 4 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2014 |
| 1180 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.09.2014 |
| 1181 | Бульварная 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2014 |
| 1182 | зведная 23 | ю2-63 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2014 |
| 1183 | 11 Кр Армии 4 | 11а-2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.09.2014 |
| 1184 | Н Островского 162 | ю3-341 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2014 |
| 1185 | Космонавтов 3б | ю2-822 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2014 |
| 1186 | Украинская 5 | ут-18а | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2014 |
| 1187 | Украинская 12 | ут-13 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2014 |
| 1188 | Боевая/Моздокская |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2014 |
| 1189 | Косм Комарова 134 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2014 |
| 1190 | Жилая 15 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2014 |
| 1191 | Курская 78 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2014 |
| 1192 | К Маркса 23 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2014 |
| 1193 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2014 |
| 1194 | Савушкина 44 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2014 |
| 1195 | Боевая 71 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2014 |
| 1196 | Косм Комарова 61а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2014 |
| 1197 | Б Хмельницкого 5 | е14 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.09.2014 |
| 1198 | Б Алексеева 30 |  | обратный | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.09.2014 |
| 1199 | Куликова 65 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2014 |
| 1200 | К Маркса пл 3 | ак2-23-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2014 |
| 1201 | Б Хмельницкого 13 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2014 |
| 1202 | Дубровинскаго 58 | о5-55 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2014 |
| 1203 | Победы бул 7 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2014 |
| 1204 | Б Хмельницкого 5 | е13 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2014 |
| 1205 | Кубанская 1б | ю1-7 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 18.09.2014 |
| 1206 | К Маркса пл 3 | ак2-23-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2014 |
| 1207 | Н Островского 74 | о7 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2014 |
| 1208 | Звездная 17 к3 | ю2-62 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2014 |
| 1209 | Тургенева 7 | в3-132 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2014 |
| 1210 | Курская 78 | сп3-64 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2014 |
| 1211 | Моздокская 63 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.09.2014 |
| 1212 | Урицкого 3 | в3-204 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2014 |
| 1213 | С Перовской 82 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2014 |
| 1214 | Туапсинская 4 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.09.2014 |
| 1215 | Боевая 81 к1 | б7 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 22.09.2014 |
| 1216 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.09.2014 |
| 1217 | Наб Прив Затона 15 | е2-4 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.09.2014 |
| 1218 | Косм Комарова 61а | ут11 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.09.2014 |
| 1219 | Дубровинского 62 | о5-51 | подача | 100 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 22.09.2014 |
| 1220 | Курская 78 | сп2-64 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.09.2014 |
| 1221 | Зведная 15 | ю2-57 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.09.2014 |
| 1222 | Власова 4 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.09.2014 |
| 1223 | Б Хмельницкого 45 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 23.09.2014 |
| 1224 | 28 Армии 12 к1 | т4-54 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.09.2014 |
| 1225 | Б Хмельницкого 20 | е2-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1226 | 28 Армии 16 | т4-52 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1227 | 11 Кр Армии 13 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 24.09.2014 |
| 1228 | 3-я Рыбацкая 5 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1229 | Н Островского 113 к2 | к2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1230 | Космонавтов 14 | ю2-70 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1231 | Звездная 59 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1232 | Звездная 47 |  | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1233 | Сахалинская 9 к1 | б3-5 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1234 | Звездная 3 к2 | ю1-26 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1235 | Краснодарская 43 | ю1а-12 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1236 | Звездная 15 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1237 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.09.2014 |
| 1238 | Луконина 4 | ю1-52 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1239 | Татищева 31 | т11-3-1 | подача | 200 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 25.09.2014 |
| 1240 | Воробьева 8 | ю2-4 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1241 | Победы 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1242 | Курская 78 | сп3-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1243 | Курская 80 | сп3-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1244 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1245 | Боевая 72б | о2-244 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1246 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-16 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1247 | Кирова 94 | о12-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1248 | Куликова 50 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1249 | Студенческая 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2014 |
| 1250 | Звездная 5 к3 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1251 | Сов Милиции 23 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1252 | Ботвина 97 | я18-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1253 | Кубанская 21 к1 | ю1-85 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1254 | Наб Прив Затона 14 к2 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1255 | Звездная 47 к3 | ю3-261 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1256 | Куликова 50 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1257 | Наб Прив Затона 15 | е2-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1258 | Дубровинского 68 к1 | о5-8а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1259 | Кубанская 29 | ю1-89 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1260 | Космонавтов 10 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.09.2014 |
| 1261 | Тихорецкий пер 7 | о5-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1262 | Куликова 64 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1263 | Моздокская 63 | б16-1 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1264 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1265 | Звездная 3 | ю1-27а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1266 | Воробьева пр 12 | ю1-49 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1267 | Кубанская 70 к1 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1268 | Звездная 17 к2 | ю2-60а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1269 | Куликова 50 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1270 | Дальняя 23 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1271 | Дубровинского 60 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1272 | Студенческая 1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1273 | Кубанская 21 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.09.2014 |
| 1274 | Б Хмельницкого 36 | о4-9а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2014 |
| 1275 | Н Островского 113 к2 | к1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2014 |
| 1276 | Звездная 3 к2 | ю1-27а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2014 |
| 1277 | Звездная 3 к2 | ю1-26 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2014 |
| 1278 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2014 |
| 1279 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.09.2014 |
| 1280 | Куликова 50 | 11а-11-1 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2014 |
| 1281 | Дубровинского 60 | о5-53 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.09.2014 |
| 1282 | Н Островского 66 к1 | о5-3 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2014 |
| 1283 | Бабушкина 62 | ш14 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2014 |
| 1284 | Дубровинского 62 к2 | о5-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2014 |
| 1285 | Даргомыжского 21 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.09.2014 |
| 1286 | 1-я Перевозная 116 | я18 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2014 |
| 1287 | Ботвина 95 | я18-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2014 |
| 1288 | Звездная 7 к1 | ю1-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2014 |
| 1289 | Звездная 5 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2014 |
| 1290 | Галлея 5 | ут16-2 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2014 |
| 1291 | 1-я Перевозная 116 | я18 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1292 | Звездная 17 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1293 | Эспланадная 10а | в3-111 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1294 | Дубровинского 60 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1295 | Дубровинского 58 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1296 | Наб Прив Затона 15 | е2-1а | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 01.10.2014 |
| 1297 | Н Островского 152 к3 | ю3-15а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1298 | Яблочкова 27 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1299 | Кубанская 19 к1 | ю1-831 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1300 | Н Островского 53 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1301 | Яблочкова 36 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1302 | Курская 78 | сп3-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1303 | Б Хмельницкого 35 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1304 | Звездная 59 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1305 | Галлея 5 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2014 |
| 1306 | Ляхова 7 | т14 | обратный | 500 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 02.10.2014 |
| 1307 | Кр Набережная 31 |  | подача | 300 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 02.10.2014 |
| 1308 | Дальняя 88а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2014 |
| 1309 | Аксакова 12 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2014 |
| 1310 | 11 Кр Армии 4 | 11а2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2014 |
| 1311 | Украинская 3 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2014 |
| 1312 | Боевая 67 |  | подача | 400 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 03.10.2014 |
| 1313 | 11 Кр Армии 4 | 11а2 | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.10.2014 |
| 1314 | Кр Набережная 31 |  | подача | 300 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.10.2014 |
| 1315 | Б Хмельницкого 20 | е2-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2014 |
| 1316 | Брестская 28 | б2 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2014 |
| 1317 | Ляхова 7 | т14 | подача | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.10.2014 |
| 1318 | Ак Королева/Савушкина | т16 | подача | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.10.2014 |
| 1319 | Победы бул 7 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.10.2014 |
| 1320 | Ак Королева/Савушкина | т16 | подача | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.10.2014 |
| 1321 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2014 |
| 1322 | Кубанская 70 к1 | ю1а-8 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2014 |
| 1323 | Пороховая 16а | о2-20 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2014 |
| 1324 | Дальняя 88а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2014 |
| 1325 | Куликова 40 к1 | нб2а-1 | подача | 250 | надземная, воздушник, износ | 1 | 06.10.2014 |
| 1326 | Пороховая 16а | о2-12 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2014 |
| 1327 | Кубанская 64 | ю1а-3-1 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2014 |
| 1328 | 2-я Дербентская 9 | ут5 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2014 |
| 1329 | Кубанская 70 к1 | ю1а-6б | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2014 |
| 1330 | ЦТП-52 | тк52-8 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2014 |
| 1331 | Звездная 5-7 | ю1-0 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2014 |
| 1332 | Кубанская 27 к2 | ю1-84 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2014 |
| 1333 | Ген Епишева 59 | о2-151 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2014 |
| 1334 | Лычманова 28 | к9-9 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2014 |
| 1335 | Сен-Симона 40 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2014 |
| 1336 | Яблочкова/Б Алексеева | тк я-13а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2014 |
| 1337 | Кубанская 21/1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2014 |
| 1338 | Барсовой 17 |  | подача | 350 | надземная, дренаж, износ | 1 | 10.10.2014 |
| 1339 | Кубанская 70 к1 | ю1а-6 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2014 |
| 1340 | Зеленгинская 51 | сп-19 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.10.2014 |
| 1341 | Яблочкова 40 | я15 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.10.2014 |
| 1342 | Васильковая 21 к1 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.10.2014 |
| 1343 | Звездная 17 к1 | ю2-02 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2014 |
| 1344 | ЮВ котельная | кюв | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2014 |
| 1345 | Боевая 74а |  | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.10.2014 |
| 1346 | Боевая 71 к1 | б13 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.10.2014 |
| 1347 | Сен-Симона 35 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.10.2014 |
| 1348 | С Перовской 91 | сп-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2014 |
| 1349 | Дубровинского 68 к1 | о5-9 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.10.2014 |
| 1350 | Куликова 58 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2014 |
| 1351 | Комс Набережная 15 | т30 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 12.10.2014 |
| 1352 | Победы 54 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2014 |
| 1353 | Н Островского 66 к1 | о5-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2014 |
| 1354 | Яблочкова 11 | я1-27 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2014 |
| 1355 | С Перовской 94/1а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2014 |
| 1356 | Н Островского 64 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2014 |
| 1357 | Б Хмельницкого 33 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2014 |
| 1358 | Яблочкова 11 | я1-27 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2014 |
| 1359 | Н Островского 66 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2014 |
| 1360 | Яблочкова 40 |  | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1361 | Яблочкова 13 | я1-30 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1362 | Пороховая 14а | о2-151 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1363 | Кубанская 21/1 | ю1-84 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1364 | Эспланадная 8 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1365 | Куликова 75 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.10.2014 |
| 1366 | Ст Здоровцева 6 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1367 | Победы 53 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1368 | Эспланадная 10 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1369 | Кубанская 19 к1 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1370 | 11 Кр Армии 6 к1 |  | обратный | 200 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.10.2014 |
| 1371 | Б Хмельницкого 35 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1372 | Дубровинского 64 к1 | о5-4 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1373 | С Перовской 94а/1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1374 | Кубанская 70 | ю1а-43 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1375 | Дальняя 88а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1376 | Бабушкина 62 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1377 | Звездная 7 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1378 | Н Островского 130а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1379 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1380 | С Перовской 64 |  | подача | 150 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.10.2014 |
| 1381 | Куликова 58 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2014 |
| 1382 | Кубанская 68 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1383 | Н Островского 160 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1384 | Н Островского 132 | кюв-63 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1385 | Кубанская 19 к2 | ю1-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1386 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 15.10.2014 |
| 1387 | Б Хмельницкого 2 к2 | е14-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1388 | Б Хмельницкого 16 к1 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1389 | Яблочкова 36 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1390 | Даргомыжского |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1391 | Ахшарумова 1 | е2а | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1392 | Зои Космодесьянской 82 | к10-4 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1393 | С Перовской 94а/1 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 15.10.2014 |
| 1394 | Татищева 8а |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2014 |
| 1395 | Дубровинского 64 к1 | о5-4 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2014 |
| 1396 | Кубанская 70 к1 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2014 |
| 1397 | Звездная 17 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2014 |
| 1398 | Герасименко 4 |  | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 16.10.2014 |
| 1399 | Жилая 7 к2 | ут80-17 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2014 |
| 1400 | Звездная 61 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2014 |
| 1401 | Яблочкова 11 | я1-30 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2014 |
| 1402 | Дальняя 88 | ут-2 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2014 |
| 1403 | Звездная 25 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2014 |
| 1404 | Звездная 15 | ю2-57 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2014 |
| 1405 | Звездная 49 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2014 |
| 1406 | Володарского 12 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 17.10.2014 |
| 1407 | Ахматовская 11 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 17.10.2014 |
| 1408 | Звездная 61 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2014 |
| 1409 | Кубанская 21 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2014 |
| 1410 | Кубанская 29 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2014 |
| 1411 | Украинская 14 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2014 |
| 1412 | Ужгородская 9 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 18.10.2014 |
| 1413 | К Маркса 21 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2014 |
| 1414 | Кр Знамени 6 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2014 |
| 1415 | Звездная 3 | ю1-27 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2014 |
| 1416 | Звездная 15 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2014 |
| 1417 | Звездная 5 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2014 |
| 1418 | Луконина 4 | ю1-52 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2014 |
| 1419 | Звездная 3 | ю1-27а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2014 |
| 1420 | Космонавтов 10 к1 | ю2-89 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2014 |
| 1421 | Космонавтов 12 к1 | ю2-86 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2014 |
| 1422 | Боевая 67 к1 | б19 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2014 |
| 1423 | Хлебникова 9 | м4-1 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2014 |
| 1424 | Звездная 47 к3 | ю3-261 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2014 |
| 1425 | Воробьева 12 | ю1-48 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2014 |
| 1426 | Аксакова 8 к2 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2014 |
| 1427 | Н Островского 61а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2014 |
| 1428 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2014 |
| 1429 | Звездная 47 к3 |  | обратный | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 21.10.2014 |
| 1430 | Кубанская 31 к1 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 21.10.2014 |
| 1431 | Барсовой 15 к4 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2014 |
| 1432 | С Перовской 75 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2014 |
| 1433 | Яблочкова 27 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2014 |
| 1434 | Герасименко 4 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2014 |
| 1435 | Хлебникова 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2014 |
| 1436 | Победы 54 |  | обратный | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2014 |
| 1437 | Косм Комарова 148 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2014 |
| 1438 | Барсовой 15 к4 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2014 |
| 1439 | Герасименко 4 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2014 |
| 1440 | К Маркса 35 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2014 |
| 1441 | Яблочкова 3 | я1-22 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2014 |
| 1442 | Н Островского 150 к3 | ю3-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2014 |
| 1443 | Б Алексеева 32 |  | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2014 |
| 1444 | Б Алексеева 14 | я13-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2014 |
| 1445 | 3-я Зеленгинская 56 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.10.2014 |
| 1446 | Сен-Симона 42 к2 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.10.2014 |
| 1447 | Латышева 6 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.10.2014 |
| 1448 | Герасименко 6 к3 | нб1-213 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2014 |
| 1449 | С Перовской 80 к1 | сп80-1 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2014 |
| 1450 | Яблочкова 36 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2014 |
| 1451 | 1-я Перевозная 102 | я18-40 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2014 |
| 1452 | Косм Комарова 63 | ут-5 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2014 |
| 1453 | Наб Прив Затона 15 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.10.2014 |
| 1454 | Барсовой 12 к1 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2014 |
| 1455 | Котельная №51 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.10.2014 |
| 1456 | Савушкина 19 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2014 |
| 1457 | Татищева 8а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2014 |
| 1458 | Ихтиологическая 2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2014 |
| 1459 | С Перовская 82 к2 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 24.10.2014 |
| 1460 | 1-я Литейная 12 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2014 |
| 1461 | Н Островского 121 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.10.2014 |
| 1462 | 28 Армии 10 к2 |  | подача | 70 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.10.2014 |
| 1463 | 28 Армии 10 к2 | т4-56а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2014 |
| 1464 | Яблочкова 27 | я13-20а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2014 |
| 1465 | Ген Епишева 15 |  | подача | 400 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 24.10.2014 |
| 1466 | Звездная 5 к2 | ю1-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2014 |
| 1467 | 28-й Армии 2 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2014 |
| 1468 | Н Островского 127 | ю2-807 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2014 |
| 1469 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2014 |
| 1470 | Б Хмельницкого 23 к1 | о2-51 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.10.2014 |
| 1471 | Б Хмельницкого 23 к1 | о2-51 | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.10.2014 |
| 1472 | Косм Комарова 156 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.10.2014 |
| 1473 | Куликова 42 к1 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1474 | Яблочкова 1а |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.10.2014 |
| 1475 | Ботвина 8 | я5-5 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.10.2014 |
| 1476 | Ботвина 83 | я18-49 | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.10.2014 |
| 1477 | Яблочкова 1а |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.10.2014 |
| 1478 | Савушкина 46 | т5-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1479 | 3-я Зеленгинская 56 | ба-61 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.10.2014 |
| 1480 | С Перовской 77 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1481 | Украинская 5в |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1482 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1483 | Кооперативная 33 | я1-13 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1484 | Н Островского 164 | ю3-34а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1485 | Ботвина 83 | я18-49 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1486 | Южная 23 | о2-235 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1487 | Рыбинская 10б |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1488 | Адм Нахимова 30 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1489 | Герасименко 6 к3 | нб1-67 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1490 | Хлебникова 9 | м4а | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2014 |
| 1491 | Н Островского 113 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1492 | Власова 4 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1493 | Кооперативная 36 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1494 | Галлея 5 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1495 | Ботвина 83 | я18-49 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1496 | Б Алексеева 2а |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1497 | Коммунистическая 62 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1498 | Тютчева 2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1499 | Б Хмельницкого 36 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1500 | Савушкина 19 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1501 | Кр Набережная 5 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1502 | Красноармейская 15 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1503 | Хлебникова 14 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1504 | Сун-ят-Сена 62 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1505 | Б Хмельницкого 42 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1506 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1507 | С Перовской 101 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 27.10.2014 |
| 1508 | Коммунистическая 29 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 27.10.2014 |
| 1509 | Аксакова 8 к1 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1510 | Баумана 11 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1511 | Бежецкая 10 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1512 | Косм Комарова 144 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1513 | Косм Комарова 168 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1514 | Новосточная 8 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 27.10.2014 |
| 1515 | Яблочкова 1г | я-14 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1516 | Б Алексеева 65а |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 27.10.2014 |
| 1517 | Н Островского 53 | о4-112 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2014 |
| 1518 | Яблочкова 1г | я-14 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1519 | Н Островского 63а | о6-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1520 | Ботвина 29 | я5-3г | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1521 | Боевая 81 | б8-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1522 | Сен-Симона 12 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1523 | Н Островского 61 | о6-21а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1524 | Епишева 2г | е2-5 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1525 | Максакова 18 | т13-71 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1526 | Ботвина 8 | я5-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1527 | Воробьева 8 | ю2-4а | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1528 | Украинская 21 | ут-24 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1529 | Шаумяна 51 | к15-2 | обратный | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 28.10.2014 |
| 1530 | Б Алексеева 67 к1 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 28.10.2014 |
| 1531 | Б Хмельницкого 2 к1 | е14-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1532 | Чехова 103 | т13-69 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1533 | Ленина 6 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1534 | Володарского 2 | в1-21 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1535 | Казанская 13 | ш5-6 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1536 | Б Алексеева 2б | я14-7 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1537 | Кубанская 21 к1 | ю1-87 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1538 | Артельная 7 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 28.10.2014 |
| 1539 | Б Хмельницкого 5 | е13а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1540 | 1-я Перевозная 110 | я18-33 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1541 | Южная 23 | ю2-236 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1542 | Звездная 3 | ю1-29 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1543 | Дубровинского 54 | о8-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1544 | Коммунистическая 29 | м4-3 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1545 | Кубанская 23 | ю1-881 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1546 | Звездная 17 к2 | ю2-86 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1547 | Барсовой 13 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1548 | Победы 53а | ак2-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2014 |
| 1549 | Н Острвоского 113 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1550 | Епишева 55 | е3 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1551 | С Перовской 6 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1552 | Брестская 34 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1553 | Б Хмельницкого 9 | е11 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1554 | Боевая 81 | б8-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1555 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1556 | Б Хмельницкого 42 | о4-7 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1557 | Украинская 23 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1558 | Боевая 81 | б8-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1559 | Красноармейская 15 | я14-15 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1560 | Барсовой 17 | сп1-31 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1561 | С Перовской 91 | сп-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1562 | Фурманова 10а | сп1-44 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2014 |
| 1563 | Воробьева 12 | ю1-48 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1564 | Галлея 5 | б31-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1565 | С Перовской 101/11 | сп-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1566 | С Перовской 101/8 | сп2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1567 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а-10 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1568 | Савушкина 41 | т13-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1569 | Победы бул 7 | т13-67 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1570 | С Перовской 77 | сп3-53а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1571 | Герасименко 6 к3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1572 | Свердлова 64 | ш9-4 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1573 | Барсовой 12 к1 | сп1-7 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1574 | ЦТП-79 |  | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1575 | Галлея 8 к1 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1576 | Дарвина 6 | к5-2 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2014 |
| 1577 | Латышева 4а | т21-17 | обратный | 80 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 31.10.2014 |
| 1578 | Куликова 42 к2 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2014 |
| 1579 | 4-я Черниговская 2б |  | подача | 50 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 31.10.2014 |
| 1580 | Максаковой 18 | т13-63 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2014 |
| 1581 | Б Алексеева 65 к1 | ба5 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2014 |
| 1582 | Н Островского 113 к2 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 31.10.2014 |
| 1583 | Н Островского 113 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2014 |
| 1584 | 5-я Котельная 7 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2014 |
| 1585 | Ленина 50 | ш13 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2014 |
| 1586 | Шаумяна 3 | в9-42 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2014 |
| 1587 | Барсовой 15 к1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2014 |
| 1588 | Боевая 66в | о2-233-1 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 31.10.2014 |
| 1589 | Бульварная 4 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2014 |
| 1590 | Ереванская 1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2014 |
| 1591 | Ереванская 1 |  | подача | 150 | надземная, байпас, течь фланца | 1 | 31.10.2014 |
| 1592 | Власова 4 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2014 |
| 1593 | Ахшарумова 62а | о10-58 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2014 |
| 1594 | Бульварная 4 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2014 |
| 1595 | Бульварная 4 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2014 |
| 1596 | Рыбинская 8 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2014 |
| 1597 | Н Островского 132 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2014 |
| 1598 | Барсовой 15 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2014 |
| 1599 | Барсовой 15 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 02.11.2014 |
| 1600 | Кубанская 68 к1 | ю1а-6 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2014 |
| 1601 | 1-я Перевозная 108 | я18-34 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2014 |
| 1602 | Немова 24 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2014 |
| 1603 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2014 |
| 1604 | Б Алексеева 65а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2014 |
| 1605 | Баумана 11 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2014 |
| 1606 | Энергетический пр 3 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2014 |
| 1607 | Победы 54 | ак2-21 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2014 |
| 1608 | 2-я Дербентская 34 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2014 |
| 1609 | 5-я Котельная 7 к1 | ут12-9 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2014 |
| 1610 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2014 |
| 1611 | Б Хмельницкого 42 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2014 |
| 1612 | Н Островского 66 к1 | о5-2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2014 |
| 1613 | Власова 4 | е2-16 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2014 |
| 1614 | Б Хмельницкого 14 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 04.11.2014 |
| 1615 | Студенческая 1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2014 |
| 1616 | Боевая 40 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2014 |
| 1617 | 2-я Дербентская 34 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2014 |
| 1618 | 11 Кр Армии 3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2014 |
| 1619 | Спортивная 42 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2014 |
| 1620 | Звездная 59 | ю3-3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2014 |
| 1621 | Александрова 7 | ут-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2014 |
| 1622 | Б Алексеева 4а | я14-7 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2014 |
| 1623 | Ленина 6 | в9-63 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2014 |
| 1624 | Кр Набережная 171 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2014 |
| 1625 | Студенческая 1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2014 |
| 1626 | Кр Набережная 233 | сп1-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2014 |
| 1627 | Фунтовское шоссе 23в |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.11.2014 |
| 1628 | Власова 4 | е2-16 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2014 |
| 1629 | С Перовской 82/1 | сп1-54 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2014 |
| 1630 | Александрова 7 | ут-6 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 06.11.2014 |
| 1631 | Б Алексеева 2б |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2014 |
| 1632 | Звездная 15 | ю2-56а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2014 |
| 1633 | Яблочкова 27 к1 | я13-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2014 |
| 1634 | 2-я Игарская 4 | о2-247 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2014 |
| 1635 | Н Островского 152 к1 | ю3-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2014 |
| 1636 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2014 |
| 1637 | Ереванская 1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2014 |
| 1638 | Бульварная 7 к2 |  | подача | 250 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 07.11.2014 |
| 1639 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2014 |
| 1640 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2014 |
| 1641 | Б Алексеева 14 | я13-3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2014 |
| 1642 | Косм Комарова 65 | ут-5 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2014 |
| 1643 | Аксакова 12 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2014 |
| 1644 | Кр Набережная 171а |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 08.11.2014 |
| 1645 | Куликова 64 | 11а-18 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2014 |
| 1646 | Б Хмельницкого 45 | о10-13 | подача | 150 | надземная, задвижка, течь фланца | 1 | 08.11.2014 |
| 1647 | Савушкина 33 к2 | т52 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 08.11.2014 |
| 1648 | Моздокская 65 | б16 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2014 |
| 1649 | Боевая 77 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2014 |
| 1650 | Косм Комарова 63а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2014 |
| 1651 | Власова 4 | е2-16 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1652 | Куликова 42а |  | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.11.2014 |
| 1653 | Б Хмельницкого 16/1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1654 | Савушкина 33 к2 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.11.2014 |
| 1655 | Косм Комарова 63а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1656 | Б Алексеева 4а |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1657 | Власова 4 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.11.2014 |
| 1658 | Н Островского 61 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1659 | Володарского 2 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1660 | Кр Набережная 31 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.11.2014 |
| 1661 | Косм Комарова 65 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1662 | Косм Комарова 63а |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1663 | Сен-Симона 42 к3 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1664 | Епишева 55 |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1665 | Курская 57 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2014 |
| 1666 | Герасименко 6 к3 | нб1-213 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2014 |
| 1667 | Кр Набережная 48 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2014 |
| 1668 | Звездная 17 к2 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2014 |
| 1669 | Кр Набережная 233 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2014 |
| 1670 | Александрова 11 | ут-13 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2014 |
| 1671 | Володарского 2 | в1-21 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2014 |
| 1672 | Яблочкова 24 | я2-6 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2014 |
| 1673 | Савушкина 18 |  | обратный | 100 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 11.11.2014 |
| 1674 | Воробьева пр 14 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2014 |
| 1675 | Коммунистическая 38 | м4-4 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2014 |
| 1676 | Кубанская 21 | ю1-87 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2014 |
| 1677 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2014 |
| 1678 | Власова 4 к1 | е2-15 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2014 |
| 1679 | Яблочкова 22 | я2-4 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2014 |
| 1680 | Коммунистическая 68 | т15-7 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2014 |
| 1681 | Чехова 103 | т13-69 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2014 |
| 1682 | 1-я Перевозная 102в | я18-40 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2014 |
| 1683 | Н Островского 67 | о6-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2014 |
| 1684 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2014 |
| 1685 | Аксакова 8 к1 | тк7 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2014 |
| 1686 | Кубанская 72 | ю1а-44 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2014 |
| 1687 | Дубровинского 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2014 |
| 1688 | Б Хмельницкого 47 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.11.2014 |
| 1689 | Ульяновых 3 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.11.2014 |
| 1690 | Ад Нахимова 30 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.11.2014 |
| 1691 | Яблочкова 29 | я13-26 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.11.2014 |
| 1692 | Куликова 56 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2014 |
| 1693 | Красноармейская 17 | я14-11 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.11.2014 |
| 1694 | Чехова 3 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2014 |
| 1695 | Боевая 67 к1 | б18 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1696 | Боевая 40 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1697 | Украинская 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1698 | З Космодемянской 82 | к10-7 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1699 | Н Островского 1 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1700 | Боевая 67 к1 | Б-19 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1701 | Курская 57 | сп3-71 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1702 | Студенческая 4б | сп1-71 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1703 | Бабушкина 11 | в9-66 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1704 | Савушкина 7 к2 | т22-83 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 17.11.2014 |
| 1705 | Звездная 7 | ю1-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1706 | Боевая 38 | е2а-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1707 | Воробьева пр 8 | ю2-41 | подача | 350 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1708 | Ак Королева 35 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2014 |
| 1709 | Котельная №16 |  | обратный | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.11.2014 |
| 1710 | Куликова 63 | нб-31 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2014 |
| 1711 | Куликова 42 к2 | нб-2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2014 |
| 1712 | Украинская 6а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2014 |
| 1713 | Яблочкова 38 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2014 |
| 1714 | Пороховая 10 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2014 |
| 1715 | Савушкина 24 | т13-56 | подача | 50 | подземная, задвижка, износ | 1 | 19.11.2014 |
| 1716 | Яблочкова 38 | тк121 | подача | 200 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 19.11.2014 |
| 1717 | Н Островского 62 | б29 | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 20.11.2014 |
| 1718 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2014 |
| 1719 | Звездная 17 к3 | ю2-60 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2014 |
| 1720 | Звездная 19 | ю2-86 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2014 |
| 1721 | Украинская 6а | ут15 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2014 |
| 1722 | Луконина 4а | ю1-27 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1723 | Кр Набережная 1 | в3-5 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1724 | Аксакова | тк5 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1725 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а-10-1 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1726 | Краснодараская 43 | ю1а-12 | подача | 250 | надземная, дренаж, течь фланца | 1 | 21.11.2014 |
| 1727 | С Перовкой 77 | сп3-53а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1728 | Куликова 42 | сп21а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1729 | Куликова 48 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1730 | Немова 16 | ут15-17 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1731 | Татищева 43а | т22-45б | обратный | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 21.11.2014 |
| 1732 | Яблочкова 1а | я1-25 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 21.11.2014 |
| 1733 | Барсовой 13 к1 | сп1-37 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1734 | 28 Армии 6 | т22-53 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1735 | Ахшарумова 62 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1736 | К Маркса пл 3 | ак2-23-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2014 |
| 1737 | Студенческая 4 | сп1-5а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2014 |
| 1738 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2014 |
| 1739 | Н Островского 136 | ю2-86 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2014 |
| 1740 | Дубровинского 54 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2014 |
| 1741 | Н Островского 65 | о6-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2014 |
| 1742 | Н Островского 132 | кюв-62 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2014 |
| 1743 | Куликова 48 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2014 |
| 1744 | Сахалинская 9 к1 | б3-7 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2014 |
| 1745 | Дж Рида пл 7 к1 | к4-3 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2014 |
| 1746 | Звездная 17 к2 | ю2-86 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2014 |
| 1747 | Яблочкова 7 | я1-28 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2014 |
| 1748 | Раскольникова 10 | м7-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2014 |
| 1749 | Куликова 42 | нб1-213 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2014 |
| 1750 | Луконина 4а | ю1-27 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2014 |
| 1751 | Сов Милиции 1 | в3-5 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2014 |
| 1752 | Боевая 67 к2 | б18 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2014 |
| 1753 | Боевая 76 | о2-29 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2014 |
| 1754 | Дальняя 23 к1 | ут16-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2014 |
| 1755 | Моздокская 63 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2014 |
| 1756 | Пороховая 10 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2014 |
| 1757 | Космонавтов 4 к3 | к2-75 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2014 |
| 1758 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2014 |
| 1759 | Дубровинского 56 | о5-54 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2014 |
| 1760 | Сен-Симона 42 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2014 |
| 1761 | Моздокская 65 | б16 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2014 |
| 1762 | Ген Епишева 16 | е2 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2014 |
| 1763 | Ахшарумова 1 | е2а-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2014 |
| 1764 | Н Островского 111 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 26.11.2014 |
| 1765 | Н Островского 46 | е3-5 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2014 |
| 1766 | Герасименко 6 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.11.2014 |
| 1767 | Косм Комарова 148 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2014 |
| 1768 | Н Островского пр 4 | кюв-3б | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2014 |
| 1769 | Бульварная 12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2014 |
| 1770 | Галлея 8 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1771 | Косм Комарова 168 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1772 | Александрова 15 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1773 | Бульварная 14 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1774 | Космонавтов 3б | ю2-8 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1775 | 1-я Перевозная 116 |  | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 27.11.2014 |
| 1776 | Рылеева 34 | сп3-18 | подача | 250 | надземная, воздушник, износ | 1 | 27.11.2014 |
| 1777 | С Перовской 101/8 | сп21а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1778 | Яблочкова 29/1 | я13-25 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1779 | Пороховая 14 | о2-154 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1780 | Моздокская 66 | б17 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1781 | Яблочкова 17 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1782 | Курская 78 | сп3-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2014 |
| 1783 | Баха | о11-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1784 | Б Хмельницкого 50 | о10-55 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1785 | Н Островского 136 | ю2-8а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1786 | Косм Комарова 168 | ут10-11 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 28.11.2014 |
| 1787 | Моздокская 63 | б16-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1788 | Яблочкова 40 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1789 | Яблочкова 29 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1790 | С Перовской 75 | сп3-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1791 | Куликова 42 к2 | нб2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1792 | Чехова 3 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1793 | Б Хмельницкого 11 к4 | е6-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1794 | Б Алексеева 65 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.11.2014 |
| 1795 | Воробьева 6/1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2014 |
| 1796 | Н Островского 46 | е3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2014 |
| 1797 | Яблочкова 1г | я1-3 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2014 |
| 1798 | Ботвина 10б | я5-63 | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 29.11.2014 |
| 1799 | Звездная 3 | ю1-29а | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2014 |
| 1800 | Б Алексеева 51 | 11а-30 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2014 |
| 1801 | Южная 23 | о2-288 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2014 |
| 1802 | Татищева 12 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 29.11.2014 |
| 1803 | Ген Епишева 16 | е2-12 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2014 |
| 1804 | Боевая 67 | б18-19 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2014 |
| 1805 | Яблочкова 40 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2014 |
| 1806 | Барсовой 17 | сп1-41 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2014 |
| 1807 | Кубанская 68/1 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 30.11.2014 |
| 1808 | Татищева 10 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 30.11.2014 |
| 1809 | Куликова 58 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2014 |
| 1810 | Епишева 16 | тк1-7 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2014 |
| 1811 | Кр Набережная 225а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2014 |
| 1812 | Дарвина 6 | к5-2 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2014 |
| 1813 | Курская 78 | сп3-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2014 |
| 1814 | Яблочкова 29 | я13-27 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2014 |
| 1815 | 28 Армии 6 | т22-53 | подача | 70 | надземная, воздушник, износ | 1 | 01.12.2014 |
| 1816 | Украинская 19 | ут-22 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2014 |
| 1817 | Сен-Симона 4 | с2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2014 |
| 1818 | Яблочкова 29 | я13-24 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2014 |
| 1819 | Маркина 48 | я1-23 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2014 |
| 1820 | Воробьева пр 12 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2014 |
| 1821 | Даргомыжского 25 | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2014 |
| 1822 | Куликова 36 | нб4-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2014 |
| 1823 | Немова 12 | ут-27 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2014 |
| 1824 | Яблочкова 29 к1 | я13-25 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2014 |
| 1825 | Власова 2/18 | е2-14 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2014 |
| 1826 | Баумана 11 к3 | сп1-05 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2014 |
| 1827 | Тихорецкий пер 3 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2014 |
| 1828 | Ботвина 12б | я5-65 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2014 |
| 1829 | Б Хмельницкого 9 к1 | е10-4 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2014 |
| 1830 | Татищева 56 | т47-21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2014 |
| 1831 | Коммунистическая 29 | м4-6 | подача | 70 | надземная, воздушник, износ | 1 | 03.12.2014 |
| 1832 | Боевая 77 | б9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2014 |
| 1833 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2014 |
| 1834 | Дубровинского 58 | о5-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2014 |
| 1835 | Шаумяна 44 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2014 |
| 1836 | Наб Прив Затона 15/1 | е1-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2014 |
| 1837 | Звездная 3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2014 |
| 1838 | Космонавтов 4/11 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2014 |
| 1839 | Б Алексеева 53 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2014 |
| 1840 | Рылеева 84 | сп3-13 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2014 |
| 1841 | Н Островского 43а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2014 |
| 1842 | Звездная 3/1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2014 |
| 1843 | Кр Набережная 11 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2014 |
| 1844 | Герасименко 6 к3 | нб1-213 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2014 |
| 1845 | 2-я Дербентская 34 | б2-4 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2014 |
| 1846 | Сахалинская 9 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2014 |
| 1847 | Сен-Симона 40 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2014 |
| 1848 | Н Островского 164 | ю3-35 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2014 |
| 1849 | Б Алексеева 14 | я13-4 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2014 |
| 1850 | М Джалиля 23 | к10 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2014 |
| 1851 | Марфинская 7 | м4 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2014 |
| 1852 | Кубанская 68 к2 | ю1а-6 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2014 |
| 1853 | Волжская 49а | о6-11 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2014 |
| 1854 | Лычманова 2/23 | к10 | подача | 200 | надземная, дренаж, износ | 1 | 05.12.2014 |
| 1855 | Епишева 55 |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2014 |
| 1856 | Раскольникова 10б |  | обратный | 400 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.12.2014 |
| 1857 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1858 | Южная 23 | о2-288 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1859 | Б Хмельницкого 51 | о10-3 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1860 | Щекина 9 | тк1-46 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1861 | Эспланадная 25 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1862 | Фунтовское шоссе 17б | ут-4 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1863 | Тургенева 8 | в3-133 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1864 | Татищева 57 | т22-44 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 06.12.2014 |
| 1865 | Н Островского 74 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1866 | Дубровинского 64 | о5-5 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1867 | Пороховая 14а | о2-151 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1868 | С Перовская 91 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2014 |
| 1869 | Н Островского 74 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2014 |
| 1870 | Воробьева пр 12 | ю1-48 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2014 |
| 1871 | Краснодарская 43 | ю1а-12 | обратный | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 07.12.2014 |
| 1872 | 2-я Дербентская 34 | б2-4 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2014 |
| 1873 | Барсовой 12 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2014 |
| 1874 | Курская 74 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2014 |
| 1875 | С Перовской 77 | сп3-53 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2014 |
| 1876 | Южная 25 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2014 |
| 1877 | Б Хмельницкого 51 | о10-5 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2014 |
| 1878 | Кубанская 19 к2 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2014 |
| 1879 | Котельная №10 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2014 |
| 1880 | Косм Комарова 168 | ут-2 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2014 |
| 1881 | Косм Комарова 67г | ут-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2014 |
| 1882 | Сен-Симона 31 | тк1-47 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2014 |
| 1883 | С Перовской 82 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2014 |
| 1884 | Н Островского 46 |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2014 |
| 1885 | Барсовой 12б | сп1-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2014 |
| 1886 | ЦТП-73 |  | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2014 |
| 1887 | Даргомыжского 25 | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2014 |
| 1888 | Кирова 30 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2014 |
| 1889 | Боевая 67 к2 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2014 |
| 1890 | Н Островского 162 к1 | ю3-33 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2014 |
| 1891 | ЦТП-73 | тк-7 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2014 |
| 1892 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2014 |
| 1893 | Звездная 49 | ю3-2в | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2014 |
| 1894 | Ихтиологическая 2 | б31-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2014 |
| 1895 | Звездная 5 к2 | ю1-24 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2014 |
| 1896 | Косм Комарова 67а | ут10-7 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2014 |
| 1897 | Самойлова 22 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2014 |
| 1898 | Украинская 14 | ут-12 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2014 |
| 1899 | Полякова 17 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 12.12.2014 |
| 1900 | Крупская/Дарвина |  | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2014 |
| 1901 | Волжская 49а |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 12.12.2014 |
| 1902 | 1-я Перевозная 102в |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2014 |
| 1903 | Саратовская 15 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2014 |
| 1904 | Звездная 11 к1 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2014 |
| 1905 | Космонавтов 4 к2 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2014 |
| 1906 | Бабаевского 33 к2 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2014 |
| 1907 | Барсовой 16 | сп1-1г | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 13.12.2014 |
| 1908 | Спортивная 41 | я1-3а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2014 |
| 1909 | Нвороссийская 12 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2014 |
| 1910 | Аксакова 12 к3 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2014 |
| 1911 | Украинская 25 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2014 |
| 1912 | Наб Прив Затона 15 к1 | тк1-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2014 |
| 1913 | Бабаевского 33 к2 | тк-7 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2014 |
| 1914 | Сен-Симона 26 | с1 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2014 |
| 1915 | Яблочкова 22 | я2-4 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2014 |
| 1916 | Украинская 6 | ут15 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2014 |
| 1917 | К Маркса пл 3 | ак2-23-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2014 |
| 1918 | 3-я Рыбацкая 5 | ю1а-6 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2014 |
| 1919 | Дубровинского 64 |  | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2014 |
| 1920 | 11-й Кр Армии 4 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2014 |
| 1921 | Даргомыжского 25 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2014 |
| 1922 | Украинская 25 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2014 |
| 1923 | Наб Прив Затона 16/3 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2014 |
| 1924 | 11-й Кр Армии 2 к1 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2014 |
| 1925 | К Маркса 3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2014 |
| 1926 | С Перовской 82/1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2014 |
| 1927 | Зеленая 72а |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2014 |
| 1928 | Туапсинская 4 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2014 |
| 1929 | Кирова 5 | в3-2 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2014 |
| 1930 | Яблочкова 3 | я1-26 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2014 |
| 1931 | Н Островского 74 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 17.12.2014 |
| 1932 | Красноармейская 15 | я14-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2014 |
| 1933 | Марфинская 15 | м4 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2014 |
| 1934 | С Перовской 82 к1 | сп1-54 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2014 |
| 1935 | Марфинская 15 | м4 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2014 |
| 1936 | Бабаевского 35 к3 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2014 |
| 1937 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2014 |
| 1938 | Н Островского 65 | о6-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2014 |
| 1939 | Студенческая 1 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 19.12.2014 |
| 1940 | Туапсинская 6 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2014 |
| 1941 | Звездная 5 к1 | ю1-2а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2014 |
| 1942 | Коммунистическая 24 | м6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2014 |
| 1943 | Кубанская 19 к2 | ю1а-44 | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2014 |
| 1944 | Куликова 25 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2014 |
| 1945 | Кр Набережная 46 | ш5-11 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2014 |
| 1946 | Адмиралтейская 1/16 | с6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2014 |
| 1947 | Кр Набережная 11 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2014 |
| 1948 | Космонавтов 4/2 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2014 |
| 1949 | Б Хмельницкого 21 к1 | о2-52 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2014 |
| 1950 | 3-я зеленгинская 56 | ба61а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2014 |
| 1951 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2014 |
| 1952 | Звездная 49 | ю3-2б | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2014 |
| 1953 | Барсовой 15/4 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2014 |
| 1954 | Чернышевского 4 | в9-20 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2014 |
| 1955 | Аксакова 8/12 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.12.2014 |
| 1956 | Ст Разина 20 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2014 |
| 1957 | Бэра 55 | о9 | подача | 350 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2014 |
| 1958 | Н Островского 61а | о6-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2014 |
| 1959 | Косм Комарова 144а | ут10-7 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2014 |
| 1960 | Бэра 55 | о9 | подача | 350 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2014 |
| 1961 | Дубровинского 64 | о5-5 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2014 |
| 1962 | Дубровинского 68 к2 | о5-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2014 |
| 1963 | Пороховая 14а | о2-151 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2014 |
| 1964 | Щекина 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2014 |
| 1965 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2014 |
| 1966 | Кр Набережная 13 | кн5-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2014 |
| 1967 | Косм Комарова 67а |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 26.12.2014 |
| 1968 | Косм Комарова 168 | ут10-7 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2014 |
| 1969 | Боевая 67 к1 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2014 |
| 1970 | Котельная №1 | е1 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.12.2014 |
| 1971 | Н Островского 61 | о6-21б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2014 |
| 1972 | Н Островского 59 | о6-7 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2014 |
| 1973 | Н Островского 67 | о6-26 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2014 |
| 1974 | 2-я Дербентская 34 | б2-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2014 |
| 1975 | Звездная 49 к3 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2014 |
| 1976 | Эспланадная 14 | в5-6 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.12.2014 |
| 1977 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2014 |
| 1978 | Боевая 38 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2014 |
| 1979 | Куликова 25 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2014 |
| 1980 | Ак Королева 38д | м2 | подача | 100 | надземная, дренаж, износ | 1 | 29.12.2014 |
| 1981 | ЦТП-47 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 29.12.2014 |
| 1982 | Фунтовское шоссе 23б | ут-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2014 |
| 1983 | Фунтовское шоссе 23б | ут-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2014 |
| 1984 | Фунтовское шоссе 23б | ут-6 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2014 |
| 1985 | Ахматовская 9 | в5-2 | подача | 100 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 29.12.2014 |
| 1986 | 28-й Армии 8 |  | обратный | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 30.12.2014 |
| 1987 | Адмиралтейская 8 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2014 |
| 1988 | Савушкина 1 | т21-6 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.12.2014 |
| 1989 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2014 |
| 1990 | Кр Набережная 31 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2014 |

Таблица Ж.5 – Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за  2015 год.

| № п/п | Наименование улицы | Наименование ТК | Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода | Описание дефекта | Кол-во дефектов | Дата выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саратовская | ш5-5 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2015 |
| 2 | Звездная 3 | ю1-29 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2015 |
| 3 | Саратовская 16 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.01.2015 |
| 4 | Н Островского 46 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2015 |
| 5 | Бульварная 6 к1 | ут47-8 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.01.2015 |
| 6 | Сен-Симона 42 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2015 |
| 7 | Воробьева пр 7 | ю2-48 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2015 |
| 8 | Воробьева пр 12 | ю1-48 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.01.2015 |
| 9 | Волжская 49 | о6-9 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2015 |
| 10 | Власова 4 | е2-16 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2015 |
| 11 | Б Хмельницкого 9 | е11-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.01.2015 |
| 12 | Дальняя 23 | ут16-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2015 |
| 13 | Украинская 19 | ут-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2015 |
| 14 | Дубровинского 68 к2 | о5-10 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.01.2015 |
| 15 | Чернышевского 4 | в9-23 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2015 |
| 16 | Сен-Симона 46 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2015 |
| 17 | Татищева 8а |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.01.2015 |
| 18 | Украинская 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2015 |
| 19 | Космонавтов 12/1 | ю2-89 | подача | 80 | надземная, задвижка, сальник | 1 | 07.01.2015 |
| 20 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.01.2015 |
| 21 | Б Хмельницкого 38 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 08.01.2015 |
| 22 | Ген Епишева 34 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2015 |
| 23 | Энергетическая 9 к5 | тк53-19 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.01.2015 |
| 24 | Моздокская 65 | б16 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2015 |
| 25 | Пороховая 16а | о2-17 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 09.01.2015 |
| 26 | Б Хмельницкого 11 |  | подача | 70 | надземная, воздушник, износ | 1 | 09.01.2015 |
| 27 | Наб 1 Мая 101 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2015 |
| 28 | Кр Набережная 31 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.01.2015 |
| 29 | Бэра 55 | о9-1 | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.01.2015 |
| 30 | Н Островского 121 | о19-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2015 |
| 31 | Н Островского 162 к1 | ю3-34 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2015 |
| 32 | Н Островского 70 |  | подача | 500 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.01.2015 |
| 33 | Украинская 13 | ут-23 | обратный | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.01.2015 |
| 34 | Сун-ят-Сена 61 к2 |  | обратный | 500 | надземная, дренаж, износ | 1 | 10.01.2015 |
| 35 | Красноармейская 15 | я14-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2015 |
| 36 | Б Алексеева 65 к1 | ба60 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2015 |
| 37 | Бэра 57 | о9-2 | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.01.2015 |
| 38 | Татищева 57 | т22-44 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.01.2015 |
| 39 | Б Хмельницкого 11 |  | подача | 70 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.01.2015 |
| 40 | Звездная 3 |  | обратный | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.01.2015 |
| 41 | Боевая 40 |  | подача | 100 | надземная, дренаж, наружная коррозия | 1 | 10.01.2015 |
| 42 | Звездная 7 к2 | ю1-23б | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2015 |
| 43 | Победы бул 7 | т42 | обратный | 300 | надземная, дренаж, износ | 1 | 10.01.2015 |
| 44 | Нариманова 25 | я1-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.01.2015 |
| 45 | Н Островского 162 к1 | ю3-33 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2015 |
| 46 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2015 |
| 47 | Кубанская 66 |  | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 11.01.2015 |
| 48 | Коммунистическая 29 | м4-5 | подача | 50 | надземная, воздушник, износ | 1 | 11.01.2015 |
| 49 | Звездная 3 | ю1-29а | обратный | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.01.2015 |
| 50 | Н Островского 156 к2 |  | обратный | 80 | надземная, дренаж, износ | 1 | 11.01.2015 |
| 51 | Ахшарумова 80 | с10-8-1 | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 11.01.2015 |
| 52 | Баумана 11 | сп1-28 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2015 |
| 53 | Н Островского 74 |  | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 11.01.2015 |
| 54 | Кубанская 66 | ю1а-41 | подача | 150 | надземная, воздушник, износ | 1 | 11.01.2015 |
| 55 | Сен-Симона 33 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2015 |
| 56 | Волжская 49 | о6-9 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2015 |
| 57 | Н Островского 46 | е3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.01.2015 |
| 58 | Моздокская 65 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2015 |
| 59 | Саратовская 16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2015 |
| 60 | Джона Рида 35 | ю2-899 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.01.2015 |
| 61 | Татищева 8а | т22-31 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2015 |
| 62 | Соликамская 8 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2015 |
| 63 | Сен-Симона 42 к1 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2015 |
| 64 | Шелгунова 14 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2015 |
| 65 | Кр Набережная/Саратовская | ш5-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2015 |
| 66 | Власова 2 | е2-15 | обратный | 200 | надземная, дренаж, фланец | 1 | 14.01.2015 |
| 67 | Советская 2а |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2015 |
| 68 | Брестская 34 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2015 |
| 69 | Н Островского 127 | ю2-802 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2015 |
| 70 | 1-я Перевозная 108а |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.01.2015 |
| 71 | М Аладьина 17 | ш10-7 | обратный | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 14.01.2015 |
| 72 | Советская 17 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2015 |
| 73 | Свердлова 64 | ш9-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.01.2015 |
| 74 | Кубанская 23 | ю1-882 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2015 |
| 75 | Боевая 40 | тк1-1 | обратный | 100 | надземная, дренаж, износ | 1 | 15.01.2015 |
| 76 | Чехова 3 | кн2-16 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2015 |
| 77 | Свердлова 64 | ш9-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2015 |
| 78 | Кр Набережная 48 | ш5-14 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.01.2015 |
| 79 | Татищева 31 | т11-3-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2015 |
| 80 | Татищева 24 | т9 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2015 |
| 81 | Ленина 28 | в8 | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.01.2015 |
| 82 | Сен-Симона 10 | с2 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.01.2015 |
| 83 | Татищева 22 | т11-11 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.01.2015 |
| 84 | Татищева 23 | т11-10 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.01.2015 |
| 85 | Эспланадная 25 | в2-1 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2015 |
| 86 | Б Алексеева 65 к1 | ба-6 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2015 |
| 87 | Космонавтов 14/1 | ю2-89 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.01.2015 |
| 88 | Куйбышева 4б | кн5-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.01.2015 |
| 89 | Фунтовское шоссе 17б | ут 5а-6 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.01.2015 |
| 90 | Татищева 57 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 18.01.2015 |
| 91 | Н Островского 121 | о19-111 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2015 |
| 92 | Звездная 17 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2015 |
| 93 | Брестская 34 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2015 |
| 94 | Татищева 57 | т22-44 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 19.01.2015 |
| 95 | Ленина 13 |  | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.01.2015 |
| 96 | Фунтовское шоссе 17а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2015 |
| 97 | Нариманова 2г | я1-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2015 |
| 98 | Даргомыжского | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2015 |
| 99 | Моздокская 65 | б16 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 20.01.2015 |
| 100 | Воробьева пр 11 | ю2-53 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2015 |
| 101 | С Перовской 107 | сп17 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2015 |
| 102 | Ст Здоровцева 3 | ак3-12 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2015 |
| 103 | Куликова 54 | 11а-03 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.01.2015 |
| 104 | Моздокская 63 | б16-1 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 21.01.2015 |
| 105 | Яблочкова 22 | я2-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2015 |
| 106 | Яблочкова 7 | я1-28 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 21.01.2015 |
| 107 | Украинская 5 | ут16 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2015 |
| 108 | Украинская 6а | ут15а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2015 |
| 109 | Звездная 3 | ю1-29а | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2015 |
| 110 | Косм Комарова 65 | ут5 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2015 |
| 111 | Сов Милиции 1 | в3-7 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.01.2015 |
| 112 | Кубанская 19 к1 | ю1-832 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2015 |
| 113 | Немова 24г |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2015 |
| 114 | Украинская 6а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2015 |
| 115 | Косм Комарова 65 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2015 |
| 116 | Яблочкова 22 | я2-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2015 |
| 117 | Коммунистическая 60 | т15-6 | подача | 80 | подземная, задвижка, сальник | 1 | 22.01.2015 |
| 118 | Дубровинского 58 | о5-55 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2015 |
| 119 | С Перовской 79 | сп3-61 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2015 |
| 120 | 3-я Зеленгинская 56 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.01.2015 |
| 121 | Эспланадная 11 | в13-132 | подача | 200 | подземная, задвижка, износ | 1 | 22.01.2015 |
| 122 | Воробьева пр 11 | ю2-54 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2015 |
| 123 | Сен-Симона 35 | тк1-46 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2015 |
| 124 | Звездная 17 к2 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.01.2015 |
| 125 | 2-я Дербентская 34 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.01.2015 |
| 126 | 3-я Черниговская 2а |  | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.01.2015 |
| 127 | Волжская 49а | о6-8 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 25.01.2015 |
| 128 | Дубровинского 64 | о5-6 | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 25.01.2015 |
| 129 | Боевая 38 | тк1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.01.2015 |
| 130 | Коммунистическая 29 | м4-6 | подача | 80 | надземная, воздушник, разморожен | 1 | 25.01.2015 |
| 131 | 3-я Зеленгинская 56 | ба61-а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2015 |
| 132 | С Перовской 79 | сп3-61 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2015 |
| 133 | Сен-Симона 42 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2015 |
| 134 | Н Островского 154 к3 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.01.2015 |
| 135 | Соликамская 8 |  | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2015 |
| 136 | Дарвина 6/51 | к5-2 | подача | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.01.2015 |
| 137 | Моздокская 63 | б16-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2015 |
| 138 | Коммунистическая 54 | т15-3 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2015 |
| 139 | Туапсинская 6 |  | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2015 |
| 140 | Коммунистическая 62 | т15-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2015 |
| 141 | Сен-Симона 42 к2 | ут53-3 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2015 |
| 142 | Коммунистическая 56 | т15-2 | обратный | 150 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 28.01.2015 |
| 143 | Победы 54 к2 | ак2-36 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.01.2015 |
| 144 | 28 Армии 6 | т22-53 | подача | 80 | надземная, воздушник, фланец | 1 | 28.01.2015 |
| 145 | 1-я Перевозная 116 | я18-2 | подача | 50 | надземная, дренаж, фланец | 1 | 28.01.2015 |
| 146 | Украинская 6а | ут15а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2015 |
| 147 | Боевая 71 | б13 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2015 |
| 148 | Тютчева 2 | ак2-36 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2015 |
| 149 | Яблочкова 2г |  | обратный | 100 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 29.01.2015 |
| 150 | Бэра 57 | о9-2 | подача | 100 | надземная, воздушник, фланец | 1 | 29.01.2015 |
| 151 | Дубровинского 64 | о5-5 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.01.2015 |
| 152 | Татищева 16 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2015 |
| 153 | Краснопитерская 115 | ут-10 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2015 |
| 154 | Куликова 52 | 11а-05 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.01.2015 |
| 155 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.01.2015 |
| 156 | 28 Армии 6 | т22-53 | подача | 80 | надземная, воздушник, фланец | 1 | 01.02.2015 |
| 157 | Татищева 12 | т22-52 | подача | 70 | надземная, воздушник, износ | 1 | 01.02.2015 |
| 158 | Б Алексеева 65 к1 | ба-6 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2015 |
| 159 | Татищева 12 | т22-52 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 01.02.2015 |
| 160 | Аксакова 12 к3 | 79-3 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.02.2015 |
| 161 | 28 Армии 6 |  | обратный | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 02.02.2015 |
| 162 | Савушкина 31 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 02.02.2015 |
| 163 | Н Островского 65 | о6-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2015 |
| 164 | Наб Прив Затона 15 | е2-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2015 |
| 165 | Косм Комарова 154 | ут-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2015 |
| 166 | Кирова 42 | к11 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.02.2015 |
| 167 | Кубанская 23 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2015 |
| 168 | Кубанская 27 к1 | ю1-92 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2015 |
| 169 | Бэра 57 | о9-2 | подача | 150 | надземная, воздушник, износ | 1 | 04.02.2015 |
| 170 | Адм Нахимова 30 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2015 |
| 171 | Тихорецкий пер 1 | о5-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.02.2015 |
| 172 | Чехова 103 | т13-69 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2015 |
| 173 | Ихтиологическая 1 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.02.2015 |
| 174 | Мечникова 20 | к10-3 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.02.2015 |
| 175 | Бэра 59а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2015 |
| 176 | Фунтовское шоссе 17 | ут6-6а | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2015 |
| 177 | Тютчева 4 | ак2-34 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.02.2015 |
| 178 | Ботвина 14а | я5-65 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2015 |
| 179 | Фунтовское шоссе 23а | ут1б | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2015 |
| 180 | Джона Рида 12 | о19-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2015 |
| 181 | Яблочкова 27 | я13-20 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2015 |
| 182 | Волжская 49 | о6-5 | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 09.02.2015 |
| 183 | Украинская 21 | ут22а | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.02.2015 |
| 184 | Ген Епишева 55 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2015 |
| 185 | Космонавтов 4 к3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2015 |
| 186 | Куликова 42 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.02.2015 |
| 187 | Татищева 8 | т22-41 | обратный | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 12.02.2015 |
| 188 | Украинская 6а | ут15а | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2015 |
| 189 | Куликова 42 | нб3 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2015 |
| 190 | Яблочкова 17а | я8-9 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2015 |
| 191 | Ангарская 22 | я7-8 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.02.2015 |
| 192 | Яблочкова 15а | я8-5б | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 12.02.2015 |
| 193 | Яблочкова 19 | я8-3 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 12.02.2015 |
| 194 | Яблочкова 17 | я8-3 | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 12.02.2015 |
| 195 | Коммунистическая 56 | т15-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2015 |
| 196 | Фунтовское шоссе 17 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2015 |
| 197 | Герасименко 4 к1 | нб1-212а | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2015 |
| 198 | Украинская 6 | т15 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.02.2015 |
| 199 | Коммунистическая 56 | т15-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2015 |
| 200 | Татищева 12 |  | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 14.02.2015 |
| 201 | Ботвина 12б | я5-66 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.02.2015 |
| 202 | Украинская 14 | ут13 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2015 |
| 203 | 1-я Перевозная 108 | я18-34 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2015 |
| 204 | Коммунистическая 56 | т15-4 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.02.2015 |
| 205 | Студенческая 1 | сп1-4а | подача | 80 | надземная, задвижка, сальник | 1 | 16.02.2015 |
| 206 | Кубанская 68 к2 | ю1а-6 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2015 |
| 207 | 3-й проезд Черниговский |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2015 |
| 208 | Кубанская 68 к1 | ю1а-5 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2015 |
| 209 | Студенческая 1 | сп1-41 | подача | 80 | надземная, задвижка, сальник | 1 | 17.02.2015 |
| 210 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2015 |
| 211 | Баумана 11 | сп1-30 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2015 |
| 212 | С Перовской 6 | сп1-25 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2015 |
| 213 | Украинская 21 | ут22 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2015 |
| 214 | Сен-Симона 42 к4 | ут53-14 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2015 |
| 215 | Ульянова 60 | ут5-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.02.2015 |
| 216 | Ленина 14 | в9-66 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2015 |
| 217 | Сун-ят-Сена 64б | 11а-4в | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 18.02.2015 |
| 218 | Украинская 12 | ут16 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.02.2015 |
| 219 | Украинская 5 | ут16а-1 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2015 |
| 220 | Космонавтов 4 к3 | ю2-47 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2015 |
| 221 | Дубровинского 54 |  | обратный | 500 | надземная, дренаж, сальник | 1 | 19.02.2015 |
| 222 | Ботвина 14а | я5-66 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.02.2015 |
| 223 | Сен-Симона 42 к2 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 19.02.2015 |
| 224 | Украинская 13 | ут25 | обратный | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 19.02.2015 |
| 225 | Н Островского 111 | к2-1 | подача | 150 | надземная, воздушник, износ | 1 | 19.02.2015 |
| 226 | Соликамская 8 | т16-5 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2015 |
| 227 | Н Островского 59 | о6-7 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2015 |
| 228 | Б Хмельницкого 31 | о4-63 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.02.2015 |
| 229 | Б Хмельницкого 35 | о4-61 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2015 |
| 230 | Воробьева пр 7 | ю2-41 | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2015 |
| 231 | Дубровинского 54 |  | подача | 500 | надземная, дренаж, сальник | 1 | 22.02.2015 |
| 232 | Украинская 13 | ут23 | обратный | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 22.02.2015 |
| 233 | Краснодарская 43 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 22.02.2015 |
| 234 | Кр Набережная 231 к1 | сп1-66 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2015 |
| 235 | Ботвина 29 | я5-3б | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2015 |
| 236 | Сен-Симона 22 | с-2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2015 |
| 237 | Соликамская 8 | ут16-5 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2015 |
| 238 | Космонавтов 3б | ю2-822 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.02.2015 |
| 239 | Дубровинского 64 к1 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 22.02.2015 |
| 240 | Сен-Симона 42 к4 | ут53-14 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.02.2015 |
| 241 | Котельная №6 | ут6-1/1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2015 |
| 242 | Украинская 18 | ут-4 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2015 |
| 243 | Б Хмельницкого 35 | о4-61 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2015 |
| 244 | Б Хмельницкого 54 | о10-41 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2015 |
| 245 | Кубанская 25 | ю1-93 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2015 |
| 246 | Дальняя 88б | ут-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2015 |
| 247 | Тютчева 2 | ак2-36 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.02.2015 |
| 248 | Волжская 49 | о6-9 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 25.02.2015 |
| 249 | Бабушкина 74 | ш-20 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2015 |
| 250 | Косм Комарова 154 | ут-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.02.2015 |
| 251 | Моздокская 65 | б16-1 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 26.02.2015 |
| 252 | Косм Комарова 172 | ут-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2015 |
| 253 | Адм Нахимова 38а | ут-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.02.2015 |
| 254 | Украинская 16 | ут-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2015 |
| 255 | Дубровинского 56 | о5-55 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.03.2015 |
| 256 | Ген Герасименко 6 к3 | нб1-62 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.03.2015 |
| 257 | 1-я Перевозная 108а | я18-33 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 02.03.2015 |
| 258 | Косм Комарова 63а | ут10-6 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2015 |
| 259 | Украинская 14а | ут6-1/1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2015 |
| 260 | Украинская 18 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2015 |
| 261 | Герасименко 6 к3 | нб1-213 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2015 |
| 262 | Кр Набережная 31 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2015 |
| 263 | Сен-Симона 22 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.03.2015 |
| 264 | Шаумяна 68 | б8-05 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2015 |
| 265 | Боевая 40 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2015 |
| 266 | 1-я Перевозная 102 | я18-40 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2015 |
| 267 | Началовское шоссе 5 | пр9-20 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.03.2015 |
| 268 | Б Хмельницкого 5 | е13а | обратный | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 04.03.2015 |
| 269 | Дж Рида 7 | к4-2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2015 |
| 270 | К Маркса 21 | ак2-81 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.03.2015 |
| 271 | Котельная "Центральная" | ут-3 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2015 |
| 272 | Сен-Симона 33/9 | с-27 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2015 |
| 273 | Сен-Симона 31 | с-11 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2015 |
| 274 | Сен-Симона 31 | с-2 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.03.2015 |
| 275 | Моздокская 63 | б16-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2015 |
| 276 | Краснопитерская 115 | ут-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2015 |
| 277 | Б Хмельницкого 18 | е11-5 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2015 |
| 278 | Луконина 4 к2 | ю1-27а | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.03.2015 |
| 279 | Дубровинского 68 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.03.2015 |
| 280 | Бабушкина 52 | в8-42а | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2015 |
| 281 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2015 |
| 282 | Кубанская 72 | ю1-а45 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.03.2015 |
| 283 | Куликова 42 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2015 |
| 284 | Куликова 42 к3 | нб2а1-1 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2015 |
| 285 | Сун-ят-Сена 64б | 11а-261 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2015 |
| 286 | Боевая 40 | тк1-28 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2015 |
| 287 | Коммунистическая 24 | м7-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.03.2015 |
| 288 | Эспланадная 4а | в3-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2015 |
| 289 | Моздокская 63 | б16-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2015 |
| 290 | Дубровинского 68 к2 | о5-10 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2015 |
| 291 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2015 |
| 292 | С Перовской 101/8 | сп-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2015 |
| 293 | К Маркса 3 | ак-2-23-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.03.2015 |
| 294 | Звездная 23 | ю2-64 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2015 |
| 295 | Н Островского 113 к2 | к2 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.03.2015 |
| 296 | Н Островского 152 | ю3-152 | подача | 200 | надземная, перемычка, наружная коррозия | 1 | 15.03.2015 |
| 297 | Луконина 12 к3 | ю1-43 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.03.2015 |
| 298 | К Маркса 3 | ак2-23-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.03.2015 |
| 299 | Кирова 94 |  | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 18.03.2015 |
| 300 | Кирова 63 | к9-1 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.03.2015 |
| 301 | Н Островского 152 |  | подача | 150 | надземная, перемычка, наружная коррозия | 1 | 22.03.2015 |
| 302 | Кирова 94 |  | подача | 80 | надземная, воздушник, износ | 1 | 18.03.2015 |
| 303 | Н Островского 152 |  | подача | 150 | надземная, перемычка, наружная коррозия | 1 | 22.03.2015 |
| 304 | Б Алексеева 45 | ба1-2а | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.03.2015 |
| 305 | Звездная 57 к1 | ю3а-1а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2015 |
| 306 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.03.2015 |
| 307 | Звездная 47 к3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.03.2015 |
| 308 | Советская 28 | ш11 | подача | 200 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.03.2015 |
| 309 | Яблочкова 17 | я8-4а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2015 |
| 310 | Звездная 51 к1 | ю3-2д3а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2015 |
| 311 | Звездная 59 | ю3-31 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2015 |
| 312 | Звездная 57 к1 | ю3-3а-1а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2015 |
| 313 | Звездная 57 | ю3-3а-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2015 |
| 314 | Звездная 45 | ю3-2а-1 | обратный | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.03.2015 |
| 315 | Куликова 64 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2015 |
| 316 | Аксакова 8 к1 |  | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 27.03.2015 |
| 317 | Кр Набережная 31 | м6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2015 |
| 318 | Боевая 83 к1 | б5-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.03.2015 |
| 319 | Куликова 64 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2015 |
| 320 | Ген Епишева 24 | е6-9 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2015 |
| 321 | Яблочкова 7 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.03.2015 |
| 322 | Н Островского 162 к2 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2015 |
| 323 | Ульяновых 51 | ут5а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.03.2015 |
| 324 | Куликова 36 | нб2-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2015 |
| 325 | Сен-Симона 42 к1 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.04.2015 |
| 326 | Сов Милиции 1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2015 |
| 327 | Боевая 40 | тк1-28 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.04.2015 |
| 328 | Эспланадная 25 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.04.2015 |
| 329 | Б. Хмельницкого 53 | о10-4 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2015 |
| 330 | Н Островского 66 к2 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2015 |
| 331 | Звездная 7-9 | ю1-11 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.04.2015 |
| 332 | Украинская 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2015 |
| 333 | Кр Набережная 42 | ш-5 | подача | 80 | подземная, дренаж, износ | 1 | 08.04.2015 |
| 334 | Куликова 13 к2 | нб1-23 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2015 |
| 335 | Адмиралтейская 28 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.04.2015 |
| 336 | Б Алексеева 57 | 11а-1 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2015 |
| 337 | Галлея 8а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2015 |
| 338 | Дубровинского 56 | о5-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.04.2015 |
| 339 | Нариманова 2г | я1-7 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2015 |
| 340 | Красноармейская 29 | я5-15 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.04.2015 |
| 341 | Дальняя 23 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.04.2015 |
| 342 | Ботвина 26а | я14-90 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2015 |
| 343 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-12 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2015 |
| 344 | Куликова 46 к1 | ку-2 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2015 |
| 345 | Б Алексеева 16 | я13-3 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.04.2015 |
| 346 | ЦТП-79 | тк79-18 | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 16.04.2015 |
| 347 | С Перовской 91 | сп-5 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.04.2015 |
| 348 | Б Хмельницкого 23 | о2-6 | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 16.04.2015 |
| 349 | Студенческая 4 | сп1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2015 |
| 350 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.04.2015 |
| 351 | Луконина 6 | ю1-5 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 352 | Кр Набережная 11 | кн5-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 353 | Кр Набережная 56 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 354 | Советская 17 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 355 | Адмиралтейская 1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 356 | Звездная 17 | ю2-69 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 357 | Б Алексеева 6 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 358 | Б Алексеева 4 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 359 | Б Алексеева 2 | я14-3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 360 | Дербентская 34 | ут8 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 361 | Дербентская 38 | ут5 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 362 | 1-я Перевозная 120 | я17 | обратный | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 363 | Звездная 41 к1 | ю3-2в | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.04.2015 |
| 364 | Савушкина 48 | т15 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 365 | 28 Армии 16д | т2-1 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 366 | Бабушкина 49 | ш14-1 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2015 |
| 367 | Кр Набережная 11 | кн5-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2015 |
| 368 | Звездная 15 | ю2-58 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2015 |
| 369 | Звездная 57 к1 | ю3-3а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2015 |
| 370 | Звездная 57 к1 | ю3-2д | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2015 |
| 371 | Зведная 41 | ю3-117а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2015 |
| 372 | Сен-Симона 40 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.04.2015 |
| 373 | Яблочкова 1д |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 374 | Ляхова 3 | т14а | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 375 | Б Алексеева 6 | я14-9 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2015 |
| 376 | 1-я Перевозная 102в |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2015 |
| 377 | Яблочкова 40 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2015 |
| 378 | Красноармейская 13а |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2015 |
| 379 | Н Островского 68 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2015 |
| 380 | 2-я Дербентская 49 | ут5 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 381 | 2-я Дербентская 38 | ут5 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 382 | Звездная 19 | ю2-60а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2015 |
| 383 | Воробьева 6 к1 | ю2-3 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2015 |
| 384 | Юго-Восток 3 | НО-29 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2015 |
| 385 | Ботвина 20 | я14-85 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2015 |
| 386 | Нариманова 1а | я1-8 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2015 |
| 387 | К Маркса пл 23 | ак2-10 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2015 |
| 388 | Н Островского 150 к3 | ю2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2015 |
| 389 | Звездная 51 к1 | ю3-2в | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2015 |
| 390 | ПНС Кубанская |  | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 391 | Златоустинская 2 | ут5 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 392 | ЦТП-52 | тк52-2 | подача | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 26.04.2015 |
| 393 | Советской Милиции 12 | ш1-1 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2015 |
| 394 | Адмиралтейская 1/16 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2015 |
| 395 | Звездная 47 к2 | ю3-21 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2015 |
| 396 | Звездная 41 к2 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.04.2015 |
| 397 | Яблочкова 34 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2015 |
| 398 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2015 |
| 399 | Ахшарумова 82 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2015 |
| 400 | Звездная 47 к5 | ю3-22д | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2015 |
| 401 | Звездная 47 к2 | ю3-113 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2015 |
| 402 | Звездная 49 к1 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 403 | Н Островского 153 к2 | ю3-24а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2015 |
| 404 | Барсовой 15 к4 | сп1-22 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2015 |
| 405 | Кр Набережная 31 | м6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2015 |
| 406 | Энергетическая 17 |  | обратный | 100 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 28.04.2015 |
| 407 | Яблочкова 40 | я15б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2015 |
| 408 | Н Островского 162 к1 | ю3-33 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 409 | Бабушкина 49 | ш15-1 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2015 |
| 410 | Звездная 59 к1 |  | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 411 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 412 | Звездная 43 к1 | ю3-111б | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2015 |
| 413 | 1-я Перевозная 129 | я14 | подача | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.04.2015 |
| 414 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 415 | Яблочкова 34 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2015 |
| 416 | 1-я Перевозная 129 | я14-1 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2015 |
| 417 | Звездная 47 к3 | ю3-262 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 418 | Н Островского 160 к3 | ю3-125 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2015 |
| 419 | Авиационная 30 | хз2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 420 | 1-я Перевозная 102 | я18-41 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.04.2015 |
| 421 | Н Островского 46 | е4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 422 | Б Хмельницкого 10 | е2-24 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2015 |
| 423 | Н Островского 152 к3 | ю3-14 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.04.2015 |
| 424 | Н Островского 152 к2 | ю3-151 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2015 |
| 425 | Адмиралтейская 1/16 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2015 |
| 426 | Б Алексеева 6 | я14-11 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.04.2015 |
| 427 | Ботвина 24 | я14-85 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.04.2015 |
| 428 | Татищева 59 | т5-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 429 | Советской Милиции 23 | ш1-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2015 |
| 430 | Б Алексеева 4 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2015 |
| 431 | Б Алексеева 6 | я14 | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.04.2015 |
| 432 | Бабушкина 55 | ш16 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.04.2015 |
| 433 | Бабушкина 49 | ш15-1 | подача | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2015 |
| 434 | Татищева 2б | т13-1 | обратный | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 435 | Кубанская 33 к1 | ю1-31 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2015 |
| 436 | Ген Епишева 55 | о1 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.04.2015 |
| 437 | Н Островского 113 к2 | к2-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2015 |
| 438 | Звездная 49 | ю3-2б2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.05.2015 |
| 439 | Звездная 49 к2 | ю3-2б2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2015 |
| 440 | 1-я Перевозная 98в | я18-43 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2015 |
| 441 | Звездная 23 |  | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.05.2015 |
| 442 | Даргомыжского |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.05.2015 |
| 443 | Бабушкина 61 | ш17 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2015 |
| 444 | Бабушкина 74 | ш17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.04.2015 |
| 445 | Напр Зеленая | ут22 | подача | 700 | надземная, дренаж, износ | 1 | 20.04.2015 |
| 446 | Ахшарумова 1 | е2а-1 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.05.2015 |
| 447 | Ляхова 7 | т15 | обратный | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2015 |
| 448 | Яблочкова 38 |  | обратный | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.05.2015 |
| 449 | Косм Комарова 134 |  | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 08.05.2015 |
| 450 | Бехтерева 57 | ут36-16 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2015 |
| 451 | Сен-Симона 42 к2 | ут53-6 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.05.2015 |
| 452 | Звездная 45 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.05.2015 |
| 453 | Рождественского 7 | ут7 | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 09.05.2015 |
| 454 | Татищева 32 | т11а | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2015 |
| 455 | Кр Набережная 229 | сп1-13 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2015 |
| 456 | 5-я Котельная 7 к3 | ут12-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2015 |
| 457 | Адм Нахимова 38 | ут52-8б | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2015 |
| 458 | Адм Нахимова 38а | ут52-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2015 |
| 459 | Напр Зеленая | ут22 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2015 |
| 460 | Звездная 55 | ю3-3а | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.05.2015 |
| 461 | Космонавтов 3б | ю2-802 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2015 |
| 462 | Косм Комарова 134 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2015 |
| 463 | Ботвина 8а | я5-61 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2015 |
| 464 | Адм Нахимова 93 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2015 |
| 465 | Румынская 9 к2 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2015 |
| 466 | 1-я Перевозная 106 |  | подача | 50 | надземная, дренаж, износ | 1 | 13.05.2015 |
| 467 | Напр Зеленая | ут22 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2015 |
| 468 | Косм Комарова 134 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2015 |
| 469 | Куликова 42 к1 | нб2 | обратный | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2015 |
| 470 | 1-Перевозная 120 | тк120 | подача | 500 | подземная, задвижка, износ | 1 | 14.05.2015 |
| 471 | 1-Перевозная 120 | тк121 | подача | 500 | подземная, дренаж, износ | 1 | 14.05.2015 |
| 472 | 1-я Перевозная 129 | я13-а | подача | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.05.2015 |
| 473 | Александрова 5 | ут3а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.05.2015 |
| 474 | 1-я Перевозная 120 | тк121 | подача | 250 | подземная, задвижка, износ | 1 | 14.05.2015 |
| 475 | Александрова 11 | ут12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.05.2015 |
| 476 | Безжонова 2в |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2015 |
| 477 | Дж Рида 33 | ю2-808 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2015 |
| 478 | Яблочкова 38 | я13 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.05.2015 |
| 479 | Воробьева пр 7 | ю2-44 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2015 |
| 480 | Звездная 59 | ю3-25 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2015 |
| 481 | 2-я Дербентская 34 | б2-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.05.2015 |
| 482 | Сен-Симона 40 |  | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2015 |
| 483 | Красноармейская 15 | я14-15 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 19.05.2015 |
| 484 | Александрова 7 | ут22 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.05.2015 |
| 485 | Ляхова 7 | т14 | обратный | 500 | подземная, задвижка, износ | 1 | 19.05.2015 |
| 486 | Власова 4 | е2-15 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2015 |
| 487 | Б Хмельницкого 5 | е13 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2015 |
| 488 | Студенческая 4а |  | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 21.05.2015 |
| 489 | Яблочкова 38 |  | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2015 |
| 490 | Сакко и Ванцетти 22 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2015 |
| 491 | Сакко и Ванцетти 27 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.05.2015 |
| 492 | Н Островского 160 к2 | ю3-333 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.05.2015 |
| 493 | Звездная 21а | ю2-85 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2015 |
| 494 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а1-УТ43 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.05.2015 |
| 495 | Румынская 11 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 25.05.2015 |
| 496 | Рождественского 11 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2015 |
| 497 | Зелёная |  | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2015 |
| 498 | Яблочкова 38 | я13 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2015 |
| 499 | Рождественского 15а |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.05.2015 |
| 500 | Б Хмельницкого 37 | о4-5 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2015 |
| 501 | Герасименко 6 к3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.05.2015 |
| 502 | З Космодемьянской 8 |  | подача | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 27.05.2015 |
| 503 | Б Алексеева 6 |  | подача | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 27.05.2015 |
| 504 | Н Островского 150 к3 | ю3-17 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2015 |
| 505 | Александрова 1 | ут51-4 | подача | 100 | надземная, дренаж, износ | 1 | 27.05.2015 |
| 506 | Н Островского 66 к1 | о5-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2015 |
| 507 | Куликова 58а | 11а-13-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.05.2015 |
| 508 | Звездная 59 | ю3-3б | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2015 |
| 509 | Ахматовская 11 | е5-51 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.05.2015 |
| 510 | Брестская 28 | б4-3 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2015 |
| 511 | Шаумяна 1 | е9-39 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.05.2015 |
| 512 | Балаклавская 4 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2015 |
| 513 | Брюлова 18 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2015 |
| 514 | Ботвина 12б | я5-64 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2015 |
| 515 | Шаумяна 68 | в8-6 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.05.2015 |
| 516 | Звездная 3 к1 | ю1-31 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2015 |
| 517 | Ботвина 29 | я5-3б | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2015 |
| 518 | Ульянова 60 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2015 |
| 519 | Рылеева 90 | сп3-7 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2015 |
| 520 | Победы 54 | ак2-4 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2015 |
| 521 | Ботвина 12б | я5-65 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2015 |
| 522 | С Перовской 75 | сп3-54 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.05.2015 |
| 523 | Ахшарумова 80 | о10-7 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2015 |
| 524 | Кр Набережная 48 | ш5-14 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.05.2015 |
| 525 | 2-я Дербентская 38 | ут-8 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.05.2015 |
| 526 | Шаумяна 1 | е9-39-1 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.06.2015 |
| 527 | Александрова 1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2015 |
| 528 | Б Хмельницкого 4 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2015 |
| 529 | Боевая 66а |  | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.06.2015 |
| 530 | Спортивная 36 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.06.2015 |
| 531 | Коммунистическая 52 | т15-3 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2015 |
| 532 | Александрова 1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2015 |
| 533 | Сахалинская 7а | б3-3а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2015 |
| 534 | Спортивная 36а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2015 |
| 535 | Н Островского 64 | о4-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.06.2015 |
| 536 | С Перовской 73а | сп3 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2015 |
| 537 | Бабаевского 31 к2 | тк73-17 | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 03.06.2015 |
| 538 | С Перовской 75 | сп3-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2015 |
| 539 | Яблочкова 31 | я13-27 | обратный | 100 | подземная, задвижка, течь сальника | 1 | 03.06.2015 |
| 540 | Татищева 2 | т13в | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2015 |
| 541 | Ахшарумова 80 | о10-8 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.06.2015 |
| 542 | Сакко и Ванцетти 27 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2015 |
| 543 | Б Алексеева 14 | я13 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2015 |
| 544 | Б Хмельницкого 20 |  | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2015 |
| 545 | Татищева 2 | т14а-1 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2015 |
| 546 | Дж Рида 35 | ю2-808 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.06.2015 |
| 547 | Б Хмельницкого 8 | е14-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2015 |
| 548 | Кр Набережная 233 | сп1-16 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2015 |
| 549 | Гилянская | к10 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2015 |
| 550 | Б Хмельницкого 4 | я14-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2015 |
| 551 | Б Хмельницкого 20 | е2-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.06.2015 |
| 552 | Б Хмельницкого 20 | е2-21 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2015 |
| 553 | Н Островского 119 | о16-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.06.2015 |
| 554 | Н Островского 119 | о16 | подача | 400 | подземная, задвижка, износ | 1 | 08.06.2015 |
| 555 | Гилянская | к10 | подача | 200 | подземная, задвижка, износ | 1 | 08.06.2015 |
| 556 | С Перовской 91 | сп5 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2015 |
| 557 | Гилянская | к10 | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.06.2015 |
| 558 | Косм Комарова 61а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2015 |
| 559 | Н Островского 119 | о16-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2015 |
| 560 | Власова 2 | тк1-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2015 |
| 561 | Кр Набережная 233 | сп1-12 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2015 |
| 562 | Гилянская |  | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2015 |
| 563 | Б Хмельницкого 5 | е12 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.06.2015 |
| 564 | Яблочкова 1а | я1-2 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2015 |
| 565 | Звездная 5 к4 | ю1-24 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2015 |
| 566 | Кр Набережная 233 | сп1-1 | обратный | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2015 |
| 567 | Звездная 19 | ю2-86 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2015 |
| 568 | Украинская 6 | ут-15 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.06.2015 |
| 569 | Б Хмельницкого 13 к1 | е6-6 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2015 |
| 570 | Звездная 17 | ю2-60а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.06.2015 |
| 571 | Барсовой 17 | сп1 | подача | 150 | надземная, воздушник, износ | 1 | 12.06.2015 |
| 572 | Красноармейская 27 | я5-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2015 |
| 573 | Татищева 2 | т13 | обратный | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.06.2015 |
| 574 | Звездная 3 к4 | ю1-25 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.06.2015 |
| 575 | Ген Епишева 2/18 | е2-13 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.06.2015 |
| 576 | Б Алексеева 65 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2015 |
| 577 | Хлебникова 14 | м4-11 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2015 |
| 578 | Сен-Симона 48 | ут53-1 | подача | 80 | надземная, дренаж, течь сальника | 1 | 15.06.2015 |
| 579 | Звездная 19 | ю2-60 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2015 |
| 580 | Новоросийская 12 | ут16-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.06.2015 |
| 581 | Ген Епишева 18/2 | е2-13 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2015 |
| 582 | Звездная 61 | ю3-3 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2015 |
| 583 | Ген Епишева 16 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2015 |
| 584 | Б Алексеева 43 | я13-4 | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2015 |
| 585 | С Перовской 84 к1 | сп1-51 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.06.2015 |
| 586 | Рылеева 34а |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2015 |
| 587 | Татищева 29 | т11-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.06.2015 |
| 588 | Московская 89 | т13-14 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2015 |
| 589 | Звездная 23 | ю2-63 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2015 |
| 590 | Победы 50 | ак2-7 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2015 |
| 591 | Советская 29 | ш9-6 | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.06.2015 |
| 592 | Н Островского 160 к3 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2015 |
| 593 | Новороссийская | ут16-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2015 |
| 594 | Дальняя 5 | ут-11 | обратный | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 19.06.2015 |
| 595 | Ген Епишева 18 к2 | е2-13 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 19.06.2015 |
| 596 | Звездная 23 | ю2-63 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2015 |
| 597 | Галлея 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2015 |
| 598 | Дубровинского 60 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.06.2015 |
| 599 | Воробьева пр 12 | ю1-49 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2015 |
| 600 | Звездная 11 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.06.2015 |
| 601 | Н Островского 66 к2 | о5-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.06.2015 |
| 602 | Кр Набережная 233 | сп1-1б | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2015 |
| 603 | Звездная 41 | ю3-117б | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2015 |
| 604 | С Перовской 64 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.06.2015 |
| 605 | Воробьева пр 7 | ю2-44 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.06.2015 |
| 606 | Кр Набережная 233 | сп1-1б | обратный | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.06.2015 |
| 607 | Котельная №16 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.06.2015 |
| 608 | Дальняя 5 | ут16-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, течь сальника | 1 | 22.06.2015 |
| 609 | Барсовой 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2015 |
| 610 | Лычманова 56 | ю1-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2015 |
| 611 | Звездная 41 | ю3-11 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2015 |
| 612 | Н Островского 5 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2015 |
| 613 | С Перовской 101/8 | сп2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2015 |
| 614 | Ахшарумова 1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.06.2015 |
| 615 | Барсовой 12 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2015 |
| 616 | Звездная 41 к3 | ю3-111а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2015 |
| 617 | Б Хмельницкого 35 к1 | о4-61 | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.06.2015 |
| 618 | С Перовской 101/8 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.06.2015 |
| 619 | Ставропольская 33а |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2015 |
| 620 | Ставропольская 37 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2015 |
| 621 | Бакинская 147 | к10-26 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2015 |
| 622 | Барсовой 14 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.06.2015 |
| 623 | Н Острвоского 127 | ю2-807 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2015 |
| 624 | Победы 54 к4 | ак2-38 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2015 |
| 625 | Б Алексееа 65 |  | подача | 250 | надземная, дренаж, износ | 1 | 25.06.2015 |
| 626 | Моздокская 54 | о5-12 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2015 |
| 627 | Кр Набережная 48 | ш5-14 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2015 |
| 628 | Дальняя 5 |  | подача | 40 | надземная, дренаж, износ | 1 | 26.06.2015 |
| 629 | Герасименко 6 к1 | нб1-63 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2015 |
| 630 | Красноармейская 39 | я5-8 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.06.2015 |
| 631 | Н Островского 160 к2 | ю3-32а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2015 |
| 632 | Б Хмельницкого 38 | о4-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.06.2015 |
| 633 | Дубровинкого 66 | о5-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.06.2015 |
| 634 | К Маркса 23 | ак2-9а | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 27.06.2015 |
| 635 | Соликамская 8 | ут16-5 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2015 |
| 636 | Герасименко 6 к1 | нб1-62 | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.06.2015 |
| 637 | Н Островского 7 | ут17-7 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2015 |
| 638 | Н Островского 160 к2 | ю3-32а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2015 |
| 639 | Дальняя 23 | ут16-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.06.2015 |
| 640 | Новороссийская 12 к1 | ут16-6 | обратный | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 30.06.2015 |
| 641 | Н Островского 160 к2 | ю3-32а | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2015 |
| 642 | Моздокская 62 | б18-3 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2015 |
| 643 | Б Хмельницкого 13 к1 | е6-7 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2015 |
| 644 | Б Хмельницкого 13 к2 | е6-4 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.06.2015 |
| 645 | Н Островского 160 к2 | ю3-33 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2015 |
| 646 | Новороссийская 12 к1 | ут16-6 | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2015 |
| 647 | Белгородская 15 к2 | нб1-61 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2015 |
| 648 | Немова 16а | ут15-33 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2015 |
| 649 | С Перовской 75 | сп3-64 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2015 |
| 650 | Татищева 2 | т13-1 | подача | 500 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2015 |
| 651 | Яблочкова 22 | я2-5 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.07.2015 |
| 652 | Власова 4 | е2-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2015 |
| 653 | Шаумяна пл 5 |  | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.07.2015 |
| 654 | Звездная 5 к1 | ю1-25 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2015 |
| 655 | Анри Барбюса 30 | т14 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.07.2015 |
| 656 | Ботвина 91 | я14-99 | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 09.07.2015 |
| 657 | Звездная 41 к1 | ю3-117б | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2015 |
| 658 | Наб Прив Затона 14 к2 | тк1-41 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2015 |
| 659 | Ген Епишева 16 | е2 | подача | 400 | подземная, задвижка, износ | 1 | 09.07.2015 |
| 660 | Власова 4 | е2-18 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 09.07.2015 |
| 661 | Анри Барбюса 30 | т14а | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2015 |
| 662 | Украинская 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2015 |
| 663 | Бакинская 136 | к9 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2015 |
| 664 | Кирова 47 | к10 | обратный | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2015 |
| 665 | Наб Прив Затона 15 | е2-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.07.2015 |
| 666 | Энергетическая 13 к2 | б2-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2015 |
| 667 | Герасименко 6 к3 | нб1-63 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.07.2015 |
| 668 | Н Островского 127 | ю2-807 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2015 |
| 669 | Кирова 54 |  | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2015 |
| 670 | Власова 4 к2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2015 |
| 671 | Анри Барбюса 30 | т13-1 | подача | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.07.2015 |
| 672 | Власова 4 к1 | е2-18 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2015 |
| 673 | Ген Епишева 16 | е2 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.07.2015 |
| 674 | Татищева 59 | т4а | обратный | 500 | надземная, воздушник, течь сальника | 1 | 16.07.2015 |
| 675 | Сен-Симона 33 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2015 |
| 676 | М Гвардии 19 | ш9-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2015 |
| 677 | Косм Комарова 61а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.07.2015 |
| 678 | Наб Прив Затона 13б | е2-6 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2015 |
| 679 | Барсовой 17 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2015 |
| 680 | Ботвина 26а | я14-90 | обратный | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 20.07.2015 |
| 681 | Н Островского 66 к2 | о5-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2015 |
| 682 | Звездная 41 к4 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 20.07.2015 |
| 683 | Ангарская 20 | я8-10 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2015 |
| 684 | Наб Прив Затона 15 | е2-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2015 |
| 685 | Ген Епишева 16 | е2-1а | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2015 |
| 686 | Звездная 61 | ю3-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.07.2015 |
| 687 | Звездная 57 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.07.2015 |
| 688 | Костина 2 | с4 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.07.2015 |
| 689 | Галлея |  | подача | 500 | надземная, воздушник, износ | 1 | 23.07.2015 |
| 690 | Латышева 11 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2015 |
| 691 | Н Островского 162 | ю3-34а | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.07.2015 |
| 692 | Звездная 19 | ю2-86 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.07.2015 |
| 693 | Зеленая 70а | я13-23 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2015 |
| 694 | Б Хмельницкого 13 к2 | е6-4 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2015 |
| 695 | Б Алексеева 51 | 11а-30 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2015 |
| 696 | Звездная 45 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.07.2015 |
| 697 | Яблочкова 27 | я13-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2015 |
| 698 | Ст Здоровцева 3 | ак3-1 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2015 |
| 699 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-16 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2015 |
| 700 | Артельная 7 | ут16-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.07.2015 |
| 701 | Яблочкова 27 | я13-21 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2015 |
| 702 | Ангарская 18 | я8-10 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2015 |
| 703 | Б Хмельницкого 16 к1 | е11-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2015 |
| 704 | Б Хмельницкого 9 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2015 |
| 705 | Н Островского 43а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2015 |
| 706 | Н Островского 66 к1 | о5-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2015 |
| 707 | М Гвардии 19 | ш9-4 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2015 |
| 708 | Звездная 3 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2015 |
| 709 | С Перовской 84 к1 | сп1-51 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.07.2015 |
| 710 | Джона Рида 12 | о19-1а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2015 |
| 711 | Звездная 41 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2015 |
| 712 | Н Островского 160 к2 | ю3-331 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.07.2015 |
| 713 | Космонавтов 3б | ю2-822 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2015 |
| 714 | УТ-22 | ут-22 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2015 |
| 715 | Косм Комарова 168 | ут10-11 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2015 |
| 716 | Б Хмельницкого 10 | е2-24 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2015 |
| 717 | С Перовской 96 | сп1-16 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2015 |
| 718 | Украинская 14 | ут6-12 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.07.2015 |
| 719 | Звездная 15 | ю2-58 | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2015 |
| 720 | Б Алексеева 14 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2015 |
| 721 | Звездная 49 к2 | ю3-20 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2015 |
| 722 | Ленина 28 | в8 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2015 |
| 723 | Аксакова 8 | 79-17 | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2015 |
| 724 | Бэра 59 | о9-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.08.2015 |
| 725 | Звездная 47 к4 | ю3-2а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2015 |
| 726 | Победы 53 к1 | ак2-25 | обратный | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 04.08.2015 |
| 727 | 11 Кр Армии 6 к1 | 11а-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2015 |
| 728 | Б Хмельницкого 8 | е14-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2015 |
| 729 | Советская 12 | в7-1 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 04.08.2015 |
| 730 | Комс Набережная 17 | т30-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.08.2015 |
| 731 | Косм Комарова 154а | ут-13а | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.08.2015 |
| 732 | Бульварная 3 | тк3 | подача | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.08.2015 |
| 733 | Чернышевского 14 | в7-12 | подача | 80 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 06.08.2015 |
| 734 | 11 Кр Армии 4 к2 | 11а-72 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 06.08.2015 |
| 735 | ЦТП-52 | тк2 | подача | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 06.08.2015 |
| 736 | ЦТП-79 | тк11 | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 06.08.2015 |
| 737 | Б Хмельницкого 21 | о2-52 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2015 |
| 738 | Б Хмельницкого 16 к1 | е2-17 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.08.2015 |
| 739 | М Аладьина / М. Гвардии | ш9-5 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.08.2015 |
| 740 | Б Хмельницкого 9 | е11-1 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.08.2015 |
| 741 | Украинская 5 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2015 |
| 742 | Кубанская 29 | ю1-89б | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2015 |
| 743 | Ленина 28 | е8-1б | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.08.2015 |
| 744 | ТР Бабаевского | ут2 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.08.2015 |
| 745 | Пороховая 14а | о2-151 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2015 |
| 746 | Бэра 59 | о9-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.08.2015 |
| 747 | Энергетическая 5 к2 | 54-1 | подача | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 12.08.2015 |
| 748 | Звездная 7 к1 | ю1-21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2015 |
| 749 | Н Островского 152 к3 | ю3-142 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2015 |
| 750 | Яблочкова 22 | я2-5 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.08.2015 |
| 751 | Победы 54 | ак2-4 | подача | 100 | надземная, дренаж, износ | 1 | 13.08.2015 |
| 752 | ЦТП-73 | тк5 | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 14.08.2015 |
| 753 | Бабушкина 29 | в8-22 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.08.2015 |
| 754 | Куликова 58 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.08.2015 |
| 755 | Победы 54 | ак2-6 | подача | 250 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.08.2015 |
| 756 | Максаковой 18 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2015 |
| 757 | Н Островского 43а |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2015 |
| 758 | Герасименко 6 к1 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2015 |
| 759 | Энергетическая 9 к3 | 53-15 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.08.2015 |
| 760 | Н Островского 43а | о2-7 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2015 |
| 761 | Ген Герасименко 6 к1 | нб1-62 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2015 |
| 762 | М Аладьина 6 | ш9-31 | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 18.08.2015 |
| 763 | Дубровинского 66 | о5-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.08.2015 |
| 764 | Б Хмельницкого 12 | е2-24 | подача | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 19.08.2015 |
| 765 | Украинская 14 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2015 |
| 766 | Чалобяна 17 | ш5-10 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.08.2015 |
| 767 | Хлебникова 9 | м4-2 | подача | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2015 |
| 768 | Н Острвского 152 к3 | ю3-140 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2015 |
| 769 | Бабушкина 29 | е8-22 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2015 |
| 770 | Б Хмельницкого 23 | о2-52 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2015 |
| 771 | Герасименко 6 к1 | мб1-62 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.08.2015 |
| 772 | Энергетическая 13 к2 | 52-5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2015 |
| 773 | Косм Комарова 61а |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2015 |
| 774 | Кубанская 29 | ю1-89а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.08.2015 |
| 775 | Дубровинского 68 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.08.2015 |
| 776 | Б Алексеева 14 | я13-3 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.08.2015 |
| 777 | Б Хмельницкого 5 к1 | о10-6 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2015 |
| 778 | Н Островского 6 к1 | о5-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2015 |
| 779 | Саратовская 9 | ш5-7 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2015 |
| 780 | Косм Комарова 61а |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2015 |
| 781 | Б Алексеева 14 | я3-13 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.08.2015 |
| 782 | Тихорецкий пер 7 | о5-8а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.08.2015 |
| 783 | Б Хмельницкого 5 к1 | е10-6 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.08.2015 |
| 784 | Б Хмельницкого 8 | е14-2 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2015 |
| 785 | Наб Прив Затона 16 к2 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.08.2015 |
| 786 | Наб Прив Затона 36 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.08.2015 |
| 787 | Ленина 17 |  | обратный | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 29.08.2015 |
| 788 | Кр Набережная 48 | ш5-14 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2015 |
| 789 | Б Хмельницкого 49 | о10-35-1 | подача | 100 | подземная, задвижка, течь сальника | 1 | 31.08.2015 |
| 790 | Коммунистическая 52 | т15-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2015 |
| 791 | 1-я Перевозная 100 | я18-41 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2015 |
| 792 | Татищева 17 | т4-15 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.08.2015 |
| 793 | Курская 59 |  | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2015 |
| 794 | Н Островского 53 |  | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 01.09.2015 |
| 795 | Б Хмельницкого 49 | о10-35-7 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2015 |
| 796 | Звездная 5 к3 | ю1-2-2 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.09.2015 |
| 797 | Немова 24 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2015 |
| 798 | Б Хмельницкого 8 | е14-2 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2015 |
| 799 | Б Хмельницкого 11 к3 | е6-7 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2015 |
| 800 | Ботвина 29 | я5-3в | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.09.2015 |
| 801 | Дальняя 3 |  | обратный | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.09.2015 |
| 802 | Косм Комарова 168 | ут10-8 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2015 |
| 803 | Косм Комарова 144 | ут10-8 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2015 |
| 804 | Б Хмельницкого 8 | е14-2 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2015 |
| 805 | Жилая 7 к1 | 80-18 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.09.2015 |
| 806 | Дубровинского 52 | о8-4 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.09.2015 |
| 807 | Энергетическая 9 | 53-16-2 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2015 |
| 808 | Наб Казачьего ерика 151 | ут-10 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2015 |
| 809 | Косм Комарова 168 | ут10-7 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2015 |
| 810 | Косм Комарова 67а | ут10-7 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2015 |
| 811 | Косм Комарова 168 | ут10-7 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.09.2015 |
| 812 | Звездная 5 к3 | ю1-1а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2015 |
| 813 | Б Хмельницкого 9 к1 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2015 |
| 814 | Украинская 14 | ут6-12 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2015 |
| 815 | Косм Комарова 144 | ут10-14 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2015 |
| 816 | Украинская 21 | ут22 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2015 |
| 817 | Украинская 17 | ут6-20 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2015 |
| 818 | Немова 14 | ут15-34 | подача | 80 | надземная, дренаж, износ | 1 | 09.09.2015 |
| 819 | Немова 22а | ут15-20 | подача | 70 | надземная, дренаж, износ | 1 | 09.09.2015 |
| 820 | Немова 28 | ут15-11 | подача | 100 | надземная, дренаж, износ | 1 | 09.09.2015 |
| 821 | Наб Прив Затона 15 к2 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.09.2015 |
| 822 | Ботвина 30 | я14-89 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 10.09.2015 |
| 823 | Щепной пер 4/5 | в3-16б | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2015 |
| 824 | Украинская 14 | ут6-12 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2015 |
| 825 | Немова 24б |  | подача | 80 | надземная, дренаж, износ | 1 | 10.09.2015 |
| 826 | Немова 32а |  | подача | 80 | надземная, дренаж, износ | 1 | 10.09.2015 |
| 827 | Немова 24г |  | подача | 80 | надземная, дренаж, износ | 1 | 10.09.2015 |
| 828 | Немова 24а |  | подача | 80 | надземная, дренаж, износ | 1 | 10.09.2015 |
| 829 | Б Хмельницкого 37 | о4-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2015 |
| 830 | Украинская 25 | ут21 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.09.2015 |
| 831 | Украинская 14 | ут12 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2015 |
| 832 | Победы 54 | ак2-6 | обратный | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 11.09.2015 |
| 833 | Н Островского 162 | ю3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2015 |
| 834 | Наб 1 Мая 47 | в9-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.09.2015 |
| 835 | Куликова 61 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2015 |
| 836 | Ст Здоровцева 2 | ак3-2 | подача | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2015 |
| 837 | Щепной пер 4/5 | в3-16а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.09.2015 |
| 838 | Наб Казачьего ерика 147 | ут8 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 15.09.2015 |
| 839 | Курская 80 | сп3-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.09.2015 |
| 840 | Космонавтов 3б | ю2-822 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2015 |
| 841 | 28 Армии 10 к2 | т4-54 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.09.2015 |
| 842 | Б Хмельницкого 16 |  | обратный | 150 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.09.2015 |
| 843 | Советская 34 | ш10-5 | подача | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 17.09.2015 |
| 844 | 28 Армии 12 к1 | т4-54 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2015 |
| 845 | Ангарская 22 | я8-9 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2015 |
| 846 | Украинская 5 | ут16 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.09.2015 |
| 847 | Дубровинского 54 к1 | о8-7 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.09.2015 |
| 848 | Дубровинского 56 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2015 |
| 849 | Адмиралтейская 1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2015 |
| 850 | Кирова 30 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.09.2015 |
| 851 | Звездная 5 к3 |  | подача | 250 | надземная, воздушник, износ | 1 | 23.09.2015 |
| 852 | Звездная 49 | ю3-2в | подача | 400 | надземная, воздушник, износ | 1 | 23.09.2015 |
| 853 | Космонавтов 12 к1 | ю2-89 | подача | 150 | надземная, воздушник, износ | 1 | 23.09.2015 |
| 854 | Н Островского 72 |  | подача | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 23.09.2015 |
| 855 | Зеленая 1 | ут-13 | подача | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 24.09.2015 |
| 856 | Куликова 50 |  | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.09.2015 |
| 857 | 2-я Дербентская 49 |  | подача | 500 | надземная, дренаж, износ | 1 | 28.09.2015 |
| 858 | Савушкина 51 |  | подача | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 28.09.2015 |
| 859 | Звездная 47 | ю3-2 | подача | 400 | надземная, задвижка, износ | 1 | 28.09.2015 |
| 860 | С Перовской 91 | сп-5 | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.09.2015 |
| 861 | 3-я Зеленгинская 11 |  | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 29.09.2015 |
| 862 | Бэра 55 | о9-1 | подача | 150 | надземная, воздушник, износ | 1 | 29.09.2015 |
| 863 | Джона Рида 1 | к5 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2015 |
| 864 | Курская | сп3-1 | обратный | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.09.2015 |
| 865 | Куликова 42 к1 | сп15 | подача | 350 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2015 |
| 866 | Сун-ят-Сена 61 | з3-1 | обратный | 500 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.09.2015 |
| 867 | Минусинская 5 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 30.09.2015 |
| 868 | Дж Рида | к4-1 | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2015 |
| 869 | Куликова 46 | ут 39-2 | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.10.2015 |
| 870 | Куликова 19 | нб5 | подача | 200 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.10.2015 |
| 871 | Куликова 36 | нб2 | подача | 250 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.10.2015 |
| 872 | Куликова 44 | ут 39-12 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.10.2015 |
| 873 | Воробьева 9 | ю2-пс-45 | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.10.2015 |
| 874 | ут-22 | ут-22 | обратный | 200 | надземная, дренаж, износ | 1 | 01.10.2015 |
| 875 | Власова 2/18 | т/к 1-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.10.2015 |
| 876 | Савушкина 48 | т-15 | подача | 500 | подземная, дренаж, износ | 1 | 02.10.2015 |
| 877 | Кр. Набережная 74 | ш5-5 | подача | 200 | подземная, задвижка, износ | 1 | 02.10.2015 |
| 878 | Куликова 48 | ут39-2 | подача | 200 | подземная, задвижка, износ | 1 | 02.10.2015 |
| 879 | Баумана 11 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2015 |
| 880 | Сен-Симона 40 |  | подача | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2015 |
| 881 | Утк-23 | утк-23 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.10.2015 |
| 882 | Победы 55 |  | подача | 400 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.10.2015 |
| 883 | Звездная 17 к1 | ю2-62 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2015 |
| 884 | 1-я перевозная 1 | я18 | обратный | 200 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2015 |
| 885 | Б. Хмельницкого 1а | е26 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.10.2015 |
| 886 | Яблочкова 23 | я13-2а | подача | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 05.10.2015 |
| 887 | Яблочкова 30 | тк я7-2 | подача | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 05.10.2015 |
| 888 | Б. Хмельницкого 5 | тк е14 | обратный | 150 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 05.10.2015 |
| 889 | Яблочкова 24 | Я2пс-15 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 05.10.2015 |
| 890 | Кооперативная 45 | я5-1б | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 05.10.2015 |
| 891 | Наб. Прив. Затона 14 к1 | тк 1-50 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.10.2015 |
| 892 | Рылеева 90 | сп3-9 | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 05.10.2015 |
| 893 | 28 армии 8 к1 | т22-2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2015 |
| 894 | Ботвина 12 | бо-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2015 |
| 895 | Анри Барбюса 30-32 | ан3-30 | подача | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 06.10.2015 |
| 896 | Звездная 3 | ю1тк-59 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.10.2015 |
| 897 | Б. Алексеева 61 к1 | ба-2а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2015 |
| 898 | Полякова 19 | т13пс27 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2015 |
| 899 | Адмиралтейская 1 | спс-57-с8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2015 |
| 900 | Н. Островского 66 | о-4а |  | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.10.2015 |
| 901 | К. Маркса 21-23 | ак2-81 |  | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 08.10.2015 |
| 902 | Савушкина 26 | т13-57 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2015 |
| 903 | Пл. Дж. Рида 3 | к3-19 | подача | 100 | подземная, дренаж, износ | 1 | 08.10.2015 |
| 904 | Дальняя 88г | ут 3 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.10.2015 |
| 905 | Совет. Милиции | в3пс-43 | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 08.10.2015 |
| 906 | С. Перовская 82 к1 | сп1-54 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2015 |
| 907 | С. Перовская 82 к2 | сп1-53 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2015 |
| 908 | Звездная 3-7 | утк-23 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2015 |
| 909 | Савушкина 48 | тк 15 | подача | 150 | подземная, дренаж, наружная коррозия | 1 | 09.10.2015 |
| 910 | Ген. Епишева/Н.Островск | утк-7(о1) | обратный | 273 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2015 |
| 911 | Коммунистическая 24 | м7-пс-5 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2015 |
| 912 | пр. Воробьева 7в | ю2-42 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2015 |
| 913 | Аксакова 12 | 79-10 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2015 |
| 914 | Воробьева11/11 | ю2-54 | обратный | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 09.10.2015 |
| 915 | Звездная 3 | ю1-29 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.10.2015 |
| 916 | Звездная 3 | ю1-29 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2015 |
| 917 | Кубанская 1б | кюв-3б | подача | 273 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2015 |
| 918 | Воробьева 19 | ю1-48 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2015 |
| 919 | Луконина 12 к2 | ю1пс-93 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 10.10.2015 |
| 920 | Татищева 24-23 |  | подача | 500 | надземная, воздушник, фланец | 1 | 10.10.2015 |
| 921 | Бабушкина 52 | в8пс-23 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.10.2015 |
| 922 | Яблочкова 25 | я13пс11 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.10.2015 |
| 923 | Н. Островского 113 к2 | к2-1 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 12.10.2015 |
| 924 | пр. Воробьева 7 | ю2-45 | подача | 273 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2015 |
| 925 | Воробьева 9 | ю2-50 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2015 |
| 926 | Чалабяна 16 | ш5-10 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2015 |
| 927 | Татищева 6а |  | подача | 500 | надземная, воздушник, износ | 1 | 12.10.2015 |
| 928 | Татищева 32 |  | подача | 300 | надземная, воздушник, износ | 1 | 12.10.2015 |
| 929 | С. Перовской 82 к1 | сп1-54 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.10.2015 |
| 930 | К. Маркса 23 | т-2ак | подача | 200 | надземная, перемычка, наружная коррозия | 1 | 13.10.2015 |
| 931 | С. Перовская 82 к2 | сп1-53 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2015 |
| 932 | 11 Кр. Армии 3 | 11апс-137 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 13.10.2015 |
| 933 | Немова 16 | ут-34 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2015 |
| 934 | Аксакова 12 | 79-10 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.10.2015 |
| 935 | Немова 22 | ут20 | подача | 150 | надземная, задвижка, фланец | 1 | 13.10.2015 |
| 936 | К. Маркса 23 | ак2-10 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 937 | 3-я Тихвинская 11 |  | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 938 | Н. Островского 150 к1 | ю3-17 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 939 | Н. Островского 152/3 | ю3-141 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 940 | Яблочкова 17 | я8-4а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 941 | Курская 74 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 942 | Косм. Комарова 134 | ут10-16 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 943 | Барсова 16 | сп1-1г-1в | подача | 800 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.10.2015 |
| 944 | Куликова 62 | 11а-13-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 945 | Н. Качуевской 7 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 946 | Сен-Симона 35/8 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 947 | Кр. Набережная 231 | сп1-65 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 948 | Боевая 67/1 | б19 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 949 | Барсовой 12 к1 | сп1-8а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 950 | Кр. Набережная 233 | сп1-11 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 951 | Кр. Набережная 231 | сп1-64 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.10.2015 |
| 952 | Барсовой 12 к1 | сп1-8а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 953 | Кр. Набережная 171 | сп1-16-2 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 954 | Студенческая 4а | сл1-5 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 955 | С. Перовская 6 к2 | сл1-о5 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 956 | Косм. Комарова 168 |  | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 957 | Советская 34 | н10-5 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 958 | Барсовой 12 к1 | сп1-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 959 | ут22 | ут22 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 960 | Боевая 61 | б25 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 961 | Ахшарумова 58 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 962 | Баумана 11 | сл1-27 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 963 | Барсовой 15 к4 | сл1-20 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 964 | С. Перовская 109 | сл-19 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 965 | Звездная 31 | ю2-66 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 966 | Боевая 57 | б29 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 967 | Звездная 15 | ю2-58 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 968 | Звездная 15б | ю2-51 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 969 | Б. Хмельницкого 38 | о4-9 | обратный |  | надземная, воздушник, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 970 | Кр. Набережная 13 | сн5-1 | обратный | 40 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 971 | Котельная №16 | ут16-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 972 | Б. Хмельницкого 8 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.10.2015 |
| 973 | Коммунистическая 60 | т/к Т15-6 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2015 |
| 974 | Курская 74 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2015 |
| 975 | Наб. Прив. Затона 13 к2 |  | подача | 80 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 16.10.2015 |
| 976 | Яблочкова 1а |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 16.10.2015 |
| 977 | Н. Качуевской 7-9 |  | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2015 |
| 978 | Кр. Знамени 4 |  | обратный | 50 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.10.2015 |
| 979 | Б. Хмельницкого 17-19 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2015 |
| 980 | Н. Островского 27 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2015 |
| 981 | С. Перовской 101/11 | сп2пс-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2015 |
| 982 | Б. Хмельницкого 19 | о2-56 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2015 |
| 983 | Космонавтов 14/1 | ю-2-70-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.10.2015 |
| 984 | С. Перовская 73 | сп-3пс-53 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 17.10.2015 |
| 985 | Ахшарумова 1 | в2пс-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2015 |
| 986 | Б. Хмельницкого 13/2 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2015 |
| 987 | Аксакова 6 к2 | тк-7 | подача | 273 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.10.2015 |
| 988 | Котельная №10 |  | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2015 |
| 989 | Началовское шоссе 7 |  | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2015 |
| 990 | УТ-3 | упс-1 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2015 |
| 991 | Немова 10 | ут26 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.10.2015 |
| 992 | Новороссийская 12 | ут16-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2015 |
| 993 | Куликова 62 | 11ар-143 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2015 |
| 994 | Яблочкова 15 | я8-11 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2015 |
| 995 | Н. Островского 128 | юв-7 | подача |  | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2015 |
| 996 | Ст. Здоровцева 8 | ак3-6 | подача |  | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2015 |
| 997 | Звездная 13 | ю2-59 | подача | 273 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2015 |
| 998 | Рождественского 15 | ут-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2015 |
| 999 | Котельная №36 | ут36-1 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 19.10.2015 |
| 1000 | Бежецкая 10 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.10.2015 |
| 1001 | Ст. Здоровцева 8 | ак3 пс19 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 20.10.2015 |
| 1002 | Моздокская 68 | б18-1 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2015 |
| 1003 | Рылеева 32а |  | подача | 273 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.10.2015 |
| 1004 | Кр. Набережная 227а |  | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 20.10.2015 |
| 1005 | Ладожская 6 |  | подача | 50 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 21.10.2015 |
| 1006 | Комарова 144а | ут10-9-гвс | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 21.10.2015 |
| 1007 | Сун-Ят-Сена 61 к2 | ут23 | подача | 500 | надземная, задвижка, износ | 1 | 21.10.2015 |
| 1008 | Зеленая ут22 | ут22 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.10.2015 |
| 1009 | Н. Островского 43а | о2п6 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2015 |
| 1010 | Котельная №16 |  | подача | 150 | надземная, задвижка, износ | 1 | 22.10.2015 |
| 1011 | Украинская 23-25 | ут22 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 22.10.2015 |
| 1012 | Барсова 17 | утп-2 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 22.10.2015 |
| 1013 | Н. Островского 130 | кюв-62 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2015 |
| 1014 | Б. Хмельницкого 8 | е14-2 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2015 |
| 1015 | З. Космодемьянской 82 | кпс-71 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2015 |
| 1016 | Зеленгинская 4 к1 | 3г6 | подача | 50 | подземная, задвижка, износ | 1 | 22.10.2015 |
| 1017 | Наб. Прив. Затона 15 к2 | е2-51 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.10.2015 |
| 1018 | Мечникова 20 | к10-3 | подача | 100 | подземная, задвижка, износ | 1 | 23.10.2015 |
| 1019 | Кирова-Гилянская | к-10 | подача | 250 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.10.2015 |
| 1020 | Ботвина 28 | я14-88 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2015 |
| 1021 | Немова 24 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2015 |
| 1022 | Боевая 61 | б-25 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2015 |
| 1023 | Воробьева 6 | ю2-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2015 |
| 1024 | Курская 74 | 3асп3-79 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.10.2015 |
| 1025 | Дубровинского 56 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2015 |
| 1026 | Фунтовское шоссе 23б |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.10.2015 |
| 1027 | Н. Островского 136 | ю2-9 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 24.10.2015 |
| 1028 | Савушкина 15 | т22-9 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2015 |
| 1029 | Сен-Симона 42 |  | обратный | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.10.2015 |
| 1030 | Б. Хмельницкого 14 | е2-23 | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.10.2015 |
| 1031 | Рылеева 36 | спз18 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 26.10.2015 |
| 1032 | Рылеева 34а | ак2-16 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.10.2015 |
| 1033 | Гилянская 40 | к10-1 | подача | 200 | подземная, задвижка, износ | 1 | 26.10.2015 |
| 1034 | Комарова 67а | ут10-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2015 |
| 1035 | Савушкина 15 | т22-9 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2015 |
| 1036 | Бабаевского 41/1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2015 |
| 1037 | Ахшарумова 3 | в2пс-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.10.2015 |
| 1038 | Васильковая 19 | о2-241 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2015 |
| 1039 | 28 Армии 10 к1 | т4-55 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2015 |
| 1040 | Нариманова 2г | я1-6 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2015 |
| 1041 | Воробьева 11/11 | ю2-52 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2015 |
| 1042 | Воробьева 9 | ю2-52 | обратный | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 28.10.2015 |
| 1043 | Куликова 62 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2015 |
| 1044 | Гилянская 40 | к10-2 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2015 |
| 1045 | З. Космодемьянской 48/43 | к10-7 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.10.2015 |
| 1046 | Зеленгинская 4 к1 | 3г-6 | обратный | 50 | подземная, задвижка, износ | 1 | 29.10.2015 |
| 1047 | Кирова 1 | в3-3 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2015 |
| 1048 | Сов. Милиции 42 | ис-пс-9 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2015 |
| 1049 | Б. Алексеева 32 | 3г | подача | 200 | подземная, задвижка, износ | 1 | 29.10.2015 |
| 1050 | Студенческая 4б | т/к сп1-71 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2015 |
| 1051 | Аксаковой 12 к1 | т/к 79-2 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2015 |
| 1052 | Б. Хмельницкого 33 | о4-62 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2015 |
| 1053 | Куликова 58 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2015 |
| 1054 | Н. Островского 127 | ю2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2015 |
| 1055 | Барсовой 15 к4 | сп-40 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.10.2015 |
| 1056 | Кирова 96 | о12-41 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2015 |
| 1057 | Кубанская 31 | ю1-93 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2015 |
| 1058 | Сов. Милиции 42 | шпс-9 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2015 |
| 1059 | 3-я Зеленгинская 4 к1 | 3г-16 | обратный | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2015 |
| 1060 | Савушкина 15 | т22-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2015 |
| 1061 | Южная 25 к1 | о2-241-1 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2015 |
| 1062 | Бабаевского 39/1 | 73-3 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.10.2015 |
| 1063 | Н. Островского 132 | юв63 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2015 |
| 1064 | Яблочкова 1-3 | я1-25 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2015 |
| 1065 | Тургенева 6 | в3-133 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.10.2015 |
| 1066 | 3-я Зеленгинская 4 к1 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2015 |
| 1067 | Аксакова 12 к1 | 79-14 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.11.2015 |
| 1068 | Куликова 38 | нб-2-2а | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2015 |
| 1069 | Тургенева 6 | в3-134 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2015 |
| 1070 | Кирова 94 | о12-22 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2015 |
| 1071 | Сун-ят-Сена 64б | 11а25 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2015 |
| 1072 | Дубровинского 68 к2 | о5-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.11.2015 |
| 1073 | Бульварная 4 | ут47-14 | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 03.11.2015 |
| 1074 | Яблочкова 1г | я1-3 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2015 |
| 1075 | Новороссийская 12 к1 | ут16-9 | обратный | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2015 |
| 1076 | Краснодарская 47 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.11.2015 |
| 1077 | Украинская 17 | ут6-20 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.11.2015 |
| 1078 | Косм Комарова 61 | ут11 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2015 |
| 1079 | Звездная 19 | ю2-86 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2015 |
| 1080 | Сун-ят-Сена 64б | 11а25 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2015 |
| 1081 | Дальняя 88б | ут-3 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2015 |
| 1082 | Б Хмельницкого 43 | о10 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2015 |
| 1083 | М Гвардии 15/36 | ш-51 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2015 |
| 1084 | Б Хмельницкого 5 | е13 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2015 |
| 1085 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.11.2015 |
| 1086 | С Перовской 80 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2015 |
| 1087 | Дубровинского 68 к2 | о5-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2015 |
| 1088 | Ботвина 10б |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2015 |
| 1089 | Яблочкова 7 |  | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2015 |
| 1090 | Кубанская 31 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2015 |
| 1091 | Началовское шоссе 7 | пр9-18 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2015 |
| 1092 | Б Алексеева 51 | 11а-33 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2015 |
| 1093 | С Перовской 84 | СП1-54 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2015 |
| 1094 | Звездная 3 | ю1-29а | обратный | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2015 |
| 1095 | Маркина 100 | м4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.11.2015 |
| 1096 | Сун-ят-Сена 1 | я3 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.11.2015 |
| 1097 | Энергетическая 9 к3 | 53-11 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.11.2015 |
| 1098 | Немова 18 | ут-32 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2015 |
| 1099 | Моздокская 52 к2 | о5-11 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2015 |
| 1100 | Студенческая 4б | сп1-71 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.11.2015 |
| 1101 | Чалабяна 17 | ш5-10 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2015 |
| 1102 | Васильковая 19 | о2-240 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2015 |
| 1103 | Даргомыжского | я5-2а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2015 |
| 1104 | Студенческая 4б | сп1-7 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2015 |
| 1105 | Куликова 58 |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2015 |
| 1106 | Бульварная 4 | ут47-14 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2015 |
| 1107 | Украинская 21 | ут-22 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2015 |
| 1108 | Социалистическая 35 | я3-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.11.2015 |
| 1109 | Барсовой 12 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2015 |
| 1110 | Новоросийская 12 к1 | г16-5 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2015 |
| 1111 | Яблочкова 15 | я8-11 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.11.2015 |
| 1112 | Епишина 23 | к11-1 | подача | 100 | подземная, дренаж, износ | 1 | 12.11.2015 |
| 1113 | З Космодемьянской 82а | к10-4 | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2015 |
| 1114 | Авиационная 34а | я3-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2015 |
| 1115 | Барсовой 12 к1 | сп1-7 | подача | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 12.11.2015 |
| 1116 | Ак Королева 38 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.11.2015 |
| 1117 | К Маркса 21 | ак2-81 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2015 |
| 1118 | Барсовой 15 к3 | сп1-21 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2015 |
| 1119 | Максаковой 81 | т13-71 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2015 |
| 1120 | Южная 23 | о2-233 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2015 |
| 1121 | Куликова 44 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2015 |
| 1122 | Покровская пл 6 | т13-17 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.11.2015 |
| 1123 | Жилая 7 к1 | ут80-17 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2015 |
| 1124 | Советская 36 | ш10-8 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2015 |
| 1125 | Барсовой 12 | сп1-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2015 |
| 1126 | Началовское шоссе 11б | пр-1б | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2015 |
| 1127 | Куликова 42 к1 |  | подача | 200 | надземная, воздушник, износ | 1 | 16.11.2015 |
| 1128 | Звездная 3 | ю1-29а | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.11.2015 |
| 1129 | Ботвина 29 | я5-36 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2015 |
| 1130 | Ген Епишева/Н Остров | е3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2015 |
| 1131 | Воробьева 6 к1 | ю2-3 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2015 |
| 1132 | Крупской/Дарвина 6/51 | к5-1 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.11.2015 |
| 1133 | Кот Покровская | пр-3 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2015 |
| 1134 | Звездная 31 | ю2-66 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.11.2015 |
| 1135 | Кот Покровская | пр-2 | подача | 300 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 18.11.2015 |
| 1136 | Н Островского 68 | о5-1 | обратный | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2015 |
| 1137 | Кубанская 21 к2 | ю1-84а | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2015 |
| 1138 | Немова 28 к2 | ут15-3 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2015 |
| 1139 | Курская 74 | сп3-76 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.11.2015 |
| 1140 | Сун-ят-Сена | я3 | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2015 |
| 1141 | УТ-22 | ут-22 | подача | 600 | надземная, воздушник, износ | 1 | 20.11.2015 |
| 1142 | Яблочова 17 | я8-4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2015 |
| 1143 | 1-я Перевозная 100 | я18-42 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2015 |
| 1144 | Маркина 100 | м-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2015 |
| 1145 | Бертюльская 14 | т13-53 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.11.2015 |
| 1146 | Бульварная 2 | ут47-14 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.11.2015 |
| 1147 | Б Хмельницкого 56 | о10-7 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2015 |
| 1148 | Баумана 11 | сп1-30 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2015 |
| 1149 | Украинская 5 |  | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.11.2015 |
| 1150 | Н Островского 130а | кюв-62 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2015 |
| 1151 | Маркина 100 | м4 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2015 |
| 1152 | Коммунистическая 24 | м7-3 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2015 |
| 1153 | Б Алексеева 51 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2015 |
| 1154 | Кр Набережная 32 |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2015 |
| 1155 | Фунтовское шоссе 21б |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2015 |
| 1156 | Даргомыжского |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.11.2015 |
| 1157 | Маркина 100 | м-4 | подача | 100 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 23.11.2015 |
| 1158 | Татищева 2б | т22-2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2015 |
| 1159 | Бертюльская 14 | т13-53 | обратный | 150 | надземная, воздушник, износ | 1 | 24.11.2015 |
| 1160 | Новороссийская 12 | ут16-9 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2015 |
| 1161 | Куликова 40 к1 | нб2-51 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2015 |
| 1162 | Боевая 53 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, течь сальника | 1 | 24.11.2015 |
| 1163 | 28-й Армии 10 к1 | т22-2 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.11.2015 |
| 1164 | Савушкина 37 к2 | т13-7 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2015 |
| 1165 | Савушкина 36 | т13-5а | подача | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.11.2015 |
| 1166 | Наб 1 Мая 47 | в9-9 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2015 |
| 1167 | Кирова 5 | в3-2 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2015 |
| 1168 | Кр Набережная | в3 | подача | 150 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 25.11.2015 |
| 1169 | Ленина пл 4 | в9-381 | подача | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2015 |
| 1170 | Александрова 7 | ут-6 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.11.2015 |
| 1171 | ЦТП-47 | тк-3 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2015 |
| 1172 | Свердлова 17 | в3-24 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2015 |
| 1173 | Крупской/Дарвина 6/51 | к5-1 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2015 |
| 1174 | Наб Прив Затона 15 | е2-4 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 26.11.2015 |
| 1175 | Куликова 62 | 11а-16 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2015 |
| 1176 | Яблочкова 21 | я8-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2015 |
| 1177 | Адм Нахимова 265 | ут15-14 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 27.11.2015 |
| 1178 | Ахматовская 2 | в5-2 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.11.2015 |
| 1179 | 3-я Зеленгинская 11 | ут36-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2015 |
| 1180 | Немова 24 | ут-29 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2015 |
| 1181 | Ладожская 6 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.11.2015 |
| 1182 | Жилая 10 к1 | ут47-3 | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 01.12.2015 |
| 1183 | 28-й Армии 10 | т-22-2 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2015 |
| 1184 | Б Хмельницкого 23 | о2-7 | обратный | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2015 |
| 1185 | Боевая 61 | б25 | обратный | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2015 |
| 1186 | Космонавтов 14 | ю2-69 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2015 |
| 1187 | Краснодарская 47 к1 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 01.12.2015 |
| 1188 | Татищева 10 | т22-7 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2015 |
| 1189 | Немова 28 к3 |  | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 02.12.2015 |
| 1190 | Савушкина 39 к2 | т13-1 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 02.12.2015 |
| 1191 | Авиационная 30 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2015 |
| 1192 | Кубанская 23 | ю1-882 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2015 |
| 1193 | Немова 28 к3 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2015 |
| 1194 | Адмиралтейская 28 |  | обратный | 80 | надземная, задвижка, износ | 1 | 03.12.2015 |
| 1195 | Крупской/Дарвина 6/51 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2015 |
| 1196 | Джона Рида 1а | о16-1 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2015 |
| 1197 | Барсовой 12 | сп1-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 03.12.2015 |
| 1198 | Звездная 23 | т12-22 | подача | 250 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2015 |
| 1199 | Бабушкина 7 | в9-62 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2015 |
| 1200 | Яблочкова 27 к1 | я13-24 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2015 |
| 1201 | Наб Прив Затона 16 к3 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2015 |
| 1202 | Бабушкина 3 | в9-61 | подача | 100 | подземная, задвижка, запал клин | 1 | 04.12.2015 |
| 1203 | Рылеева 84 | сп3-13 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 04.12.2015 |
| 1204 | Украинская 6 | ут14-15 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2015 |
| 1205 | Щекина пер 10 | е2-16 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 05.12.2015 |
| 1206 | Сов Милиции 1 | в3-6 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2015 |
| 1207 | Воробьева пр 7 | ю2-44 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2015 |
| 1208 | Звездная 15а | ю2-49 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 06.12.2015 |
| 1209 | Сен-Симона 40 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2015 |
| 1210 | Космонавтов 1 | ю2-113 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2015 |
| 1211 | Барсовой 12 к1 | сп1-9 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2015 |
| 1212 | Яблочкова 22 | я2-4 | подача | 70 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2015 |
| 1213 | Б Хмельницкого 11 к5 | е6-1 | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2015 |
| 1214 | Звездная 15 | ю2-57 | подача | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2015 |
| 1215 | Звездная 23 | ю2-64 | обратный | 200 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 07.12.2015 |
| 1216 | Новороссийская 12 к1 | ут16-9 | подача | 125 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 07.12.2015 |
| 1217 | Татищева 10 | т-22-7 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2015 |
| 1218 | Б Алексеева 65 к1 |  | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2015 |
| 1219 | Кр Набережная 229 к1 | сп1-67 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2015 |
| 1220 | Баумана 11 к1 | сп1-28 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2015 |
| 1221 | Звездная 15а |  | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2015 |
| 1222 | Ком Набережная 12а | т36 | подача | 100 | надземная, задвижка, износ | 1 | 08.12.2015 |
| 1223 | Б Хмельницкого 5 | е-13 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 08.12.2015 |
| 1224 | Куликова 25 | нб52 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2015 |
| 1225 | Н Островского 53 | о4-112 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2015 |
| 1226 | Бабушкина 3 | в9-10 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 09.12.2015 |
| 1227 | Рылеева 90 | сп3-9 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2015 |
| 1228 | Шаумяна 66 | в8-4 | подача | 100 | надземная, воздушник, износ | 1 | 10.12.2015 |
| 1229 | Крупской/Дарвина 6/51 | к5-1 | обратный | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2015 |
| 1230 | Курская 53 | сп3-79 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2015 |
| 1231 | Курская 57 к1 | сп3-73 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 10.12.2015 |
| 1232 | Космонавтов 14 | ю2-70 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2015 |
| 1233 | Ген Епишева 51 | о2-2д | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2015 |
| 1234 | Н Островского 113 к2 | к2 | подача | 300 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2015 |
| 1235 | Курская 57 к1 | сп3-73 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2015 |
| 1236 | Яблочкова 34 | я9-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2015 |
| 1237 | Н Островского 132 | кюв-62 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 11.12.2015 |
| 1238 | Сахалинская 7б | б3-3 | обратный | 80 | надземная, дренаж, износ | 1 | 11.12.2015 |
| 1239 | Звездная 17 к1 | ю2-60 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2015 |
| 1240 | Звездная 17 к3 | ю2-62 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 12.12.2015 |
| 1241 | Лычманова 28 | к9-3 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 13.12.2015 |
| 1242 | Курская 53 к1 | сп3-75 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2015 |
| 1243 | Кот Покровская | пр6а | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2015 |
| 1244 | Кирова 63 | к8 | подача | 50 | надземная, задвижка, износ | 1 | 14.12.2015 |
| 1245 | Победы 63г | ак2-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2015 |
| 1246 | Звзедная 3 | ю1-23 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2015 |
| 1247 | Н Островского 55 | о4-112 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 14.12.2015 |
| 1248 | Татищева 33 | т11-3 | подача | 300 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 15.12.2015 |
| 1249 | Куликова 48 | ку-5а | обратный | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2015 |
| 1250 | Н Островского 132 | ю2-62 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2015 |
| 1251 | Сов Милиции 1 | в3-6 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 16.12.2015 |
| 1252 | Победы бул 3 | т-11 | обратный | 80 | надземная, задвижка, запал клин | 1 | 16.12.2015 |
| 1253 | 6-я Дорожная 42 | тк51-17 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 17.12.2015 |
| 1254 | Звездная 47 к4 | ю3-20 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 18.12.2015 |
| 1255 | Краснопитерская 115 | ут-10 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 19.12.2015 |
| 1256 | Звзедная 5 к2 | ю1-2а | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2015 |
| 1257 | Н Островского 121 | о19-а | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2015 |
| 1258 | кубанская 21 | ю1-87 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2015 |
| 1259 | Косм Комарова 144 | ут10-15 | обратный | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2015 |
| 1260 | Татищева 2б | ут22-1 | обратный | 250 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2015 |
| 1261 | Яблочкова 7 | я1-26 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 20.12.2015 |
| 1262 | Косм Комарова 67а | ут-4 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2015 |
| 1263 | Чалабяна 17 |  | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2015 |
| 1264 | Украинская 23 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2015 |
| 1265 | Звездная | утк4 | подача | 700 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2015 |
| 1266 | Н Островского 121 | о19-111 | обратный | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2015 |
| 1267 | Кубанская 21 | ю1-87 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2015 |
| 1268 | Краснопитерская 115 | ут10 | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2015 |
| 1269 | Кр Знамени 9 |  | подача | 150 | подземная, задвижка, износ | 1 | 22.12.2015 |
| 1270 | Ген Епишина 14 | е2-1 | подача | 400 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2015 |
| 1271 | Наб Прив Затона 15 к1 | е1-1 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2015 |
| 1272 | Звездная 9 к1 | ю1-15 | подача | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2015 |
| 1273 | Театральный 2 | в5-2 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2015 |
| 1274 | Крупской/Дарвина 6/51 | к5-2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 22.12.2015 |
| 1275 | Театральный 2 | в5-2 | подача | 100 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 23.12.2015 |
| 1276 | Н Островского 132 | ю2-62 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2015 |
| 1277 | 6-я Дорожная | ут-17 | подача | 80 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2015 |
| 1278 | Н Островского 5 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2015 |
| 1279 | Аксакова 10 к1 | 79-1 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2015 |
| 1280 | 11 Кр Армии 2 к1 | 11а-10-1 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2015 |
| 1281 | Куликова 58 | 11а-13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2015 |
| 1282 | Куликова 42 к1 | нб2-6а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2015 |
| 1283 | Татищева 21 | т11-12 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 21.12.2015 |
| 1284 | Ген Герасименко 6 к3 | нб1-212 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2015 |
| 1285 | Курская 76 | сп3-65 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2015 |
| 1286 | Украинская 25 | ут21-23 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 24.12.2015 |
| 1287 | Н Островского 132 | кюв-62 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2015 |
| 1288 | Чернышевского 8 |  | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2015 |
| 1289 | Лычманова 28 | к9-3 | подача | 50 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2015 |
| 1290 | Гилянская 40 | к10-2 | подача | 125 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2015 |
| 1291 | Нариманова 2г | я1-5 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 25.12.2015 |
| 1292 | 28-й Армии 12 к1 | т2 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 28.12.2015 |
| 1293 | Яблочкова 17 | я8-4а | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2015 |
| 1294 | Н Островского 121 | о19-111 | обратный | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2015 |
| 1295 | Латышева 6 |  | подача | 80 | подземная, задвижка, износ | 1 | 29.12.2015 |
| 1296 | Барсовой 15 к4 | сп1-21 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2015 |
| 1297 | Нововосточная 8 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 29.12.2015 |
| 1298 | Ладожская 6 |  | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2015 |
| 1299 | Украинская 23 |  | подача | 50 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2015 |
| 1300 | Шаумяна 44 |  | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2015 |
| 1301 | Яблочкова 1а |  | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2015 |
| 1302 | Крупской/Дарвина 6/51 | к5-2 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2015 |
| 1303 | Шаумяна 68 | в8-6 | обратный | 80 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2015 |
| 1304 | Крупской/Дарвина 6/51 | к5-2 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 30.12.2015 |
| 1305 | Куликова 46 к1 |  | подача | 70 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2015 |
| 1306 | Курская 57 | сп3-7 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2015 |
| 1307 | Н Островского 152 к3 | ю3-142 | подача | 100 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2015 |
| 1308 | Куликова 58 | 11а13-1 | подача | 200 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2015 |
| 1309 | Кирова 20 | е9-15 | подача | 150 | подземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2015 |
| 1310 | Зеленгинская 51 | сп-19 | подача | 150 | надземная, трубопровод, наружная коррозия | 1 | 31.12.2015 |