Утверждаю

________________________

«____»__________2016 г.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Астрахани на период до 2030 г.

Астрахань, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	10

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	10

1.	Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций	10

2. Структура договорных отношений между организациями	15

3. Зоны действия производственных источников тепловой энергии	17

4. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	18

Часть 2. Источники тепловой энергии.	26

1. Источники тепловой энергии ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	26

1.1 Структура основного оборудования	26

1.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	33

1.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	33

1.4 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	36

1.5 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.	42

1.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	47

1.7 Среднегодовая загрузка оборудования	50

1.8 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	56

1.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования	60

источников тепловой энергии	60

1.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей	61

эксплуатации источников тепловой энергии	61

2. Источники тепловой энергии МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».	62

2.1 Структура основного оборудования	62

2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	69

2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	72

2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	73

2.5 Среднегодовая загрузка оборудования.	75

2.6 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	76

2.7 Статистика отказов и восстановлений оборудования	77

источников тепловой энергии.	77

2.8 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей	77

эксплуатации источников тепловой энергии.	77

3. ТЭЦ «Северная» и ведомственные котельные города.	78

3.1 Структура основного оборудования	78

3.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	80

3.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	81

3.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	84

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	85

1.	Общие положения	85

2.  Структура и параметры тепловых сетей	85

2.1 Тепловые сети Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в  г. Астрахань.	85

2.2 Тепловые сети МУП г. Астрахани "Коммунэнерго".	90

2.3  Тепловые сети от ОАО ТЭЦ  "Северная".	93

3. Насосные станции	94

3.1. Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» г. Астрахань	94

3.2. МУП  г. Астрахани «Коммунэнерго»	97

3.3. ОАО  ТЭЦ «Северная»	97

4. Тепловые камеры, павильоны и арматура	98

4.1. Тепловые камеры, павильоны и арматура на тепловых сетях  Филиала   ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г.  Астрахань.	98

4.2 Тепловые камеры, павильоны и арматура на тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»	113

4.3. Тепловые камеры, павильоны и арматура на тепловых сетях ОАО ТЭЦ «Северная»	116

5. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	116

5.1. График  регулирования отпуска тепла в тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г. Астрахань	116

5.2. График  регулирования отпуска тепла в тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»	119

5.3. График  регулирования отпуска тепла в тепловых сетях ОАО ТЭЦ «Северная»	122

6. Гидравлические режимы работы тепловых сетей	123

6.1.  Гидравлические режимы работы тепловых сетей Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань.	123

6.2.  Гидравлические режимы работы тепловых сетей  МУП в  г. Астрахани  «Коммунэнерго».	126

6.3.  Гидравлические режимы работы тепловых сетей  ОАО ТЭЦ «Северная»	128

7. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	129

7.1. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в  г. Астрахань	129

7.2. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей МУП в г. Астрахани «Коммунэнерго»	134

7.3.  Краткая характеристика грунтов в городе  Астрахань в местах прокладки темпловых сетей.	136

8. Диагностика состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов.	138

8.1 Методы диагностики  и планирования капитальных ремонтов  тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань	138

8.2  Методы диагностики  и планирования капитальных ремонтов  тепловых сетей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»	155

8.3 Методы диагностики  и планирования капитальных ремонтов  тепловых сетей ОАО ТЭЦ «Северная»	156

9. Летний ремонт и методы испытаний тепловых сетей.	156

10. Анализ нормативных и фактических тепловых потерь в тепловых сетях.	160

10.1  Анализ нормативных тепловых потерь в тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспорная компания» в г. Астрахань	160

10.2  Анализ фактических тепловых потерь в тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспорная компания» в г. Астрахань	173

10.3  Анализ нормативных тепловых потерь в тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»	175

10.4  Анализ фактических тепловых потерь в тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»	216

11 . Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети.	227

12 . Основные схемы присоединения потребителей.	228

12.1 Основные схемы присоединения потребителей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в  г. Астрахань	228

12.2 Описание схем присоединения к тепловым сетям Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань от  теплоисточников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	235

12.3 Основные схемы присоединения потребителей МУП  г. Астрахани «Коммунэнерго»	242

13.  Коммерческие приборы учета тепловой энергии	245

13.1 Коммерческие приборы учета тепловой энергии потребителей от тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань	245

13.2  Коммерческие приборы учета тепловой энергии потребителей от тепловых сетей МУП в г. Астрахани « Коммунэнерго»	261

13.3  Коммерческие приборы учета тепловой энергии потребителей от тепловых сетей ОАО ТЭЦ «Северная»	261

14.  Анализ работы диспетчерских служб	261

14.1 Анализ работы диспетчерской службы Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-теплотранспортная компания» г. Астрахань.	261

14.2 Анализ работы диспетчерской службы МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»	265

15.  Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и ПНС	266

15.1 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и ПНС Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань	266

15.2  Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и ПНС МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»	272

16 . Защита тепловых сетей от превышения давления	272

16.1  Защита тепловых сетей  Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань от превышения давления	272

16.2  Защита тепловых сетей  МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» от превышения давления	272

17 .  Бесхозяйные тепловые сети	272

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань.	272

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	300

1.	Описание существующей зоны действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии АТЭЦ-2.	300

2. Перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.	302

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	303

1.	Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.	303

2.	Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	306

3.	Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления.	307

4.	Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.	309

5.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжения.	315

6.	Структура фактических тепловых нагрузок с учетом потерь в тепловых сетях по районам города по состоянию на 01.01.2016 г.	320

7.	Структура теплопотребности по муниципальным районам города по состоянию на 01.01.2012	321

8.	Структура покрытия тепловых нагрузок по всем энергоисточникам города и районам	322

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	359

1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто источников тепловой энергии. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому тепловому источнику тепловой энергии.	359

2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.	364

Часть 7. Балансы теплоносителя.	374

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	377

1. Виды и количество используемого основного, резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	377

2. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки.	387

3. Анализ поставки топлива в периоды	394

расчетных температур наружного воздуха.	394

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	395

1. Общие положения.	395

2. Показатели уровня надёжности и качества	396

теплоснабжения потребителей.	396

2.1. Показатели, используемые при определении уровня	396

надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг	396

регулируемыми организациями.	396

2.2. Расчет показателей надежности теплоснабжения.	405

3. Анализ аварийных отключений потребителей, технологических нарушений и времени восстановления теплоснабжения.	419

3.1. Тепловые сети Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань.	419

3.2. Тепловые сети МУП г.Астрахани «Коммунэнерго».	423

4. Интенсивность повреждений.	424

4.1. Тепловые сети Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань.	424

4.2. Тепловые сети МУП г.Астрахани «Коммунэнерго».	426

5. Меры для обеспечения базового уровня надежности системы теплоснабжения.	427

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	431

1. Общие сведения.	431

2. Технико-экономические показатели	431

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».	431

3. Технико-экономические показатели	467

Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г.Астрахань.	467

4. Технико-экономические показатели	471

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».	471

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	480

1. Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию.	480

2. Плата за подключение к системам теплоснабжения.	487

3. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.	488

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Астрахани.	489

1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения.	489

2. Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения города.	494

3. Существующие проблемы развития систем теплоснабжения.	497

4. Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	498

5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	499

ВВЕДЕНИЕ

«Схема теплоснабжения города Астрахани на период до 2030 года» (далее Схема) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.

Схема выполнена в границах города Астрахани и является промежуточным результатом «Схемы теплоснабжения города Астрахани на период до 2030 года с учетом развития присоединённых территорий», разработка которой запланирована на 2025 г. после утверждения градостроительных документов территориального планирования.

Схема разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный  закон  от 27.07.2010 (ред.  от 02.07.2013)  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- «Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года», утвержденный решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 19.07.2007 №82

- постановление  Правительства  РФ  от 22.02.2012 № 154 «О  требованиях  к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановление  Правительства  РФ  от 08.08.2012  № 808 «Об  организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

При выполнении работы использовались следующие документы:

- «Энергетическая  стратегия России на период до 2030  года»,  утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р;

- «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 г.»,  одобренная  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации от 22.02.2008 N 215-р;

-  проект «Генеральной  схемы  размещения  объектов  электроэнергетики  до 2030 года», одобренный Правительством Российской Федерации, 2010 г.;

- «Схема  и  программа  развития  ЕЭС  России  на 2013-2019  года», утверждённая приказом Минэнерго России от 19.06.2013 № 309;

- Распоряжение Губернатора Астраханской области от 27.04.2015 N 303-р "Схема и программа развития электроэнергетики Астраханской области на 2016 - 2020 годы", утверждённая  распоряжением Губернатора Астраханской области  от 27.04.2014 № 303-р;

- «Перечень  генерирующих  объектов,  с  использованием  которых  будет осуществляться  поставка  мощности  по  договорам  о  предоставлении  мощности», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 11.08.2010 (ред. от 10.09.2012) № 1334-р;

Целью данной работы является разработка технических мероприятий по реконструкции систем генерации и транспорта тепловой энергии города Астрахани на период до 2030 года с учетом обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей.

Схемы разрабатывалась на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения растет количество потребителей с  системами децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло, одновременно, для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Разработка схемы теплоснабжения г. Астрахани до 2029 г. позволит:

- остановить углубление кризисных явлений в тепловом хозяйстве города;

- обеспечить тепловую безопасность города с учетом устойчивого и

ускоренного развития промышленного и инфраструктурного секторов экономики;

- определить ориентиры для формирования задач и решений по управлению и реформированию теплового хозяйства;

- разработать и ввести в действие механизмы практической реализации

намеченных мероприятий;

- повышение технического уровня систем теплоснабжения на основе

высокоэффективных технологий и оборудования;

- достижения  высокого   уровня комфорта в жилых, общественных и

производственных помещениях, включая количественный и качественный рост комплекса услуг по теплоснабжению (отопление,  вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение);

Главной социально-экономической целью развития теплового хозяйства г. Астрахани,  является  чтобы сумма оплаты коммунальных услуг не превышала 6-8% от общего дохода семьи.

По зарубежным данным, в этом случае услуги оплачивают 95% жителей. Если же сумма оплаты коммунальных услуг возрастает до 22-28%, можно ожидать оплаты лишь от  45% жителей.

В данной книге представлена функциональная структура теплоснабжения города.

В работе использованы материалы и исходные данные ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань, МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», ООО «ТЭЦ Северная», Комитета по архитектуре и градостроительству г. Астрахани, Управления по коммунальному хозяйству и благоустройству г. Астрахани  и других организаций.

Результаты данной работы подлежат уточнению с учетом развития присоединённых территорий  после утверждения градостроительных документов территориального планирования.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

- Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжение осуществляется:

- от пяти крупных источников тепловой энергии – АТЭЦ-2, ПГУ-235, «Городская», «Покровская», №1, находящихся на балансе ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», доля выработки тепловой энергии - 76 %;

- от 20 малых отопительных котельных, находящихся на балансе ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», доля выработки тепловой энергии – 4,7 %;

- от ОАО ТЭЦ «Северная», доля выработки тепловой энергии – 4,2 %;

- от 27 малых отопительных котельных, находящихся на балансе МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», доля выработки тепловой энергии – 13,2 %;

- отопительных котельных различной ведомственной принадлежности, доля выработки тепловой энергии – 1,9 %.

В таблице 1.1 приведены данные по участию энергоисточников различной ведомственной принадлежности в производстве электрической и тепловой энергии.

Таблица 1.1 - Установленные мощности и объемы отпущенной энергии по группам энергоисточников различной ведомственной принадлежности по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Источники | Установленная мощность |  | Отпуск энергии за 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая, МВт / % | Тепловая, Гкал/ч / % | Электрическая, млн.кВт*ч / % | Тепловая, тыс. Гкал / % |
| 1. | АТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | 380 51,08 | 910 42,44 | 1723,386 40,94 | 1518 58,70 |
| 2. | ПГУ-235 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | 235 31,59 | 506,8 23, 64 | 1647,419 39,14 | 253 9,78 |
| 3. | ПГУ-110 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | 117 15,73 | - | 833,204 19,8 |  |
| 4. | Котельные ОOО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | - | 298,31 13,91 | - | 331,044 12,8 |
| 5. | ОАО «ТЭЦ Северная» | 12 1,61 | 98 4,57 | 5,123 0,12 | 120,701 4,67 |
| 6. | Котельные МУП «Коммунэнерго» | - | 311,13 14,51 | - | 325,91 12,6 |
| 7. | Ведомственные котельные |  | 20 0,93 | - | 37,22 1,44 |
| 8. | Всего | 744 100 | 2144,24 100 | 4209,132 100 | 2585,875 100 |

Рисунок 1.1. – Структура теплоснабжения города Астрахани по состоянию на 01.01.2016 г.

Установленная мощность энергоисточников по состоянию на 01.01.2016 г. составила: электрическая – 744  МВт, тепловая –2133,37 Гкал/ч.

Структура обеспечения тепловых нагрузок потребителей теплоснабжения города представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.2. – Функциональная структура систем теплоснабжения  города Астрахани по состоянию на 01.01.2016 г.

Тепловые сети в двухтрубном исчислении составляют порядка 474820,81 м.

Транспорт  и  распределение  тепловой  энергии  до  потребителей осуществляется в основном через тепловые сети Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  в г. Астрахань 260035,83 м, доля – 54,77 %; МУП г. Астрахани  «Коммунэнерго» 81809,73 м, доля – 17,23 %; ОАО «ТЭЦ Северная» 24675 м; доля – 5,2%, сети потребителей  –108300,25 м, доля - 22,8% .

2. Структура договорных отношений между организациями

По состоянию на 2016 г. в системах централизованного теплоснабжения

осуществляется:

- производство тепловой и электрической энергии энергоисточниками

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», МУП «Коммунэнерго», ОАО «ТЭЦ Северная» и ведомственными котельными;

- транспорт и распределение тепловой энергии по тепловым сетям Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань, МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»,  «ТЭЦ Северная», по ведомственным тепловым сетям, сетям потребителей и бесхозяйным тепловым сетям;

- реализация (сбыт) тепловой энергии потребителям города осуществляется Управлением по Сбыту Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань юридическим лицам, Расчетным Центром г. Астрахани физическим лицам, ОАО «Социальные гарантии» потребителям МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» и ведомственными котельными.

Схема договорных отношений поставки тепловой энергии до потребителей по состоянию на 01.01.2016 г. представлена на рисунке 2.1.

На основании заключенных договорных отношений между теплоснабжающими организациями  ООО  «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и теплосетевой компанией Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная» в г. Астрахани  зона эксплуатационной ответственности проходит по забору ограждающей территории теплоисточника. Учет отпуска тепла в тепловую сеть учитывается прибором учета тепловой энергии, который располагается наиболее приближенно к границе раздела.

Такие организации как МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» и ООО «ТЭЦ-Северная» представлены на рынке как теплоснабжающие и теплосетевые компании.

Рисунок 2.1 – Схема договорных отношений по состоянию на 01.01.2016 г.

3. Зоны действия производственных источников тепловой энергии

Представленные в Схеме котельные обеспечивают тепловой энергией и горячей водой как жилищно-коммунальный сектор, так и промышленные предприятия.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения источники теплоснабжения, не участвующие в теплоснабжении жилищной сферы, и  в производственных зонах с особым статусом не рассмотрены в Схеме.

4. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Источниками  индивидуального  теплоснабжения  обеспечивается  около 21,2 % тепловых  нагрузок  потребителей  ЖКС. Зоны  действия  индивидуального теплоснабжения   сформированы  в  исторически  сложившихся  микрорайонах  с  индивидуальной  малоэтажной  жилой  застройкой  одно-, двухэтажными  зданиями.  Суммарная  общая  площадь  ЖКС  в  зонах  действия индивидуального теплоснабжения составила ~2827,1 тыс. м2.

Теплоснабжение  осуществляется  от  индивидуальных  газовых  котлов,  либо используется печное отопление.

На  рисунке 4.1  представлено  расположение  зон  действия  ведомственных источников теплоснабжения.

На рисунке 4.2. указаны зоны действия индивидуального теплоснабжения (желтым цветом) и производственные зоны (красным цветом).

Рисунок 4.1 – Зоны действия источников теплоснабжения.

Рисунок 4.2 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения и производственные зоны в зоне действия ПГУ-235 (котельная Центральная).

Рисунок 4.3 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения и производственные зоны в зоне действия котельных №2, 3, 5, 6, 10, 16 и Т-13, Т-14.

Рисунок 4.4 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения и производственные зоны в зоне действия АТЭЦ-2 и котельных №1, №36, №47, №48, №53 и котельной Городская (ГЦК).

Рисунок 4.5 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения и производственные зоны в зоне действия котельных №9, №12, №15, №52 и Т-2, Т-3, Т-4, Т-6, Т-9.

Рисунок 4.6 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения и производственные зоны в зоне действия котельных Т-1, Т-5, Т-10, Т-11, Т-16.

Рисунок 4.7 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения и производственные зоны в зоне действия котельных Т-8, Т-41, Т-43, Т-44 и ТЭЦ «Северная».

Часть 2. Источники тепловой энергии.

1. Источники тепловой энергии ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

1.1 Структура основного оборудования

Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка по состоянию на 01.01.2016 г. представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 - Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка тепловых источников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная мощность |  | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде расчетная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч |  |
| 1. | АТЭЦ-2 | 380 | 910 | 708.95 |
| 2. | ПГУ-110 | 117 | 108.9 | 51.46 |
| 3. | Городская | - | 506.8 | 105.91 |
| 4. | ПГУ-235 | 235 | 75.32 | 9.47 |
| 5. | Покровская | - | 33.25 | 20.63 |
| 6. | Котельная №1 | - | 2.58 | 3.01 |
| 7. | Котельная№2 | - | 0.53 | 0.61 |
| 8. | Котельная №3 | - | 1.08 | 0.26 |
| 9. | Котельная №5 | - | 7.98 | 6.87 |
| 10. | Котельная №6 | - | 2.58 | 1 |
| 11. | Котельная №7 |  | 3.34 | 2.05 |
| 12. | Котельная №9 | - | 10.98 | 6.86 |
| 13. | Котельная №10 | - | 3.32 | 2.39 |
| 14. | Котельная №12 | - | 0.35 | 0.00 |
| 15. | Котельная №13 |  | 8.6 | 4.90 |
| 16. | Котельная №15 | - | 7.1 | 4.38 |
| 17. | Котельная №16 | - | 1.55 | 1.32 |
| 18. | Котельная №21 | - | 1.25 | 1.08 |
| 19. | Котельная №22 | - | 3.44 | 1.12 |
| 21. | Котельная №36 | - | 5.98 | 1.16 |
| 22. | Котельная №47 | - | 0.14 | 0.06 |
| 23. | Котельная №48 | - | 0.23 | 0.06 |
| 24. | Котельная №51 | - | 5.32 | 5.73 |
| 25. | Котельная №52 | - | 5.84 | 3.87 |
| 26. | Котельная №53 | - | 8.65 | 10.11 |
| ИТОГО: |  | 732 | 1715.11 | 953.28 |

Суммарная паропроизводительность установленных котлоагрегатов составляет 2000 т/час.

Ст. №№ 1-2 - котлы энергетические ТПЕ-430 (модель Е-500-140) рассчитаны для работы на следующих параметрах:

- паропроизводительность 500 т/ч,

- давление перегретого пара 140 кгс/см2,

- температура перегретого пара 560 ºС.

Минимальная фактическая паропроизводительность котла – 170 т/ч

Котел с естественной циркуляцией и уравновешенной тягой. В заводском исполнении котел рассчитан на сжигание донецкого угля марки ГСШ. В связи с изменением вида топлива котел пересчитан и реконструирован на сжигание мазута и природного газа. Предварительный подогрев воздуха, поступающего в топку, производится в энергетических калориферах типа СЩ-110. Котел оборудован горелками типа ГМУ -45-11 в количестве 8 шт. Тягодутьевая установка состоит из одного дымососа типа ДОД-31,5 и двух дутьевых вентиляторов типа ДН-26 ГМ. Котел имеет два регенеративных подогревателя.

Ст. №№ 3-4  -  котлы энергетические типа   ТГМЕ-430 (модель Е-500-140) с естественной циркуляцией, под наддувом.

- паропроизводительность 500 т/час

- давление перегретого пара 140 кгс/см2 ,

- температура перегретого пара 560 ºС.

Минимальная фактическая паропроизводительность котла – 170 т/ч.

Дутьевая установка состоит из дутьевого вентилятора типа ВДН-25-2 производительностью 55700 м3/час и дымососа рециркуляции типа ГД-20-500 производительностью 92200 м3/час. Котел имеет два регенеративных подогревателя типа ВДН-18-11. Котел оснащен горелками типа ГМУ-45-11 в количестве 8 шт.

На станции имеется пиковая водогрейная котельная, имеющая в своем составе 2 водогрейных котла типа КВГМ-100 теплопроизводительностью 100 Гкал/час. В течение длительного времени котельная находится на консервации, в качестве пиковых подогревателей сетевой воды выступают установленные на котельной два подогревателя типа ПСВ-500-14-23, питающиеся паром производственного отбора турбины ПТ-80/100-130/13.

Ст. №№ 1-2   -  паровые турбины   ПТ-80-130/13 конденсационные, производства ПО ЛМЗ, с двумя регулируемыми отборами пара – на производство и на теплофикационную установку.

По режиму нагрева сетевой воды турбина работает в одноступенчатом режиме –включен один подогреватель сетевой воды и в двухступенчатом режиме – сетевая вода подогревается в двух последовательно включенных подогревателях. Турбина рассчитана на работу паром следующих параметров

- давление пара перед турбиной 130 кг/см2,

- температура пара перед турбиной 555 0С

- давление пара в производственном отборе 12-18 кг/см2

- давление пара в теплофикационном отборе

- одноступенчатый режим 0,5-2,0 кг/см2

- двухступенчатый режим  0,6-2,5 кг/см2

- давление пара в конденсаторе 0,05 кг/см2.

Максимальный расход пара на турбину составляет 470 т/ч.

Система регенерации состоит из трех подогревателей высокого давления и четырех подогревателей низкого давления. Кроме регенеративных подогревателей питательная вода подогревается в охладителе пара уплотнений и холодильниках основных эжекторов.

В состав турбоустановки входят: генератор ТВФ-120-2 с водородным охлаждением, Двухходовой конденсатор 80 КЦС-1 общей поверхностью 300м2, два подогревателя сетевой воды, рассчитанные на пропуск 2300 м3/ч сетевой воды. ПСГ-1 типа ПСГ-1300-8-11 и ПСГ -2 типа ПСГ-1300-8-1.

Ст. №№ 3-4  -  паровые турбины   Т-110/120-130-5  производства ПО ТМЗ, конденсационные с регулируемым отбором пара на теплофикацию. Наличие переключаемого отсека позволяет осуществлять одноступенчатый и двухступенчатый подогрев сетевой воды.

Турбина рассчитана на работу паром следующих параметров

- давление пара перед турбиной 130 кг/см2,

- температура пара перед турбиной 555 0С

- давление пара в теплофикационном отборе

- одноступенчатый режим 0,5-2,0 кг/см2

- двухступенчатый режим  0,6-2,5 кг/см2

- давление пара в конденсаторе 0,05 кг/см2.

Максимальный расход пара на турбину составляет 480 т/ч.

В состав турбоустановки входит следующее оборудование:

- три регенеративных подогревателя высокого давления,

- четыре регенеративных подогревателя низкого давления,

- два сетевых подогревателя типа ПСГ-2300-3-8 с максимальным расходом

сетевой воды 5000 м3/ч,

- двухходовой конденсатор типа КГ-6200, максимальный расход охлаждающей

воды 16000 м3/ч.

- генератор типа ТВФ -120-2 с водородным охлаждением.

Состав и установленная мощность основного оборудования АТЭЦ-2, по состоянию на 01.01.2016 г. представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Состав и установленная мощность основного оборудования АТЭЦ-2, ПГУ-235, ПГУ-110 по состоянию на 2016 г.

| Наименование источника | Станционный номер | Тип (марка) оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию | Паропроизводительность ЭК и КУП, т/ч | Установленная мощность |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Электрическая, МВт |  | Тепловая, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по ТЭЦ |  | турбоагрегатов | ПВК |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| АТЭЦ-2 |  |  |  | 1985 | 2000 | 380 |  | 910 |  | 710 | 200 |  |  |  |
| в т.ч. в консервации и в резерве |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2×ТПЕ-430 (модель Е-500-140) |  | 1985 | 2×500 |  | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | 2 |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2×ТГМЕ-464 |  | 1988 | 2×500 |  | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | 4 |  |  | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2×ПТ-80/100-130/13 |  | 1985 | - |  | 2×80 | - | 2×180 |  |  | - |  | - |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2×Т-110/120-130/5 |  | 1988 | - |  | 2×110 | - | 2×175 |  |  | - |  | - |
|  | 4 |  |  | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2×КВГМ-1002000 | 1984 |  | - |  | - | - | - |  |  | 2×100 |  | - |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПГУ-235 |  |  | 2013 |  |  |  | 235 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| ПТУ | 3 | 2×Т-20/23-4,5/0,18 | 2013 |  | - |  | 2×20 | - |  |  |  | - |  | - |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГТУ | 1 | 4×LM6000 PF-DF-Sprint | 2013 |  | - |  | 3×49 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУП |  | 4×КГТ-44/4,6-435-13/0,5-210 | 2013 |  | 4×44.2 |  | - | - | - |  |  | - |  | - |
| ПГУ-110 |  |  | 2011 |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТУ |  | Т-17/23-4,5/0,18 | 2011 |  | - |  | 23 | - |  |  |  | - |  | - |
| ГТУ |  | 2×LM6000 PF-DF-Sprint | 2011 |  | - |  | 2×49 |  |  |  |  |  |  |  |
| КУП | 1 | 2×КГТ-44/4,6-435-13/0,5-210 | 2011 |  | 2×44.2 |  | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | 2 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1.3 – Состав основного оборудования котельных ОАО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» по состоянию на 2016 г.

| Наименование или номер котельной, адрес | Установленная мощно-сть, Гкал/час | Вид топлива | Марка котла | Кол-во шт. | Год ввода в эксплуатацию (постройки) | Нали-чие ХВО | Наличие деаэратора | Наличие бака-аккум-ра м3 | Производительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная «Городская» (ул. Советской Милиции, 23) | 54,76 37.5 16.64 108,90 | газ | ЛМЗ-4 Стерлинг ЛМЗ-3 Стерлинг ДЕ-25/14 | 1 1 1 | 1931 1931 1996 | Na - катионирование на подпитку котлов | есть | 2x400 | 70 50 25 |
| Котельная «Покровская» (ул. Тихореченская, 76) | 2,66x2 35x2 75,3 | газ | ДКВР-4/13 ПТВМ-30 | 2 2 | 1977 1977 | Na – катиониро-вание 2ст. | есть | 2x400 | 4 4 |
| Котельная № 1 (ул. Менжинского, 1) | 6,65x3 6.65x2 33,25 | газ | ДКВР-10/13 | 3 2 | 1974 1982 | Na - катионирование 2-ст. | есть | 2x400 | 10x3 10x2 |
| Котельная № 2 (ул. Комарова, 55) | 0.86x3 2,58 | газ | Факел | 3 | 1997 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 3 (ул. Дальняя, 91а) | 0.176x3 0,528 | мазут | Универсал 5М | 3 | 1994 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 5 (ул. Щукина,79) | 0.54x2 1,08 | диз. топл. | КСВА-0,63 | 2 | 1997 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 6 (ул. Украинская, 14А) | 2.66x3 7,98 | газ | ДКВР-4/13 | 3 | 1968 1967 1967 | Na – катиониро- вание 2-ст. | есть | нет | 4 x3 |
| Котельная №7 | 0,426 0,416x2 0,66x2 2,578 |  | Универсал-5 Универсал-5 Е-1/9Г | 1 2 2 | 1976 1974 1976 |  |  |  | 1 1x2 1x2 |
| Котельная № 9 (ул.1-я Литейная, 14) | 0,86x2 1,376 0.243 3,339 | газ | КВА-1 КВА-1,6 Универсал-5 | 2 1 1 | 1999 2000 1975 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 10 (Украинская, 3) | 6,65 4.33 10,98 | газ | ДКВР-10/13 ДКВР-6,5/13 | 1 1 | 1970 1962 | Na- катионирование | есть | 2x200 | 10 6,5 |
| Котельная № 12 (ул. Безжонова, 2в) | 1.66x2 3,32 | газ | ДКВР-2,5/13 | 2 | 1977 | Na - катионирование 2-ст. | есть | нет | 2,5 2,5 |
| Котельная №13 | 0,116x3 0,348 |  | электрокотел-100 | 3 | 2004 |  |  |  |  |
| Котельная №15 | 3.01х2 2.58 8,6 | Газ | REX-350 REX-300 | 2 1 | 2009 2009 |  | нет | нет |  |
| Котельная № 16 (ул. Соликамская, 8а) | 1,7 2,7 2,7 7,1 | газ | КВГ-2-115Н КВГ-3.15-115Н КВГ-3.15-115Н | 1 1 1 | 2002 2002 2001 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 17 (ул. Островского, 5в) | 0,45x2 0.23 1,13 | газ | Универсал-6 Универсал-5 | 2 1 | 1978 | нет | нет | нет |  |
| Котельная №21 (ул. Рождественская, 15а) | 0.31x5 1,585 | газ | Универсал-6 | 5 | 1986 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 22 (ул. Строительная, 10) | 0,385x2 0.238x2 1,246 | мазут | Универсал-5 Универсал-6 | 2 2 | 1987 1987 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 28 (ул. Безжонова, 103) | 1.72x2 3,44 | газ | КСВ-21 | 2 | 1996 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 36 (ул. Бехтерева, 20б) | 1,66x2 2.66 5,98 | газ | ДКВР 2,5/13 ДКВР 4/13 | 2 1 | 1963 | Na – катиониро- вание | есть | 100 | 2,5x2 4 |
| Котельная № 47 (ул. Спартаковская, 2) | 0.119 0.3 0.42 | газ | Универсал-6 Стреля | 1 1 | 1969 1969 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 48 (ул. Адмиралтейская 40) | 0.117x2 0,230 | газ | Универсал-5 | 2 | 1969 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 51 (ул. 1-я Дорожная, 38) | 2.66x2 5,32 | газ | ДКВР-4/13 | 2 | 1975 | Na – катионирован. | есть | нет | 4x2 |
| Котельная № 52 (ул. А. Нахимова, 42) | 1,8x2 2 0.238 5,84 | газ | ВВД АБА Универсал - 6 (пар) | 2 1 1 | 1996 1969 1980 | нет | нет | нет |  |
| Котельная № 53 (ул. Бабефа, 38) | 4.326x2 8,65 | газ | ДКВР 6,5/13 | 2 | 1990 | Na – катиониро- вание | есть | 100*2 | 6,5x2 |

1.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Установленная тепловая мощность теплофикационного оборудования и теплофикационных установок, участвующих в энергоснабжении города, по состоянию на 01.01.2016 г. представлена выше в таблицах 1.1.2 и 1.1.3.

Суммарная установленная мощность по состоянию на 01.01.2016 г. составила: электрическая – 732 МВт, тепловая –1715,11 Гкал/ч.

1.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Рисунок 1.3.1 - Установленная и тепловые мощности нетто в горячей воде крупных теплоисточников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Рисунок 1.3.2 - Установленная и располагаемая тепловые мощности в горячей воде малых котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Таблица 1.3.1 – Тепловые мощности и расходы тепловой энергии на собственные нужды в горячей воде по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Источники | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в горячей воде, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АТЭЦ-2 | 910 | 810 | 7.745 | 802.255 | 708.95 | 93.309 |
| 2 | Городская | 108.9 | 108.9 | 0.374 | 108.526 | 51.46 | 57.069 |
| 3 | ПГУ-235 | 506.8 | 406.8 | 0.203 | 406.597 | 105.86 | 300.738 |
| 4 | Покровская | 75.32 | 40.32 | 0.046 | 40.274 | 9.47 | 30.804 |
| 5 | Кот. №1 | 33.25 | 33.25 | 0.079 | 33.171 | 20.63 | 12.541 |
| 6 | Кот.№2 | 2.58 | 2.58 | 0.005 | 2.575 | 3.01 | -0.433 |
| 7 | Кот. №3 | 0.53 | 0.53 | 0.004 | 0.526 | 0.61 | -0.079 |
| 8 | Кот. №5 | 1.08 | 1.08 | 0.001 | 1.079 | 0.26 | 0.815 |
| 9 | Кот. №6 | 7.98 | 7.98 | 0.027 | 7.953 | 6.87 | 1.080 |
| 10 | Кот. №7 | 2.58 | 2.58 | 0.051 | 2.529 | 1.00 | 1.529 |
| 11 | Кот. №9 | 3.34 | 3.34 | 0.004 | 3.336 | 2.05 | 1.288 |
| 12 | Кот. №10 | 10.98 | 10.98 | 0.025 | 10.955 | 6.86 | 4.094 |
| 13 | Кот. №12 | 3.32 | 3.32 | 0.015 | 3.305 | 2.40 | 0.907 |
| 14 | Кот. №13 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.350 | 0.10 | 0.250 |
| 15 | Кот. №15 | 8.6 | 8.6 | 0.017 | 8.583 | 4.90 | 3.685 |
| 16 | Кот. №16 | 7.1 | 7.1 | 0.01 | 7.090 | 4.35 | 2.739 |
| 17 | Кот. №21 | 1.55 | 1.55 | 0.003 | 1.547 | 1.32 | 0.230 |
| 18 | Кот. №22 | 1.25 | 1.25 | 0.004 | 1.246 | 1.08 | 0.161 |
| 28 | Кот. №28 | 3.44 | 3.44 | 0.002 | 3.438 | 1.12 | 2.316 |
| 19 | Кот. №36 | 5.98 | 5.98 | 0.017 | 5.963 | 1.16 | 4.805 |
| 20 | Кот. №47 | 0.14 | 0.14 | 0.001 | 0.139 | 0.06 | 0.077 |
| 21 | Кот. №48 | 0.23 | 0.23 | 0.006 | 0.224 | 0.06 | 0.159 |
| 22 | Кот. №51 | 5.32 | 5.32 | 0.036 | 5.284 | 5.73 | -0.445 |
| 23 | Кот. №52 | 5.84 | 5.84 | 0.01 | 5.830 | 3.87 | 1.955 |
| 24 | Кот. №53 | 8.65 | 8.65 | 0.073 | 8.577 | 10.10 | -1.525 |
| ИТОГО: |  | 1715.11 | 1480.11 | 8.758 | 1471.35 | 953.28 | 518.07 |

1.4 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки  ввода  в  эксплуатацию,  фактическая  и  нормативная  наработка, количество  пусков,  год  продления  ресурса  и  назначенный  ресурс парогенерирующего  и  турбинного  оборудования  представлены в таблице 1.4.1.

Сроки  ввода  в  эксплуатацию,  фактическая  и  нормативная  наработка,  год продления  ресурса  и  назначенный  ресурс  пиковых  водогрейных  котлов  представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.1 – Фактическая наработка и назначенный ресурс парогенерирующего и турбинного оборудования.

| Ст. № | Наименование оборудования, тип | Завод-изготовитель | Год ввода | Мощность, МВт, паропроизводительность, т/ч | Температура свежего пара, оС | Давление, кгс/см2 | Наработка, час |  | Срок службы, лет |  | Год проведения освидетельствования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Норматив | Факт на 01.01.16 г. |  | Год проведения капительного ремонта |  | Мероприятия по продлению ресурса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| АТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТПЕ-430 | Таганрогский | 1985 | 4×500 | 560 | 140 | 300000 | 210271 | 34 | 2012 |  |  |
| 2 |  |  | 1985 |  |  |  | 300000 | 196429 | 34 | 2015 |  |  |
| 3 | ТГМЕ-464 |  | 1988 |  |  |  | 300000 | 196179 | 34 | 2014 |  |  |
| 4 |  |  | 1991 |  |  |  | 300000 | 178341 | 34 | 2011 |  |  |
| 1 | ПТ-80/100-130/13 | ОАО "Ленинградский металлический завод", г. Санкт-Петербург | 1985 | 2×80 | 555 | 130 | 220000 | 210271 |  | 2012 |  |  |
| 2 |  |  | 1985 |  |  |  | 220000 | 196429 |  | 2015 |  |  |
| 3 | Т-110/120-130/5 |  | 1988 | 2×110 | 555 | 130 | 220000 | 196179 |  | 2014 |  |  |
| 4 |  |  | 1991 |  |  |  | 220000 | 178341 |  | 2011 |  |  |
| ПГУ-235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LM6000 PF-DF Sprint | "General Electric" | 2013 | 3×49 | 555 |  | 50000 | 18599 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2013 |  |  |  | 50000 | 18601 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 2013 |  |  |  | 50000 | 19514 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 2013 | 48 |  |  | 50000 | 20832 |  |  |  |  |
|  | КГТ-44/4,6-435-13/0,5-210 | ЗАО «Энергомаш», г. Белгород | 2013 | 4×44 | 435 | 46 |  | 18599 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 18601 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 19514 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 20832 | 40 |  |  |  |
| 3 | Т-14/23-4,5/0,18 | ОАО «Калужский турбинный завод" г. Калуга | 2011 | 20 | 430 | 45 | 350400 | 20918 | 40 |  |  |  |
| 6 |  | ОАО «Калужский турбинный завод" г. Калуга | 2011 | 20 | 430 | 45 | 350400 | 23014 | 40 |  |  |  |
| ПГУ-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LM6000 PF-Sprint | "General Electric" | 2011 | 2×49 | 555 |  | 50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |
| 1 | КГТ-44/4,6-435-13/0,5-210 | ЗАО «Энергомаш», г. Белгород | 2011 | 2×44 | 435 | 46 |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.2 – Фактическая наработка и назначенный ресурс пиковых водогрейных котлов.

| Тип котла | Ст. № | Тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы, лет | Отработано, лет | Завод-изготовитель | Температура, оС | Давление (макс.), кгс/см2 | Наработка на 01.01.16 г. | Год проведения капитального ремонта | Год проведения освидетельствования | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| АТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ 100 | ВК-1 | 100 | 1984 | 20 | 32 | БалтТеплоМонтаж | 150 | 25 | 9631 | 2012 | 10.2017 |  |
| КВГМ 100 | ВК-2 | 100 | 1984 | 20 | 32 | БалтТеплоМонтаж | 150 | 25 | 8462 | 1996 | консервация |  |

Таблица 1.4.3 – Фактическая наработка и назначенный ресурс котлоагрегатов котельных.

| № п/п | Теплоисточник | Тепловая мощность, Гкал | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы, лет | Средневзвешенный срок службы, лет | Парковый ресурс | Наработка 01.01.16 г. | Год проведения капитального ремонта | Год проведения освидетельствования | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Городская» |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |
|  | ЛМ3-4 «Стерлинг» | 54,76 | 1931 | 24 |  | - | 357241 | 2010 | 10.2015 |  |
|  | ЛМ3-4 «Стерлинг» | 37,5 | 1931 | 24 |  | - | 333654 | 2014 | 10.2015 |  |
|  | ДЕ 25-14 | 16,64 | 1996 | 24 |  | - | 48285 |  | 07.2015 |  |
| 2. | Котельная «Покровская» |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
|  | ПТВМ-30 | 35 | 1977 | 16 |  | - | 145063 | 2008 | 07.2017 |  |
|  | ПТВМ-30 | 35 | 1977 | 16 |  | - | 150031 |  | 07.2017 |  |
|  | ДКВР-4/13 | 2,66 | 1977 | 24 |  | - | 154760 |  | 06.2018 |  |
|  | ДКВР-4/13 | 2,66 | 1977 | 24 |  | - | 147257 |  | 06.2018 |  |
| 3. | Котельная №1 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-10/13 | 6,65 | 1974 | 24 |  | - | 62983 |  | 05.2016 |  |
|  | ДКВР-10/13 | 6,65 | 1974 | 24 |  | - | 48653 | 2007 | 05.2016 |  |
|  | ДКВР-10/13 | 6,65 | 1974 | 24 |  | - | 45359 | 2014 | 05.2016 |  |
|  | ДКВР-10/13 | 6,65 | 1982 | 24 |  | - | 66740 |  | 08.2017 |  |
|  | ДКВР-10/13 | 6,65 | 1982 | 24 |  | - | 54364 |  | 08.2017 |  |
| 4. | Котельная №2 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | «Факел» | 0,86 | 1997 | 16 |  | - | 43216 |  |  |  |
|  | «Факел» | 0,86 | 1997 | 16 |  | - | 43551 |  |  |  |
|  | «Факел» | 0,86 | 1997 | 16 |  | - | 33232 |  |  |  |
| 5. | Котельная №3 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Универсал-5М | 0,176 | 1994 | 16 |  | - | 39945 | 2013 |  |  |
|  | Универсал-5М | 0,176 | 1994 | 16 |  | - | 26571 | 2012 |  |  |
|  | Универсал-5М | 0,176 | 1994 | 16 |  | - | 18504 | 2012 |  |  |
| 6. | Котельная №5 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | КСВА-0,63 + | 0,54 | 1997 | 16 |  | - | 18672 |  |  |  |
|  | КСВА-0,63 + | 0,54 | 1997 | 16 |  | - | 18292 |  |  |  |
| 7. | Котельная №6 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-4/13 | 2,66 | 1968 | 24 |  | - | 39842 |  |  | Выполнена реконструкция под водогрейный режим в 2014 г. |
|  | ДКВР-4/13 | 2,66 | 1968 | 24 |  | - | 40325 |  |  |  |
|  | ДКВР-4/13 | 2,66 | 1967 | 24 |  | - | 44588 |  |  |  |
| 8. | Котельная №7 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  | Универсал-5 | 0,426 | 1976 | 16 |  | - | 7336 |  |  |  |
|  | Универсал-5 | 0,426 | 1974 | 16 |  | - | 14129 |  |  |  |
|  | Универсал-5 | 0,416 | 1974 | 16 |  | - | 12826 |  |  |  |
|  | Е-1/9Г | 0,66 | 1976 | 24 |  | - | 28705 |  | 05.2016 |  |
|  | Е-1/9Г | 0,66 | 1976 | 24 |  | - | 13496 | 2014 | 06.2016 |  |
| 9. | Котельная №9 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | КВА-1,0 | 0,86 | 1999 | 16 |  | - | 22883 |  |  |  |
|  | КВА-1,0 | 0,86 | 1999 | 16 |  | - | 21400 |  |  |  |
|  | КВА-1,6 | 1,376 | 2000 | 16 |  | - | 27628 |  |  |  |
|  | Универсал-5 | 0,243 | 1975 | 16 |  | - | 50222 | 2011 |  |  |
| 10. | Котельная №10 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-10/13 | 6,65 | 1970 | 24 |  | - | 78100 |  |  | Выполнена реконструкция под водогрейн |
|  | ДКВР-6,5/13 | 4,33 | 2006 | 24 |  | - | 73050 |  | 2025 |  |
| 11. | Котельная №12 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-2,5/13 | 1,66 | 1977 | 24 |  | - | 58311 |  | 08.2017 |  |
|  | ДКВР-2,5/13 | 1,66 | 1977 | 24 |  | - | 42556 | 2013 | 07.2017 |  |
| 12. | Котельная №13 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Э-100 | 0,116 | 2004 | 16 |  | - | 37178 |  |  |  |
|  | Э-100 | 0,116 | 2004 | 16 |  | - | 25688 |  |  |  |
|  | Э-100 | 0,116 | 2004 | 16 |  | - | 34968 |  |  |  |
| 13. | Котельная №15 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | REX-350 | 3.01 | 2009 | 16 |  | - | 19586 |  |  |  |
|  | REX-350 | 3.01 | 2009 | 16 |  | - | 22240 |  |  |  |
|  | REX-350 | 2.58 | 2009 | 16 |  | - | 8327 |  |  |  |
| 14. | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-3,15-115Н | 2,7 | 2002 | 16 |  | - | 38325 | 2012 |  |  |
|  | КВГ-3,15-115Н | 2,7 | 2012 | 16 |  | - | 34682 | - |  |  |
|  | КВГ-2-115Н | 1,7 | 2013 | 16 |  | - | 54051 | - |  |  |
| 15. | Котельная №17 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | Оборудование котельной находится на консервации. Тепловая нагрузка переведена на АТЭЦ-2 |
|  | Универсал-6 | 0,45 | 1978 | 16 |  | - | 39766 | 2013 |  |  |
|  | Универсал-6 | 0,45 | 1978 | 16 |  | - | 37764 | 2013 |  |  |
|  | Универсал-5 |  |  |  |  |  | 28505 | 2009 |  |  |
| 16. | Котельная №21 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Универсал-6 | 0,31 | 1986 | 16 |  | - | 56872 |  |  |  |
|  | Универсал-6 | 0,31 | 1986 | 16 |  | - | 54326 |  |  |  |
|  | Универсал-6 | 0,31 | 1986 | 16 |  | - | 66190 |  |  |  |
|  | Универсал-5 | 0,31 | 1986 | 16 |  | - | 70145 | 2013 |  |  |
|  | Универсал-6 | 0,31 | 1986 | 16 |  | - | 65371 | 2011 |  |  |
| 17. | Котельная №22 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
|  | Унивесрал-5 | 0,385 | 1987 | 16 |  | - | 41860 | 2006 |  |  |
|  | Унивесрал-5 | 0,385 | 1987 | 16 |  | - | 39807 | 2006 |  |  |
|  | Универсал-6 | 0,238 | 1987 | 16 |  | - | 25893 | 2013 |  |  |
|  | Универсал-6 | 0,238 | 1987 | 16 |  | - | 24470 | 2006 |  |  |
| 18. | Котельная №28 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | КСВ-21 | 1,72 | 1996 | 16 |  | - | 32809 |  |  |  |
|  | КСВ-21 | 1,72 | 1996 | 16 |  | - | 42165 |  |  |  |
| 19. | Котельная №36 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-2,5/13 | 1,66 | 1963 | 24 |  | - | 72130 |  |  |  |
|  | ДКВР-2,5/13 | 1,66 | 1963 | 24 |  | - | 75411 |  | 08.2018 |  |
|  | ДКВР-4/13 | 2,66 | 1963 | 24 |  | - | 117815 | 2008 | 08.2019 |  |
| 20. | Котельная №47 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Универсал-6 | 0,119 | 1969 | 16 |  | - | 33875 |  |  |  |
|  | Стреля | 0,3 | 1969 | 16 |  | - | 16254 |  |  |  |
| 21. | Котельная №48 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Универсал-5 | 0,117 | 1969 | 16 |  | - | 29970 |  |  |  |
|  | Универсал-5 | 0,117 | 1969 | 16 |  | - | 41386 |  |  |  |
| 22. | Котельная №51 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-4/13 | 2,66 | 1975 | 24 |  | - | 45387 |  | 05.2015 |  |
|  | ДКВР-4/13 | 2,66 | 1975 | 24 |  | - | 43094 |  | 07.2017 |  |
| 23. | Котельная №52 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  | ВВД-1,8 | 1,8 | 1996 | 16 |  | - | 34306 | 2013 |  |  |
|  | ВВД-1,8 | 1,8 | 1996 | 16 |  | - | 37125 | 2012 |  |  |
|  | Универсал-6 | 2 | 1969 | 16 |  | - | 16467 | 2008 |  |  |
|  | АБА | 0,238 | 1980 | 16 |  | - | 19504 | 2012 |  |  |
| 24. | Котельная №53 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-6,5/13 | 4,326 | 1990 | 24 |  | - | 107052 |  | 10.2018 |  |
|  | ДКВР-6,5/13 | 4,326 | 1990 | 24 |  | - | 90602 |  | 10.2018 |  |

1.5 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

АТЭЦ-2

Перегретый пар от котла поступает на турбину, где потенциальная и кинетическая энергия пара создаёт вращение ротора турбины и ротора генератора. В генераторе энергия вращения ротора в электромагнитном поле превращается в электрическую энергию переменного тока напряжением 10,5 кВ. Далее э/э с шин генератора поступает (за исключением собственных нужд) на повышающие силовые трансформаторы с выходным напряжением 110 кВ, затем на шины ЗРУ и  в электрические сети.

Часть перегретого пара, поступающего на турбины, отбирается с нерегулируемых регенеративных отборов для подогрева и деаэрации конденсата до параметров питательной воды и с регулируемого производственного отбора (только для турбин ПТ-80) для собственных нужд электростанции. Часть низкопотенциального отработанного пара в последних ступенях турбины  через регулируемые теплофикационные отборы направляется для нагрева сетевой  воды теплосети в подогревателях ПСГ-1300, ПСГ-2300. Другая часть низкопотенциального отработанного пара из последних ступеней турбины  поступает в конденсатор, где за счёт отвода тепла  циркуляционной водой пар конденсируется. Конденсат поступает в регенеративную систему, затем на котёл.

Потери пара и конденсата пароводяного тракта энергоблока восполняются за счёт подпитки. Исходная вода для приготовления химически обессоленной воды забирается из реки Кутум (притока реки Волга).

При распределении тепловых нагрузок между энергоблоками загружались в первую очередь теплофикационные отборы турбин и только после этого, при нехватке тепловой мощности, загружались пиковые бойлеры, а затем водогрейные котлы. Так как исходя из прогнозных заявок потребителей и по условиям надежной работы энергосистемы станция вынуждена работать по электрическому графику, то при распределении нагрузок между турбинами в основу закладывался принцип загрузки в первую очередь турбин с наименьшим относительным приростам тепла на выработку электроэнергии.

Начиная с 1985 года, строительство промышленных объектов города было прекращено. Существующие предприятия снизили свои мощности. Монтаж паропроводов от АТЭЦ-2 не осуществлен из-за отсутствия потребителей промышленного пара. По этой причине установленные на АТЭЦ-2 две турбины типа ПТ-80/100/ -130/13 работают без отборов промышленного пара. Использование производственного отбора для подогрева сетевой воды в бойлерных установках, работающих в пиковом режиме, осуществляется в зимний период при низких температурах наружного воздуха и при полном использовании теплофикационных отборов турбин. Строительство магистральных тепловых сетей не завершено.

Таким образом, отсутствие потребителей производственного пара, низкие нагрузки теплофикационных отборов в период  с мая по сентябрь, составляющие 70-80 Гкал/час, приводит к значительному повышению конденсационной выработки и, как следствие, ограничению электрической мощности станции в период с мая по сентябрь включительно.

Таблица 1.5.1 – Состав теплообменного оборудования теплофикационных установок ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

| Тип турбоагрегата, ст.№, тип подогревателя (основные, пиковые бойлера) |  | Расход сетевой воды через подогреватели, т/ч |  | Тип ПВК, ст. № |  | Расход сетевой воды через ПВК, т/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ном. | макс. |  |  | ном |  | макс |  |
| Астраханская АТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-100 |  |  |  | 1 |  | 2100 |  |  |  |
| КВГМ-100 |  |  |  | 2 |  | 2100 |  |  |  |
| пиковый бойлер, ПСВ-500-14-23 |  | 1800 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| пиковый бойлер, ПСВ-500-14-23 |  | 1800 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| на ПТ-80/100/-130-13: 2 подогревателя горизонтальных сетевых ПСГ-1300-3-8-1 |  | 2300 | 3000 | 1 |  |  |  |  |  |
| на ПТ-80/100/-130-13: 2 подогревателя горизонтальных сетевых ПСГ-1300-3-8-1 |  | 2300 | 3000 | 2 |  |  |  |  |  |
| на Т-110/120-130-5: 2 подогревателя сетевых горизонтальных ПСГ-2300-3-8-П |  | 3500 | 4500 | 3 |  |  |  |  |  |
| на Т-110/120-130-5: 2 подогревателя сетевых горизонтальных ПСГ-2300-3-8-П |  | 3500 | 4500 | 4 |  |  |  |  |  |
| Астраханская ПГУ-235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-20/23-4,5/0,18 (ст.№3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППСВ «Компаблок» СРХ75-Н-350Pls | 1500 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| ПСВ « Компаблок» CPX75-V-500Pls | 1500 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Т-20/23-4,5/0,18 (ст.№6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСВ « Компаблок» CPX75-V-500Pls | 1500 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| ППСВ «Компаблок» СРХ75-Н-350Pls | 1500 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5.2 – Состав сетевых насосов ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

| Тип сетевого насоса | Кол-во | Станционный номер | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская АТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| А 4 400Х-4У3 | 1 | 1СН-1 | 2500 | 60 | 500 | 1500 |
| А 4 400Х-4У3 | 1 | 1СН-2 | 2500 | 60 | 500 | 1500 |
| А 4 400Х-4У3 | 1 | 1СН-3 | 2500 | 60 | 500 | 1500 |
| А 4 400Х-4У3 | 1 | 1СН-4 | 2500 | 60 | 500 | 1500 |
| А 4 400Х-4У3 | 1 | 1СН-5 | 2500 | 60 | 500 | 1500 |
| А 4 400Х-4У3 | 1 | 1СН-6 | 2500 | 60 | 500 | 1500 |
| 2АЗМ-1600/6000-4УХЛ | 1 | 2СН-1 ВК | 2500 | 180 | 1600 | 2975 |
| 2АЗМ-1600/6000-4УХЛ | 1 | 2СН-2 ВК | 2500 | 180 | 1600 | 2975 |
| 2АЗМ-1600/6000-4УХЛ | 1 | 2СН-3 ВК | 2500 | 180 | 1600 | 2975 |
| 2АЗМ-1600/6000-4УХЛ | 1 | 2СН-4 ВК | 2500 | 180 | 1600 | 2975 |
| 2АЗМ-1600/6000-4УХЛ | 1 | 2СН-5 ВК | 2500 | 180 | 1600 | 2975 |
| 2АЗМ-1600/6000-4УХЛ | 1 | 2СН-6 ВК | 2500 | 180 | 1600 | 2975 |
| Астраханская ПГУ-235 |  |  |  |  |  |  |
| Консольный насос | 4 | 1, 2, 3 | 1503 | 139 | 630 | 1499 |

Таблица 1.5.3 – Подогреватели ПГУ-235

| № | Тип, марка | Год ввода в эксплуатацию | Подогреватель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPX75-V-500 Pls | 2013 | основной |
| 2 | CPX75-V-500 Pls | 2013 | основной |
| 3 | CPX75-V-500 Pls | 2013 | основной |
| 4 | CPX75-V-500 Pls | 2013 | основной |
| 5 | CPX75-V-350 Pls | 2013 | пиковый |
| 6 | CPX75-V-350 Pls | 2013 | пиковый |
| 7 | M15-BDF | 2013 | контур ГВП |
| 8 | M15-BDF | 2013 | контур ГВП |
| 9 | M15-BDF | 2013 | контур ГВП |
| 10 | M15-BDF | 2013 | контур ГВП |

Таблица 1.5.4 – Насосы (сетевые) ПГУ-235

| № | Тип, марка | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч | Номинальный напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wilo-SCP 300/660 DV-710/4-6kV-C4/E1 | 2013 | 1500 | 130 | 630 |
| 2 | Wilo-SCP 300/660 DV-710/4-6kV-C4/E1 | 2013 | 1500 | 130 | 630 |
| 3 | Wilo-SCP 300/660 DV-710/4-6kV-C4/E1 | 2013 | 1500 | 130 | 630 |

Таблица 1.5.5 – Состав сетевых насосов котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

| Наименование оборудования | Тип | Тип эл. Двигателя | Мощность | Напряжение | Число оборотов, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВт | В |  |
| Котельная "Покровская" |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | Д500-63 | 5АН315А-4У3 | 200 | 380 | 1480 |
| Сетевой насос | Д630-90 | 4АМН 315М4У3 | 250 | 380 | 1480 |
| Сетевой насос (летний)№1 | 6НДВ 60 | AS1-280-S75-4 | 75 | 380 | 1450 |
| Сетевой насос (летний)№2 | 6НДВ 61 | AS1-280-S75-4 | 75 | 380 | 1450 |
| Подпиточный насос №1 | Д320-50 | А02824У3 | 55 | 380 | 1470 |
| Подпиточный насос №2 | Д320-50 | А02824У4 | 55 | 380 | 1475 |
| Подпиточный насос №3 | Д320-50 | А02824У4 | 55 | 380 | 1480 |
| Городская |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос №1 | 1Д630-90 | M 315 MK 4 | 250 | 380 | 1450 |
| Сетевой насос№2 | 1Д630-90 | M 315 MK 4 | 250 | 380 | 1450 |
| Сетевой насос№3 | 1Д630-90 | A3 315 N1-438 | 250 | 380 | 1450 |
| Подпиточный насос №1 | 5НДВ | А72-4 | 28 | 380 | 1450 |
| Подпиточный насос №2 | 5НДВ | А72-4 | 28 | 380 | 1450 |
| Подпиточный насос №3 | 6НДВ | AO2S2-4 | 28 | 380 | 1450 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос №1 | 1Д-630-90 | АЛ102-4 | 200 | 380 | 1500 |
| Сетевой насос №2 | 1Д-630-90 | 5АН315А | 200 | 380 | 1500 |
| Сетевой насос №3 | Д-316 | А2-82-2 | 75 | 380 | 1500 |
| Подпиточный насос №1 | 4К-6 | 5А-200М-2УЗ | 55 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос №2 | 4К-9 | А2-82-2 | 55 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос №3 | 4К-9 | А2-82-2 | 55 | 380 | 2900 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос №1 | К100-65-250 | 5А200L2У3 | 45 | 380 | 2940 |
| Сетевой насос №2 | К100-65-250 | 4АМН180М2У3 | 45 | 380 | 2940 |
| Подпиточный насос №1 | 3КМ-6 | А2-62-2 | 22 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос №1 | 3КМ-6 | А2-62-2 | 22 | 380 | 2900 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 2К-6 | 4А | 4 | 380 | 1500 |
| Сетевой насос | 2К-6 | А02-42-2 | 7.5 | 380 | 3000 |
| Сетевой насос | 2К-6 | А02-42-2 | 7.5 | 380 | 3000 |
| Подпиточный насос | 2К-6 | 2АН80В2ПАУ3 | 1.5 | 380 | 1500 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос №1 | К45/30 | 4АМ100L4 | 4 | 380 | 3000 |
| Сетевой насос №2 | К45/30 | 4АМ100L4 | 4 | 380 | 3000 |
| Подпиточный насос №1 | КМ8/18 | моноблок | 2.2 | 380 | 1500 |
| Подпиточный насос №2 | КМ8/18 | моноблок | 2.2 | 380 | 1500 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос №1 | Д320-50 | 5АМ 250 S4 | 75 | 380 | 1450 |
| Сетевой насос №2 | Д320-50 | 5АМ 250 S4 | 75 | 380 | 1450 |
| Сетевой насос №3 | Д320-50 | 5АМ 250 M4 | 55 | 380 | 1450 |
| Подпиточный насос №1 | 2К-6 | А02-42-2 | 7.5 | 380 | 2910 |
| Подпиточный насос №2 | 4К-6 | А02-42-2 | 21 | 380 | 1450 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | КМ45/55 |  | 17 | 380 | 2900 |
| Сетевой насос | КМ45/55 |  | 17 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос | ПН2/16 |  | 1.5 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос | ПН2/16 |  | 1.5 | 380 | 2900 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | К160/30 | АИР180М | 30 | 380 | 1470 |
| Сетевой насос | К160/30 | АИР180М | 30 | 380 | 1470 |
| Сетевой насос | К160/30 | 4А200М243 | 38 | 380 | 2990 |
| Сетевой насос | К100-80-160 | МО16092 | 15 | 380 | 2980 |
| Подпиточный насос | К8/18 | 4А | 1.5 | 380 | 3000 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос №1 | Д315/71 | 4АМУ-315-4У2 | 75 | 380 | 1490 |
| Сетевой насос №2 | Д320/50 | 4АМУ-315-4У2 | 110 | 380 | 1490 |
| Насос ГВС №1 | Д200/90 | 4 АМУ250S2У2 | 75 | 380 | 2940 |
| Насос ГВС №2 | Д200/90 | 4 АМУ250S2У2 | 55 | 380 | 2940 |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | К-100-40 | А160М | 18.5 | 380 | 2900 |
| Сетевой насос | 1Д200-90б | А160М | 38.5 | 380 | 1500 |
| Сетевой насос | К80-5-200 | 5А2001243 | 4.5 | 380 | 2940 |
| Подпиточный насос | 2К-6 | А4 | 4 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос | 2К-6 | А4 | 4 | 380 | 2900 |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |
| Насос подпиточный | UPS 40-50/2F |  | 1.5 | 380 | 3000 |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 8К/12 | QUPA160M | 30 | 380 | 2945 |
| Сетевой насос | 8К/12 | QUPA160M | 30 | 380 | 2945 |
| Сетевой насос | 3К-9 | QUPA160M | 15 | 380 | 2910 |
| Подпиточный насос | 3К-6 | АИРМ112М | 7.5 | 380 | 2895 |
| Подпиточный насос | 3К-6 | АИРМ112М | 7.5 | 380 | 2895 |
| Котельная №16 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | К100-65-250 | 8A225M273 | 55 | 380 | 3000 |
| Сетевой насос | К80-50-200 | 4AM16082 | 22 | 380 | 3000 |
| Сетевой насос | К100-65-250 | 8A225M273 | 55 | 380 | 3000 |
| Насос ГВС-1 | К80-50-200 | 5A160S273 | 18 | 380 | 3000 |
| Насос ГВС-2 | К80-50-200 | 5A160S273 | 18 | 380 | 3000 |
| Подпиточный насос |  | A02-52-2 | 1.5 | 380 | 1500 |
| Котельная №17 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | К80/50 | 4А | 17 | 380 | 2900 |
| Сетевой насос | К80/50 | А02А | 10 | 380 | 2910 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос №1 | 5Ф-6 | 4АМ 180 М2 | 22 | 380 | 2900 |
| Сетевой насос №2 | 5Ф-6 | 4АМ 180 М2 | 22 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос №1 | К20/30 | АИР 100 S2 У3 | 2.7 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос №2 | К20/30 | АИР 100 S2 У3 | 2 | 380 | 2900 |
| Котельная №22 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 4КМ-8 | А02 | 17 | 380 | 2910 |
| Сетевой насос | К80-50-200 | А-262-2 | 18 | 380 | 2910 |
| Сетевой насос | 3К-6 |  | 22 | 380 | 29010 |
| Подпиточный насос | К-20/18 | АИР90 | 3 | 380 | 2910 |
| Котельная №28 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 4КМ-12 | 4А | 15 | 380 | 2560 |
| Сетевой насос | 4КМ-12 | 4А | 15 | 380 | 2960 |
| Сетевой насос | 3К-9 | 4А | 7.5 | 380 | 2960 |
| Подпиточный насос | К8/18 | 4А | 1.2 | 380 | 2960 |
| Насос ГВС | К20/30 | 4А | 4 | 380 | 2960 |
| Насос ГВС | К20/31 | 4А | 1.5 | 380 | 2960 |
| Котельная №36 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | К80-50-200 | 4А | 18 | 380 | 2900 |
| Сетевой насос | К80-50-200 | 4А | 18 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос | К20/30 | А | 13 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос | К20/30 | А160М4 | 30 | 380 | 2900 |
| Котельная №47 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос№1 | К-20/30 | АИП 100L4 | 4.5 | 380 | 3000 |
| Сетевой насос№2 | К-20/30 | АИП 100L4 | 4.5 | 380 | 3000 |
| Котельная №48 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | К20/30 | АИР100L4 | 4.5 | 380 | 2900 |
| Сетевой насос | К20/30 | АИР100L4 | 4.5 | 380 | 2900 |
| Котельная №51 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 4К-6 | АО2 | 55 | 380 | 2920 |
| Сетевой насос | 4К-7 | 4А | 55 | 380 | 2920 |
| Сетевой насос | Д315-50 | 4АМ250 | 75 | 380 | 2440 |
| Подпиточный насос | 2,5ЦВ | АО2 | 11 | 380 | 2900 |
| Подпиточный насос | 2К-6 | А4 | 4.5 | 380 | 2900 |
| Котельная №52 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 4К-6 | А04 | 55 | 380 | 2960 |
| Сетевой насос | Д-315 | А04 | 38 | 380 | 1450 |
| Подпиточный насос | 3К-9 |  | 17.5 | 380 | 1900 |
| Подпиточный насос | КМ8/18 |  | 1.5 | 380 | 1480 |
| Котельная №53 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос №1 | Д320-70 | 4АМН225М2У3 | 90 | 380 | 1500 |
| Сетевой насос №2 | Д315-71 | 4АМН225М2У3 | 90 | 380 | 1500 |
| Сетевой насос №3 | 1Д200-90 | 4АМН225М2У3 | 90 | 380 | 1500 |
| Насос ГВС №1 | К100-65 | АИР180М2У3 | 30 | 380 | 3000 |
| Насос ГВС №2 | К80-50 | АИР180М2У3 | 30 | 380 | 3000 |
| Насос подпиточный №1 | К-80-50 | А26 1-2 | 15 | 380 | 1500 |
| Насос подпиточный №2 | К-80-50 | А26 1-2 | 15 | 380 | 1500 |

1.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепла от АТЭЦ-2, ПГУ-235, котельных «Покровская», Городская, №1 осуществляется как центрально - качественное по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения по отопительному графику.

Регулирование отпуска тепла от котельных №2, 3, 5, 12, 15, 22, 36, 52 осуществляется как центрально - качественное по нагрузке отопления по отопительному графику.

Регулирование отпуска тепла от котельных №6, 9, 10, 16, 21, 51, 53 осуществляется как центрально - качественное по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения по отопительному графику.

Отпуск тепла от АТЭЦ-2, ПГУ-235, котельных «Покровская», Городская, №1 осуществляется по температурному графику 130-70ºС с административной срезкой на 115 ºС в связи с технологическими особенностями трубопроводов с ППУ изоляцией.

Графики среднесуточной температуры воды в подающих трубопроводах на выводах тепловых источников ОАО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» на 01.01.2016 г. представлены на рисунке 1.6.1

Рисунок 1.6.1 Графики среднесуточной температуры воды в подающих трубопроводах на выводах тепловых источников ОАО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» на 01.01.2016 г.

1.7 Среднегодовая загрузка оборудования

Астраханская АТЭЦ-2

В 2014 году зимний максимум потребления тепловой энергии – 11,91740 тыс. Гкал/сутки или 497 Гкал/ч 01.02.2014, летний минимум потребления тепловой энергии – 1,00159 тыс. Гкал/сутки или 42 Гкал/ч 14.08.2014 г.

Среднегодовая загрузка оборудования по электрической и тепловой мощности за 2012 г, 2013 г и 2014 г. представлены в таблице 1.7.1.1

Таблица 1.7.1.1 - Среднегодовая загрузка оборудования по электрической и тепловой мощности за 2012 г, 2013 г и 2014 г.

| число часов использования в 2012 г. | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрической мощности | 4632,198 | 6191,271 | 5628,564 | 5979,524 | 5638,861 |
| тепловой мощности | 2080,075 | 2055,837 | 2920,595 | 2162,3 | 2305,328 |
| число часов использования в 2013 г. | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| электрической мощности | 5642,895 | 4245,568 | 4883,78 | 5695,626 | 5144,241 |
| тепловой мощности | 2023,169 | 1408,443 | 2579,147 | 2171,697 | 2040,969 |
| число часов использования в 2014 г. | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| электрической мощности | 6171,896 | 2738,89 | 4381,683 | 4804,888 | 4535,225 |
| тепловой мощности | 2328,493 | 825,1308 | 2998,313 | 2461,853 | 2145,326 |

В 2012 году в работе был 1 водогрейный котел КВГМ-100 теплопроизводительностью 100 Гкал/час, число часов использования тепловой мощности  28,12 ч.

В 2013 году в работе был 1 водогрейный котел КВГМ-100 теплопроизводительностью 100 Гкал/час, число часов использования тепловой мощности  321,77 ч.

В 2014 году в работе был 1 водогрейный котел КВГМ-100 теплопроизводительностью 100 Гкал/час, число часов использования тепловой мощности  521,96 ч.

Таблица 1.7.1.2 - КИУМ по электрической и тепловой мощности за 2012 г, 2013 г и 2014 г.

| 2012 г. КИУМ, % | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрической мощности | 52,734496 | 70,48351 | 64,07746 | 68,0729 | 64,19469 |
| тепловой мощности | 44,559688 | 43,62376 | 34,65311 | 25,65588 | 20,57834 |
| 2013 г. КИУМ, % | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| электрической мощности | 64,416614 | 48,46539 | 55,75092 | 65,01856 | 58,72422 |
| тепловой мощности | 41,950294 | 29,15569 | 30,67705 | 25,83074 | 18,61198 |
| 2014 г. КИУМ, % | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| электрической мощности | 70,455429 | 31,26587 | 50,01921 | 54,85032 | 51,77198 |
| тепловой мощности | 48,331914 | 17,12693 | 35,82669 | 29,41655 | 19,93477 |

Таблица 1.7.1.3 – Выработка электроэнергии за 2012 г, 2013 г и 2014 г.

| Выработка электроэнергии, тыс. кВт. ч.2012 г. | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по теплофикационному циклу | 194027 | 199246 | 293224 | 216492 | 902989 |
| по конденсационному циклу | 176549 | 296055 | 325918 | 441256 | 1239778 |
| всего | 370576 | 495302 | 619142 | 657748 | 2142767 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт. ч.2013г | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| по теплофикационному циклу | 194972 | 136258 | 257498 | 221117 | 809845 |
| по конденсационному циклу | 256460 | 203388 | 279717 | 405402 | 1144966 |
| всего | 451432 | 339645 | 537216 | 626519 | 1954812 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт. ч.2014г | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| по теплофикационному циклу | 226357,38 | 80453,882 | 290007,55 | 243907,2 | 840726 |
| по конденсационному циклу | 267394,27 | 138657,33 | 191977,6 | 284630,47 | 882659,7 |
| всего | 493751,65 | 219111,21 | 481985,15 | 528537,66 | 1723386 |

Таблица 1.7.1.4 – Тепловая нагрузка за 2012 г, 2013 г и 2014 г.

| Тепловая нагрузка, Гкал 2012г | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| суммарная | 374413,46 | 370050,66 | 511104,19 | 378402,56 | 1633971 |
| производственного отбора | 67716 | 60166,389 | 0 | 0 | 127882,4 |
| Теплофикационного отбора | 306697,46 | 309884,27 | 511104,19 | 378402,56 | 1506088 |
| Тепловая нагрузка, Гкал 2013г | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| суммарная | 364170,38 | 253519,83 | 451350,66 | 380047 | 1449088 |
| производственного отбора | 41636,857 | 28203,931 | 0 | 0 | 69840,79 |
| Теплофикационного отбора | 322533,52 | 225315,89 | 451350,66 | 380047 | 1379247 |
| Тепловая нагрузка, Гкал 2014г | э/бл.1 | э/бл.2 | э/бл.3 | э/бл.4 | станция |
| суммарная | 419128,71 | 148523,54 | 524704,79 | 430824,22 | 1523181 |
| производственного отбора | 45161,768 | 16002,141 | 0 | 0 | 61163,91 |
| Теплофикационного отбора | 373966,95 | 132521,4 | 524704,79 | 430824,22 | 1462017 |

ПГУ-235

Таблица 1.7.2.1 – Среднегодовая загрузка оборудования за 2013 г, 2014 г и 2015 г.

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015* |
| --- | --- | --- | --- |
| Число часов использования установленной электрической мощности, ч | 6505 | 7030 | 1970 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности, ч | 1048 | 1751 | 805 |
| КИУМ э/э, % | 74,3 | 80,3 | 91,2 |
| КИУМ т/э, % | 12,0 | 20,4 | 38,0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВтч : | 636060 | 1647419 | 462916 |
| по теплофикационному циклу | 4636 | 52179 | 23675 |
| по конденсационному циклу | 631423,98 | 1595239,52 | 439241,411 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 60553,756 | 230771,44 | 106030,600 |

*1 квартал 2015 года

Котельные ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

Таблица 1.7.4.1 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных.

| № п/п | Котельная | Всего отпущено тепловой энергии, Гкал/год | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Среднечасовой отпуск, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, % | Всего отпущено тепловой энергии, Гкал/год | Среднечасовой отпуск, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, % | Всего отпущено тепловой энергии, Гкал/год | Среднечасовой отпуск, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |
| 1 | Центральная | 207090.9 | 375.00 | 47.15 | 12.6% | 137137.9 | 31.40 | 8.4% | 19710.07 | 4.51 | 1.2% |
| 2 | Городская | 113549.03 | 108.90 | 25.85 | 23.7% | 98925.62 | 22.65 | 20.8% | 119653.38 | 27.39 | 25.2% |
| 3 | Покровская | 19479.54 | 75.32 | 4.44 | 5.9% | 14212.86 | 3.25 | 4.3% | 13049.24 | 2.99 | 4.0% |
| 4 | №1 | 38820.83 | 33.25 | 8.84 | 26.6% | 34226.09 | 7.84 | 23.6% | 37454.48 | 8.57 | 25.8% |
| 5 | №2 | 4048.69 | 2.58 | 0.92 | 35.7% | 3654.36 | 0.84 | 32.4% | 3776.72 | 0.86 | 33.5% |
| 6 | №3 | 1288.36 | 0.53 | 0.29 | 55.6% | 1207.63 | 0.28 | 52.4% | 1090.99 | 0.25 | 47.3% |
| 7 | №5 | 620.67 | 1.08 | 0.14 | 13.1% | 549.03 | 0.13 | 11.6% | 451.90 | 0.10 | 9.6% |
| 8 | №6 | 15571.13 | 7.98 | 3.55 | 44.4% | 16138.97 | 3.69 | 46.3% | 16140.23 | 3.70 | 46.3% |
| 9 | №7 | 549.96 | 2.58 | 0.13 | 4.9% | 412.35 | 0.09 | 3.7% | 639.16 | 0.15 | 5.7% |
| 10 | №9 | 5555.35 | 3.34 | 1.26 | 37.9% | 4585.56 | 1.05 | 31.4% | 4579.98 | 1.05 | 31.4% |
| 11 | №10 | 14413.86 | 10.98 | 3.28 | 29.9% | 14831.79 | 3.40 | 30.9% | 16721.13 | 3.83 | 34.9% |
| 12 | №12 | 4231.61 | 3.32 | 0.96 | 29.0% | 3754.83 | 0.86 | 25.9% | 4122.24 | 0.94 | 28.4% |
| 13 | №13 | 304.09 | 0.35 | 0.07 | 19.9% | 258.44 | 0.06 | 17.0% | 279.92 | 0.06 | 18.4% |
| 14 | №15 | 10625.02 | 8.60 | 2.42 | 28.1% | 10313.36 | 2.36 | 27.5% | 8237.91 | 1.89 | 21.9% |
| 15 | №16 | 9180.65 | 7.10 | 2.09 | 29.4% | 9071.15 | 2.08 | 29.2% | 9181.20 | 2.10 | 29.6% |
| 16 | №17 | 1923.55 | 1.13 | 0.44 | 38.8% | 1959.70 | 0.45 | 39.7% | 2157.02 | 0.49 | 43.7% |
| 17 | №21 | 2883.55 | 1.55 | 0.66 | 42.4% | 3004.74 | 0.69 | 44.4% | 3125.84 | 0.72 | 46.2% |
| 18 | №22 | 2746.90 | 1.25 | 0.63 | 50.2% | 2544.16 | 0.58 | 46.7% | 2897.06 | 0.66 | 53.2% |
| 19 | №25 |  | 1.32 |  | 0.0% |  |  | 0.0% |  |  | 0.0% |
| 20 | №28 | 1400.05 | 3.44 | 0.32 | 9.3% | 1043.41 | 0.24 | 6.9% | 1156.08 | 0.26 | 7.7% |
| 21 | №36 | 1869.86 | 5.98 | 0.43 | 7.1% | 1642.56 | 0.38 | 6.3% | 1948.36 | 0.45 | 7.5% |
| 22 | №47 | 132.31 | 0.42 | 0.03 | 7.2% | 112.64 | 0.03 | 6.2% | 124.70 | 0.03 | 6.8% |
| 23 | №48 | 100.33 | 0.23 | 0.02 | 9.8% | 104.30 | 0.02 | 10.2% | 118.58 | 0.03 | 11.6% |
| 24 | №51 | 13319.23 | 5.32 | 3.03 | 57.0% | 13159.54 | 3.01 | 56.6% | 14038.34 | 3.21 | 60.4% |
| 25 | №52 | 5750.18 | 5.84 | 1.31 | 22.4% | 5050.08 | 1.16 | 19.8% | 5616.22 | 1.29 | 22.0% |
| 26 | №53 | 21164.61 | 8.65 | 4.82 | 55.7% | 22299.43 | 5.11 | 59.0% | 22676.49 | 5.19 | 60.0% |

Установленная тепловая мощность тепловых источников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» на 01.01.2016 г. составила 1715,11 Гкал/ч, тепловая мощность нетто в горячей воде составила 1471,352 Гкал/ч, при этом подключенная нагрузка составила 952,43 Гкал/ч.

1.8 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Способы и тип приборов учета тепловой энергии, отпускаемой потребителям ОАО «Астраханьэнерго», представлены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1 - Способы и тип приборов учета тепловой энергии, отпускаемой потребителям теплоисточников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Расположение средств учета (ГРП, ГРС и пр.) | Назначение узла учета, (расход газа на…, учет тепловой энергии и теплоносителя … теплового вывода… и пр.), точки измерений | Расчет количества среды -вычислительное устройство или планиметрирование, для состояния учета электроэнергии указать используемое программное обеспечение | Состав и типы средств измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вычислитель, УСПД | Средства измерений расхода, перепада давлений на СУ и тип СУ, счетчик электрической энергии, вид электроэнергии (активная, реактивная) | Дата поверки | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Состояние коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | ул. Менжинского,1 | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду200 ЭРСВ Ду200 ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду15 | III квартал 2018 |  |
| 2 | Котельная №2 | ул. Комарова,51 | На территории котельной | Отсутствует |  | Отсутствует | Отсутствует |  | По нормативным затратам условного топлива |
| 3 | Котельная №3 | ул.Дальная,91и | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду50 ЭРСВ Ду50 ЭРСВ Ду20 ЭРСВ Ду15 | III квартал 2018 |  |
| 4 | Котельная №5 | ул. Щукина/ Комсомольская 79/30 | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду50 ЭРСВ Ду50 ЭРСВ Ду15 | III квартал 2018 |  |
| 5 | Котельная №6 | ул.Украинская,14а | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду150 ЭРСВ Ду150 ЭРСВ Ду25 ЭРСВ Ду 15 | III квартал 2018 |  |
| 6 | Котельная №7 | ул.Ахшарумова,82 | На территории котельной | Отсутствует |  | Отсутствует |  |  | По нормативным затратам условного топлива |
| 7 | Котельная №9 | ул.Литейная | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду20 ЭРСВ Ду15 | III квартал 2018 |  |
| 8 | Котельная №10 | "Астраханская судоверфь" | На территории котельной | Отсутствует |  | Отсутствует |  |  | По нормативным затратам условного топлива |
| 9 | Котельная №12 | ул.Адмирала Нахимова(ВОС) | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду25 | III квартал 2018 |  |
| 10 | Котельная №15 | ул. Немова,205 | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду150 ЭРСВ Ду150 ЭРСВ Ду50 | III квартал 2018 |  |
| 11 | Котельная №16 | п.Янго-Аул, ул.Соликамская,8а | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду50 ЭРСВ Ду15 | III квартал 2018 |  |
| 12 | Котельная №16 |  | На территории котельной | Горячее водоснабжение | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду50 ЭРСВ Ду50 ЭРСВ Ду50 | III квартал 2018 |  |
| 13 | Котельная №17 | ул.Николая Островского,5в | На территории котельной | Отсутствует |  | Отсутствует |  |  | По нормативным затратам условного топлива |
| 14 | Котельная №21 | ул. Рождественского,15а | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду50 ЭРСВ Ду15 | III квартал 2018 |  |
| 15 | Котельная №22 | ул.Строительная,10 | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду80 ЭРСВ Ду80 ЭРСВ Ду25 ЭРСВ Ду15 | III квартал 2018 |  |
| 16 | Котельная №28 | ул.Безжонова,103 | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя |  | Отсутствует |  |  | По нормативным затратам условного топлива |
| 17 | Котельная №36 | ул.Бехтерева,206 | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду80 ЭРСВ Ду80 ЭРСВ Ду20 ЭРСВ Ду15 | III квартал 2018 |  |
| 18 | Котельная №47 | ул.Спартаковская,1 | На территории котельной | Отсутствует |  | Отсутствует |  |  | По нормативным затратам условного топлива |
| 19 | Котельная №48 | ул.Желябова,40/2 | На территории котельной | Отсутствует |  | Отсутствует |  |  | По нормативным затратам условного топлива |
| 20 | Котельная №51 | ул.Александрова,13 | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду150 ЭРСВ Ду150 ЭРСВ Ду25 ЭРСВ Ду15 | III квартал 2018 |  |
| 21 | Котельная №52 | ул.Адмирала Нахимова,42 | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду100 ЭРСВ Ду25 | III квартал 2018 |  |
| 22 | Котельная №53 | ул.Бафева,38 | На территории котельной | Горячее водоснабжение | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду65 ЭРСВ Ду50 ЭРСВ Ду25 | III квартал 2018 |  |
| 23 | Котельная №53 |  |  | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭРСВ Ду150 ЭРСВ Ду150 ЭРСВ Ду80 ЭРСВ Ду15 | III квартал 2018 |  |
| 24 | Котельная "Покровская" | ул.Тихореченская, 76 | На территории котельной | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ЭСКО-3.ИТ | ЭРСВ Ду150 ЭРСВ Ду150 ЭРСВ Ду80 | III квартал 2018 |  |
| 25 | Котельная "Центральная"(зима) ПГУ-235 | ул.Энергитическая,7 проезд д.8 |  | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ МР ВЗЛЕТ МР ЭРСВ Ду100 | III квартал 2017 |  |
| 26 | Котельная "Центральная"(лето) ПГУ-235 | ул.Энергитическая,7 проезд д.8 |  | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ МР ВЗЛЕТ МР ЭРСВ Ду40 | II квартал 2017 |  |
| 27 | Котельная "Городская" |  |  | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ВЗЛЕТ ТСР-027 | ВЗЛЕТ ТСР-027 | UFM005 UFM005 ЭРСВ Ду 100 | III квартал 2018 |  |
| 28 | АТЭЦ-2 | Кулаковка, три протока шоссе,4 |  | Учет тепловой энергии и теплоносителя | ТЭКОН-17 | ТЭКОН-17 | UFM-001 UFM-001 UFM-001 UFM-001 US-800 US-800 UFM-001 UFM-001 UFM-001 UFM-01 UFM-001 UFM-001 UFM-001 | Ежегодно |  |

Расчеты за покупку тепловой энергии и теплоносителя в условиях принятого в коммерческую эксплуатацию узла учета АТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» ведутся по показаниям подпитки.

Узел учета Астраханской АТЭЦ-2 смонтирован согласно проектной документации и имеет утвержденную в соответствующем порядке «Методику измерений тепловой энергии и теплоносителя» утвержденной ООО «СТП» (г. Казань) и внесенной в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений под регистрационным кодом ФР.1.29.2012.11795.

На рисунке 1.8.1 представлена схема узла учета тепловой энергии и теплоносителя на АТЭЦ-2.

Рисунок 1.8.1 – Схема узла учета тепловой энергии на АТЭЦ-2.

1.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования

источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования на 01.01.2016 г. представлена в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1 - Статистика отказов и восстановлений основного оборудования за 2016 год.

| №п/п | Оборудование | Количеств технических неполадок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Астраханская АТЭЦ-2 |  |  |
| 1 | Паровая турбина ст.№1 (ПТ-80/100-130/13) | 5 |
| 2 | Паровая турбина ст.№2 (ПТ-80/100-130/13) | 1 |
| 3 | Паровая турбина ст.№3 (Т-110/120-130-5) | 4 |
| 4 | Паровая турбина ст.№4 (Т-110/120-130-5) | 7 |
| ПГУ-235 |  |  |
| 1 | Паровая турбина ст.№3 (Т-20/23-4,5/0,18) | 2 |
| 2 | Паровая турбина ст.№6 (Т-20/23-4,5/0,18) | 2 |
| Котельные |  |  |
| 1 | «Центральная» | 1 |
| 2 | «Покровская» | 12 |
| 3 | №2 | 0 |
| 4 | №3 | 3 |
| 5 | №5 | 1 |
| 6 | №6 | 1 |
| 7 | №7 | 1 |
| 8 | №9 | 7 |
| 9 | №10 | 12 |
| 11 | №13 | 0 |
| 12 | №15 | 3 |
| 13 | №16 | 4 |
| 14 | №21 | 6 |
| 15 | №22 | 3 |
| 16 | №28 | 2 |
| 17 | №47 | 2 |
| 18 | №51 | 5 |
| 19 | №52 | 3 |

На котельных произошло 68 неплановых отключений, которые распределились следующим образом:

- 45 отключений вследствие неотложных ремонтных работ на оборудовании;

- 14 отключений по заявкам Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань;

- 9 отключений по причине отключений городской воды МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

1.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей

эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

2. Источники тепловой энергии МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

2.1 Структура основного оборудования

Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка по состоянию на 01.01.2016 г. представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка тепловых источников МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная мощность |  | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде расчетная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч |  |
| 1. | Котельная Т-1 |  | 113.66 | 64.03 |
| 2. | Котельная Т-2 |  | 22.64 | 18.66 |
| 3. | Котельная Т-3 |  | 4.98 | 2.52 |
| 4. | Котельная Т-4 |  | 5.32 | 10.16 |
| 5. | Котельная Т-5 |  |  | 9.41 |
| 6. | Котельная Т-6 |  | 89.98 | 32.21 |
| 7. | Котельная Т-8 |  | 6.45 | 23.36 |
| 8. | Котельная Т-9 |  | 4.33 | 1.38 |
| 9. | Котельная Т-10 |  | 5.16 | 1.88 |
| 10. | Котельная Т-11 |  | 2 | 0.79 |
| 11. | Котельная Т-12 |  | 0.49 | 0.46 |
| 12. | Котельная Т-13 |  | 0.218 | 0.59 |
| 13. | Котельная Т-14 |  | 1.634 | 0.51 |
| 14. | Котельная Т-15 |  | 1.082 | 0.94 |
| 15. | Котельная Т-16 |  | 12.99 | 0.66 |
| 16. | Котельная Т-17 |  | 1.6 | 1.02 |
| 17. | Котельная Т-18 |  | 0.054 | 0.05 |
| 18. | Котельная Т-19 |  | 0.327 | 0.20 |
| 19. | Котельная Т-20 |  | 1.72 | 2.00 |
| 20. | Котельная Т-21 |  | 1.72 | 3.26 |
| 21. | Котельная Т-22 |  | 0.172 | 0.17 |
| 22. | Котельная Т-23 |  | 3.44 | 4.06 |
| 23. | Котельная Т-24 |  | 0.54 | 0.54 |
| 24. | Котельная Т-25 |  | 0.52 | 0.00 |
| 25. | Котельная Т-26 |  | 0.94 | 0.00 |
| 26. | Котельная Т-41 |  | 0.75 | 0.78 |
| 27. | Котельная Т-43 |  | 0.48 | 0.50 |
| 28. | Котельная Т-44 |  | 13.32 | 8.56 |
| 29. | Котельная Мосотряда Т-83 |  | 5.2 | 5.21 |
| ИТОГО: |  |  | 301,717 | 183,27 |

Состав и установленная мощность основного оборудования котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», по состоянию на 01.01.2016 г. представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Состав и установленная мощность основного оборудования котельных «МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» по состоянию на 2016 г.

| Наименование или номер котельной, адрес | Установленная мощно-сть, Гкал/час | Вид топлива | Марка котла | Кол-во шт | Год ввода в эксплуатацию (постройки) | Нали-чие ХВО | Наличие деаэратора | Наличие бака-аккум-ра м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №Т-1 (ул. Коптеева, 54) | 114.1 | газ | ДКВР 6,5/13 ПТВМ-30М-4 ПТВМ-30М-4 | 2 2 1 | 1986 1986 1987 | Na– катионирование 2-ст. | есть | 1000*2 |
| Котельная №Т-2 (ул. Торговая, 5а) | 4.0х0.64 2.56 10х0.64х3 19.2 | газ | ДКВР 4/13 ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 | 1 1 1 1 | 1982 1970 1979 1979 | Na– катионирование 2-ст. | есть | 200*2 |
| Котельная №Т-3 (ул. Набережная р. Воложки, 95) | 6.71 | Газ | КГИ-2 КГИ-3 Е 1/9 | 1 1 3 | 1946 1956 1987 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-4 (ул. Парковая, 25) | 5.30 | Газ | Котлы судовые огнетрубн. F=220 м2 F=205 м2 F=150 м2 F= 90 м2 | 1 1 1 1 | 1967 1960 1966 1958 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-6 (ул. А. Нахимова, 60) | 89.90 | газ | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М-4 | 3 2 | 1976 1990 | Na– катионирование 2-ст. | есть | 200*2 |
| Котельная №Т-8 (ул. Промышлен-ная, 14а) | проектная6.450 фактич. 1.280 | газ | КВГ-2.5 | 3 | 1997 | Na– катионирование 2-ст. | нет | 25*1 |
| Котельная №Т-9 (пл. Нефтянников, 9) | 4.320 | газ | ДЕ6,5-14 | 1 | 1994 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-10 (ул. А.Сергеева, 22а) | 5.580 | газ | КСВА-2 | 3 | 1994 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-11 (ул. Дзержинского, 1) | 2.280 | газ | МЗК-7АГ МЗК-7АГ | 2 3 | 1973 1976 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-12 (ул. Городская, 1а) | 0.490 | газ | Vitoplex 100 | 2 | 2006 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-13 (ул. Набережная Темирязева, 4) | 0.2176 | газ | ROCA G400/ 215XIE | 3 | 2006 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-14 (ул. Войкова, 4/ Агрономическая, 7) | 1.640 | газ | REX95-R95 | 2 | 2006 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-15 (ул. Фунтовское шоссе, 21 б) | 0.54x2 1,08 | газ | КСВа-0,63 КСВа-0,63 | 1 1 | 2001 2009 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-16 (пл. Заводская, 82а литер 6) | 4.16x3 12,48 | газ | ДКВР-6.5/13 | 3 | 1979 | есть | есть | есть |
| Котельная №Т-17 (с. Сабанс-Яр,11) | 1.60 | газ | Универсал-5 | 4 | 1979 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-18 (пер. 9-ый,13) | 0.05 | газ | КС-ТГВ-31.5 | 2 | 1997 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-19 (ул. Докачаева,1) | 0.327 | газ | ROCA G400/ 325XIE | 3 | 2005 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-20 (ул. Сов. Гвардии,1) | 1.720 | газ | REX750/ REX500 | 3 | 2010 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-21 (ул. Фунтовское Шоссе, 4) | 1.720 | газ | Bison750/ Bison500 | 3 | 2010 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-23 (ул. Л.Толстого, 31) | 3.940 | газ | КСВА-2 | 3 | 2006 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-41 (ул. Тольятти, 1) | 0.900 | маз. | Универсал-6 Универсал-5 | 1 2 | 1975 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-43 (ул. Тольятти,110б) | 0.540 | маз. | Универсал-5 | 2 | 1972 | нет | нет | нет |
| Котельная №Т-44 (ул. Фестивальная, 23) | 14.0 | газ маз. | ДЕ-10-14ГМ | 2 | 1990 | есть | есть | 100х2 |

Таблица 2.1.3 – Состав сетевых насосов МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

| № п/п | Наименование котельной | насосы сетевые |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка, тип | Станционный номер | Напор, м | Производительность, м3/ч | скорость вращения, об/мин | мощность, кВт | кол-во, шт. |
| 1 | котельная Т-1 | 1Д630/90 | 1-5 | 90 | 630 | 1450 | 250 | 5 |
| 2 | котельная Т-2 | 1Д800/56Б | 1-2 | 40 | 700 | 1450 | 110 | 2 |
|  |  | 1Д320/50 | 3 | 50 | 320 | 1450 | 75 | 1 |
| 3 | котельная Т-3 | СД 160/45 | 1 | 45 | 160 | 1450 | 37 | 1 |
|  |  | К 100-65-200 | 2 | 50 | 100 | 2900 | 30 | 1 |
| 4 | котельная Т-4 | 1Д315/50А | 1.2 | 42 | 300 | 2900 | 55 | 2 |
|  |  | Д320/50А | 3 | 40 | 300 | 1450 | 55 | 1 |
| 5 | котельная Т-6 | КМ 100-65-200 | 1-4 | 50 | 100 | 2900 | 30 | 4 |
|  |  | ЦН 400/105А | 5-7 | 96 | 380 | 1500 | 160 | 3 |
|  |  | 1Д630-90 | 8 | 90 | 630 | 1450 | 250 | 1 |
| 6 | котельная Т-8 | К 100/65 | 1-3 | 40 | 90 | 2900 | 18.5 | 3 |
| 7 | котельная Т-9 | ЦНСГ 38/88 | 1-2 | 88 | 38 | 2950 | 18.5 | 2 |
|  |  | ЦНСГ 38/176 | 3 | 176 | 38 | 2950 | 30 | 1 |
|  |  | К-100-80-160 | 4-6 | 32 | 100 | 2900 | 15 | 3 |
| 8 | котельная Т-10 | К150-125-31Б | 1-2 | 32 | 200 | 1450 | 30 | 2 |
|  |  | КМ 65-50-160 | 3-4 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | 2 |
| 9 | котельная Т-11 | КМ80-50-200 | 4-5 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 2 |
|  |  | Grundfos TPE50-290/2 | 6-7 | 28 | 36 | 2900 | 3 | 2 |
| 10 | котельная Т-12 | Wilo TOP S-40/10EM-4 | 1-4 | 4 | 14 | 1450 | 0.9 | 4 |
|  |  | Grundfos UPS Д32-80F | 5-6 | 8 | 10.5 | 1450 | 0.245 | 2 |
| 11 | котельная Т-13 | DAD BPH-120/280 | 1-2 | 12 | 31 | 2810 | 898 Вт | 2 |
| 12 | котельная Т-14 | GIP-65/3700T | 1-2 | 35 | 41.2 | 2800 | 9.18 | 2 |
| 13 | котельная Т-15 | К 80-50-200А | 1-2 | 40 | 45 | 2900 | 11 | 2 |
| 14 | котельная Т-17 | КМ 100-80 | 1-2 | 32 | 100 | 2900 | 15 | 2 |
| 15 | котельная Т-18 | 2К-6 | 1 | -32 | 25 | 2900 | 5.5 | 1 |
| 16 | котельная Т-19 | DAB BPH-120/280.50T | 1-2 | 11.5 | 30 | 2810 | 898Вт | 2 |
| 17 | котельная Т-20 | Omega T8-180-2 | 1-2 | 32 | 80 | 2900 | 15 | 2 |
| 18 | котельная Т-21 | КМ 80-65-160 | 1-2 | 32 | 50 | 2900 | 7.5 | 2 |
|  |  | КМ 100-80-160 | 3 | 32 | 100 | 2900 | 15 | 1 |
| 19 | котельная Т-22 | BPH-150/340.65T | 1-2 | 14.5 | 52 | 2800 | 1.7 | 2 |
| 20 | котельная Т-23 | 8К12 | 1 | 32 | 315 | 1500 | 45 | 1 |
|  |  | КМ100-80-160 | 2 | 32 | 100 | 2900 | 15 | 1 |
| 21 | котельная Т-24 | Vortex IBPH-120/280 | 1-2 | 7 | 24 | 2810 | 898 Вт | 2 |
|  |  | DAB BPH-120/280.50T | 3 | 11.5 | 30 | 2810 | 898Вт | 1 |
| 22 | котельная Т-25 | КМ 50-32-125 | 1-2 | 20 | 12.5 | 2900 | 2.2 | 2 |
|  |  | КМ 65-50-125 | 3-4 | 20 | 25 | 3000 | 4 | 2 |
| 23 | котельная Т-26 | Wilo VeroTwinDPL 50/165-5.5/2 | 1 | 30 | 80 | 2900 | 5.5 | 1 |
| 24 | котельная Т-41 | 4КМ12 | 2-3 | 32 | 100 | 2900 | 15 | 3 |
| 25 | котельная Т-43 | 3К6 | 1-3 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 3 |
| 26 | котельная Т-44 | Д320/70 | 1-2 | 71 | 315 | 2900 | 110 | 2 |
|  |  | КМ 80/50 | 3 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 3 |

Таблица 2.1.4 – Состав теплообменного оборудования МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

| № п/п | Наименование котельной | Тип турбоагрегата, ст. №, тип подогревателя (основные, пиковые, бойлера) | Расходы сетевой воды через подогреватели, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норм | макс |
| 1 | котельная Т-2 | кожухотрубный ПП1-53 | 380 | 490 |
|  |  | кожухотрубный ПП1-35 |  |  |
| 2 | котельная Т-8 | кожухотрубный ПВ-3-11 | 80 | 120 |
| 3 | котельная Т-9 | кожухотрубный ПП2-17-7 | 30 | 50 |
|  |  | кожухотрубный ПП2-6-2 |  |  |
| 4 | котельная Т-11 | кожухотрубный ПП2-17-0.7 | 18 | 28 |
|  |  | кожухотрубный ПП2-6-0.7 |  |  |
| 5 | котельная Т-12 | ПТО НН №07 | 12 | 14 |
|  |  | ПТО НН №08 |  |  |
|  |  | ПТО НН №14 |  |  |
| 6 | котельная Т-15 | кожухотрубный ПВ 114-7 | 16 | 20 |
| 7 | котельная Т-20 | ПТО | 45 | 70 |
|  |  | Alfa Laval M10-MFM |  |  |
| 8 | котельная Т-21 | ПТО | 40 | 65 |
|  |  | ННN47 |  |  |
| 9 | котельная Т-25 | ПТО | 11 | 15 |
|  |  | ННN14 |  |  |
| 10 | котельная Т-26 | ПТО | 22 | 30 |
|  |  | FUNKE 05-09-1NH |  |  |
| 11 | котельная Т-44 | кожухотрубный ПП1-53 | 180 | 250 |
|  |  | кожухотрубный ПП1-16 |  |  |
|  |  | кожухотрубный ПП3-12 |  |  |
|  |  | кожухотрубный ПВ2-12 |  |  |
|  |  | кожухотрубный ПВ2-10 |  |  |

2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Рисунок 2.2.1 - Установленная и тепловые мощности нетто в горячей воде котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

Таблица 2.2.2 – Тепловые мощности и расходы тепловой энергии на собственные нужды в горячей воде по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Источники | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в горячей воде, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кот. Т-1 | 113.66 | 100.703 | 3.84 | 96.863 | 64.03 | 32.830 |
| 2 | Кот. Т-2 | 22.64 | 19.38 | 1.461 | 17.919 | 18.66 | -0.743 |
| 3 | Кот. Т-3 | 4.98 | 3.406 | 0.23 | 3.176 | 2.52 | 0.658 |
| 4 | Кот. Т-4 | 5.32 | 3.72 | 0.21 | 3.510 | 10.16 | -6.648 |
| 5 | Кот. Т-5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.41 | -9.410 |
| 6 | Кот. Т-6 | 89.98 | 78.013 | 2.921 | 75.092 | 32.21 | 42.879 |
| 7 | Кот. Т-8 | 6.45 | 5.547 | 0.367 | 5.180 | 23.36 | -18.176 |
| 8 | Кот. Т-9 | 4.33 | 3.031 | 0.588 | 2.443 | 1.38 | 1.067 |
| 9 | Кот. Т-10 | 5.16 | 3.66 | 0.41 | 3.250 | 1.88 | 1.371 |
| 10 | Кот. Т-11 | 2 | 1.4 | 0.2 | 1.200 | 0.79 | 0.414 |
| 11 | Кот. Т-12 | 0.49 | 0.441 | 0.042 | 0.399 | 0.46 | -0.064 |
| 12 | Кот. Т-13 | 0.218 | 0.192 | 0.005 | 0.187 | 0.59 | -0.402 |
| 13 | Кот. Т-14 | 1.634 | 1.422 | 0.161 | 1.261 | 0.51 | 0.751 |
| 14 | Кот. Т-15 | 1.082 | 0.972 | 0.073 | 0.899 | 0.94 | -0.038 |
| 15 | Кот. Т-16 | 12.99 | 12.99 | 0.485115 | 12.505 | 0.66 | 11.844 |
| 16 | Кот. Т-17 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.100 | 1.02 | 0.084 |
| 17 | Кот. Т-18 | 0.054 | 0.049 | 0.006 | 0.043 | 0.05 | -0.011 |
| 18 | Кот. Т-19 | 0.327 | 0.294 | 0.016 | 0.278 | 0.20 | 0.079 |
| 19 | Кот. Т-20 | 1.72 | 1.57 | 0.04 | 1.530 | 2.00 | -0.475 |
| 20 | Кот. Т-21 | 1.72 | 1.54972 | 0.0292 | 1.521 | 3.26 | -1.738 |
| 21 | Кот. Т-22 | 0.172 | 0.1548 | 0.004 | 0.151 | 0.17 | -0.020 |
| 22 | Кот. Т-23 | 3.44 | 2.99 | 0.13 | 2.860 | 4.06 | -1.197 |
| 23 | Кот. Т-24 | 0.54 | 0.502 | 0.007 | 0.495 | 0.54 | -0.046 |
| 24 | Кот. Т-41 | 0.75 | 0.65 | 0.09 | 0.560 | 0.78 | -0.217 |
| 25 | Кот. Т-43 | 0.48 | 0.38 | 0.06 | 0.320 | 0.50 | -0.176 |
| 26 | Кот. Т-44 | 13.32 | 11.26 | 1.32 | 9.940 | 8.56 | 1.385 |
| 27 | Кот. Мостоотряда Т-83 | 5.2 | 5.2 | 0.107 | 5.093 | 5.21 | -0.112 |
| ИТОГО: |  | 300.26 | 260.68 | 12.90 | 247.77 | 193,89 | 53,89 |

2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 2.3.1 – Мероприятия по продлению ресурса теплофикационного оборудования по МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

| Наименование оборудования | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Т-3 |  |  |  |
| Ремонт котла Е-1/9 |  |  | 1 текущий ремонт |
| Т-15 |  |  |  |
| Ремонт котла КВА-0,63 | 1 капитальный ремонт | 1 капитальный ремонт | 1 капитальный ремонт |
| Т-4 |  |  |  |
| Ремонт судового котла |  | 2 капитальных ремонта | 1 капитальный ремонт |
| Т-10 |  |  |  |
| Ремонт котла КСВА-2,0 | 1 капитальный ремонт |  |  |
| Т-23 |  |  |  |
| Ремонт котла КСВА-2,0 |  | 1 капитальный ремонт |  |
| Т-41 |  |  |  |
| Ремонт котла Универсал | 3 текущих ремонта | 3 текущих ремонта | 1 капитальный ремонт, 3 текущих ремонта |
| Т-44 |  |  |  |
| Ремонт котла Е-10/14 |  | 1 текущий ремонт | 1 текущий ремонт |
| Т-2 |  |  |  |
| Ремонт котла ДКВР 10/13 | 1 текущий ремонт |  | 1 текущий ремонт |
| Т-1 |  |  |  |
| Ремонт котла ПТВМ-30М |  | 1 текущий ремонт |  |
| Т-11 |  |  |  |
| Ремонт котла МЗК | 1 капитальный ремонт |  | 1 капитальный ремонт |

Освидетельствование котлов ежегодно.

2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепла котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» осуществляется как

центрально - качественное по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения по отопительному графику для.

Графики среднесуточной температуры воды в подающих трубопроводах и в обратных трубопроводах  представлены на рисунке 2.4.1.

Рисунок 2.4.1 – Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

2.5 Среднегодовая загрузка оборудования.

Таблица 2.5.1 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

Таблица 2.5.2 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

| № п/п | Наименование теплоисточника | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Т-1 | 57,48 |
| 2. | Котельная Т-2 | 75,80 |
| 3. | Котельная Т-3 | 31,38 |
| 4. | Котельная Т-4 | 161,10 |
| 5. | Котельная Т-5 | 0.0 |
| 6. | Котельная Т-6 | 39,97 |
| 7. | Котельная Т-8 | 54,68 |
| 8. | Котельная Т-9 | 23,85 |
| 9. | Котельная Т-10 | 35,02 |
| 10. | Котельная Т-11 | 2,91 |
| 11. | Котельная Т-12 | 85,47 |
| 12. | Котельная Т-13 | 53,99 |
| 13. | Котельная Т-14 | 24,30 |
| 14. | Котельная Т-15 | 124,48 |
| 15. | Котельная Т-16 | 4,10 |
| 16. | Котельная Т-17 | 86,77 |
| 17. | Котельная Т-18 | 982,11 |
| 18. | Котельная Т-19 | 60,60 |
| 19. | Котельная Т-20 | 47,79 |
| 20. | Котельная Т-21 | 88,15 |
| 21. | Котельная Т-22 | 94,38 |
| 22. | Котельная Т-23 | 51,51 |
| 23. | Котельная Т-24 | 44,61 |
| 24. | Котельная Т-41 | 83,06 |
| 25. | Котельная Т-43 | 83,06 |
| 26. | Котельная Т-44 | 71,54 |

2.6 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Отсутствуют коммерческие узлы учета тепловой энергии.

2.7 Статистика отказов и восстановлений оборудования

источников тепловой энергии.

2.8 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей

эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» не выдавались.

3. ТЭЦ «Северная» и ведомственные котельные города.

3.1 Структура основного оборудования

Предприятие ООО «ТЭЦ-Северная» было сдано в эксплуатацию в 1961-1964 гг. и по своему назначению обеспечивало целлюлозно-бумажный комбинат тепловой и электрической энергией.

После закрытия целлюлозно-бумажного комбината электростанцию переориентировали на отопление северной части Трусовского района г. Астрахани. Основной режим работы ТЭЦ-Северная – «от тепла», т.е. вырабатывая тепло по потребности – попутно вырабатывается некоторое количество электроэнергии (3-9 МВт), которая сбрасывается в сеть. Генерирующее оборудование электростанции к такому режиму работы плохо приспособлено (высокие параметры пара в отборе с турбин).

Таблица 3.1.1 - Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка ТЭЦ «Северная» и ведомственных котельных по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная мощность |  | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде расчетная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч |  |
| 1. | ТЭЦ "Северная" | 12 | 98 | 45,44 |
| 3. | Котельная «Строитель Астрахани» | - | 15,2 | 10,121 |
| 4. | Котельная ООО «Природный газ» | - | 4,8 | 3,506 |

Таблица 3.1.1 – Состав основного оборудования по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование | Установленная мощно-сть, Гкал/час | Вид топлива | Марка котла | Кол-во шт | Год ввода в эксплуатацию (постройки) | Нали-чие ХВО | Наличие деаэратора | Наличие бака-аккум-ра м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТЭЦ-Северная |  | газ | RIM MAX 8000 | 6 | 2012 | фильтры умягчения Аквафлоу SF 325/2-95 и коррекционная обработка воды реагентом Аминат КО-2 и Аминат КО-5 |  | 100 |

Таблица 3.1.2 – Состав и установленная мощность основного оборудования «ТЭЦ Северная» по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование источника | Станционный номер |  | Тип (марка) оборудования |  | Год ввода | Паропроизводительность ЭК и КУП, т/ч | Установленная мощность |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по ТЭЦ | турбоагрегатов | ПВК |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОАО «ТЭЦ Северная» |  |  |  |  | 1961 | 225-240 | 12 |  |  |  |  |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | БКЗ-75-39-ГМ | 1961 | 75-80 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2 |  |  | 1962 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 1963 |  |  |  |  |  |  |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ПР-6-35/10/1,2м | 1988 | - | 6 | - | 32,5 | - | - |
|  |  | 2 |  | ПР-6-35/15/5 | 1963 | - | 6 | - | 32,5 | - | - |
| ГПУ комбинированной генерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GE Jenbacher JMS-612 |  |  | 2,004 |  | 12,5 |  |  |
|  |  |  |  | GE Jenbacher JMS-612 |  |  | 2,004 |  | 12,5 |  |  |
|  |  |  |  | GE Jenbacher JMS-612 |  |  | 2,004 |  | 12,5 |  |  |
|  |  |  |  | GE Jenbacher JMS-612 |  |  | 2,004 |  | 12,5 |  |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | RIMMAX 8000 | 2012 | - | - | - | - | 6,879 | - |
|  |  | 2 |  | RIMMAX 8000 | 2012 | - | - | - | - | 6,879 | - |
|  |  | 3 |  | RIMMAX 8000 | 2012 | - | - | - | - | 6,879 | - |
|  |  | 4 |  | RIMMAX 8000 | 2012 | - | - | - | - | 6,879 | - |
|  |  | 5 |  | RIMMAX 8000 | 2012 | - | - | - | - | 6,879 | - |
|  |  | 6 |  | RIMMAX 8000 | 2012 | - | - | - | - | 6,879 | - |

3.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Рисунок 3.2.1 - Установленная и располагаемая тепловые мощности в горячей воде ООО «ТЭЦ-Северная» и ведомственных малых котельных

Таблица 3.2.1 – Тепловые мощности и расходы тепловой энергии на собственные нужды в горячей воде по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Источники | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в горячей воде, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТЭЦ "Северная" | 98 | 45.40 | 0.84 | 44.561 | 49.33 | -4.765 |
| 2 | Кот. "Строитель Астрахани" | 15.2 | 15.2 | 0.218 | 14.982 | 15.81 | -0.832 |
| 3 | Кот. ООО "Природный газ" | 4.8 | 4.8 | 0.108 | 4.692 | 4.91 | -0.213 |

3.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки  ввода  в  эксплуатацию,  фактическая  и  нормативная  наработка,  год продления  ресурса  и  назначенный  ресурс  пиковых  водогрейных  котлов  представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 – Фактическая наработка и назначенный ресурс парогенерирующего и турбинного оборудования.

| Ст. № | Наименование оборудования, тип | Завод-изготовитель | Год ввода | Мощность, МВт, паропроизводительность, т/ч | Температура свежего пара, оС | Давление, кгс/см2 | Наработка, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Норматив | Факт на 01.01.15 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | БКЗ-75-39-ГМ | Барнаульский котельный завод | 1961 | 3×75 | 440 | 39 | 20 лет | 53 |
| 2 |  |  | 1962 |  |  |  | 20 лет | 52 |
| 3 |  |  | 1963 |  |  |  | 20 лет | 51 |
| 1 | ПР-6-35/10/1,2 | ОАО «Калужский турбинный завод" г. Калуга | 1988 | 6 | 435 | 35 | 25 лет | 26 |
| 2 | ПР-6-35/15/5 |  | 1963 | 6 |  |  | 25 лет | 51 |

Таблица 3.3.2 – Фактическая наработка и назначенный ресурс пиковых водогрейных котлов.

| Тип котла | Ст. № | Тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в экспл. | Срок службы, лет | Отработано, лет | Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RIMMAX 8000 | 1 | 6.879 | 2012 | 20 | 4 | ООО «Теплостройпроект-С» |
| RIMMAX 8000 | 2 | 6.879 | 2012 | 20 | 4 | ООО «Теплостройпроект-С» |
| RIMMAX 8000 | 3 | 6.879 | 2012 | 20 | 4 | ООО «Теплостройпроект-С» |
| RIMMAX 8000 | 4 | 6.879 | 2012 | 20 | 4 | ООО «Теплостройпроект-С» |
| RIMMAX 8000 | 5 | 6.879 | 2012 | 20 | 4 | ООО «Теплостройпроект-С» |
| RIMMAX 8000 | 6 | 6.879 | 2012 | 20 | 4 | ООО «Теплостройпроект-С» |

3.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Температурный график от ТЭЦ-Северная 110-60 оС.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

- Общие положения

Тепловые сети города Астрахань  по состоянию на 01.01.2016 г. находятся в эксплуатации  Филиала    ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань, МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», ОАО «ТЭЦ Северная» и организаций различных ведомств.

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань осуществляет транспорт теплоносителя по тепловым сетям от энергоисточников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» осуществляет транспорт теплоносителя от собственных тепловых источников до потребителей.

ОАО «ТЭЦ Северная» - ведомственная организация, которая осуществляет транспорт теплоносителя по собственным тепловым сетям до потребителей.

Также, на территории  г. Астрахань имеются ведомственные тепловые сети – сети на балансе потребителей, и бесхозяйные тепловые сети -  сети собственник, которых не определен.

По состоянию на 01.01.2016 г. в эксплуатации находятся водяные тепловые сети общей протяженностью (в двухтрубном исчислении) 474,34 км, в том числе:

- Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань –247,47 км;

- МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» - 67,85км;

- ОАО «ТЭЦ Северная» - 23,84 км;

- Ведомственные сети – 104,926 км;

- Бесхозяйные сети – 30,253 км;

2.  Структура и параметры тепловых сетей

2.1 Тепловые сети Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в  г. Астрахань.

Основной производственной единицей является эксплуатационный район, который обслуживает от 56 до 118 км тепловых сетей.

Всего сформировано три района:

- тепловой район «Северный»;

- тепловой район «Южный»;

- тепловой район «Бабаевский»;

Теплоснабжение потребителей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань (далее Филиал) осуществляется от пяти крупных источников тепловой энергии – ТЭЦ-2, котельных «Центральная» - ПГУ-235, «Покровская», №1, «Городская»,  малых отопительных котельных, находящихся на балансе ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и котельной Т-15, принадлежащей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

В настоящее время все тепловые источники, входящие в систему теплоснабжения Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань, работают локально, каждый на свою зону.

Тепловые сети выполнены по тупиковой схеме, двухтрубными, либо четырехтрубными (в одном канале проложены сети отопления и горячего водоснабжения), циркуляционными, подающими одновременно тепловую энергию на отопление, вентиляцию, технологические нужды и горячее водоснабжение.

Система теплоснабжения:

- на ПГУ-235, Котельных  №№ 2, 3,5, 9, 10,12,15,16, 22, 36, 51, 52, 53, Т-15  -   закрытая;

- на теплоисточниках ТЭЦ-2, котельных «Городская», «Покровская»,  №№ 1, 6, 10,  21  - открытая.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытым либо закрытым схемам. Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии в отопительный период осуществляется централизованно по качественному методу, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику, с соблюдением утвержденных температурных графиков.

В межотопительный период небольшие и неэкономичные котельные останавливаются на ремонт (12 котельных  - «Городская», №№ 1, 2, 3, 5, 6, 12, 15, 22, 36, 51, 52) .

Схемы тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань представлены в приложении А книги 3.

Параметры тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань представлены в приложении Д книги 3.

В таблице 2.1.1 представлена протяженность тепловых сетей Филиала по видам прокладки.

Таблица 2.1.1 - Протяженность тепловых сетей по видам прокладки, км

| Наименование района | Подземная | Надземная | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| «Северный» | 30.81 | 83.94 | 114.75 |
| «Южный» | 27.85 | 74.89 | 102.74 |
| «Бабаевский» | 19.60 | 10.38 | 29.98 |
| ИТОГО: | 78.25 | 169.21 | 247.47 |

Для большей части тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань применяется надземная прокладка (68,4%), подземная прокладка (31,6 %).

В  таблице 2.1.2 представлено распределение тепловых сетей по году ввода в эксплуатацию, в %

| Год ввода в эксплуатацию | Тепловые сети по эксплуатационным районам,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Северный» | «Южный» | «Бабаевский» |
| до 1970 | 28.62 | 14.14 | 0.00 |
| до 1980 | 48.84 | 60.21 | 1.54 |
| до 1990 | 1.49 | 9.57 | 74.20 |
| до 2000 | 0.58 | 2.20 | 17.54 |
| после 2000 | 20.49 | 13.88 | 6.72 |

Рис 2.1.1 Распределение тепловых сетей по году ввода в эксплуатацию теплового района «Северный», в %

Рис 2.1.2  Распределение тепловых сетей по году ввода в эксплуатацию теплового района «Южный», в %

Рис 2.1.3 Распределение тепловых сетей по году ввода в эксплуатацию теплового района «Бабаевский», в %

Рис 2.1.4 Распределение тепловых сетей Филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания" в г. Астрахань  по году ввода в эксплуатацию, км

В таблице 2.1.3  представлена структура тепловых сетей по эксплуатационным районам Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань.

Таблице 2.1.3 – Структура тепловых сетей по эксплуатационным районам Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань, км

| Диаметр тепловых сетей, мм | Протяженность трубопроводов по эксплуатационным районам, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Северный» | «Южный» | «Бабаевский» |
| Ду≤ 400 | 96.13 | 84.57 | 28.12 |
| Ду< 400 ≤ 600 | 7.89 | 7.11 | 0.57 |
| Ду< 600 ≤ 1000 | 10.73 | 11.06 | 1.29 |
| Всего | 114.75 | 102.74 | 29.98 |

Протяженность трубопроводов Ду 400 и более – 38,6 км, в том числе Ду 1000 – 4,4 км.

В таблице 2.1.4 представлена материальная характеристика тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань.

Таблице 2.1.4 -  Материальная характеристика тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань, км

| Источник | Протяженность,м | Материальная характеристика,м2 | Тепловая нагрузка,Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 | 177537.31 | 49249.3 | 708.95 | 69.5 |
| ЦГК | 10650.68 | 1883.1 | 51.46 | 36.6 |
| Покровская | 3178.60 | 775.7 | 9.47 | 81.9 |
| Центральная (ПГУ-235) | 29979.50 | 5676.5 | 105.86 | 53.6 |
| Котельная №1 | 5051.00 | 1116.8 | 20.63 | 54.1 |
| Котельная №2 | 1273.56 | 185.7 | 3.01 | 61.7 |
| Котельная №3 | 525.00 | 51.2 | 0.61 | 83.9 |
| Котельная №5 | 129.00 | 11.8 | 0.26 | 45.5 |
| Котельная №6 | 2353.14 | 308.9 | 6.87 | 45.0 |
| Котельная №9 | 95.20 | 13.5 | 2.05 | 6.6 |
| Котельная №10 | 4513.74 | 650.9 | 6.86 | 94.9 |
| Котельная №12 | 260.00 | 37.2 | 2.40 | 15.6 |
| Котельная №15 | 2723.00 | 334.8 | 4.90 | 68.3 |
| Котельная №16 | 2009.00 | 288.9 | 4.35 | 66.0 |
| Котельная №21 | 671.50 | 92.4 | 1.32 | 70.0 |
| Котельная №22 | 1098.00 | 110.5 | 1.08 | 102.3 |
| Котельная №36 | 459.90 | 60.2 | 1.16 | 51.9 |
| Котельная №51 | 1847.20 | 278.7 | 5.73 | 48.6 |
| Котельная №52 | 853.15 | 97.2 | 3.87 | 25.1 |
| Котельная №53 | 2258.30 | 245.0 | 10.10 | 24.2 |

2.2 Тепловые сети МУП г. Астрахани "Коммунэнерго".

По состоянию на 01.01.2016 в эксплуатации МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" находятся тепловыесети протяженностью 67,85 км (в двухтрубном исчислении).

Параметры тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" представлены в приложении  Е книги 3.

В таблице 2.2.1 представлена протяженность тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" по видам прокладки.

Таблица 2.2.1 - Протяженность тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" по видам прокладки, км

| Подземная | Надземная | Итого |
| --- | --- | --- |
| 0.64 | 67.22 | 67.85 |

Для большей части тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" применяется надземная прокладка (99%), подземная прокладка составляет лишь 1 %.

В таблице 2.2.2 представлено распределение тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" по году ввода в эксплуатацию, в %

| Год ввода в эксплуатацию | Тепловые сети МУП г. Астрахани "Коммунэнерго",% |
| --- | --- |
| до 1970 | 92.32 |
| до 1980 | 6.60 |
| после 2000 | 1.08 |

В таблице 2.2.3 представлена структура тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго".

Общий процент тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", выработавших нормативный срок службы свыше 25лет, что составляет 98% от общей протяженности.

Рис 2.2.1. Распределение тепловых сетей по году ввода в эксплуатацию, в %

Таблице 2.2.3– Структура тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", км

| Диаметр тепловых сетей, мм | Протяженность трубопроводов МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", км |
| --- | --- |
| Ду≤ 200 | 57.84 |
| Ду< 200 ≤ 500 | 10.02 |

В таблице 2.2.4  представлена материальная  характеристика тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго".

Таблице 2.2.4 -  Материальная характеристика тепловыхсетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", км

| Источник | Протяженность,м | Материальная характеристика,м2 | Тепловая нагрузка,Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-1 | 1249.0 | 215.3 | 64.55 | 3.3 |
| Т-28 | 685.0 | 70.0 | 1.14 | 61.4 |
| Т-2 | 1770.0 | 171.8 | 17.94 | 9.6 |
| Т-3 | 1602.6 | 140.2 | 2.52 | 55.7 |
| Т-4 | 4145.1 | 510.1 | 9.19 | 55.5 |
| Т-6 | 11134.5 | 1862.2 | 32.21 | 57.8 |
| Т-8 | 4830.0 | 490.7 | 2.88 | 170.4 |
| Т-9 | 1770.0 | 171.8 | 0.89 | 193.0 |
| Т-10 | 915.0 | 93.9 | 1.8 | 52.1 |
| Т-11 | 321.0 | 31.4 | 0.77 | 40.8 |
| Т-12 | 58.0 | 4.3 | 0.39 | 11.1 |
| Т-13 | 134.7 | 8.2 | 0.14 | 58.4 |
| Т-14 | 264.2 | 37.5 | 0.5 | 79.0 |
| Т-16 | 1008.5 | 89.0 | 0.61 | 146.0 |
| Т-17 | 549.9 | 52.9 | 1.0 | 51.8 |
| Т-20 | 1015.0 | 117.6 | 2.0 | 58.8 |
| Т-21 | 734.6 | 75.3 | 1.6 | 47.1 |
| Т-23 | 1799.5 | 226.1 | 3.73 | 60.6 |
| Т-41 | 1058.0 | 75.2 | 0.16 | 470.2 |
| Т-43 | 324.0 | 21.3 | 0.43 | 49.57 |
| Т-44 | 2677.8 | 383.6 | 7.45 | 51.50 |

2.3  Тепловые сети от ОАО ТЭЦ  "Северная".

По состоянию на 01.01.2016 в эксплуатации ОАО «ТЭЦ Северная»  находятся тепловые сети протяженностью 24,68 км (в двухтрубном исчислении).

Параметры тепловых сетей ОАО «ТЭЦ Северная»   представлены в приложении  Е1 книги 3.

В таблице 2.3.1 представлена протяженность тепловых сетей ОАО «ТЭЦ Северная»  по видам прокладки.

Таблица 2.3.1 - Протяженность тепловых сетей ОАО «ТЭЦ Северная»  по видам прокладки, км

| Наименование района | Подземная | Надземная | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети ТЭЦ «СЕВЕРНАЯ» | 1.81 | 22.03 | 23.84 |

Для большей части тепловых сетей ОАО «ТЭЦ Северная» применяется надземная прокладка (92,4%), подземная прокладка составляет лишь 7,6 %.

Все тепловые сети от ОАО ТЭЦ «Северная» введены в эксплотацию до 1980 года

т.е общий процент тепловых сетей выработавших нормативный срок службы свыше 25 лет, что составляет 100% от общей протяженности.

Таблице 2.3.2– Структура тепловых сетей ОАО «ТЭЦ Северная», км

| Диаметр тепловых сетей, мм | Протяженность трубопроводов ОАО ТЭЦ "Северная",км |
| --- | --- |
| Ду до 200 | 17.82 |
| Ду от 200 до 400 | 6.86 |
| ИТОГО | 24.68 |

В таблице 2.3.3  представлена материальная  характеристика тепловых сетей ОАО ТЭЦ «Северная».

Таблице 2.3.3 -  Материальная характеристика тепловых сетей ОАО «ТЭЦ Северная», км

| Источник | Протяженность,м | Материальная характеристика,м2 | Тепловая нагрузка,Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ "Северная" | 24680 | 4453.16 | 49.33 | 90.27 |

3. Насосные станции

3.1. Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» г. Астрахань

В  состав  основного  оборудования, находящегося на балансе Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» г. Астрахань,  входят:

-  магистральные трубопроводы  горячей  воды;

- понизительная насосная станция по ул. Кубанская;

- перекачивающая насосная станция по ул. Минусинская;

- центральные тепловые пункты в количестве 8 единиц.

Для поддержания надлежащего гидравлического режима в системе теплоснабжения теплоисточника ТЭЦ-2 в Южном и Северном направлениях работают две понизительные насосные  станции (ПНС).

Магистральная тепловая сеть в Северном направлении от УТ-22 до ПНС (ул. Минусинская) имеет диаметр 2Ду 1000 мм.

Магистральная тепловая сеть в Южном направлении от ТК-23 до ПНС (ул. Кубанская) имеет диаметр 2Ду 500 мм.

На тепловых сетях от ТЭЦ-2 имеются четыре ЦТП – по ул. Софьи Перовской, ул. Барсовой и ЦТП-1, 2 по ул. Куликова. После этих ЦТП сети четырехтрубные.

Тепловые сети Филиала от котельной «Центральная» подразделяются на магистральные и распределительные.

Магистральные сети двухтрубные. Магистральные сети идут до восьми ЦТП. После ЦТП идут распределительные сети. Распределительные сети четырехтрубные.

На тепловых сетях от котельной «Центральная» имеются девять ЦТП - № №47 (47А), 52, 53, 54, 69, 73, 79, 80.

Коррекционные насосы на ЦТП предназначены для обеспечения циркуляции теплоносителя в разводящих тепловых сетях в случае аварии на котельной или на магистральных тепловых сетях. Баки аккумуляторы на ЦТП отсутствуют.

В таблице 3.1 представлена характеристика насосного оборудования Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» г. Астрахань, установленного на ЦТП И ПНС.

| N п/п | Объект | Тепловой район ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" | Характеристики насоса |  |  |  |  | Характеристики электродвигателя |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Наличие ЧРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Тип насоса | Назначение насоса | Производительность м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Тип эл. двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |  |  |
| 1 | ЦТП-47 | Бабаевский | К100-65-200 | центробежный | ГВС | 100 | 50 | АИР180S2 | 30 | 3000 | 1996 | нет |
|  |  |  | К100-65-200 | центробежный | ГВС | 100 | 50 | АИР180S2 | 30 | 3000 | 1996 | нет |
|  |  |  | К100-65-200 | центробежный | ГВС | 100 | 50 | АИР180S2 | 30 | 3000 | 1996 | нет |
| 2 | ЦТП-47/1А | Бабаевский | К100-80-160 | центробежный | ГВС | 100 | 32 | информация нет | 15 | 3000 | 1996 | нет |
|  |  |  | К100-80-160 | центробежный | ГВС | 100 | 32 | информация нет | 15 | 3000 | 1996 | нет |
|  |  |  | L100-80-200 | центробежный | ГВС | 100 | 42 | информация нет | 15 | 3000 | 1996 | нет |
|  |  |  | L100-80-200 | центробежный | ГВС | 100 | 42 | информация нет | 15 | 3000 | 1996 | нет |
| 3 | ЦТП-52 | Бабаевский | ТУРЕ12е32 | центробежный | ГВС | 54,1 | 55 | 4АМ16032УЗ | 15 | 3000 | 1992 | нет |
|  |  |  | ТУРЕ12е32 | центробежный | ГВС | 54,1 | 55 | 4АМ16032УЗ | 15 | 3000 | 1992 | нет |
|  |  |  | ТУРЕ12е32 | центробежный | ГВС | 54,1 | 55 | 4АМ16032УЗ | 15 | 3000 | 1992 | нет |
| 4 | ЦТП-53 | Бабаевский | ТУРЕ12е32 | центробежный | ГВС | 55,7 | 55 | 4АМ16032УЗ | 15 | 3000 | 1992 | нет |
|  |  |  | ТУРЕ12е32 | центробежный | ГВС | 55,7 | 55 | 4АМ16032УЗ | 15 | 3000 | 1992 | нет |
|  |  |  | ТУРЕ12е32 | центробежный | ГВС | 55,7 | 55 | 4АМ16032УЗ | 15 | 3000 | 1992 | нет |
| 5 | ЦТП-54 | Бабаевский | К45/55 | центробежный | ГВС | 45 | 55 | 4АМ16032УЗ | 10,5 | 2900 | 2003 | нет |
|  |  |  | К45/55 | центробежный | ГВС | 45 | 55 | 4АМ16032УЗ | 10,5 | 2900 | 2003 | нет |
|  |  |  | К45/55 | центробежный | ГВС | 45 | 55 | 4АМ16032УЗ | 10,5 | 2900 | 2003 | нет |

Таблица 3.1 характеристика насосного оборудования Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г. Астрахань

| N п/п | Объект | Тепловой район ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" | Характеристики насоса |  |  |  |  | Характеристики электродвигателя |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Наличие ЧРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Тип насоса | Назначение насоса | Производительность м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Тип эл. двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |  |  |
| 8 | ЦТП-79 | Бабаевский | К100-65-200 | центробежный | ГВС | 100 | 50 | 4АМ16032УЗ | 30 | 3000 | 1996 | нет |
|  |  |  | К100-65-200 | центробежный | ГВС | 100 | 50 | 4АМ16032УЗ | 30 | 3000 | 1996 | нет |
|  |  |  | К100-65-200 | центробежный | ГВС | 100 | 50 | 4АМ16032УЗ | 30 | 3000 | 1996 | нет |
| 9 | ЦТП-80 | Бабаевский | 4К-12 | центробежный | ГВС | 100 | 32 | 4АМ16032УЗ | 15 | 2900 | 1996 | нет |
|  |  |  | 4К-12 | центробежный | ГВС | 100 | 32 | 4АМ16032УЗ | 15 | 2900 | 1996 | нет |
|  |  |  | 4К-12 | центробежный | ГВС | 100 | 32 | 4АМ16032УЗ | 15 | 2900 | 1996 | нет |
| 10 | ПНС Кубанская | Южный | Д500-63 | центробежный | сетевые | 512 | 63 | 4АН280У3 | 132 | 1500 | 1990 | нет |
|  |  |  | Д500-63 | центробежный | сетевые | 512 | 63 | 4АН280У3 | 132 | 1500 | 1990 | нет |
|  |  |  | Д500-63 | центробежный | сетевые | 512 | 63 | 4АН280У3 | 132 | 1500 | 1990 | нет |
| 11 | ПНС Минусинская | Северный | WILO 400/480НА-200/6-Т4-С1/Е1 | SCP | сетевые подкачивающие | 1900 | 25 | WEG 315 L-06 | 200 | 990 | 2011 | да |
|  |  |  | WILO 400/480НА-200/6-Т4-С1/Е2 | SCP | сетевые подкачивающие | 1900 | 25 | WEG 315 L-06 | 200 | 990 | 2011 | да |
|  |  |  | WILO 400/480НА-200/6-Т4-С1/Е3 | SCP | сетевые подкачивающие | 1900 | 25 | WEG 315 L-06 | 200 | 990 | 2011 | да |

Таблице 3.2 -  Характеристики теплообменного оборудования, установленного на центральных тепловых пунктах Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г.  Астрахань

| № ЦТП | Наименование оборудования | Марка | Количество секций |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Кожухотрубный водо-водяной подогреватель | ВВП-12-219-4000 | 2 шт. по 10 сек. |
| 47/1 | Кожухотрубный водо-водяной подогреватель | ВВП-08-114-4000 | 2 шт. по 6 сек. |
| 52 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный, тепловая нагрузка 2679000 ккал/час | НН №41ТС-16/М (ЗАО «Ридан») |  |
|  |  | – 2 шт. |  |
| 53 | Кожухотрубный водо-водяной подогреватель | ВВП-14-273-4000 | 2 шт. по 10 сек. |
| 54 | Кожухотрубный водо-водяной подогреватель | ВВП-14-273-4000 | 2 шт. по 10 сек. |
| 69 | Теплообменник пластинчатый разборный, тепловая нагрузка 1050000 ккал/час (отопление) | ТПР1-128 -2 шт. |  |
|  | Теплообменник пластинчатый разборный, тепловая нагрузка 456000 ккал/час (ГВС) | ТПР1-30/30 – 2 шт. |  |
| 73 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный, тепловая нагрузка 3000000 ккал/час | НН №65 |  |
|  |  | (ЗАО «Ридан») |  |
|  |  | – 2 шт. |  |
| 79 | Кожухотрубный водо-водяной подогреватель | ВВП-16-325-4000 | 2 шт. по 7 сек. |
| 80 | Кожухотрубный водо-водяной подогреватель | ВВП-14-273-4000 | 2 шт. по 10 сек. |

3.2. МУП  г. Астрахани «Коммунэнерго»

На предприятии имеется шесть неавтоматизированных центральных тепловых пунктов (ЦТП) с постоянным присутствием оперативного (обслуживающего) персонала.

Один из ЦТП (пл.Заводская, 92) является по технологии насосной станцией (повышающая давление, регулирующая температуру).

3.3. ОАО  ТЭЦ «Северная»

На циркуляцию сетевой воды в бойлерной ТЭЦ было установлены

следующие насосы:

- два насоса 200Д-60 с техническими характеристиками: Q=720 м3/ч;  H=60 м;  N=250 КВт;  n=1450 об/мин;  dк=525 мм;

Один насос 3В-200х2 с техническими характеристиками: Q=500 м3/ч;  H=93 м;  N=200 КВт;  n=1450 об/мин;  dк=445 мм;

Гидравлический режим на выходе из бойлерной характеризовался следующими величинами:

Напор в обратном трубопроводе,    -       20 м;

Напор в подающем трубопроводе,  -       70 м;

4. Тепловые камеры, павильоны и арматура

4.1. Тепловые камеры, павильоны и арматура на тепловых сетях  Филиала   ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г.  Астрахань.

На тепловых сетях Филиала   ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г.  Астрахань в качестве запорной арматуры используются задвижки стальные клиновые фланцевые, шаровые краны под приварку. Запорная арматура рассчитана на давление 2,5 МПа. На воздушниках устанавливаются вентили.

Общее количество запорной и регулирующей арматуры по результатам паспортизации,  проведенной в 2015 году  составляет  9728 единиц, из них диаметром до 400 мм - 9538 единиц, 400мм и более – 190 единиц.

Таблице 4.1.1. -  Регуляторы  установленные на  тепловых сетях Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г.  Астрахань

| № п/п | Направление |
| --- | --- |
| 1 | Ул. Студенческая - Барсовой |
| 2 | Ул. Курская - Рылеева |
| 3 | Ул. С.Перовская, 91 |
| 4 | Ул. 3-я Зеленгинская |
| 5 | Никитинский бугор |
| 6 | Ул. Б.Алексеева - Медиков |
| 7 | Полит. колледж |
| 8 | Ул. Куликова, 44-46 |
| 9 | Ул. Куликова, 46А-48 |
| 10 | Онкология |
| 11 | Ул. 11 Кр.армии |
| 12 | Ул. Б.Алексеева, 43-45 |
| 13 | Ул. Б.Алексеева, 14-16 |
| 14 | Ул. Ужгородская, 9 |
| 15 | Ул. Ангарская |
| 16 | Яблочкова, 30 |
| 17 | Ул. Сун-Ят-Сена |
| 18 | Ул. Яблочкова, 1Д |
| 19 | Ул. Авиационная, 30 |
| 20 | Ул. Галлея |
| 21 | Ул. Латышева, 18Г |
| 22 | Ул. Вокзальная, 3/41 |
| 23 | Ул. Ст.Здоровцева |
| 24 | Ул. Ляхова |
| 25 | Ул. Березовского, 31 |
| 26 | Ул. Ак.Королева, 26 |
| 27 | Ул. Марфинская, 21 |
| 28 | Ул. Березовского, 12 |
| 29 | Ул. Хлебникова |
| 30 | Ул. Кр.набережная, 43 |
| 31 | Ул. Раскольникова, 10А |
| 32 | Ул. Коммунистическая, 24 |
| 33 | Ул. Кр. Набережная - Адмиралтейская |
| 34 | Ул. Звездная, 43 к.1 – Н.островского, 150 |
| 35 | Ул. Звездная, 47 к.4 – Н.Островского, 154 |
| 36 | Ул. Звездная, 47 – Н.Островского, 164 |
| 37 | Пр-д Энергетиков |
| 38 | Ул. Звездная, 29 |
| 39 | Ул. Звездная, 23 |
| 40 | Ул. 3-я Рыбацкая |
| 41 | Ул. Автотранспортная |
| 42 | Ул. Звездная, 7 |
| 43 | Ул. Звездная, 5 |
| 44 | Ул. Звездная, 5 к.3 |
| 45 | Ул. Звездная, 7 к.1 |
| 46 | Ул. Луконина, 6 к.1 |

Конструкции тепловых камер и павильонов тепловых сетей Филиала   ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г.  Астрахань соответствуют требованиям СНИП 41-02-2003. «Тепловые сети».

Таблице 4.1.2 -  Тепловые камеры, с  указанием материала строительных  конструкций.

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Высота | Ширина |  |  |  |  |  |
| ТК69-1 | 4000 | 2500 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК69-2 | 3000 | 2000 | 2000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-15 | 5 | 3.5 | 5 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| П-6 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК54-1 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК52-1 | 4000 | 2500 | 4000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК52-2 | 4000 | 2500 | 4000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК52-3 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК52-4 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК52-5 | 4000 | 2000 | 4000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК52-6 | 4000 | 2000 | 4000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК52-7 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК52-8 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-12А | 6000 | 2000 | 4000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-12 | 4000 | 2000 | 4000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-13 | 4000 | 2000 | 4000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-14 | 4000 | 2000 | 4000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-15 | 5000 | 3500 | 5000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-16 | 4000 | 3000 | 4000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК47-1 | 4000 | 2500 | 4000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК47-2 | 4000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК47-3 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК47-4 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК47-5 | 3000 | 2500 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК47-6 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК47-7 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК47-8 | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-8 | 4000 | 3000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК80-1 | 3500 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК80-2 | 3500 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК80-3 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК80-4 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК80-5 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК80-6 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК80-7 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК80-8 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК80-9 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК80-10 | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК80-11 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК80-12 | 2000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК80-13 | 2000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК80-14 | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК80-15 | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК80-16 | 2000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК80-19 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК80-20 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК51-16 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК51-17 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК52-5 | 2000 | 1500 | 2000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК52-6 | 2000 | 1500 | 2000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК52-10 | 2000 | 1500 | 2000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК-2 | 5 | 3 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК-1в | 4 | 3 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК-1б | 4 | 4 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я-20 | 4 | 5 | 7 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| пДуб | 6 | 5 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я-18 | 5 | 4 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я-17 | 6 | 2 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я-13 | 5 | 3 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-31 | 4,8 | 3 | 4,3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-32 | 4,2 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-33 | 4,2 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-25 | 4 | 2,5 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТП-8 | 3 | 3 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-1а | 3 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| сп1-1 | 5 | 2 | 5 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| сп1-1б | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| сп1-2 | 6 | 2,5 | 5 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| сп1-4 | 5 | 2,1 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-4-1 | 2 | 2 | 2 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-4а | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-7 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-71 | 2 | 2,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-73 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| сп1-74 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т16 | 7 | 3,5 | 5,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК6 | 5 | 2 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК5-1 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК5-2 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК5-3 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК5-4 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК3 | 5 | 2,5 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК3-1 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК3-13 | 2 | 2,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК3-2 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК3-5 | 2 | 2,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК3-8 | 2 | 2,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК3-9 | 2 | 2,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК2г | 2 | 2,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК2д | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК2ж | 2 | 2,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК6-1-2 | 2000 | 1500 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК6 | 4000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т16 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| М1-2 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| М5 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| М7 | 4000 | 2500 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| М4-1 | 3000 | 1500 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| М4-2 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| М4-3 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| М4-4 | 22000 | 1500 | 2000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК2-38 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК2-6 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК2-11б | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК2-13 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК2-14 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ31 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ5 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ6 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ7 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| КУ2 | 3 | 1,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| КУ3 | 3 | 1,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| КУ5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| КУ5а | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ2а | 5 | 3 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ2-2 | 5 | 2,5 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ2-1 | 4 | 1,5 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ2-3 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ2-41 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ2-41а | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК9-1 | 3,5 | 3 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| БА1 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| пДуб1 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| пДуб2 | 3,5 | 3 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| пДуб2-1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| пДуб3 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-9 | 6 | 2,5 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-10 | 6 | 2,5 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-11 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-12 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-13 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-14 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-15 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-21 | 5 | 2,5 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-23 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-24 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-25 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-26А | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-26 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-27 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-3 | 6 | 2,5 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-5 | 6 | 2,5 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-6 | 6 | 2 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-7 | 5,5 | 2,5 | 5,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-8 | 5 | 3 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-62 | 5 | 2,5 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| НБ1-63 | 6 | 3 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я8 | 3 | 2.5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я8-1 | 3 | 2.5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я7-2 | 3 | 2.5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 11а-02 | 2500 | 1500 | 2500 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 11а-05 | 2500 | 1500 | 2500 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 11а-14 | 3000 | 2000 | 4000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 11а-1а | 3000 | 1500 | 3000 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| 11а-3 | 5000 | 2000 | 5000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 11а-4 | 4000 | 2000 | 4000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 11а-5 | 3000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 11а-51 | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 11а-6 | 4000 | 2000 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 11а-31а | 4000 | 2000 | 2500 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| 11а-3 | 7 | 3 | 7 | 400 | плита | битумная | 1d100 | железобетон |
| 11а-31 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 11а-3г | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ЦТП-1 | 5 | 4 | 5 | 400 | плита | битумная | 4d100 | железобетон |
| 11А-3в | 3 | 2.5 | 3 | 401 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я13-1 | 2 | 3 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я13-2 | 2 | 3 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я13-3б | 2 | 3 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я13-23 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Я13-27 | 2 | 1,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| БА1-1 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| БА1 | 5 | 5 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я5-4 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я5-8 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я5-9 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я5-10 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я5-11 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я5-13 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я5-16 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я5-17 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я1-24 | 3 | 1,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т2 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т2-2 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т3 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т4 | 3 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т9 | 4 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т12 | 4 | 3 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13 | 4 | 3 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т14а-1 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т14 | 4 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т15 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т22-3а | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т22-8 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| т45б | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| т45в | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| т46 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| т11а | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| т15-1 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| т15-2 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| т15-5 | 4 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| т15-6 | 4 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| АК6 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-56 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-55 | 2 | 1,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-68а | 2 | 1,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-68б | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13 | 6 | 3 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-1 | 3 | 2.5 | 3 | 400 | плита | битумная | 2d100 | железобетон |
| Т13-4 | 5 | 2.5 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-5 | 4 | 3 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-5а | 5 | 2.5 | 5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-53 | 3 | 2.5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-14б | 4 | 2.5 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-19 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-20 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-201 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| КН8 | 3000 | 2500 | 3000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| КН9 | 2000 | 1500 | 2000 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т23 | 6 | 3 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т23А | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т24 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т25 | 3 | 2.5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-67 | 3 | 2.5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Т13-66 | 3 | 2.5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| 34 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| УТ16-1-1 | 4 | 2.5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| УТ16-5 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| УТ16-8 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| УТ-5 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| СП1-1а-3 | 2500 | 1500 | 2500 | 400 | плита | битумная | нет | бетон |
| ТК-1 | 2500 | 1500 | 2500 | 400 | плита | битумная | нет | бетон |
| ТК-1а | 2000 | 1500 | 2000 | 400 | плита | битумная | нет | бетон |
| СП1-1а-3 | 2500 | 1500 | 2500 | 400 | плита | битумная | нет | бетон |
| ТК-1 | 2500 | 1500 | 2500 | 400 | плита | битумная | нет | бетон |
| ТК-1а | 2000 | 1500 | 2000 | 400 | плита | битумная | нет | бетон |
| Я12 | Я9 | КЛ | 1370 | 1400 | 70 | плита | 101 | железобетон |
| Я9-1а | Яблочоква 34 | КЛ | 440 | 850 | 50 | плита | 10 | железобетон |
| Я9 | Я8 | КЛ | 1370 | 1400 | 70 | плита | 214 | железобетон |
| Я8 | Я7 | КЛ | 1370 | 1400 | 70 | плита | 32 | железобетон |
| Я7 | Я6 | КЛ | 1370 | 1400 | 70 | плита | 99 | железобетон |
| Я6 | Я5 | КЛ | 1370 | 1400 | 70 | плита | 81 | железобетон |
| Я5 | Я4 | КЛ | 1370 | 1400 | 70 | плита | 206 | железобетон |
| Я4 | Я3 | КЛ | 1370 | 1400 | 70 | плита | 118 | железобетон |
| Я3 | Я2 | КЛ | 1370 | 1400 | 70 | плита | 63 | железобетон |
| Я2 | Я1 | КЛ | 1370 | 1400 | 70 | плита | 146 | железобетон |
| Я1 | Я1-1 | КЛ | 780 | 1450 | 70 | плита | 56 | железобетон |
| В1-1 | 3 | 1,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В5-1 | 3 | 1,2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В5-2 | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В5-2а | 1,5 | 1 | 1,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В6-1 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В7-12 | 3 | 1 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В7-11 | 2 | 1,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В7-1 | 3 | 3 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В7-3 | 3 | 1,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В7-4 | 3 | 1,5 | 2 | 300 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В7-5 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-14 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в14-1 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-15 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-151 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-153 | 3 | 3 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-155 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-157 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-162 | 3 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-158 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-164 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к15 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к15-1 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к15-13 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к15-16 | 3 | 3 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В8-1 | 3 | 1,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В8-2а | 2 | 1,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-1 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-11 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-113 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-12 | 2,5 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-122 | 3 | 2,5 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-13 | 3 | 2,5 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-132 | 4 | 3 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-133 | 3 | 3 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-140 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-145 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-147 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-16 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-16б | 3,5 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-16в | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-16г | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-17 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-18 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-181 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-202 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-200 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-20 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-19 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-203 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в3-204 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В3-2 | 3 | 1,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В3-3 | 2 | 1,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В3-5 |  |  |  | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В3-61 | 2 | 1,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| В3-6 | 2 | 1,5 | 2 | 300 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-1 | 3 | 1.5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-101 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | 2d50 | железобетон |
| в9-104 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-2 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-3 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | 2d50 | железобетон |
| в9-31 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | 2d50 | железобетон |
| в9-32 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-33 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | 2d100 | железобетон |
| в9-34 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | 2d80 | железобетон |
| в9-6 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | 2d50 | железобетон |
| в9-61 | 3 | 1.5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-7 | 3 | 1.5 | 3 | 401 | плита | битумная | 2d50 | железобетон |
| в9-35 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-37 | 4 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-38 | 4 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-39 | 4 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-39А | 3 | 2,5 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-40 | 4 | 2,5 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-42 | 4 | 2,5 | 4 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| в9-44 | 4 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| в9-45 | 3 | 2,5 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш4 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш5 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш5-12 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш5-41 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш5-5 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш5-6 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш5-61 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш5-7 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш5-8 | 4 | 3 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш5-9 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к1-1б | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к8 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю2-5 | 5 | 2 | 3 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о-15 | 4 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| о-19-2 | 3 | 2 | 2,5 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| к9-1 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к9-2 | 3,5 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к9-3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к10-1 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к10-2 | 3,5 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к10-3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к10-5 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к10-6 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к10-7 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к10-11 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к11-1 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| к12-5 | 4 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Е2 | 9 | 2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Е2-1-1 | 4,5 | 2 | 4,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Е1 | 3,5 | 2,5 | 6 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о1 | 4 | 5 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| е14 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| е14-2 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| е14-3 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| е14-4 | 3 | 2 | 3 | 300 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК1-25 | 2,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш6 | 3 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш7 | 4 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш7-1 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш7-2 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш7-3-1 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш8 | 2,6 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш8-13 | 3 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш9 | 1,5 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш9-2 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | 2d50 | железобетон |
| Ш9-3 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш9-4 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | 2d50 | железобетон |
| Ш9-5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 400 | плита | битумная | 2d50 | железобетон |
| Ш10 | 2 | 2,5 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш11 | 2,5 | 2,5 | 4 | 400 | плита | битумная | 2d50 | железобетон |
| Ш13 | 2,5 | 2,5 | 4 | 400 | плита | битумная | 2d50 | железобетон |
| Ш15-1 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш16 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш16а | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш10-5 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш10-4 | 1,5 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш17 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш18 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Ш20 | 2 | 2,5 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Е2-1А | 4 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Е2-1А1 | 4 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Е2-1А2 | 3 | 1,5 | 3 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| Сб | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| с4 | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| с5 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| с6 | 2 | 2 | 2 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| о5-61б | 4 | 2 | 4 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю1-85 | 2,5 | 2 | 2,5 | 40 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю1-86 | 2,5 | 2 | 2,5 | 40 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю1-90 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 40 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю2-82 | 2 | 1,5 | 2 | 200 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю2-806 | 3 | 2 | 3 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю2-92 | 4,5 | 2 | 3,2 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю2-4а | 5,3 | 2 | 5,3 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю2-5 | 2,8 | 2 | 2,8 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю2-11 | 2,3 | 2 | 2,3 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| кЮВ-1 | 9,1 | 4 | 3,8 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| кЮВ-2 | 5,1 | 2,5 | 5,1 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| кЮВ-2а | 5,3 | 2 | 5,3 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю1-7 | 3,8 | 2 | 3,8 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю1-8 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю1а-1 | 3,8 | 2 | 3,8 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю1а-3 | 3 | 2,4 | 3 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю1а-4 | 2,8 | 2 | 2,8 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю1а-4а | 4,1 | 2 | 3,6 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| кЮВ-2 | 5,1 | 2,5 | 5,1 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| кЮВ-3 | 3,5 | 2 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| кЮВ-3а | 5,5 | 2 | 4,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| кЮВ-3д | 3 | 2 | 3 | 200 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| кЮВ-3е | 2,5 | 2 | 2,5 | 200 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| о12-21 | 3,5 | 2 | 3 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| о15 | 4 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| кЮВ-7 | 4 | 2 | 3,5 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| УТК6(о4) | 5 | 3 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о4а | 3 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю1а-41 | 2 | 1,5 | 1,5 | 200 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю1а-6 | 3 | 2 | 4 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о8-7 | 2,5 | 2 | 2,5 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о9 | 5 | 2 | 5 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| о10 | 5 | 2 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Б12 | 3 | 1,5 | 2,5 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о10-3 | 4,5 | 2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о10-35 | 4 | 2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о10-37 | 3,5 | 2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Б12 | 3 | 1,5 | 2,5 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Б15 | 3,5 | 2 | 4,3 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| Б22 | 2 | 1,5 | 2 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| Б23 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| Б15 | 3,5 | 2 | 4,3 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| о-23 | 4,8 | 4,4 | 4,5 | 400 | плита | битумная | нет | кирпич |
| о2-24 | 4 | 1,8 | 4 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-234д | 2,5 | 1,8 | 3 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| о2-235 | 3 | 1,8 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-236 | 3 | 1,8 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-237 | 2 | 1,8 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-18 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-18 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-17 | 2 | 1,8 | 2 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-141 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 200 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю2-82 | 2 | 1,5 | 2 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю2-83 | 3 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю2-84 | 4 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю2-85 | 2 | 2 | 2 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю2-92 | 4,5 | 2 | 3,2 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю3-121 | 5 | 2 | 5 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю3-13а | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю3а | 9,6 | 6 | 4,5 | 400 | плита | битумная | нет | кирпич |
| ю3-2д1 | 4 | 2 | 4 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю3-22д | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 250 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю3-32 | 4 | 2 | 4 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ю3-3в-3 | 3 | 1 | 2,5 | 200 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ю3-3г-3 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 200 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| УТ-3 | 5 | 2 | 3 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| УТ36-1 | 2000 | 1500 | 1500 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| УТ36-2 | 2000 | 1500 | 1500 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| УТ36-3 | 2000 | 1500 | 1500 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| УТ36-4 | 2000 | 1500 | 1500 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| УТ36-5 | 2000 | 1500 | 1500 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| УТ36-6 | 2000 | 1500 | 1500 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК36-7 | 2000 | 1500 | 1500 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| о2а | 3,5 | 2 | 4 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2б | 2 | 1 | 2 | 150 | плита | битумная | нет | кирпич |
| о2-55 | 2 | 1,8 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-56 | 2 | 1,8 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-57 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-58 | 2 | 1 | 1,5 | 200 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-8 | 2 | 1 | 2 | 200 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о2-11 | 3,5 | 2 | 2,5 | 250 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-1 | 6 | 3,5 | 5,4 | 200 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-104 | 4,7 | 2,5 | 5 | 150 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-105 | 7,4 | 2,5 | 4 | 150 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-105А | 4,7 | 2,5 | 3 | 150 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-106 | 3 | 2,5 | 2,4 | 150 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-107 | 8,3 | 2,5 | 4,5 | 150 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-206 | 6,2 | 2,5 | 5 | 150 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-1 | 3 | 5,2 | 5,4 | 100 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-2 | 3 | 5,2 | 5,4 | 100 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 100 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-4 | 3 | 5,5 | 5,5 | 100 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-5 | 2,5 | 5,5 | 6,8 | 100 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-6 | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 200 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-7 | 3 | 5,5 | 5,5 | 100 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-7А | 2,5 | 5,2 | 5,4 | 100 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-8 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 100 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-9 | 2 | 3,4 | 4 | 100 | плита | битумная | нет | железобетон |
| ТК-10 | 2 | 4 | 4 | 100 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| ТК-11 | 2 | 4,5 | 4,5 | 100 | плита | битумная | нет | железобетон |
| УТК-2 | 8 | 9 | 8 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | кирпич |
| УТК-3 | 6 | 6,5 | 6,5 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | кирпич |
| УТК-4 | 12 | 8,5 | 17,7 | 600 | плита | битумная | сбросной колодец | кирпич |
| ТК-22 | 7 | 5 | 7 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | кирпич |
| ТК-23 | 18 | 5 | 13 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | кирпич |
| ПНС | 25 | 8 | 13 | 600 | плита | битумная | сбросной колодец | кирпич |
| УТ-14 | 5 | 3,5 | 4 | 400 | плита | битумная | нет | кирпич |
| УТК-5 | 4,7 | 3,5 | 4,2 | 400 | плита | битумная | нет | кирпич |
| УТК-7 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 400 | плита | битумная | нет | кирпич |
| о10 | 3,5 | 2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о10-1 | 3,5 | 2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о10-3 | 4,5 | 2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о10-32 | 3,5 | 2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| о10-6 | 2,8 | 2 | 2,8 | 400 | плита | битумная | сбросной колодец | железобетон |
| о10-10-0 | 3,5 | 2 | 3,5 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я14-1 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я14-3 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я14-7 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я14-12 | 2 | 2 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |
| я19-1 | 2 | 2,5 | 2 | 400 | плита | битумная | нет | железобетон |

Таблице 4.1.3 -  Общее количество элементов  трубопроводов тепловых сетей  Филиала   ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г.  Астрахань

| Кол-во задвижек, ед. |  | Кол-во компенсаторов, ед | Кол-во дренажей (чугун), ед | Кол-во воздушников, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чугунных | Стальных |  |  |  |
| 415 | 5739 | 94 | 4661 | 1055 |

Таблице 4.1.4 -  Общее количество арматуры на тепловых сетях  Филиала   ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г.  Астрахань

| Количество арматуры ,единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр тепловых сетей, мм | до 100 | от 100 до 200 | от 200 до 300 | от 300 до 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ВСЕГО |
| чугун | 672 | 106 | 116 | 224 | 153 | 148 | 56 | 0 | 0 | 1475 |
| сталь | 6598 | 1144 | 279 | 96 | 82 | 28 | 16 | 8 | 2 | 8253 |

4.2 Тепловые камеры, павильоны и арматура на тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

На тепловых сетях  МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в качестве запорной арматуры используются задвижки стальные клиновые фланцевые.

Таблице 4.2.1 -  Тепловые камеры МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»,

с  указанием материала строительных  конструкций.

| Источник теплоснабжения | Тип камеры | Материал строительных конструкций | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Т-1 "Трусовская" | Тепловая | ФБС | 11 |
| Котельная Т-6 МСЗ | Тепловая | ФБС | 3 |
|  |  | Сборная железобетон | 2 |
| Котельная Т-8 | Тепловая | Сборная железобетон | 1 |
| Котельная Т-41 | Тепловая | Сборная железобетон | 8 |
|  |  | Прочее | 4 |
| Котельная Т-43 | Тепловая | Сборная железобетон | 2 |
| Котельная Т-44 | Тепловая | ФБС | 6 |
| МО-83 | Тепловая | Сборная железобетон | 5 |
| ЦТП-81 | Тепловая | ФБС | 5 |
| Транзитные сети | Тепловая | Сборная железобетон | 10 |
|  |  | Прочее (колодец) | 1 |
| Всего |  |  | 58 |

Таблица 4.2.2 – Описание типов и количества секционирующей запорной арматуры  на тепловых сетях  МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

| Источник теплоснабжения | Элемент трубопровода | Диаметр трубопроводов, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Котельная Т-1,ЦТП пл.Заводская,92 | Клиновая запорная арматура | 124 | 150 | 92 | 34 | 12 | 12 | 10 | - | 2 | - | 2 |
| Котельная Т-2 | Клиновая запорная арматура | 71 | 66 | 42 | 12 | 2 | 4 | 8 | - | 4 | - | - |
| Котельная Т-3 | Клиновая запорная арматура | 9 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-4 | Клиновая запорная арматура | 65 | 36 | 14 | 14 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| Котельная Т-6 | Клиновая запорная арматура | 40 | 80 | 34 | 12 | 14 | - | 2 | - | - | - | - |
| Котельная Т-8 | Клиновая запорная арматура | 104 | 66 | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-9 | Клиновая запорная арматура | 16 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-10 | Клиновая запорная арматура | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-11 | Клиновая запорная арматура | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-12 | Клиновая запорная арматура | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-13 | Клиновая запорная арматура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-14 | Клиновая запорная арматура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-17 | Клиновая запорная арматура | 12 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-18 | Клиновая запорная арматура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-19 | Клиновая запорная арматура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-20 | Клиновая запорная арматура | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-21 | Клиновая запорная арматура | - | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-22 | Клиновая запорная арматура | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-23 | Клиновая запорная арматура | 12 | 8 | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-24 | Клиновая запорная арматура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-26 | Клиновая запорная арматура | 30 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-41 | Клиновая запорная арматура | 16 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-43 | Клиновая запорная арматура | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Т-44 | Клиновая запорная арматура | 28 | 22 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| МО-83 | Клиновая запорная арматура | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП-81,ЦТП-81А | Клиновая запорная арматура | 98 | 123 | 34 | 23 | 14 | 8 | - | - | - | - | - |
| Транзитные сети | Клиновая запорная арматура | 10 | 22 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | 665 | 639 | 300 | 121 | 52 | 28 | 26 | 0 | 6 | 0 | 2 |

4.3. Тепловые камеры, павильоны и арматура на тепловых сетях ОАО ТЭЦ «Северная»

Запорная арматура на ОАО ТЭЦ «Северная»  предназначена для перекрытия потока теплоносителя. К ней относятся краны, вентили, задвижки и поворотные затворы. Запорную арматуру на тепловых сетях устанавливают: на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников тепла; для секционирования магистралей; на трубопроводах ответвлений; для спуска воды и выпуска воздуха и т. д.

Тепломеханическое оборудование  - задвижки,сальниковые компенсаторы, дренажи,спускные краны,воздушные краны-размещают в специальных  тепловых камерах. На теплопроводах  небольших диаметров  тепловые камеры устраивают  с приминением задвижек с ручным приводом. Общее количество тепловых камер на тепловых сетях ОАО ТЭЦ «Северная»  составляет 250 шт.

5. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

5.1. График  регулирования отпуска тепла в тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г. Астрахань

Регулирование отпуска тепла от  АТЭЦ-2, ПГУ-235, ЦГК, Котельной №1, Котельной «Покровская»  ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» производится по графику центрального качественного регулирования тепловой энергии по суммарной нагрузке отопления и ГВС, по температурному графикуТ=115-70 оС, с нижней срезкой на горячее водоснабжение 70 оС и заключается  в регулировании тепловой нагрузки изменением температуры подающей воды в зависимости от температуры наружного воздуха, т.е. поддержанием требуемого температурного графика, при относительно постоянном её расходе.

Регулирование отпуска тепла от котельных №2, 3, 5, 12, 15, 22, 36, 52 осуществляется как центрально - качественное по нагрузке отопления по отопительному графикуТ=95-70 оС.

Регулирование отпуска тепла от котельных №6, 9, 10, 16, 21, 51, 53 осуществляется как центрально - качественное по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения по отопительному графикуТ=95-70 оСс нижней срезкой на горячее водоснабжение 70 оС и также заключается  в регулировании тепловой нагрузки изменением температуры подающей воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Режимы регулирования отпуска тепла от источников в зависимости от температуры наружнего воздуха разрабатываются ежегодно:

- отпуск тепла от источника среднечасовой за сутки;

- среднесуточная температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе;

- расход сетевой воды на источниках.

Графики среднесуточной температуры воды в подающих трубопроводах на выводах тепловых источников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» на 01.01.2016 г. представлены на рисунке  5.1.1

Рисунок  5.1.1  - Температурный график работы тепловых сетей  Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в  г. Астрахань

Таблица 5.1.1 Расчетные температурные графики отпуска тепла для Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в  г. Астрахань

| ТЭЦ-2: | ул.Августовская, 11В | 115-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 700С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. «Центральная» (ПГУ-235): | Энергетическая, 7-ой пр., 8 | 115-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 700С |
| ЦГК: | ул.Советской Милиции, 23 | 115-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 700С |
| Кот. «Покровская»: | ул.Тихореченская, 76 | 115-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 700С |
| Кот. №1: | ул.Менжинского, 1 | 115-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 700С |
| Кот. №2: | ул.Комарова, 55 | 95-70 0С |  |  |
| Кот. №3: | ул.Дальняя, 91А | 95-70 0С |  |  |
| Кот. №5: | ул.Щукина, 79 | 95-70 0С |  |  |
| Кот. №6: | ул.Украинская, 14А | 95-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 70 0С |
| Кот. №9: | ул.1-я Литейная, 14 | 95-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 70 0С |
| Кот. №10: | ул.Украинская, 3 | 95-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 70 0С |
| Кот. №12: | ул. Безжонова, 28 | 95-70 0С |  |  |
| Кот. №15: | ул.Немова, 20Б | 95-70 0С |  |  |
| Кот. №16: | ул. Соликамская, 8А | 95-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 70 0С |
| Кот. №17: | ул.Н.Островского, 5В | 95-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 70 0С |
| Кот. №21: | ул.Рождественская, 15А | 95-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 70 0С |
| Кот. №22: | ул.Строительная, 10 | 95-70 0С |  |  |
| Кот. №36: | ул.Бехтерева, 20Б | 95-70 0С |  |  |
| Кот. №51: | ул.2-я Дорожная, 38 | 95-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 700С |
| Кот. №52: | ул.А.Нахимова, 42 | 95-70 0С |  |  |
| Кот. №53: | ул.Сен-Симона, 48 | 95-70 0С | с нижней срезкой на ГВС | 700С |

5.2. График  регулирования отпуска тепла в тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

Регулирование отпуска тепла от  Т-1,  котельная «Трусовская» МУП  г.Астрахани  «Коммунэнерго» производится по графику центрального качественного регулирования тепловой энергии по суммарной нагрузке отопления и ГВС, по температурному графикуТ=130-70 оС, с нижней срезкой на горячее водоснабжение 65оС и заключается  в регулировании тепловой нагрузки изменением температуры подающей воды в зависимости от температуры наружного воздуха, т.е. поддержанием требуемого температурного графика, при относительно постоянном её расходе.

Регулирование отпуска тепла от котельных Т-8, кот.мкр. Новолесное, Т-12, кот. УКК ул. Боевая, 101, Т-13, кот. ОАО СРЗ «Первомайский», Т-14, кот. СОШ №61,ул. Агрономическая, Т-16, кот.мкр. ул. Нефтебазовская, Т-17, кот. мкр. Сабанс-Яр, Т-18, кот.ул. Переулок,9-ый, Т-19, кот. ул. Докучаевой, Т-20, кот. ул. Советской Гвардии, Т-21, кот. Фунтовское шоссе,4, Т-41, кот. пос. Приволжье, Т-43, Котельная «Мостоотряд №83» осуществляется как центрально - качественное по нагрузке отопления по отопительному графикуТ=95-70 оС.

Регулирование отпуска тепла от котельных Т-2, кот.мкр. Завода им. 10 лет Октября, Т-3, кот. «Правобережная больница», Т-4, кот.мкр. Завода им. «3гоИнтернационала», Т-9, кот. «Пограничников», Т-10, кот.мкр. Завода «Артема Сергеева», Т-11, кот. Дома быта «Уют», Т-23, кот.мкр. ул. Никитина-Пушкина, Т-44, кот. «Северная»  осуществляется как центрально - качественное по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения по отопительному графику Т=95-70 оСс нижней срезкой на горячее водоснабжение 65оС и также заключается  в регулировании тепловой нагрузки изменением температуры подающей воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование отпуска тепла от котельной Т-6, кот.мкр. Морского судостроительного завода,осуществляется как центрально - качественное по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения по отопительному графикуТ=105-70 оСс нижней срезкой на горячее водоснабжение 65оС.

Режимы регулирования отпуска тепла от источников в зависимости от температуры наружнего воздуха разрабатываются ежегодно:

- отпуск тепла от источника среднечасовой за сутки;

- среднесуточная температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе;

- расход сетевой воды на источниках.

Графики среднесуточной температуры воды в подающих трубопроводах на выводах тепловых источников МУП  г. Астрахань «Коммунэнерго» на 01.01.2016 г. представлены на рисунке  5.2.1

Рисунок  5.2.1 - Температурный график работы тепловых сетей  МУП  г.Астрахань «Коммунэнерго»

5.3. График  регулирования отпуска тепла в тепловых сетях ОАО ТЭЦ «Северная»

Работа системы теплоснабжения от теплоисточника ОАО ТЭЦ  «Северная» :

- приготовление горячей воды для нужд отопления и горячего

водоснабжения городка «Бумажников» и 6-го микрорайона, на ТЭЦ-«Северная» осуществлялось в одноступенчатой водонагревательной установке, которая состояла из трёх двухходовых пароводяных подогревателей ПСВ-125-7-15 с номинальной теплопроизводительностью 20.0 Гкал/ч каждый.

Проектная теплопроизводительность водонагревательной установки составляла 60.0 Гкал/ч;

- присоединенная тепловая нагрузка до подключения 6-го микрорайона

составляет  49,33 Гкал/ч;

- отпуск тепла от ТЭЦ-«Северная» осуществлялся по температурному

графику  Т=95-70оС;

- ориентировочный расход сетевой воды в тепловой сети составлял:

- отопление  -1060 т/ч;

- горячее водоснабжение – 143 т/ч;

- расход сетевой воды в подающем трубопроводе – 1203 т/ч;

Таблица 5.3.1  Температурный график  регулирования отпуска тепла в тепловых сетях ОАО ТЭЦ «Северная»

| "Tн" | "Tп" | "Tо" |
| --- | --- | --- |
| -21 | 95.0 | 70.0 |
| -20 | 93.5 | 69.1 |
| -19 | 91.9 | 68.2 |
| -18 | 90.4 | 67.2 |
| -17 | 88.9 | 66.3 |
| -16 | 87.3 | 65.3 |
| -15 | 85.7 | 64.4 |
| -14 | 84.2 | 63.4 |
| -13 | 82.6 | 62.5 |
| -12 | 81.0 | 61.5 |
| -11 | 79.4 | 60.5 |
| -10 | 77.8 | 59.5 |
| -9 | 76.2 | 58.5 |
| -8 | 74.6 | 57.5 |
| -7 | 73.0 | 56.5 |
| -6 | 71.3 | 55.5 |
| -5 | 70.0 | 54.8 |
| -4 | 70.0 | 55.4 |
| -3 | 70.0 | 56.0 |
| -2 | 70.0 | 56.6 |
| -1 | 70.0 | 57.2 |
| 0 | 70.0 | 57.8 |
| 1 | 70.0 | 58.4 |
| 2 | 70.0 | 59.0 |
| 3 | 70.0 | 59.6 |
| 4 | 70.0 | 60.2 |
| 5 | 70.0 | 60.9 |
| 6 | 70.0 | 61.5 |
| 7 | 70.0 | 62.1 |
| 8 | 70.0 | 62.7 |

6. Гидравлические режимы работы тепловых сетей

6.1.  Гидравлические режимы работы тепловых сетей Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань.

Сложные устройства современных городских систем централизованного теплоснабжения, с источником тепла в виде подогревательной установки ТЭЦ или котельных, протяжённые тепловые сети, различного характера тепловые пункты потребителей тепла и сами потребители тепла — системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения — требуют разработки и поддерживания во время работы особых режимов.

Для обеспечения необходимых параметров работы тепловой сети, ежегодно разрабатываются гидравлические режимы, которые учитывают взаимное влияние многочисленных факторов, таких как геодезические отметки отдельных узлов системы теплоснабжения, высотность зданий, потери давления в трубопроводах тепловой сети, выбранные схемы абонентских присоединений, шероховатость трубопроводов.

Гидравлический режим в тепловых сетях обеспечивается точным распределением количества теплоносителя при заданном потенциале для каждого потребителя. При этом определяют диаметры теплопроводов, падение давления (напора) в магистральных, распределительных тепловых сетях и во всех ответвлениях, с учетом обеспечения требуемого давления на вводе.

Гидравлический режим работы тепловой сети должен обеспечивать в каждой ее точке и присоединенной к ней системе расчетный расход теплоносителя, соответствующий тепловой нагрузке, при параметрах, безопасных для их работы.

Теплоснабжение потребителей Филиала осуществляется от 21 теплоисточника. Для каждой системы теплоснабжения выполнен отдельно теплогидравлический расчет в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo 7.0», ООО "Политерм", г. Санкт-Петербург. Карта тепловых сетей программы Zulu представлена как своеобразный паспорт тепловой сети, в которой отражено фактическое состояние оборудования, с учетом всех текущих изменений и дополнений в системе теплоснабжения, вносимых в процессе эксплуатации.

Разработка мероприятий по наладке наружных сетей и внутренних систем теплопотребления в Филиале сведена к поддержанию:

- расчетных расходов сетевой воды по системам теплопотребления;

- расчетных температур воздуха в отапливаемых помещениях;

- температуры обратной сетевой воды (при работе всего теплопотребляющего оборудования),  согласно температурному графику;

- стабильного гидравлического и теплового режима работы системы отопления.

Тепловые нагрузки, расходы сетевой воды, давления по теплоисточникам  корректируются ежегодно для отопительного и межотопительного периодов по данным перезаключенных договоров теплоснабжения договорного отдела отделения  по сбыту Филиала.

Режимы работы источников тепла   ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»  и  тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань в отопительном сезоне 2015-2016 гг. приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 Режимы работы источников тепла ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  в г. Астрахань в отопительный период 2015-2016гг.

| Источник тепла | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расчетный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход подпитки, т/ч |  | Давление, кгс/см2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный среднечасовой | Максимальный часовой | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  |
| ТЭЦ-2 | 708,95 | 9832,14 | 804,10 | 1608,20 | 13,0 |  | 1,5 |  |
| ТЭЦ-2 АК ДО УТ-22 | 33,53 | 665,64 |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 ЮВ lll | 153,63 | 2088,85 |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 СП | 423,24 | 5669,69 |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 ЮВ ll | 98,54 | 1407,96 |  |  |  |  |  |  |
| ПНС Кубанская |  | 1011,50 |  |  | 11,5 | 11,5 | 4,4 | 2,1 |
| ПНС Минусинская |  | 3328,30 |  |  | 10,5 | 10,5 | 3,3 | 2,0 |
| ЦГК | 51,46 | 800,03 | 93,50 | 187,00 | 6,5 |  | 3,0 |  |
| Котельная Центральная (ПГУ-235) | 105,86 | 1947,60 | 16,70 |  | 9,0 |  | 2,5 |  |
| пром.зонакот.Центральная | 21,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-47 | 9,10 | 102,90 | 19,70 | 39,50 | 7,3 |  | 3,9 |  |
| ЦТП-47 1А | 1,15 | 12,80 | 3,70 | 7,30 | 7,3 |  | 3,9 |  |
| ЦТП-52 | 5,70 | 58,60 | 26,00 | 52,10 | 7,9 |  | 3,4 |  |
| ЦТП-53 | 7,20 | 81,80 | 15,60 | 31,20 | 8,0 |  | 3,3 |  |
| ЦТП-54 | 2,50 | 26,40 | 12,50 | 25,00 | 7,6 |  | 3,7 |  |
| ЦТП-69 | 2,00 | 28,60 | 5,80 | 11,50 | 7,8 |  | 3,5 |  |
| ЦТП-73 | 11,70 | 132,60 | 24,50 | 49,00 | 6,8 |  | 4,1 |  |
| ЦТП-79 | 9,60 | 106,60 | 24,90 | 49,70 | 7,2 |  | 3,9 |  |
| ЦТП-80 | 6,00 | 681,00 | 14,50 | 29,00 | 7,2 |  | 3,9 |  |
| II Астрахань | 20,45 | 123,70 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Покровская | 9,47 | 131,60 | 21,60 | 43,20 | 7,0 |  | 3,0 |  |
| Котельная №1 | 20,63 | 307,10 | 35,70 | 71,40 | 8,5 |  | 3,5 |  |
| Котельная №2 | 3,01 | 115,70 | 0,30 | 0,65 | 4,1 |  | 1,7 |  |
| Котельная №3 | 0,61 | 22,76 | 0,05 | 0,10 | 3,0 |  | 1,5 |  |
| Котельная №5 | 0,26 | 10,20 | 0,02 | 0,04 | 2,0 |  | 1,5 |  |
| Котельная №6 | 6,87 | 274,40 | 1,80 | 3,50 | 6,5 |  | 3,0 |  |
| Котельная №9 | 2,05 | 78,00 | 0,20 | 0,40 | 4,0 |  | 2,0 |  |
| Котельная №10 | 6,86 | 250,30 | 12,10 | 24,20 | 6,0 |  | 2,0 |  |
| Котельная №10 ГВС | 0,60 | 19,40 | 10,40 | 16,90 | 5,5 |  | 2,0 |  |
| Котельная №12 | 2,4 | 94,10 | 0,20 | 0,40 | 4,0 |  | 2,0 |  |
| Котельная №15 | 4,9 | 189,40 | 0,44 | 0,89 | 5,1 |  | 2,5 |  |
| Котельная №16 | 4,35 | 159,02 | 4,39 | 8,79 | 6,0 |  | 3,0 |  |
| Котельная №16 ГВС | 0,47 | 13,90 | 7,94 | 10,88 | 4,0 |  | 3,0 |  |
| Котельная №17 | 0,66 | 29,62 | 0,18 | 0,37 | 3,0 |  | 1,5 |  |
| Котельная №21 | 1,32 | 49,50 | 2,20 | 4,30 | 4,0 |  | 2,0 |  |
| Котельная №22 | 1,08 | 40,40 | 0,10 | 0,20 | 4,0 |  | 1,0 |  |
| Котельная №36 | 1,16 | 40,90 | 0,10 | 0,20 | 4,0 |  | 2,0 |  |
| Котельная №51 | 5,73 | 213,40 | 0,60 | 1,20 | 5,0 |  | 2,0 |  |
| Котельная №52 | 3,87 | 161,60 | 0,30 | 0,60 | 5,0 |  | 2,0 |  |
| Котельная №53 | 10,10 | 372,30 | 3,60 | 7,30 | 8,5 |  | 3,0 |  |
| Котельная №53 ГВС | 1,10 | 31,80 | 18,90 | 27,70 | 7,5 |  | 3,0 |  |

Таблица 6.1.2 - Режимы работы источников тепла ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и тепловых сетей филиала в г. Астрахань ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в межотопительном периоде 2015 год.

| Источник тепла | Давление, кгс/см2 |  | Температура в под.тр., оС | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расчетный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход подпитки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | под.тр. | обр.тр. |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | 6,5 | 1,5 | 70 | 43,02 | 2592,8 | 911,9 |
| Центральная | 4,5 | 2,0 | 72 | 5,37 | 400,8 | 15,6 |
| ЦТП-47 | 3,0 | 2,0 | 65 | 0,33 | 41,7 | 19,3 |
| ЦТП-47/1А | 4,5 | 3,0 | 65 | 0,06 | 6,6 | 3,6 |
| ЦТП-52 | 3,5 | 2,5 | 65 | 0,5 | 45,2 | 25,8 |
| ЦТП-53 | 4,0 | 3,0 | 65 | 0,3 | 32,4 | 15,2 |
| ЦТП-54 | 4,0 | 2,5 | 65 | 0,2 | 20,2 | 12,4 |
| ЦТП-69 | 3,6 | 3,0 | 65 | 0,1 | 9,6 | 5,7 |
| ЦТП-73 | 3,5 | 2,5 | 65 | 0,4 | 51,3 | 23,9 |
| ЦТП-79 | 4,0 | 3,0 | 65 | 0,4 | 49,2 | 24,4 |
| ЦТП-80 | 3,5 | 2,5 | 65 | 0,24 | 29,6 | 14,2 |
| ЦТП-81 | 4,0 | 3,0 | 65 | 0,6 | 75,1 | 14,0 |
| Покровская | 5,0 | 2,0 | 70 | 1,6 | 43,1 | 21,4 |
| Котельная №1 | 6,5 | 3,5 | 70 | 2,7 | 93,7 | 60,2 |
| Котельная №9 | 3,5 | 2,0 | 70 | 0,15 | 28,1 | 0,1 |
| Котельная №10 | 4,0 | 2,0 | 70 | 0,7 | 17,8 | 13,3 |
| Котельная №16 | 4,0 | 3,0 | 70 | 0,5 | 13,9 | 1,8 |
| Котельная №17 | 1,5 | 1,0 | 65 | 0,01 | 0,15 | 0,14 |
| Котельная №21 | 3,0 | 1,5 | 70 | 0,1 | 3,7 | 2,1 |

6.2.  Гидравлические режимы работы тепловых сетей  МУП в  г. Астрахани  «Коммунэнерго».

Теплоснабжение потребителей МУП в  г. Астрахани  «Коммунэнерго»  осуществляется от 27 теплоисточника. Для каждой системы теплоснабжения выполнен отдельно теплогидравлический расчет в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo 7.0», ООО "Политерм", г. Санкт-Петербург. Карта тепловых сетей программы Zulu представлена как своеобразный паспорт тепловой сети, в которой отражено фактическое состояние оборудования, с учетом всех текущих изменений и дополнений в системе теплоснабжения, вносимых в процессе эксплуатации.

Тепловые нагрузки, расходы сетевой воды, давления по теплоисточникам  корректируются ежегодно для отопительного и межотопительного периодов по данным перезаключенных договоров теплоснабжения.

| Источник тепла | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расчетный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход подпитки, т/ч |  | Давление, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный среднечасовой | Максимальный часовой | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| ТЭЦ "Северный" | 49.33 | 1099.783 | 63.44 | 126.87 | 7.0 | 2.0 |

Таблица 6.2.1 Режимы работы источников тепла   и  тепловых сетей МУП в г. Астрахань «Коммунэнерго» в отопительном сезоне 2014-2015 гг.

| Источник теплоты | Расчетный расход тепла, Гкал/ч | Средний расход сетевой воды, т/ч |  | Расход подпитки, т/ч |  | Давление на выходе, кг/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средне- часовой расход подпит. | Макси- мальн. расход подпит. | Подающтрубопр Р, min | Обратн. трубопр. Р, max |
| Т-1, кот.”Трусовская” | 64,55 | 968,003 | 59,62 |  | 166,93 | 8,4 | 3,0 |
| Т-2, кот.мкр. завода им. 10 лет Октября | 17,94 | 583,46 | 20,97 |  | 58,71 | 6,3 | 3,0 |
| Т-3, кот. ”Правобережная бол-ца” | От-е 2,253 гвс 0,267 | 73,66 3,98 | 0,13 4,04 |  | 0,13 11,31 | 5,2 2,2 | 2,0 1,5 |
| Т-4, кот.мкр. завода им. “3го Интернационала” | 9,19 | 316,63 | 6,45 |  | 23,1 | 5,2 | 1,8 |
| ЦТП-5 пл. Заводская | 9,4096 | 382,58 | 2,67 |  | 5,82 | 7,6 | 3,9 |
| Т-6, кот.мкр. Морского судостроительн. завода | От-е 31,068 гвс 1,142 | 774,404 34,44 | 4,42 10,24 |  | 4,42 28,67 | 9,0 6,9 | 3,0 1,5 |
| Т-8, кот.мкр. Ново-Лесное | 2,88 | 122,08 | 7,15 |  | 20,02 | 4,4 | 1,5 |
| Т-9, котельная пограничников | 0,89 | 32,97 | 0,43 |  | 1,2 | 5,5 | 1,5 |
| Т-10, кот.мкр. завода “Артема Сергеева” | 1,8 | 53,085 | 3,048 |  | 8,53 | 5,2 | 2,5 |
| Т-11, кот. Дома быта “Уют” | 0,77 | 20,35 | 0,241 |  | 0,67 | 4,0 | 2,0 |
| Т-12, кот. УКК ул.Боевая,101 | 0,39 | 14,01 | 0,02 |  | - | 2,6 | 1,8 |
| Т-13, кот. ОАО СРЗ “Первомайский” | 0,14 | 5,61 | 0,01 |  | - | 2,1 | 1,5 |
| Т-14, кот. СОШ №61 ул.Агрономическая | 0,5 | 19,05 | 0,05 |  | - | 3,0 | 1,5 |
| Т-17, кот.мкр. Сабанс-Яр | 1,0 | 40,34 | 0,092 |  | 0,25 | 2,5 | 1,5 |
| Т-16, кот.на мкр. ул.Нефтебазинская | 0,61 | 32,87 | 0,08 |  | - | 4,6 | 1,5 |
| Т-18, кот.ул. Переулок,9-ый,13 | 0,05 | 2,12 | - |  | - | 2,0 | 1,0 |
| Т-19, кот.ул. Докучаева,1 | 0,2 | 7,92 | - |  | - | 2,5 | 1,0 |
| Т-20, кот. Советской Гвардии | 2,0 | 70,74 | 0,13 |  | 0,13 | 5,0 | 17 |
| Т-21, кот. Фунтовское шоссе,4 | 1,604 | 64,58 | 0,13 |  | - | 3,8 | 1,8 |
| Т-23, кот.на мкр. ул.Никитина-Пушкина | 3,73 | 121,68 | 0,27 |  | - | 6,6 | 1,5 |
| Т-41, кот. пос.Приволжье | 0,16 | 33,4 | 0,28 |  | - | 3,0 | 1,5 |
| Т-43, кот. пос.Приволжье | 0,43 | 18,15 | 0,03 |  | 0,08 | 2,5 | 1,5 |
| Т-44, кот. “Северная” пос.Стрелецкое | 7,45 | 235,81 | 17,05 |  | 47,74 | 5,8 | 2,0 |
| Кот. Мостоотряда №83 | 5,21 | 24,16 | 0,04 |  | 0,04 | 4,2 | 1,0 |

Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортая компания» в г. Астрахань  (пьезометрический график) представлены в приложении  В книги 3.

Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  МУП г. Астрахани  «Коммунэнерго» (пьезометрический график) представлены в приложении Г книги 3.

6.3.  Гидравлические режимы работы тепловых сетей  ОАО ТЭЦ «Северная»

Разработка мероприятий по наладке наружных сетей и внутренних систем теплопотребления сводится к поддержанию следующего:

- расчетных расходов теплоносителя по системам теплопотребления;

- расчетных температур воздуха в отапливаемых помещениях;

- температуры обратной воды (при работе всего теплопотребляющего

оборудования)  согласно температурному графику;

- стабильного гидравлического и теплового режима работы системы

отопления.

Для обеспечения необходимых параметров  и  поддержания заданных гидравлического и теплового режимов работы тепловых сетей и тепловых пунктов потребителей, после выполнения разработанных мероприятий по наладке производится ревизия и установка дроссельных органов (шайб) на тепловых пунктах потребителей.

Таблица 6.3.1 Режимы работы источников тепла   и  тепловых сетей ОАО ТЭЦ «Северная» в отопительном сезоне 2015-2016 гг.

| Источник тепла | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расчетный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход подпитки, т/ч |  | Давление, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный среднечасовой | Максимальный часовой | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| ТЭЦ "Северный" | 49.33 | 1099.78 | 63.44 | 126.87 | 7.0 | 2.0 |

7. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

7.1. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в  г. Астрахань

Количество повреждений на тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  в  г. Астрахань сократилось с  3922 в 2012г. до 2165 в 2013 г.

Затем,  в 2014 г, было выявлено увеличение  количества  дефектов на тепловых сетях ,  при проведении испытаний трубопроводов во время подготовки к отопительному периоду до 2291, но уже в 2015 г количество повреждений сократилось до 959 .

За период 2011-2015гг. основным типом повреждений трубопроводов тепловых сетей являлась наружная коррозия.

Количество и вид повреждений в элементах тепловых сетей  Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань  за  периоды 2011-2015гг. представлено в таблице 7.1.1

Таблица 7.1.1 – Повреждения в элементах тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г.Астрахань за  2011-2013 гг.

| Год эксплуатации | Кол-во повреждений | Характер повреждений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружная коррозия | Износ оборудования | Некоррозионные повреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2011 | Отопительный период |  |  |  |
|  | 76 | 71 | 4 | 1 |
|  | Неотопительный период |  |  |  |
|  | 63 | 63 |  |  |
| Итого | 139 | 134 | 4 | 1 |
| Год эксплуатации | Кол-во повреждений | Характер повреждений |  |  |
|  |  | Наружная коррозия | Износ оборудования | Некоррозионные повреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2012 | Отопительный период |  |  |  |
|  | 2550 | 2418 | 131 | 1 |
|  | Неотопительный период |  |  |  |
|  | 1372 | 1293 | 79 |  |
| Итого | 3922 |  |  |  |
| Год эксплуатации | Кол-во повреждений | Характер повреждений |  |  |
|  |  | Наружная коррозия | Износ оборудования | Некоррозионные повреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2013 | Отопительный период |  |  |  |
|  | 1092 | 1030 | 28 | 34 |
|  | Неотопительный период |  |  |  |
|  | 1073 | 953 | 24 | 96 |
| Итого | 2165 |  |  |  |

Таблица 7.1.2 – Повреждения в элементах тепловых сетей Ду<500 мм Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г.Астрахань за  2014г.

| Период эксплуатации 2014г | Ду, мм | Причины повреждения тепловых сетей Ду<500 мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Наружная коррозия | Некоррозионные повреждения |
| Отопительный период | 40 | 1 | 0 | 1 |
|  | 50 | 114 | 99 | 15 |
|  | 70 | 106 | 101 | 5 |
|  | 80 | 222 | 188 | 34 |
|  | 100 | 307 | 264 | 43 |
|  | 125 | 13 | 13 |  |
|  | 150 | 213 | 191 | 22 |
|  | 200 | 102 | 91 | 11 |
|  | 250 | 41 | 38 | 3 |
|  | 300 | 17 | 16 | 1 |
|  | 350 | 4 | 4 |  |
|  | 400 | 36 | 32 | 4 |
| Неотопительный период | 40 | 2 | 2 |  |
|  | 50 | 56 | 52 | 4 |
|  | 70 | 66 | 65 | 1 |
|  | 80 | 145 | 128 | 17 |
|  | 100 | 229 | 199 | 30 |
|  | 125 | 7 | 7 |  |
|  | 150 | 122 | 112 | 10 |
|  | 200 | 76 | 68 | 8 |
|  | 250 | 38 | 34 | 4 |
|  | 300 | 20 | 18 | 2 |
|  | 350 | 2 | 1 | 1 |
|  | 400 | 21 | 20 | 1 |
| Гидравлические испытания | 40 | 0 |  |  |
|  | 50 | 19 | 11 | 8 |
|  | 70 | 13 | 12 | 1 |
|  | 80 | 25 | 20 | 5 |
|  | 100 | 30 | 25 | 5 |
|  | 125 | 17 | 17 | 0 |
|  | 150 | 71 | 66 | 5 |
|  | 200 | 25 | 24 | 1 |
|  | 250 | 17 | 17 |  |
|  | 300 | 6 | 6 |  |
|  | 350 | 1 | 1 |  |
|  | 400 | 34 | 33 | 1 |
| Итого |  | 2218 | 1975 | 243 |

Таблица 7.1.3 – Повреждения в элементах тепловых сетей Ду>500 мм Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г.Астрахань за  2014г.

| Период эксплуатации 2014г | Ду, мм | Причины повреждения тепловых сетей Ду>500 мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внутренняя коррозия | Наружная коррозия | Некоррозионные повреждения |
| Отопительный период | 500 | 3 | 3 |  |
|  | 600 | 0 |  |  |
|  | 700 | 1 |  | 1 |
|  | 800 | 0 |  |  |
|  | 1000 | 0 |  |  |
| Неотопительный период | 500 | 20 | 20 |  |
|  | 600 | 4 | 4 |  |
|  | 700 | 1 |  | 1 |
|  | 800 | 0 |  |  |
|  | 1000 | 1 |  | 1 |
| Гидравлические испытания | 500 | 33 | 32 | 1 |
|  | 600 | 2 | 1 | 1 |
|  | 700 | 7 | 7 |  |
|  | 800 | 1 |  | 1 |
|  | 1000 | 0 |  |  |
| ИТОГО: |  | 73 | 67 | 6 |

Таблица 7.1.4 – Повреждения в элементах тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за  2015 г.

| Период эксплуатации 2015 г | Ду, мм | Причины повреждения тепловых сетей Ду<500 мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Наружная коррозия | Некоррозионные повреждения |
| Отопительный период | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 50 | 40 | 33 | 7 |
|  | 70 | 32 | 31 | 1 |
|  | 80 | 78 | 57 | 21 |
|  | 100 | 92 | 72 | 20 |
|  | 125 | 9 | 9 |  |
|  | 150 | 63 | 51 | 12 |
|  | 200 | 30 | 19 | 11 |
|  | 250 | 14 | 13 | 1 |
|  | 300 | 10 | 9 | 1 |
|  | 350 | 0 | 0 | 0 |
|  | 400 | 3 | 3 | 0 |
| Неотопительный период | 40 | 1 | 1 | 0 |
|  | 50 | 22 | 17 | 5 |
|  | 70 | 16 | 15 | 1 |
|  | 80 | 70 | 51 | 19 |
|  | 100 | 68 | 45 | 23 |
|  | 125 | 4 | 4 |  |
|  | 150 | 68 | 58 | 10 |
|  | 200 | 39 | 27 | 12 |
|  | 250 | 13 | 7 | 6 |
|  | 300 | 12 | 11 | 1 |
|  | 350 | 1 | 1 |  |
|  | 400 | 6 | 4 | 2 |
| Гидравлические испытания | 40 | 1 | 1 |  |
|  | 50 | 12 | 10 | 2 |
|  | 70 | 14 | 13 | 1 |
|  | 80 | 39 | 24 | 15 |
|  | 100 | 48 | 43 | 5 |
|  | 125 | 1 | 1 |  |
|  | 150 | 61 | 55 | 6 |
|  | 200 | 21 | 18 | 3 |
|  | 250 | 6 | 6 |  |
|  | 300 | 10 | 10 |  |
|  | 350 | 1 | 1 |  |
|  | 400 | 6 | 4 | 2 |
| ИТОГО: |  | 911 | 724 | 187 |
| Период эксплуатации 2015 г | Ду, мм | Причины повреждения тепловых сетей Ду>500 мм |  |  |
|  |  | Всего | Наружная коррозия | Некоррозионные повреждения |
| Отопительный период | 500 | 1 |  | 1 |
|  | 600 | 0 |  |  |
|  | 700 | 0 |  |  |
|  | 800 | 1 |  | 1 |
|  | 1000 | 0 |  |  |
| Неотопительный период | 500 | 13 | 7 | 6 |
|  | 600 | 0 |  |  |
|  | 700 | 2 | 2 |  |
|  | 800 | 0 |  |  |
|  | 1000 | 0 |  |  |
| Гидравлические испытания | 500 | 23 | 19 | 4 |
|  | 600 | 0 |  |  |
|  | 700 | 3 | 2 | 1 |
|  | 800 | 3 | 1 | 2 |
|  | 1000 | 2 |  | 2 |
| ИТОГО: |  | 48 | 31 | 17 |

Рисунок  7.1.1 Общее количество повреждений тепловых сетей  Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  в  г. Астрахань

По данным Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в  г. Астрахань в 2015г. в неотопительный период во время проведения гидравлических испытаний в тепловых сетях выявлено на 16,6 % меньше повреждений, чем в 2014 г. (251 повреждений вместо 301).

Подробно повреждаемость тепловых сетей Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в  г. Астрахань с указанием характера повреждений представлена в приложении Ж книги 3.

7.2. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей МУП в г. Астрахани «Коммунэнерго»

Таблица 7.2.1 – Повреждения в элементах тепловых сетей МУП г. Астрахань «Коммунэнерго» за 2015 г.

Таблица 7.2.2  Количество повреждений  водяных тепловых сетей по сроку эксплуатации  трубопроводов за 2012, 2013,2014 гг.

Одной из причин образования различных повреждений и дефектов на тепловых сетях как Филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань, так и МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»  может стать особенность грунтов в местах их прокладки.

7.3.  Краткая характеристика грунтов в городе  Астрахань в местах прокладки темпловых сетей.

Рельеф в пределах городской территории техногенный снивелированный в результате строительства, абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах минус 20,60 м – 22,50 м БС. Часть территории имеет твердое покрытие – асфальтобетон.

На участках свободных от твёрдого покрытия покровные отложения представлены насыпными грунтами – суглинками.

Из новейших техногенных инженерно-геологических процессов и явлений отрицательно влияющих на природную обстановку являются утечки воды из водонесущих коммуникаций, что приводит к подъёму уровня грунтовых вод и нарушению прочностных характеристик грунтов.

В пределах глубина в 5,0 м геологический разрез отложений представлен современными техногенными, аллювиальными и морскими хвалынскими грунтами – суглинками, глинами твердой, полутвердой, туго- и мягкопластичной консистенции, песками влажными и насыщенными водой.

Грунтовые воды безнапорные, глубина их залегания по состоянию на 2010 год составляла 1,3 – 3,0 м, что соответствует абсолютным отметкам минус 22,9 – 24,7 м БС.

Грунтовые воды по степени минерализации относятся к слабосолоноватым и соленым, сухой остаток 2,70 – 26,48 г/дм3.

Естественный режим грунтовых вод на территории города нарушен, сформировался искусственный режим класса застроенных территорий.

На всей территории города воды и грунты обладают высокой коррозийной агрессивностью к подземным стальным трубопроводам.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 0,9 м, а максимальная 1,2 м.

Таблица 7.3.1 Участки тепловых сетей Филиала ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" в г. Астрахань подтапливаемые грунтовыми водами

| № п/п | Наименование | ø, мм | L, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тепловой район "Северный" |  |  |  |
| 1 | ул. Татищева, 24 | 530 | 130 |
| 2 | ул. Татищева, Т13в - Т14а | 530 | 603 |
| 3 | от ул. Татищева, 28 до 29 | 159 | 70.0 |
| 4 | от ТК-105 (ул. 28 Армии) до Т22а | 273 | 55.0 |
| 5 | ул. Савушкина, Т14 - Т16 | 530 | 313.0 |
| 6 | ул. 28 Армии) УТ-31 Т2-2 | 530 | 223.0 |
| 7 | ул. 28 Армии) УТ-4 - Т4а | 530 | 132.0 |
| 8 | от ул. Савушкина, 16 до ул. Савушкина, 10 | 159 | 134.0 |
| 9 | от Т42 - Т-13-66а в сторону бульвара Победы, 6 | 219 | 176.0 |
| 10 | ул. 1-я Перевозная ТК Я17-ТК-127 | 530 | 287.0 |
| 11 | ул. Ст.Здоровцева.3 АК-3 - АК3-3 | 219 | 84.0 |
| 12 | ул. Ст.Здоровцева.10 АК-9 - АК3-20 | 108 | 44.0 |
| 13 | ул. Ляхова, 8а АК-5-1 - - АК5-4 | 108 | 98.0 |
| 14 | ул. Хлебникова М4 - - М4-3 | 159 | 78.0 |
|  |  | 108 | 96.0 |
| 15 | ул. Грузинская АК2-13 - - АК2-14 | 219 | 114.0 |
| 16 | ул. Победы. АК2-6а - -АК2-6 | 273 | 20.0 |
|  | ул. Победы. АК2-2в - -АК2-2б | 273 | 28.0 |
| 17 | ул. Куликова, 46/2 КУ-1а - -Куликова, 48 | 219 | 96.0 |
|  |  | 159 | 56.0 |
|  |  | 89 | 79.0 |
| 18 | ул. Куликова, 38/1 НБ2-1 - -НБ2-41а | 219 | 52.0 |
|  |  | 89 | 90 |
| 21 | ул. Куликова, 63 НБ3- - -ж/д № 63 | 133 | 97.0 |
|  |  | 108 | 30.0 |
| 22 | ул. Белгородская, НБ1-5 - -НБ1-8 | 108 | 106.0 |
|  |  | 108/76 | 106.0 |
| 23 | ул. Белгородская, НБ1-62 - -ж/д №8/1 | 89 | 41.0 |
|  |  | 89/57 | 41.0 |
| 24 | ул. Минусинская, пДуб2-1 - -пДуб3 | 530 | 268.0 |
| 25 | ул. Б.Алексеева БА1 - - пДуб1 | 530 | 151.0 |
| 26 | ул. Б.Алексеева я14-4-1 - -я14-4-2 | 150 | 40.0 |
| 27 | ул. Б.Алексеева я14-10 - -я14-12 | 150 | 45.0 |
|  |  | 89 | 24.0 |
| 28 | ул. Б.Алексеева я14а - -я14-3 | 273 | 121.0 |
| 29 | ул. Ботвина, 28 я14-88 - - я14-88а | 219 | 97.0 |
| 30 | ул. 11-й Красной Армии, 11а-1а - -11а-1б | 426 | 100.0 |
| 31 | ул. 11-й Красной Армии, 11а-2а - -11а-3 | 426 | 12.6 |
| 32 | ул. Куликова, 54 11а-12 - -11а-02 - -ж/д № 54 | 159 | 68.0 |
|  |  | 89 | 27.0 |
| 33 | ул. Б.Алексеева я13-3а - -я13-3б | 273 | 49.0 |
| 34 | ул. Савушкина, 11 Т22-81 - -Т22-83 | 108 | 60.0 |
|  |  | 89 | 81.0 |
| 35 | ул. Татищева,32 Т11-2 - Т52 | 325 | 33.0 |
| 36 | ул. Татищева,32 Т11 - - Т11а | 377 | 42.0 |
| 37 | ул.Савушкина, 23 Т45в - - Т45а | 325 | 35.0 |
| 38 | ул.Савушкина, 48 Т15 - - Т15-5 | 325 | 81.0 |
|  |  | 159 | 133.0 |
|  |  | 108 | 26.0 |
|  |  | 89 | 31.0 |
| 39 | ул.Савушкина, 48 Т15-1- - ж/д № 52 | 108 | 55.0 |
|  |  | 89 | 62.0 |
| 40 | ул. Селенского Т13-55 - - Т13-55а | 159 | 37.0 |
| 41 | ул.Савушкина, 24-26 Т13-56 - - Т13-59 | 219 | 82.0 |
| 42 | ул. Максаковой 18б. Т13-61а - - Т13-61 | 219 | 37.0 |
| 43 | пл. Покровская,5 Т13-13 - - Т13-19 | 159 | 168.0 |
| 44 | ул.Савушкина, 37/2 Т13 - - Т13-1 | 426 | 30.0 |
| 45 | ул. Бертюльская, 4 Т13-51 - -Т13-53 | 273 | 240.0 |
| 46 | ул. Московская, 89/8 Т13-14б - - ж/д № 89/8 | 89 | 104.0 |
| 47 | ул. Дальняя, УТ16-1-1 - - УТ16-8 | 219 | 205.0 |
| 48 | ул. Косм.Комарова, 65 УТ-5 - -УТ-6 | 273 | 58.0 |
| 49 | ул. Кр Набережная СП-3 - -СП-4 | 159 | 118.0 |
|  |  | 108 | 84.0 |
| 50 | ул. Кр Набережная СП-5 - -ТК-1а | 108 | 42.0 |
|  |  | 76 | 60.0 |
| 51 | ул. Главно-продольная СП-7 - - ТК-4 | 76 | 64.0 |
| 52 | ул. 28-й Армии ТК-104 - - ТК-106 | 530 | 256.0 |
| 53 | ул. Кр Набережная СП-1к - -СП1-1в | 377 | 300.0 |
|  |  | 325 | 452.0 |
|  |  |  | 7457.6 |
| Тепловой район "Южный" |  |  |  |
| 1 | ул. Боевая, 65 к. 2 Б22 - - Б24 | 273 | 140.0 |
| 2 | ул. Моздокская, 66 Б16-1 - - Б16-2 | 219 | 21.0 |
| 3 | ул. Б.Хмельницкого, 53 о10-6 - - о10-7а | 219 | 60.0 |
| 4 | ул. Звездная, 59/1 юз-31б - - ю3-32а | 219 | 79.0 |
|  | ул. Звездная, 61 к. 1 | 108 | 64.0 |
| 5 | пр. Воробьева ю2-5а - - ю2-4а | 530 | 214.0 |
| 6 | пр. Воробьева ю2-41 - - ю2-4а | 325 | 87.0 |
| 7 | ул. М.Луконина ю1-5а - - ю1-5б | 530 | 27.3 |
| 8 | ул. Кубанская, 21 к. 1 | 159 | 100.0 |
| 9 | пр. Н. Островского, 12 кЮВ-1 - - кЮВ-2а | 530 | 84.0 |
|  |  | 426 | 65.0 |
| 10 | ул. Кубанская, 19 к. 2 ю1а-3-1 - - ю1а-3б | 325 | 183.0 |
| 11 | ул. Кубанская/Луконина ю1а-3а - - ю1-7б | 325 | 336.0 |
| 12 | ул. Кирова, 94 кЮВ-41а - - о12-21 | 325 | 41.0 |
| 13 | ул. Н.Островского о8б - - о10 | 377 | 30.0 |
| 14 | ул. Б.Хмельницкого, 35 о4-6 - - о4-6а | 159 | 58.0 |
| 15 | ул. Шаумяна, 5 в9-44 - - в9-45 | 108 | 179.0 |
| 16 | пл. Ленина2-8 В9-35 - - в9-42 | 273 | 272.0 |
|  |  | 159 | 227.0 |
| 17 | ул. Тургенева, 6-8 В3-132 - - В3-135 | 159 | 22.0 |
|  |  | 108 | 60.0 |
|  |  | 76 | 60.0 |
| 18 | ул. Тургенева, 6-8 В3-132 - - В3-147 | 159 | 70.0 |
|  |  | 108 | 28.0 |
|  |  | 57 | 26.0 |
| 19 | ул. Эспланадная, 11 В3-13 - - В3-132 | 219 | 60.0 |
| 20 | ул. Саратовская Ш5-6 - -Ш5-8 | 159 | 172.0 |
| 21 | ул. Бурова в9-31 - - в9-35 | 273 | 227.0 |
| 22 | ул. Н.Островского, 119 о19 - - ю2-9 | 426 | 39.2 |
| 23 | ул. Н.Островского, 119 о17 - - о17а | 426 | 48.8 |
| 24 | ул. Б.Хмельницкого, 6 е14-3а - - е-14-5 | 159 | 160.0 |
| 25 | ул. Б.Хмельницкого, 10 е14-3 - - е-14 | 159 | 244.0 |
| 26 | ул. Южная, 23 | 159 | 270.0 |
|  |  | 114 | 154.0 |
|  |  | 89 | 216.0 |
|  |  | 76 | 104.0 |
| 27 | ул. Звездная, 23 ТК-22---УТ31-3 | 273 | 44.0 |
| 27 | котельная №51 - от ул. 6-я Дорожная до ул. Владикавказская | 159 | 107.0 |
|  |  |  | 4379.3 |
| Тепловой район "Бабаевский" |  |  |  |
| 99 | от ТК-2 до ТК-11 | 350 | 1327.0 |
|  | от ТК-1 до ТК-5 | 600 | 618.0 |
|  | от ТК-5 до ТК-8 | 377 | 711.0 |
| 100 | от ТК-7 до т.А микрорайона "Бабаевский" | 273 | 210.0 |
|  | от т.А микрорайона "Бабаевский" до ЦТП-73 | 273 | 92.0 |

Рисунок 7.3.1 Участки тепловых сетей Филиала ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" в г. Астрахань подтапливаемые грунтовыми водами

Рисунок 7.3.2  Дефекты на тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная в г. Астрахань за 2015 год.

8. Диагностика состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов.

8.1 Методы диагностики  и планирования капитальных ремонтов  тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань

Обследование систем теплоснабжения предполагает анализ фактического состояния коммуникаций, проверку на предмет износа и неисправностей оборудования, поиск возможных утечек тепла, а также ряд других работ, характерных для обследования инженерных систем в целом. Необходимость регулярного обследования систем теплоснабжения в период отопительного периода обусловлена высокой вероятностью образования дефектов, а также резким изменением условий эксплуатации. Каждый отопительный период система теплоснабжения требует серьезной проверки.

Регулярное обследование систем теплоснабжения позволяет предупредить возникновение аварий и избежать значительных финансовых убытков. Одним из возможных и эффективных методов обследования является тепловизионное обследование.

Метод надземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

Тепловизор - это оптико-электронная система, предназначенная для получения видимого изображения объектов, испускающих невидимое тепловое (инфракрасное) излучение.

Методика основана на дистанционном осмотретепловизором полей температур поверхностей, между которых создан перепад температур. Температурные поля поверхностей тел получают на экране тепловизора в виде цветного изображения, градации цвета которого соответствуют различным температурам. По обзорной термограмме наружной поверхности выявляют участки с нарушенными теплозащитными свойствами или возможные утечки. Для наглядности и детализации положения термограммы, производится фотосъемка соответствующих участков в видимом свете.

В декабре 2015 г. было произведено обследование тепловых сетей подземной прокладки Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань с применением тепловизора Testo875-1i. Серийный номер камеры – 2769119; объектив -стандартный 32°.

Таблица 8. 1.1  Технические характеристики тепловизора Testo875-1i

| Температурная чувствительность | < 50 мК при +30 ºС |
| --- | --- |
| Точность | ±2 ºС, ±2% от измеренного значения |
| Диапазон измерений, °С | -20 дo +100 или 0 +350 (переключаемый) |
| Оптическое поле зрения (стандартный объектив) | 32º x 23º |
| Мин. фокусное расстояние (стандартный объектив) | 0,1 м |
| Возможность дооснащения телеобъективом | нет |
| Фокусировка | ручная |
| Размер детектора (матрица) | FPA 160 х 120 пикселей |
| Частота обновления кадров | 9 Гц |
| Дисплей | 3,5" LCD, 320 х 240 |
| Режимы визуализации | только ИК-изображение / только реальное изображение / ИК + реальное изображение |
| Цветовая палитра (количество вариантов) | 10 |
| Изменение излучательной способности | нет |
| Отображение распределения поверхностной влажности | нет |
| Лазерный целеуказатель | 635 нм, Класс 2 |
| Наличие фотокамеры | да |
| Устройство хранения данных | карта памяти SD 2 ГБ |
| Коммуникационные порты | USB 2.0 |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Рабочая температура, °С | от -15 до +40 |
| Габариты, мм | 152 х 108 х 262 |
| Вес, г | 900 |

В ходе обследований выборочно были произведены тепловизионные фотосъемки наиболее эффективных изображений тепловизором.

Далее , для примера, представлено краткое описание наиболее четких тепловизионных изображений.

Рисунок 8.1.1 Графическое изображение тепловой камеры КН-5 по ул. Красная Набережная

Термограмма: HS1 - самая горячая точка; CS1 - самая холодная точка

Рисунок  8.1.2  Реальное изображение  тепловой камеры КН-5 по ул. Красная Набережная

| Измеряемые объекты | Темп. [°C] | Излуч. | Отраж. темп. [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Самая холодная точка 1 | -3,5 | 0.95 | 0.0 |
| Самая теплая точка 1 | 6.4 | 0.95 | 0.0 |

Выводы: присутствуютлокальные потери тепловой энергии через

конструкцию тепловой камеры.

Рисунок 8.1.3  Графическое изображение тепловой сети на перекрестке улиц Красная Набережная и Адмиралтейская

Термограмма: HS1 - самая горячая точка; CS1 - самая холодная точка

Рисунок 8.1.4  Реальное  изображение тепловой сети на перекрестке улиц Красная Набережная и Адмиралтейская

| Измеряемые объекты | Темп. [°C] | Излуч. | Отраж. темп. [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Самая холодная точка 1 | -3,1 | 0,95 | 0,0 |
| Самая теплая точка 1 | 0,2 | 0,95 | 0,0 |

Выводы: присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети; красным эллипсом выделена вероятная течь тепловой сети.

Рисунок 8.1.5  Графическое   изображение тепловой сети на по ул. Наб. Приволжского Затона, 15

Термограмма: HS1 - самая горячая точка; CS1 - самая холодная точка

Рисунок 8.1.6  Реальное  изображение тепловой сети на по ул. Наб. Приволжского Затона, 15

| Измеряемые объекты | Темп. [°C] | Излуч. | Отраж. темп. [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Самая холодная точка 1 | -3,4 | 0,95 | 0,0 |
| Самая теплая точка 1 | 1,8 | 0,95 | 0,0 |

Выводы: присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети; красным эллипсом выделена вероятная течь тепловой сети.

Рисунок 8.1.7  Графическое   изображение участока  тепловой сети вдоль жилого дома по ул. Воробьева, 8.

Термограмма: HS1 - самая горячая точка; CS1 - самая холодная точка

Рисунок  8.1.8  Реальное   изображение участока  тепловой сети вдоль жилого дома по ул. Воробьева, 8.

| Измеряемые объекты | Темп. [°C] | Излуч. | Отраж. темп. [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Самая холодная точка 1 | -3,4 | 0,95 | 0,0 |
| Самая теплая точка 1 | 4,5 | 0,95 | 0,0 |

Выводы: присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети; вероятно подтопление тепловой сети.

Рисунок  8.1.9 Графическое   изображение  тепловой сети от тепловой камеры ю2-4а в направлении ул. Н.Островского и переход под дорогой по пр.Воробьева в направлении жилого дома по ул. Космонавтов, 1.

Термограмма: HS1 - самая горячая точка; CS1 - самая холодная точка

Рисунок  8.1.10 Реальное   изображение  тепловой сети от тепловой камеры ю2-4а в направлении ул. Н.Островского и переход под дорогой по пр.Воробьева в направлении жилого дома по ул. Космонавтов, 1.

| Измеряемые объекты | Темп. [°C] | Излуч. | Отраж. темп. [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Самая холодная точка 1 | -3,2 | 0,95 | 0,0 |
| Самая теплая точка 1 | 1,4 | 0,95 | 0,0 |

Выводы: присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети.

Рисунок  8.1.11  Графическое   изображение  тепловой сети около тепловой камеры ю2-4а в направлении ул. Космонавтов.

Термограмма: HS1 - самая горячая точка; CS1 - самая холодная точка

Рисунок  8.1.12  Реальное  изображение  тепловой сети около тепловой камеры ю2-4а в направлении ул. Космонавтов.

| Измеряемые объекты | Темп. [°C] | Излуч. | Отраж. темп. [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Самая холодная точка 1 | -3,4 | 0,95 | 0,0 |
| Самая теплая точка 1 | 4,4 | 0,95 | 0,0 |

Выводы: присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети; вероятно подтопление тепловой сети.

Рисунок  8.1.13  Графическое   изображение  подземной тепловой сети около КРК «Гранд-Ривер»

Термограмма: HS1 - самая горячая точка; CS1 - самая холодная точка

Рисунок  8.1.14 Реальное   изображение  подземной тепловой сети около КРК «Гранд-Ривер»

| Измеряемые объекты | Темп. [°C] | Излуч. | Отраж. темп. [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Самая холодная точка 1 | -2,5 | 0,95 | 0,0 |
| Самая теплая точка 1 | 6,5 | 0,95 | 0,0 |

Выводы: присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети; вероятно подтопление тепловой сети.

Рисунок  8.1.15  Графическое   изображение  тепловая сеть от тепловой камеры т2-2 в направлении ул. 28-ой Армии.

Термограмма: HS1 - самая горячая точка; CS1 - самая холодная точка

Рисунок  8.1.16  Реальное   изображение  тепловая сеть от тепловой камеры т2-2 в направлении ул. 28-ой Армии.

| Измеряемые объекты | Темп. [°C] | Излуч. | Отраж. темп. [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Самая холодная точка 1 | -3,3 | 0,95 | 0,0 |
| Самая теплая точка 1 | 7,3 | 0,95 | 0,0 |

Выводы: присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети.

Выводы по тепловизионному обследованию

В 2015 году Филиалом  ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань было проведено тепловизионное обследование 106 участков тепловых сетей и тепловых камер. Результаты показали, что:

1) присутствуют локальные потери тепловой энергии через конструкции трубопроводов и тепловых камер  на 23 участках;

2) присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети на 28 участках;

3) присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети, где красным эллипсом выделена вероятная течь тепловой сети на 25 участках;

4) присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети, на которых вероятно подтопление тепловой сети на 13 участках;

5) присутствуют потери тепловой энергии по всей длине тепловой сети, на которых вероятна течь тепловой сети на 16 участках;

6) выявлена течь тепловой сети на одном участке.

Анализ результатов тепловизионного обследования позволяет сделать следующие выводы:

1) Тепловая картина тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань неравномерна.

2) Массово присутствуют сверхнормативные потери тепловой энергии как в тепловых сетях надземной прокладки, так и в подземной;

3) Локальные сверхнормативные тепловые потери в тепловых узлах, через ограждающие конструкции тепловых камер и в тепловых сетях;

4) Сверхнормативные потери тепловой энергии по всей длине трубопроводов отдельных участков тепловых сетей;

5) Присутствуют участки подземной прокладки, попадающие под категорию вероятной течи.

Так же в целях проверки технического состояния трубопроводов, соответствия их требованиям раздела 5.2. «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и раздела 2.6. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и определения возможности их дальнейшей эксплуатации проводится периодическое техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей.

Техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей производиться лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов в следующие сроки:

- наружный осмотр трубопроводов всех категорий в процессе работы - не реже одного раза в год;

- наружный осмотр и гидравлическое испытание трубопроводов перед пуском в эксплуатацию после монтажа, ремонта, связанного со сваркой, а также при пуске трубопроводов после нахождения их в состоянии консервации свыше двух лет

.

Рисунок 8.1.17  Участки тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань,  обследованные  в 2015 году тепловизором Testo.

Визуальный контроль и шурфовка подземных прокладок тепловых сетей.

Визуальный контроль проводится без снятия изоляции, в случае обнаружения подтеканий - со снятием изоляции, для тепловых сетей подземной прокладки выполняются шурфовки.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций ежегодно поплану, утвержденному главным инженером, производятся  плановые шурфовки на тепловых сетях в соответствии с «Инструкцией по проведению шурфовок в тепловых сетях».

Число ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности сети, типов прокладок и теплоизоляционных конструкций, числа коррозионных повреждений труб.

Плановые шурфовки производятся вне зависимости от числа аварийных вскрытий на тепловых сетях.

Подземная конструкция тепловой сети после каждого планового осмотра или аварийного вскрытия должна быть полностью восстановлена с составлением акта на выполненные работы и мероприятиями.

Вскрытие теплотрассы рекомендуется осуществлять на интервалах, имеющих докритические дефекты.
На интервале вскрытия теплотрассы осуществляются работы по визуальному и инструментальному контролю.
По результатам обследования делается заключение о допустимости дальнейшей эксплуатации или необходимости проведения капитальных ремонтных работ.
Вскрытие трассы трубопровода для выявления факторов, обуславливающих возникновение повышенных напряжений, осуществляется с целью устранения дефектов и продления рабочего ресурса.
Размер интервала вскрытия устанавливается с учетом наличия в окрестности критического дефекта, докритических дефектов и точности определения их местоположения.
На интервале вскрытия осуществляется:

·       визуальный контроль коррозионного состояния металла труб (наличие и тип коррозионных отложений, коррозионных язв);

·       инструментальный контроль фактической толщины стенок труб, глубины коррозионных язв и толщины коррозионных отложений;

·       визуальный контроль состояния теплоизоляционной конструкции (антикоррозионного покрытия, тепловой изоляции, покровного слоя,  гидроизоляции);

·       визуальный контроль состояния конструктивных элементов (неподвижных и подвижных опор и т. д.) и строительных конструкций (плит перекрытий и т. п.);

·    визуальное выявление наличие факторов интенсификации коррозии.

По результатам обследования делается заключение о причинах возникновения повышенных напряжений в местах образования дефектов.
Интервалы с утонением стенки трубы на 20% и более от проектной подлежат замене.
При утонении стенки трубы менее 20% от проектной осуществляются работы по определению факторов, обуславливающих перенапряжение металла трубы на данном интервале.

По результатам технического освидетельствования выявляются участки тепловых сетей требующие замены, составляются акты дефектации.

После выявления участков, требующих замены, проводятся технические советы с целью определения приоритетности включения конкретных участков в объем капитального ремонта.

Составляется и утверждается программа капитальных ремонтов на следующий год.

Диагностика тепловых сетей  электромагнитным расходомером-счетчиком «ВЗЛЕТ ЭМ»

Измерение расхода протекающей по тепловым сетям теплоносителя за определенный отрезок времени или в каждый данный момент имеет большое значение для учета ресурса при отпуске, а также для контроля и регулирования технологических процессов.

Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭМ» предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема различных электропроводящих жидкостей в широком диапазоне температур и вязкостей при прямом и обратном направлении потока в различных условиях эксплуатации.

Расходомеры «ВЗЛЕТ ЭМ» беспечивает:

- измерение среднего объемного расхода жидкости при прямом и обратном направлении потока;

- определение объема жидкости нарастающим итогом отдельно для прямого и обратного направления потока, их сумм с учетом и без учета направления потока;

- дозирование предварительно заданного значения объема жидкости или дозирование в режиме «старт-стоп» и определение при этом величины отмеренной дозы, времени дозирования и среднего значения расхода в процессе дозирования;

- вывод результатов измерения в виде токового, частотно- импульсного и логического сигнала; - вывод измерительной, диагностической, установочной, архивной и другой информации на дисплей индикатора, через последовательный интерфейс RS-232 или RS-485, а также через интерфейс Ethernet;

- сохранение в энергонезависимой памяти результатов измерений и установочных параметров; - автоматический контроль и индикацию наличия нештатных ситуаций и отказов, а также запись в соответствующие журналы их вида и длительности;

- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа.

Расходомер состоит из электромагнитного первичного преобразователя расхода (ППР) и вторичного преобразователя – микропроцессорного измерительного блока (ИБ). Принцип работы электромагнитного расходомера (ЭМР) основан на измерении электродвижущей силы (ЭДС) индукции, возникающей в объеме электропроводящей жидкости, движущейся в магнитном поле, создаваемом электромагнитной системой во внутренней полости проточной части первичного преобразователя расхода.

Рисунок 8.1.18  Принцип работы электромагнитного расходомера

Первичный преобразователь расхода (ППР) представляет собой полый магнитопроницаемый цилиндр, внутри которого протекает контролируемая жидкость. Снаружи цилиндра располагаются обмотки электромагнита. Изнутри цилиндр покрыт электроизоляционным материалом или выполнен целиком из него.

Для съема измерительного сигнала в стенках цилиндра диаметрально распо- ложены два электрода, контактирующие с контролируемой жидкостью. ЭДС индукции E пропорциональна средней скорости потока жидкости v, расстоянию между электродами d (внутреннему диа- метру первичного преобразователя) и магнитной индукции B: E = k ⋅ В ⋅ d ⋅ v, где k – коэффициент пропорциональности.

Для данного типоразмера ЭМР В и d – величины постоянные. Значение ЭДС не зависит от температуры, вязкости и проводимо- сти жидкости при условии, что проводимость превышает значение, указанное в технических характеристиках. Измерительный блок содержит модуль обработки и модуль ин- дикации (при наличии индикатора). Модуль обработки обеспечивает:

- питание обмоток электромагнита;

- прием и обработку измерительного сигнала (ЭДС индукции), определение значения среднего объемного расхода;

- преобразование измеренного среднего объемного расхода в п следовательность выходных импульсночастотных сигналов;

- определение направления потока и выдачу сигнала направления потока в виде уровня логического сигнала;

- управление индикатором (при наличии);

- накопление объема и времени наработки нарастающим итогом;

- диагностику работы прибора;

- хранение установочных данных, а также параметров накопления; время хранения данных при отсутствии питания – не менее года;

- защиту параметров накопления и установочных данных от несанкционированного доступа.

Рисунок  8.1.19  Конструкция  расходомера-счетчика «ВЗЛЕТ ЭМ»

1 – конусный переход; 2 – прямолинейный отрезок трубы; 3 – прилегающий фланец; 4 – ЭМР (габаритный имитатор ППР); 5 –электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом.

8.2  Методы диагностики  и планирования капитальных ремонтов  тепловых сетей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

Процедуры инструментального контроля скорости коррозии для трубопроводов тепловых сетей на предприятии отсутствуют (не применяются).

Планирование капитальных (текущих ремонтов) теплосетей производится на основании журналов осмотров дефектных участков (с указанием наименования участка, длин и диаметров трубопроводов), с последующим включением их в производственную программу подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период.

8.3 Методы диагностики  и планирования капитальных ремонтов  тепловых сетей ОАО ТЭЦ «Северная»

На тепловых сетях  ОАО ТЭЦ «Северная» применяется  метод визуального  контроля и шурфовки подземных прокладок тепловых сетей.

Визуальный контроль проводится без снятия изоляции, в случае обнаружения подтеканий - со снятием изоляции, для тепловых сетей подземной прокладки выполняются шурфовки.

Число ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности сети, типов прокладок и теплоизоляционных конструкций, числа коррозионных повреждений труб.

9. Летний ремонт и методы испытаний тепловых сетей.

Летний ремонт тепловых сетей Филиал ООО « ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  в  г. Астрахань и  МУП  г. Астрахани «Коммунэнерго» проводится ежегодно на основании приказа «О подготовке к отопительному сезону» всоответствии с утвержденными графиками текущих ремонтов, гидравлических испытаний на плотность, прочность и испытаний на максимальную температуру. Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами устройства и безопаснойэксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Типовой инструкцией потехнической эксплуатации систем транспорта и распределении тепловой энергией» и внутренней нормативно - технической документацией.

Испытания проводятся ежегодно в межотопительный период по разработанными согласованным программам.

График испытаний согласовывается с администрацией  г. Астрахань.

Испытания длительностью до 10 дней проводятся по участкам тепловой сети.

Максимальная величина пробного давления для действующих магистральныхтепловых сетей по подающему трубопроводу принимается: для трубопроводовДу 50-500 мм - Рпроб=30 кг/см2; для Ду 600-800 мм - Рпроб=26 кг/см2; дляДу 900-1 400 - Рпроб=24 кг/см2. При этом величина максимального пробногодавления, определяемого в верхних точках испытуемого участка должна быть неменее 20 кг/см2. По обратному трубопроводу вне зависимости от диаметраРпроб=20 кг/см2 (в нижних точках опрессовочного участка, исходя изпьезометрических отметок).

Пробное давление выдерживается при испытании подающего трубопровода – втечении трех часов, при испытании обратного трубопровода – в течении двух часов.

Испытание тепловых сетей на максимальную температуру проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций исетей Российской Федерации», «Правилами устройства и безопасной эксплуатациитрубопроводов пара и горячей воды», «Типовой инструкцией по техническойэксплуатации систем транспорта и распределении тепловой энергией» и внутреннейнормативно - технической документации. График испытаний согласовывается с администрацией  г. Астрахань.

Испытания проводятся ежегодно в межотопительный период по разработанными согласованным программам.

Температурные испытания проводятся теплоносителем максимальной температуры согласно утвержденному температурному графику указанному вдоговорах теплоснабжения, которая составляет

+ 115°С для подающих трубопроводов, для обратных трубопроводов температура сетевой воды не должнапревышать 70 °С.

Испытания проводятся методом «температурной волны», максимальная температура поддерживается на ТЭЦ.

Помимо ежегодных испытаний тепловых сетей на прочность, плотность и

максимальную температуру 1 раз в 5 лет проводятся испытания на определениетепловых и гидравлических потерь.

Тепловые сети должны подвергаться ежегодным гидравлическим испытаниям на прочность и плотность (опрессовкам) для выявления дефектов после окончания отопительного сезона и проведения ремонтных работ. Опрессовку трубопроводов, доступных для осмотра во время эксплуатации, допускается производить 1 раз после окончания монтажа.

Гидравлическая опрессовка осуществляется пробным давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2). Трубопроводы выдерживаются под пробным давлением не менее 5 мин., после чего давление снижается до рабочего. При рабочем давлении проводится тщательный осмотр трубопроводов по всей их длине. Результаты опрессовки считаются удовлетворительными, если во время ее проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и т.п.

Опрессовка тепловых сетей производится  в следующем порядке:

- испытываемый участок трубопровода изолировать от действующих сетей установкой глухих фланцев или заглушек; использование задвижек для этой цели не разрешается;

- в подающем и обратном трубопроводах после наполнения водой и спуска воздуха в самой высокой точке испытываемого участка установить пробное давление, равное 1,25 рабочего, но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2), и выдержать при этом давлении не менее 5 мин, после чего снизить давление до рабочего. При рабочем давлении произвести тщательный осмотр трубопроводов по всей его длине.

При значительном перепаде давлений на испытываемом участке значение допустимого давления в его нижней точке должно быть согласовано с проектной организацией для обеспечения прочности трубопроводов и устойчивости неподвижных опор. В противном случае испытания необходимо производить по отдельным участкам.

При испытаниях трубопроводов применяются  пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 150 мм и шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого. Манометры опломбированы , использование манометров с просроченными пломбами не допускается.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления по манометру и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и т.п.

Таблица 9.1 Информация о проведенных испытаниях на тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань

| Теплоисточник | Испытания на прочность и плотность |  |  | Испытания на максимальную температуру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ТЭЦ-2 | 698 | 177 | 177 |  |  |  |
| Центральная | 1 | 4 | 7 |  |  |  |
| Городская | 42 | 0 | 0 |  |  |  |
| Покровская | 18 | 11 | 18 |  |  |  |
| Котельная №1 | 67 | 3 | 4 | 11 |  |  |
| Котельная №2 | 10 | 3 | 2 |  |  |  |
| Котельная №3 | 11 | 3 | 2 |  |  |  |
| Котельная №5 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |
| Котельная №6 | 17 | 22 | 4 |  |  |  |
| Котельная №9 | 12 | 4 | 4 |  |  |  |
| Котельная №10 | 26 | 11 | 48 |  |  |  |
| Котельная №12 | 6 | 4 | 4 |  |  |  |
| Котельная №15 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| Котельная №16 | 46 | 21 | 3 |  |  |  |
| Котельная №17 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |
| Котельная №21 | 58 | 51 | 2 |  |  |  |
| Котельная №22 | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| Котельная №36 | 14 | 4 | 2 |  |  |  |
| Котельная №51 | 12 | 8 | 6 |  |  |  |
| Котельная №52 | 6 | 5 | 3 |  |  |  |
| Котельная №53 | 65 | 1 | 2 |  |  |  |
| Т-15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего | 1123 | 348 | 301 | 11 | 0 | 0 |

Ремонт тепловых сетей в межотопительный период проводится в соответствии с утвержденным графиком подготовки тепловых сетей к отопительному периоду.

Испытания тепловых сетей проводятся с периодичностью, указанной в «Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Гидравлические испытания на прочность и плотность пробным давление – ежегодно, в течение двух недель после окончания отопительного периода (п. 6.2.13 Правил);

Испытания на максимальную температуру – 1 раз в 5 лет (п. 6.2.32 Правил);

Испытания на тепловые потери – 1 раз в 5 лет (п. 6.2.32 Правил).

График проведения испытаний на максимальную температуру и тепловые потери от основных источников.

Таблица 9.2  Срок проведения последних испытаний на тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань

| Теплоисточник | Срок проведения последних испытаний на максимальную температуру | Срок проведения последних испытаний на тепловые потери |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 | 2015 | 2015 |
| Котельная «Центральная» | 2015 | 2015 |

Летний ремонт на тепловых сетях МУП  г. Астрахани «Коммунэнерго»  выполняется на основании планов капитальных (текущих) ремонтов  теплосетей (см. записку к пункту 5), согласованных в виде производственной программы предприятия.

Для выявления дефектных участков тепловых сетей, предприятием ежегодно выполняются гидравлические испытания сетей по каждому источнику теплоснабжения (в соответствии с утверждённым графиком испытаний).

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру и на тепловые потери на предприятии в период 2011-2015 гг. не выполнялись.

10. Анализ нормативных и фактических тепловых потерь в тепловых сетях.

10.1  Анализ нормативных тепловых потерь в тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспорная компания» в г. Астрахань

При анализе нормативных и фактических тепловых потерь в тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспорная компания» в г. Астрахань, был выявлен небаланс тепловой энергии и теплоносителя между покупкой от тепловых источников и полезным отпуском потребителям.

Были учтановлены  следующие причины :

1) недостаточность нормативов технологических потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям;

2) погрешность тепловых узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя, как на теплоисточниках, так и на УУТЭиТ  потребителей;

3) недостаточная оснащённость приборами учёта у потребителей;

4) несовершенная схема внутридомовой системы теплопотребления;

5) невключение затрат тарифным регулятором циркуляции воды в системах горячего водоснабжения.

Расчёт затрат тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке осуществляется ежемесячно производственно-техническим отделом Филиала. Для расчёта затрат необходимы следующие сведения: режимы работы теплоисточников, полезный отпуск абонентам, температуры наружного воздуха, грунта, воды, материальные характеристики работающих тепловых сетей и систем теплопотребления, количество произведенных переключений и отключений участков тепловых сетей, сведения по дефектам на тепловых сетях и работе откачивающей техники.

При транспортировке тепловой энергии и теплоносителя в Филиале существуют следующие затраты:

-  нормативныерасчётные потери тепловой энергии и теплоносителя;

- технологические потери тепловой энергии и теплоносителя;

- прочие потери тепловой энергии и теплоносителя;

- производственные нужды, связанные с приготовлением горячей воды на центральных тепловых пунктах мкр. Бабаевского;

- хозяйственно-бытовые нужды.

- Нормативные расчётные потери тепловой энергии и теплоносителя

Нормативные расчётные тепловые потери  Qн.р., Гкал - значения тепловых потерь, определяемые за соответствующий период работы, при фактических температурных режимах работы тепловой сети и параметрах окружающей среды, вычисляемых согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утверждённой приказом Минэнерго России №325 от 30.12.2008 года, «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (М.:СПО ОРГРЭС,2003). В нормативные расчётные потери при транспортировке тепловой энергии по тепловым сетям Филиалу не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, с принадлежащими последним трубопроводами тепловых сетей и тепловыми пунктами.

Нормативные расчётные значения потерь теплоносителя G ут, т, с его утечкой  вычисляют по формуле:

G ут = α * V ср.мес. * n/100 * ρ=  m у.н. мес * n * ρ                                                 (1)

где   α - норма   среднемесячной  утечки    теплоносителя,  установленная     «Правилами   технической    эксплуатации  электрических  станций  и  сетей» и  «Правилами  технической эксплуатации тепловых энергоустановок»  в   пределах  0,25%  среднемесячной емкости трубопроводов тепловой сети в час;

V ср. мес – среднемесячная ёмкость тепловой сети, определяется из материальной характеристики тепловых сетей, м3;

n – продолжительность функционирования тепловой сети в течение месяца, ч;

m у.н. мес - среднечасовая  норма  потерь   теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч;

ρ – плотность теплоносителя, кг/м3.

Нормативные расчётные значения потерь тепловой энергии Q у.н , Гкал , с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей определяются

Q у.н = m у.н. мес *ρ мес *с * (b*t1 мес +(1-b)* t2 мес –t х. мес) * n* 10-6                      (2)

где    m у.н. мес - среднечасовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/ч;

ρ мес - среднемесячная плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3 ;

с - удельная среднемесячная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг* 0 С;

t1 мес, t2 мес - среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, 0С;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом;

t х.мес - среднемесячное значение температуры холодной воды, подаваемой на теплоисточник и используемый для подпитки тепловой сети, 0 С.

Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети принимаются из «Акта о месячном отпуске тепловой энергии и теплоносителя».

Среднемесячное значение температуры холодной воды принимается согласно данным ГУ «Астраханский ЦГМС».

Определение нормативных расчётных потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей.

Значения часовых тепловых потерь Q из.н.мес , Q из.н.мес.п , Q из.н.мес.о , Гкал, в  тепловой  сети  в целом, при среднемесячных  условиях   функционирования,  определены суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных ее участках по проектным нормам тепловых потерь:

- для теплопроводов подземной  прокладки,  по  подающим  и  обратным трубопроводам вместе:

Q из.н.мес = Σ (q из.н.*L*β) * n* 10-6 	                    (3)

- для теплопроводов  надземной  прокладки  по  подающим  и  обратным  трубопроводам раздельно:

Q из.н.мес.п = Σ (q из.н.п.*L*β) * n * 10-6, 							(4)

Q из.н.мес.о = Σ (q из.н.о.*L*β) * n * 10-6							(5)

где   q из.н., q из.н.п., q из.н.о. - удельные   часовые     тепловые    потери трубопроводов      каждого диаметра,  определенные пересчётом табличных  значений норм удельных  часовых  тепловых потерь на среднемесячные условия функционирования тепловой сети,  подающих  и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной  - раздельно, ккал/м  ч;

L  - длина трубопроводов участка тепловой сети подземной  прокладки в двухтрубном исчислении, надземной - в однотрубном, м;

β - коэффициент местных тепловых потерь,  для трубопроводов тепловой сети с наружным диаметром до 150 мм  составляет β =1,2 и  β =1,15 - при диаметрах трубопроводов 150 мм и более.

В расчетах часовых тепловых потерь в  тепловой  сети  через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей должен применяться поправочный коэффициент, выведенный в результате тепловых испытаний на тепловые потери тепловой энергии специализированной организацией, учитывающий частичное нарушение изоляционного покрытия трубопроводов, вид  теплоизоляционных конструкций, условия  эксплуатации. По результатам проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери:   К подз.= 1,3, К надз.под.= 1,5,   К надз.обр.= 1,4.

Нормативные расчётные тепловые потери  Qн.р., Гкал

Qн.р. = Q у.н+Q из.н.мес+ Q из.н.мес.п+ Q из.н.мес.о

- Технологические потери тепловой энергии и теплоносителя

Потери, неучтённые в нормативных расчётных тепловых потерях, но имеющих место как технически неизбежные при транспорте тепловой энергии и теплоносителя,  являются технологическими потерями, которые включают в себя:

- потери тепловой энергии и теплоносителя в бесхозяйных сетях;

-  потери тепловой энергии трубопроводами систем горячего водоснабжения с учётом циркуляционных трубопроводов;

- потери тепловой энергии трубопроводами систем горячего водоснабжения, определённые затратами на отопление ванных комнат;

- потери тепловой энергии и теплоносителя системы теплопотребления с нормативными утечками;

- потери тепловой энергии и теплоносителя на пусковое заполнение систем теплопотребления.

1. Тепловые сети, входящие в систему централизованного теплоснабжения, имеют разные статусы балансовой принадлежности: состоящие на балансе Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань, ведомственные сети и бесхозяйные сети. Филиал производит расчёт потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, находящихся на его балансе.

Филиал производит также расчёт потерь тепловой энергии и теплоносителя в бесхозяйных тепловых сетях, входящих в систему централизованного теплоснабжения, производит расчёт по методике, применяемой к собственным тепловым сетям, с теми же повышающими коэффициентами на частичное  нарушение изоляционного покрытия трубопроводов.

Потери тепловой энергии в бесхозяйных тепловых сетях входят в величину потерь Филиала, как технически неизбежных при транспортировке тепловой энергии и теплоносителя  к потребителю.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в ведомственных тепловых сетях входят в величину полезного отпуска и затраты выставляются потребителям.

2. При транспортировке тепловой энергии и теплоносителя имеют место быть потери тепловой энергии трубопроводами систем горячего водоснабжения с учётом циркуляционных трубопроводов (потери тепловой энергии на циркуляцию).  Наличие циркуляционных трубопроводов горячей воды у абонентов предусмотрено в соответствии с п.8.1 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», в жилых домах всех строительных серий с открытой системой теплоснабжения, для поддержания температуры горячей воды в точках водоразбора не ниже 60  0С. Расчёт количества тепловой энергии на циркуляцию необходимо вычислять согласно СНиП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

Количество тепловой энергии qнагр, Гкал/м3, необходимое для нагрева 1 м3 воды при централизованном горячем водоснабжении, с учётом циркуляции, определяют по формуле

qнагр. = с * р * (tг – tx) * (1 + K) * 10-6						(6)

где    tг – температура горячей воды в местах водоразбора, 0С;

tx – средняя температура холодной воды в сети водопровода,0С;

с – удельнаятеплоемкость,  ккал/кг*0С;

р – плотность воды, кг/м3;

K – коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996), должен приниматься 0,25,  как корректирующий коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей.

Потери тепловой энергии на циркуляцию Qцир , Гкал, при централизованном горячем водоснабжении вычисляют по формуле

Qцир = G * qнагр.-G * qпо								(7)

где    G – полезный отпуск теплоносителя от ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», м 3;

qпо. – количество тепловой энергии, необходимое для нагрева 1 м3 воды при централизованном горячем водоснабжении для потребителя, принимается в соответствии с постановлением службы по тарифам Астраханской области.

Данные расчёта потерь тепловой энергии трубопроводами горячего водоснабжения на циркуляцию  Qцир должны быть сведены в таблицу (приложение 2).

3. Согласно постановлению от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», в системе теплоснабжения присутствуют тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения, определённые затратами на отопление ванных комнат.

Затраты тепловой энергии трубопроводами горячего водоснабжения на отопление ванных комнат  Qв.к., Гкал, высчитываются по формуле

Qв.к = V * i * 0,03 * ρ 								(8)

где      V – объем полезного отпуска в горячей воде, м3;

i – энтальпия горячей воды, Гкал/кг;

0,03 – коэффициент, учитывающий тепловые потери неизолированными трубопроводами горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат.

ρ - плотность горячей воды, кг/м3.

4. В нормативные потери тепловых сетей, представляемые на утверждение в Министерство энергетики РФ и Службу по тарифам Астраханской области и вставленные в тариф, включены потери, имеющие место быть только на сетях, находящихся на балансе Филиала. В ведомственных сетях – затраты выставляются абонентам, в бесхозяйных сетях – относятся на технологические потери Филиала.

Согласно п.2.1. «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523-2003, ч.4», утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 278, в централизованной системе теплоснабжения существуют потери сетевой воды в системе теплопотребления абонентов. Потери сетевой воды системы теплопотребления, как необходимые для обеспечения нормальных режимов работы, и обусловленные принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств,складываются:

- расчетные  с нормативной утечкой из систем теплопотребления;

- на пусковое заполнение систем теплопотребления после проведения планово-предупредительного ремонта, согласно графику, а также при подключении новых систем;

Затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения, выставляются абонентам, согласно договоров.

5.  Расчётные потери сетевой воды с нормативной утечкой из систем теплопотребления вычисляются следующим образом.

Внутренний объем трубопроводов систем теплопотребления абонентов Vпот , м 3 , определяется исходя из присоединенной договорной нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС, и рассчитывается по формуле

Vпот = Vоуд·Qо + Vвуд·Qв + Vгвсуд·Qгвс						(9)

где    Vоуд – удельный объём воды на 1 Гкал/ч расчётной отопительной нагрузки, м3·ч/Гкал;

Vвуд – удельный объём воды на 1 Гкал/ч расчётной вентиляционной нагрузки, м3·ч/Гкал;

Vгвсуд – удельный объём воды на 1 Гкал/ч расчётной нагрузки ГВС, м3·ч/Гкал;

Qо – отопительная нагрузка, Гкал/ч;

Qв – вентиляционная нагрузка, Гкал/ч;

Qгвс – нагрузка ГВС, Гкал/ч.

В системах теплопотребления абонентов в качестве отопительных приборов применяются радиаторы чугунные и стальные высотой 500 мм. При расчёте внутренних объемов систем теплопотребления характеристики  радиаторов – чугунных и стальных, от разных теплоисточников принимать согласно имеющейся исполнительной документации.

Удельные объемы воды на 1 Гкал/чрасчетной отопительной и вентиляционной нагрузок необходимо определять согласно Приложению 2 Методических указаний. Удельный объем сетевой воды в системах ГВС принимать 6 м3·ч/Гкал, согласно Приложению 18  справочника «Наладка водяных сетей централизованного теплоснабжения» под руководством М.М. Апарцева.

Среднемесячные значения потерь теплоносителя с его утечкой Gут.пот, т из системы теплопотребления следует вычислять по формуле 1.

Среднемесячные значения потерь тепловой энергии с утечкой Qут. пот, Гкал, теплоносителя высчитываются

Qут. пот = Gут.пот * i										(10)

где      i – энтальпия горячей воды, Гкал/кг.

Данные расчёта потерь тепловой энергии и теплоносителя должны быть сведены в таблицу (приложение 4), по каждому теплоисточнику раздельно.

6. Потери сетевой воды Gпус. зап,т,на пусковое заполнение включают в себя потери на выполнение подготовительных работ (проведение опрессовки, опорожнение систем теплопотребления), проведение собственно ремонта и на выполнение работ по вводу сетей и систем теплопотребления после ремонта (заполнение, проведение регулировочных работ и т.п.). Расчетные потери сетевой воды на пусковое заполнение систем теплопотребления в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем  теплопотребления после монтажа устанавливаются равными 1,5-кратному объему систем теплопотребления по формуле

Gпус.зап= 1,5 * Vпот* ρ								(11)

где   Vпот – объем систем теплопотребления, м3;

ρ - плотность горячей воды, кг/м3.

Среднемесячные значения потерь тепловой энергии на пусковое заполнение Qут. пот, Гкал, теплоносителя высчитываются

Qпус.зап= Gпус. зап * i									(12)

где      i – энтальпия горячей воды, Гкал/кг.

Потери сетевой воды на пусковое заполнение систем теплопотребления учитывать дважды: после проведения опрессовки после отопительного сезона и перед началом отопительного сезона.

- Прочие потери тепловой энергии и теплоносителя

Потери тепловой энергии и теплоносителя при нарушениях нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с повреждениями тепловой сети и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению, возникшие из-за сброса сетевой воды из тепловых сетей и их заполнением при производстве ремонтных работ при замене поврежденных участков и  из-за невозможности быстрого отключения тепловых сетей для производства ремонтных работ подразделяются на:

Потери тепловой энергии и теплоносителя, связанные со сбросом сетевой воды из тепловых сетей и их заполнением при производстве ремонтных работ по замене повреждённых участков, согласно представленным актам мастеров тепловых районов.

Потери теплоносителя Gсброс , т,определяются

Gсброс = π*d2/4 *l  * р								(13)

где   d – диаметр трубопровода тепловой сети, м2;

l – протяженность трубопровода тепловой сети, м;

р – плотность горячей воды тепловой сети, по справочнику, кг/м3.

Потери тепловой энергии Qсброс , Гкал, определяются

Qсброс = Gсброс * (tгор.в– tx.в) *10-6						(14)

где    tгор.в– температура горячей воды в трубопроводе тепловой сети, 0С;

tx.в – температура холодной воды в сети водопровода,0С;

Расчёт должен производиться по каждому отключённому участку раздельно, затраты должны быть определены в двойном размере – на слив и заполнение тепловой сети.

3. Потери тепловой энергии и теплоносителя, связанные с утечками из системы теплоснабжения Филиала при производстве ремонтных работ по замене повреждённых участков, согласно представленным актам мастеров тепловых районов.

Часовой расход G ч , м3/час, через свищ в трубопроводе тепловой сети

G ч =3600 * 1,41 * р * f * (√P/V) * 10-3 * n					(15)

где    1,41 – коэффициент расхода отверстия;

f – проходное сечение  трубопровода тепловой сети, м;

P – давление сетевой воды в трубопроводе тепловой сети,  Па;

V – удельный объём сетевой воды в трубопроводе тепловой сети, м3/кг;

n – количество дефектов.

Потери теплоносителя G свищ, т, за соответствующий период определяются

G свищ =  G ч * t									(16)

Потери тепловой энергии Qсвищ , Гкал,  определяются

Qсвищ = G свищ * р*  (tгор.в– tx.в) *10-6							(17)

Потери тепловой энергии Qкапи теплоносителя G кап за счёт слива и заполнения теплоносителя в тепловых сетях, для производства капитального ремонта трубопроводов, согласно графику. Потери определяются по формулам 13-15.

Потери тепловой энергии Qнефакти теплоносителя G нефакт в тепловых сетях наружной прокладки от теплоисточников, имеющих закрытую систему теплоснабжения, за счёт неотфактуровки продукции. Определять как разность между покупным теплоносителем, нормативнымирасчётными потерями теплоносителя и полезным отпуском от этих теплоисточников. Количество тепловой энергии определять по количеству тепловой энергии, необходимой для нагрева 1 м3 воды при централизованном горячем водоснабжении для потребителя, принимаемом в соответствии с постановлением службы по тарифам Астраханской области.

. Потери тепловой энергии Qотки теплоносителя G отк, возникающие при работе откачивающей техники. Потери определять расчётным методом в соответствии с данными, выставляемыми МУП г. Астрахани «Астрводоканал», с фактической энтальпией горячей воды в трубопроводах от теплоисточников.

Таблица 10.1.1  Нормативные тепловые потери в тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная

компания» в г. Астрахань

| Наименование источника | год | 1 квартал | январь | февраль | март | 2 квартал | апрель | май | июнь | 3 квартал | июль | август | сентябрь | 4 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 | 354.985 | 121.781 | 45.955 | 40.090 | 35.736 | 75.218 | 27.954 | 25.328 | 21.936 | 55.722 | 21.263 | 21.672 | 12.787 | 102.264 | 30.035 | 31.423 | 40.807 |
|  | 331.641 | 113.690 | 42.908 | 37.431 | 33.351 | 70.240 | 26.157 | 23.613 | 20.470 | 52.071 | 19.855 | 20.265 | 11.951 | 95.639 | 28.157 | 29.371 | 38.111 |
|  | 23.344 | 8.091 | 3.047 | 2.659 | 2.386 | 4.977 | 1.796 | 1.715 | 1.466 | 3.650 | 1.408 | 1.407 | 0.835 | 6.625 | 1.878 | 2.052 | 2.696 |
| Центральная | 46.321 | 16.733 | 6.129 | 5.378 | 5.226 | 9.037 | 3.437 | 2.988 | 2.612 | 6.639 | 2.544 | 1.381 | 2.713 | 13.913 | 3.637 | 4.765 | 5.511 |
|  | 42.940 | 15.104 | 5.520 | 4.848 | 4.736 | 8.672 | 3.224 | 2.907 | 2.541 | 6.463 | 2.475 | 1.344 | 2.644 | 12.701 | 3.422 | 4.307 | 4.973 |
|  | 3.381 | 1.629 | 0.609 | 0.530 | 0.490 | 0.365 | 0.212 | 0.081 | 0.071 | 0.176 | 0.070 | 0.037 | 0.070 | 1.212 | 0.215 | 0.458 | 0.538 |
| ГЦК | 20.019 | 6.649 | 2.481 | 2.172 | 1.996 | 4.211 | 1.438 | 1.493 | 1.281 | 3.728 | 1.232 | 1.194 | 1.301 | 5.431 | 1.549 | 1.680 | 2.202 |
|  | 19.245 | 6.393 | 2.387 | 2.088 | 1.918 | 4.043 | 1.382 | 1.432 | 1.229 | 3.582 | 1.183 | 1.148 | 1.251 | 5.226 | 1.492 | 1.616 | 2.118 |
|  | 0.774 | 0.256 | 0.095 | 0.083 | 0.078 | 0.167 | 0.056 | 0.060 | 0.051 | 0.145 | 0.049 | 0.046 | 0.050 | 0.205 | 0.057 | 0.064 | 0.084 |
| 1 | 7.668 | 2.616 | 0.986 | 0.861 | 0.769 | 1.655 | 0.634 | 0.549 | 0.472 | 1.222 | 0.250 | 0.461 | 0.511 | 2.174 | 0.630 | 0.670 | 0.874 |
|  | 6.357 | 2.170 | 0.818 | 0.714 | 0.637 | 1.369 | 0.525 | 0.453 | 0.390 | 1.013 | 0.207 | 0.382 | 0.424 | 1.805 | 0.524 | 0.556 | 0.726 |
|  | 1.311 | 0.446 | 0.168 | 0.147 | 0.132 | 0.286 | 0.109 | 0.095 | 0.082 | 0.210 | 0.043 | 0.079 | 0.087 | 0.369 | 0.106 | 0.114 | 0.149 |
| Покровская | 5.592 | 1.935 | 0.735 | 0.640 | 0.560 | 1.009 | 0.455 | 0.311 | 0.243 | 1.030 | 0.320 | 0.334 | 0.376 | 1.618 | 0.469 | 0.498 | 0.650 |
|  | 5.592 | 1.935 | 0.735 | 0.640 | 0.560 | 1.009 | 0.455 | 0.311 | 0.243 | 1.030 | 0.320 | 0.334 | 0.376 | 1.618 | 0.469 | 0.498 | 0.650 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.777 | 0.446 | 0.169 | 0.147 | 0.130 | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.297 | 0.033 | 0.114 | 0.150 |
|  | 0.777 | 0.446 | 0.169 | 0.147 | 0.130 | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.297 | 0.033 | 0.114 | 0.150 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 0.263 | 0.152 | 0.057 | 0.050 | 0.045 | 0.011 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.011 | 0.039 | 0.051 |
|  | 0.263 | 0.152 | 0.057 | 0.050 | 0.045 | 0.011 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.011 | 0.039 | 0.051 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0.066 | 0.038 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.003 | 0.010 | 0.013 |
|  | 0.066 | 0.038 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.003 | 0.010 | 0.013 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 1.603 | 0.856 | 0.306 | 0.271 | 0.279 | 0.097 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 0.097 | 0.262 | 0.291 |
|  | 1.603 | 0.856 | 0.306 | 0.271 | 0.279 | 0.097 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 0.097 | 0.262 | 0.291 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.770 | 0.240 | 0.086 | 0.076 | 0.079 | 0.149 | 0.067 | 0.032 | 0.051 | 0.157 | 0.049 | 0.051 | 0.057 | 0.224 | 0.069 | 0.073 | 0.082 |
|  | 0.149 | 0.047 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.029 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.030 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.043 | 0.013 | 0.014 | 0.016 |
|  | 0.621 | 0.194 | 0.069 | 0.061 | 0.063 | 0.121 | 0.054 | 0.026 | 0.041 | 0.127 | 0.040 | 0.041 | 0.046 | 0.180 | 0.055 | 0.059 | 0.066 |
| 10 | 4.498 | 1.777 | 0.636 | 0.563 | 0.578 | 0.742 | 0.346 | 0.212 | 0.185 | 0.477 | 0.180 | 0.187 | 0.110 | 1.502 | 0.354 | 0.543 | 0.604 |
|  | 4.498 | 1.777 | 0.636 | 0.563 | 0.578 | 0.742 | 0.346 | 0.212 | 0.185 | 0.477 | 0.180 | 0.187 | 0.110 | 1.502 | 0.354 | 0.543 | 0.604 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0.585 | 0.336 | 0.128 | 0.111 | 0.098 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.025 | 0.086 | 0.113 |
|  | 0.334 | 0.193 | 0.073 | 0.064 | 0.056 | 0.014 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.128 | 0.014 | 0.049 | 0.065 |
|  | 0.250 | 0.144 | 0.055 | 0.048 | 0.042 | 0.011 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 0.011 | 0.037 | 0.048 |
| 15 | 1.548 | 0.826 | 0.295 | 0.261 | 0.269 | 0.094 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.627 | 0.094 | 0.253 | 0.281 |
|  | 1.548 | 0.826 | 0.295 | 0.261 | 0.269 | 0.094 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.627 | 0.094 | 0.253 | 0.281 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 2.243 | 0.901 | 0.316 | 0.281 | 0.304 | 0.331 | 0.175 | 0.106 | 0.049 | 0.269 | 0.089 | 0.087 | 0.093 | 0.742 | 0.165 | 0.275 | 0.303 |
|  | 2.046 | 0.842 | 0.295 | 0.263 | 0.284 | 0.289 | 0.158 | 0.090 | 0.042 | 0.228 | 0.076 | 0.073 | 0.079 | 0.688 | 0.149 | 0.257 | 0.283 |
|  | 0.196 | 0.059 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 0.042 | 0.018 | 0.016 | 0.008 | 0.041 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.054 | 0.016 | 0.018 | 0.020 |
| 17 | 0.274 | 0.086 | 0.031 | 0.027 | 0.028 | 0.057 | 0.023 | 0.020 | 0.013 | 0.052 | 0.014 | 0.018 | 0.020 | 0.080 | 0.024 | 0.026 | 0.029 |
|  | 0.274 | 0.086 | 0.031 | 0.027 | 0.028 | 0.057 | 0.023 | 0.020 | 0.013 | 0.052 | 0.014 | 0.018 | 0.020 | 0.080 | 0.024 | 0.026 | 0.029 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 0.962 | 0.301 | 0.108 | 0.095 | 0.098 | 0.185 | 0.083 | 0.040 | 0.063 | 0.196 | 0.061 | 0.064 | 0.071 | 0.281 | 0.086 | 0.092 | 0.102 |
|  | 0.788 | 0.246 | 0.088 | 0.078 | 0.080 | 0.152 | 0.068 | 0.032 | 0.051 | 0.160 | 0.050 | 0.052 | 0.058 | 0.230 | 0.071 | 0.075 | 0.084 |
|  | 0.174 | 0.055 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.033 | 0.015 | 0.007 | 0.011 | 0.035 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.051 | 0.016 | 0.017 | 0.019 |
| 22 | 0.550 | 0.317 | 0.120 | 0.105 | 0.092 | 0.023 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.210 | 0.023 | 0.081 | 0.106 |
|  | 0.550 | 0.317 | 0.120 | 0.105 | 0.092 | 0.023 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.210 | 0.023 | 0.081 | 0.106 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 36 | 0.355 | 0.206 | 0.077 | 0.067 | 0.062 | 0.016 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 0.014 | 0.052 | 0.067 |
|  | 0.273 | 0.158 | 0.059 | 0.052 | 0.047 | 0.012 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 | 0.011 | 0.040 | 0.051 |
|  | 0.082 | 0.048 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.003 | 0.012 | 0.016 |
| 51 | 2.182 | 1.166 | 0.415 | 0.368 | 0.383 | 0.134 | 0.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.883 | 0.131 | 0.356 | 0.395 |
|  | 1.251 | 0.667 | 0.237 | 0.210 | 0.219 | 0.077 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.506 | 0.076 | 0.204 | 0.226 |
|  | 0.932 | 0.499 | 0.178 | 0.157 | 0.164 | 0.056 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.377 | 0.055 | 0.152 | 0.169 |
| 52 | 0.626 | 0.362 | 0.135 | 0.118 | 0.109 | 0.028 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.236 | 0.025 | 0.091 | 0.120 |
|  | 0.542 | 0.314 | 0.117 | 0.102 | 0.095 | 0.024 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.204 | 0.022 | 0.079 | 0.104 |
|  | 0.084 | 0.049 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.003 | 0.012 | 0.016 |
| 53 | 4.054 | 1.402 | 0.494 | 0.439 | 0.469 | 0.839 | 0.338 | 0.268 | 0.233 | 0.586 | 0.124 | 0.222 | 0.240 | 1.226 | 0.326 | 0.428 | 0.473 |
|  | 1.585 | 0.661 | 0.237 | 0.209 | 0.214 | 0.233 | 0.116 | 0.062 | 0.054 | 0.146 | 0.029 | 0.055 | 0.061 | 0.546 | 0.119 | 0.202 | 0.225 |
|  | 2.469 | 0.742 | 0.257 | 0.230 | 0.254 | 0.606 | 0.222 | 0.206 | 0.179 | 0.441 | 0.095 | 0.167 | 0.179 | 0.681 | 0.207 | 0.226 | 0.248 |
| Т-15 | 0.404 | 0.173 | 0.062 | 0.055 | 0.056 | 0.054 | 0.028 | 0.014 | 0.012 | 0.036 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.141 | 0.029 | 0.053 | 0.059 |
|  | 0.404 | 0.173 | 0.062 | 0.055 | 0.056 | 0.054 | 0.028 | 0.014 | 0.012 | 0.036 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.141 | 0.029 | 0.053 | 0.059 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по Филиалу | 456.344 | 159.299 | 59.735 | 52.187 | 47.377 | 93.950 | 35.440 | 31.361 | 27.149 | 70.113 | 26.137 | 25.682 | 18.294 | 132.982 | 37.830 | 41.870 | 53.282 |
|  | 422.724 | 147.089 | 55.183 | 48.205 | 43.701 | 87.278 | 32.884 | 29.154 | 25.240 | 65.287 | 24.408 | 23.880 | 17.000 | 123.070 | 35.206 | 38.649 | 49.214 |
|  | 33.619 | 12.210 | 4.553 | 3.982 | 3.676 | 6.672 | 2.556 | 2.207 | 1.909 | 4.826 | 1.729 | 1.802 | 1.294 | 9.912 | 2.624 | 3.220 | 4.068 |

10.2  Анализ фактических тепловых потерь в тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспорная компания» в г. Астрахань

Все величины потерь тепловой энергии и теплоносителя, как и затраты на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, так и полезный отпуск суммируются, и вычитаются из покупной тепловой энергии и теплоносителя. Полученная величина как тепловой энергии Qком, так и теплоносителя Gкомявляется коммерческим нераспределением тепловой энергии и теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения, которое является неизбежными затратами при оказании услуг абонентам, и при отсутствии приборов учёта у их большинства абонентов не имеет возможности их отражения, это прежде всего:

- потери теплоносителя со сливом или отбором из систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или горячей воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными отношениями, потери во внутридомовых системах;

- потеритепловой энергии из-за частичного отсутствия изоляции.Максимальный повышающий коэффициент для Филиала на частичное отсутствие изоляции, принятый для расчётов нормативных потерь, утверждаемых в Минэнерго России, имеет значение 1,4. В ведомственных сетях данный коэффициент отсутствует, согласно правовому законодательству, в независимости от состояния тепловой изоляции.

На основании всех этих расчётов составляется баланс тепловой энергии и теплоносителя с расшифровкой затрат по всем статьям, указанным выше.

Коммерческое нераспределение тепловой энергии Qком  , Гкал, в системе централизованного теплоснабжения

Qком  = Q пок-Q н.р- Q н.р.бес- Q цир-Q в.к. -Q ут.пот- Q пус.зап- Q сброс-Q свищ –

- Q кап Q нефакт-Q отк. -Q х.б-Q произ

Коммерческое нераспределение теплоносителя Gком  , т, в системе централизованного теплоснабжения

Gком  = Gпок-Gут- Gут.бес- Gут.пот- Gпус.зап- Gсброс-Gсвищ - Gкап - Gнефакт–

- Gотк. -Gх.б

Одним из наиболее важных показателей эффективности работы системы транспорта тепловой энергии являются потери тепловой энергии через поверхность изоляции трубопроводов тепловых сетей и с утечками теплоносителя через неплотности трубопроводов.

Для оценки потерь тепловой энергии применяется балансовая методика расчета тепловых потерь, в соответствии с которой схема тепловых сетей делится на участки и проводятся замеры параметров теплоносителя (температуры, давлении и расхода) в начале и конце каждого участка. Фактические потери тепловой энергии теплоносителя вычисляются по изменению его параметров в начале и конце обследуемого участка.

Потери тепловой энергии вычисляются по следующей формуле:

Qпот= G·(i1-i2), где:

Qпот – потери тепловой энергии на участке тепловой сети, Гкал/ч;

G – расход теплоносителя на участке, т/ч;

i1 – энтальпия теплоносителя в начале участка, ккал/кг;

i2 – энтальпия теплоносителя в начале участка, ккал/кг.

Нормативные тепловые потери трубопроводов определяются в соответствии методикой расчета по СНиП 2.04.14-88*, Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. №325. Данные нормы регламентируют тепловой поток от изолированной поверхности трубопровода.

Таблица 10.2.1 Расчет фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях на балансе Филиала от источников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в отопительном сезоне 2014-2015 гг.

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Годовые затраты и потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | Годовые затраты и потери теплоносителя, м³(т) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчетные за период |  | отчетные за период |  |
|  | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год |
| АТЭЦ-2 | 385512,93 | 295860,83 | 1888013,17 | 1826242,79 |
| Котельная «Центральная» | 54039,38 | 43705,2 | 185594,53 | 109601,01 |
| Котельная «Городская» | 46403,22 | 38047,79 | 215852,84 | 98619,07 |
| Котельная «Покровская» | 8807,09 | 7358,69 | 26833,93 | 25723,86 |
| Котельная №1 | 16627,36 | 16643,39 | 24553,69 | 37557,89 |
| Котельная №2 | 259,97 | 92,89 | 5181,50 | 2956,85 |
| Котельная №3 | 259,21 | 454,97 | 1589,30 | 1416,70 |
| Котельная №5 | 172,3 | 166,62 | 19,60 | 16,00 |
| Котельная №6 | 5474,4 | 5881,27 | 1471,88 | 787,01 |
| Котельная №9 | 1218,43 | 906,12 | 915,53 | 472,29 |
| Котельная №10 | 11475,25 | 11452,69 | 29880,75 | 28692,85 |
| Котельная №12 | 435,44 | 418,2 | 1506,12 | 1249,01 |
| Котельная №15 | 1498,1 | 1439,6 | 12224,00 | 9747,00 |
| Котельная №16 | 4031,12 | 4111,84 | 3014,14 | 5274,07 |
| Котельная №17 | 1065,4 | 117,35 | 318,58 | 169,84 |
| Котельная №21 | 1627,72 | 1450,16 | 2170,75 | 1115,08 |
| Котельная №22 | 1448,94 | 1426,87 | 1422,00 | 1656,00 |
| Котельная №36 | 810,84 | 605,58 | 583,19 | 676,31 |
| Котельная №51 | 5961,5 | 5813,08 | 2183,74 | 3250,10 |
| Котельная №52 | 276,79 | 257,8 | 1447,70 | 1021,40 |
| Котельная №53 | 7336,54 | 8457,97 | 3708,16 | 12579,22 |
| Котельная №23 (Т-15) | 294,13 | 83,25 | 3275,31 | 225,18 |

10.3  Анализ нормативных тепловых потерь в тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

Таблица 10.3.1  Нормативные тепловые потери в тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»  на 2015 год.

| Длина участка, м | Диаметр условный ПТ, мм | Вид прокладки тепловой сети | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | 70 | Надземная | нФут.1 | кФут.1 | 499.68 | 0 |
| 1 | 70 | Надземная | кФут.1 | общВгвс | 60.78 | 0 |
| 1 | 150 | Надземная | 28-1 | Кот28* | 150.92 | 125.21 |
| 20 | 100 | Надземная | 28-2 | Кот28* | 1505.36 | 259.84 |
| 15 | 40 | Надземная | 28-1 | ШОДжд+гар. | 1170.38 | 988.73 |
| 1 | 70 | Надземная | кФут.2 | общВ | 97.1 | 83.39 |
| 11 | 100 | Надземная | 28-1 | 28-4 | 1313.41 | 1082.04 |
| 11 | 100 | Надземная | 28-1-0 | ШОД уч.к.0 | 827.95 | 625.41 |
| 7 | 150 | Надземная | 28-1-1 | ШОД уч.к.1 | 1045.02 | 901.52 |
| 125 | 100 | Надземная |  |  | 9536.09 | 7068.56 |
| 7 | 50 | Надземная | 28-4 | жд+гар. | 554.31 | 461.11 |
| 124 | 70 | Надземная | 28-5 | пр.уч. | 7644.4 | 5343.83 |
| 1 | 70 | Надземная | пр.уч. | общБ гвс | 60.28 | 43.11 |
| 124 | 70 | Надземная | 28-4 | пр.уч. | 12130.71 | 10178.88 |
| 1 | 70 | Надземная | пр.уч. | общБ | 95.56 | 82.1 |
| 20 | 150 | Надземная | 28-1 | 28-1-1 | 2991.76 | 2560.5 |
| 31.8 | 70 | Надземная | 28-1-1 | нФут.2 | 3111.16 | 2646.8 |
| 8.2 | 70 | Надземная | нФут.2 | кФут.2 | 797.47 | 683.65 |
| 0.2 | 50 | Надземная | Кот28* |  | 16.01 | 12.86 |
| 7 | 100 | Надземная |  | ШОД уч.к. | 524.67 | 0 |
| 124.8 | 150 | Надземная |  | 28-1 | 18833.86 | 15778.31 |
| 1 | 150 | Надземная | Котельная №28 | Подогреватель ГВС Кот.28 | 171.4 | 115.03 |
| 31.8 | 70 | Надземная |  | нФут.1 | 1956.9 | 0 |
| 3 | 150 | Надземная | Подогреватель ГВС Кот.28 | 28-1 | 452.86 | 376.03 |
| 360 | 400 | Надземная | ТК-1 | УТ-2 | 65854.44 | 40527.11 |
| 100 | 300 | Надземная | УТ26 | УТ261 | 13572.89 | 8267.41 |
| 489 | 300 | Надземная | УТ-1 | УТ-61 | 66650.14 | 38988.34 |
| 247 | 100 | Надземная | УТ-61 | д/с11 | 17907.67 | 10464.73 |
| 231 | 300 | Надземная | УТ-61 | переход | 31329.29 | 18499.84 |
| 190 | 500 | Надземная | УТ-1 | ТК1 | 40861.73 | 25097.9 |
| 160 | 500 | Надземная | Т-1 | УТ-1 | 34425.06 | 20985.56 |
| 20 | 500 | Надземная | Т-1 | УТ-36 | 4303.13 | 2636.58 |
| 550 | 80 | Надземная | УТ37 | д/с54 | 36203.87 | 21717.4 |
| 366 | 300 | Надземная | УТ37 | УТ60 | 49854.15 | 30248.89 |
| 541 | 250 | Надземная | переход | УТ-63 | 65394.61 | 39012.29 |
| 170 | 100 | Надземная | УТ-66 | НарСуд | 12201.01 | 7154.76 |
| 126 | 200 | Надземная | УТ-66 | УТ-68 | 13103.45 | 7832 |
| 28 | 70 | Надземная | УТ-68 | Дзерж38а | 1814.56 | 1184.6 |
| 90 | 200 | Надземная | УТ-68 | УТ-69 | 9348.81 | 5599.53 |
| 1.5 | 15 | Надземная | УТ-7* | пищеблок гвс | 61.68 | 0 |
| 10 | 20 | Надземная | УТ44-1 | УТ45 | 191.77 | 150.67 |
| 2 | 20 | Надземная | УТ52 | гар. | 48.76 | 29.5 |
| 2 | 20 | Надземная | УТ50 | гар. | 55.35 | 33.32 |
| 2 | 20 | Надземная | УТ51 | гар. | 53.22 | 32.07 |
| 2 | 20 | Надземная | УТ49 | гар. | 56.69 | 34.48 |
| 10 | 20 | Надземная | Т6 гвс | Цех 103 гвс | 185.76 | 133.13 |
| 19 | 20 | Надземная | Т6 гвс | Наб.р.Воложки 97/1 | 828.98 | 0 |
| 34 | 20 | Надземная | Т7 гвс | Экоаг. гвс | 21.42 | 0 |
| 25 | 20 | Надземная |  | пл.Нефт.12 | 882.29 | 627.89 |
| 15 | 20 | Надземная | ТК14 | №10 | 1001.42 | 690.49 |
| 6.6 | 20 | Надземная | УТ-8 | УТ-7 | 439.51 | 308.19 |
| 10 | 20 | Надземная | УТ-13 | Арт.Серг.28 | 329.71 | 232.44 |
| 50 | 20 | Надземная | ТК-7 | Тольятт.8/11 | 3360.05 | 2141.32 |
| 13 | 20 | Надземная | УТ2 | УТ2-1 | 880.84 | 620.86 |
| 6 | 20 | Надземная | УТ2-1 | Тольят.3 | 395.62 | 289.94 |
| 3 | 20 | Надземная | ТК18 | Гагарин.34 | 163.69 | 121.68 |
| 3 | 20 | Надземная | ТК18-1 | Гагарин.38 | 106.94 | 77.47 |
| 8 | 20 | Надземная | УТ4 | В.Пика 3 | 538.96 | 395.04 |
| 7 | 20 | Надземная | УТ5 | В.Пика 6 | 470.77 | 345.56 |
| 3 | 20 | Надземная | УТ9 | №28 | 197.11 | 145.95 |
| 5 | 20 | Надземная | УТ7 | Тольят.7 | 325.44 | 239.39 |
| 47 | 20 | Надземная | ТК6 | Кржижан.1 | 3115 | 1929.13 |
| 3 | 20 | Надземная | ТК11 | Тольят.20 | 178.37 | 131.35 |
| 18 | 20 | Надземная | УТ47 | УТ48 | 396.97 | 305.5 |
| 40 | 20 | Надземная | УТ30 | УТ41 | 1035.12 | 653.51 |
| 25 | 20 | Надземная | УТ42 | УТ43 | 642.17 | 414.02 |
| 9 | 20 | Надземная | УТ44 | УТ44-1 | 229.99 | 150.13 |
| 43 | 20 | Надземная | УТ48 | пол-ка3 гвс | 946.1 | 753.46 |
| 20 | 20 | Надземная |  | Сауна гвс | 367.58 | 338.96 |
| 17 | 20 | Надземная | УТ45 | УТ47 | 375.74 | 286.5 |
| 32 | 20 | Надземная | УТ48 | дет.сан. гвс | 704.08 | 556.3 |
| 17 | 20 | Надземная | УТ26 | УТ30 | 441.05 | 273.39 |
| 9.5 | 20 | Надземная | УТ41 | УТ42 | 244.37 | 155.79 |
| 9.5 | 20 | Надземная | УТ43 | УТ44 | 243.11 | 157.92 |
| 214 | 20 | Надземная |  |  | 4124.07 | 3572.11 |
| 37 | 20 | Надземная | УТ4* | Наб.р.Воложки 95Д | 1670.53 | 933.76 |
| 5.5 | 20 | Надземная | УТ-1 | прачка | 380.13 | 279.76 |
| 16 | 20 | Надземная | А* | УТ-8* | 664.48 | 0 |
| 1.5 | 20 | Надземная | УТ-8 | аптека | 99.89 | 73.97 |
| 6.6 | 20 | Надземная | УТ-8* | УТ-7* | 272.18 | 0 |
| 5 | 20 | Надземная | Т11 гвс | ЭРУ 20, ВЭС гвс | 90.5 | 77.36 |
| 50 | 20 | Надземная | Т4-2 гвс | Т4-3гвс | 1037.57 | 596.86 |
| 5 | 20 | Надземная | Т4-5 | ваг.ц130 | 177.61 | 106.12 |
| 20 | 20 | Надземная | Т4-3гвс | РМУ 19 гвс | 371.02 | 264.63 |
| 1 | 32 | Надземная | УТ-18-1 | Герц.27Б | 66.81 | 49.53 |
| 21 | 32 | Надземная | 43-1а-1 | Гагарин.102 вв.2 | 1427.39 | 1047.61 |
| 4 | 32 | Надземная | 43-1а-1 | Гагарин.102 вв.1 | 271.88 | 201.14 |
| 4 | 32 | Надземная | 43-1а-2 | Гагарин.102а вв.2 | 271.51 | 200.87 |
| 21 | 32 | Надземная | 43-1а-2 | Гагарин.102а вв.1 | 1425.42 | 1046.31 |
| 20 | 32 | Надземная | т.А | кРовесник | 1318.64 | 970.19 |
| 24 | 32 | Надземная | ТК18 | ТК18-1 | 1309.51 | 594.46 |
| 22 | 32 | Надземная | ТК17 | Сбербанк | 1395.01 | 1004.25 |
| 30 | 32 | Надземная | ТК5 | ТК21 | 1999.26 | 1465.45 |
| 5 | 32 | Надземная | ТК21 | типограф. | 330.22 | 244.59 |
| 3 | 32 | Надземная | ТК6 | №14 | 198.83 | 146.9 |
| 20 | 32 | Надземная | ТК6 | Тольят.16 | 1325.53 | 927.97 |
| 10 | 32 | Надземная | ТК6 | Тольят.9/11 | 662.77 | 480.06 |
| 23 | 32 | Надземная | УТ-11 | Таган.20 | 934.08 | 680.25 |
| 8 | 32 | Надземная | УТ14 | гар. | 284.66 | 171.34 |
| 50 | 32 | Надземная | Т2 гвс | сауна завода гвс? | 1189.64 | 12.88 |
| 3 | 32 | Надземная | Т1-1 | Уг.кисл.ст. | 108.32 | 65.3 |
| 50 | 32 | Надземная | Т1-4 | Питомник | 1798.29 | 847.09 |
| 5 | 32 | Надземная | T1-91 | грп | 170.81 | 101.86 |
| 5 | 32 | Надземная | T1-91 | КНС-2 | 170.81 | 102.75 |
| 5.7 | 32 | Надземная | УТ-6* | УТ-9* | 241.27 | 0 |
| 37.5 | 32 | Надземная | УТ-9* | А* | 1583.37 | 0 |
| 5.5 | 32 | Надземная | УТ-1* | прачка | 251.23 | 0 |
| 16 | 32 | Надземная | А | УТ-8 | 1074.8 | 765.74 |
| 22.5 | 32 | Надземная | УТ-7 | пищеблок | 1487.18 | 1076.33 |
| 38 | 32 | Надземная | УТ-65 | Алекс.13 | 2522.63 | 1843.46 |
| 20 | 32 | Надземная | УТ-10 | Вод.№12 | 1366.43 | 974.99 |
| 30 | 32 | Надземная | УТ-11 | мФрегат | 2027.4 | 1484.94 |
| 4 | 32 | Надземная | УТ-15 | УТ-16 | 157.6 | 113.58 |
| 14 | 32 | Надземная | УТ-16 | УТ-17 | 551.16 | 376.71 |
| 6 | 32 | Надземная | УТ-16 | Арт.Серг.31 | 236.21 | 172.65 |
| 10 | 32 | Надземная | УТ-17 | Арт.Серг.37 | 386.44 | 277.05 |
| 5 | 32 | Надземная | УТ-10 | Арт.Серг.35 | 197.84 | 143.25 |
| 5 | 32 | Надземная | УТ-11 | Арт.Серг.32 | 192.03 | 139.18 |
| 21 | 32 | Надземная | УТ-14 | УТ-14-1 | 831.14 | 576.67 |
| 4 | 32 | Надземная | УТ-14-1 | Арт.Серг.36 ту:-1 | 152.8 | 110.51 |
| 2 | 32 | Надземная | УТ-14-1 | Арт.Серг.36 ту:-2 | 76.4 | 55.61 |
| 9 | 32 | Надземная | УТ-15 | Арт.Серг.36 ту:-3 | 354.59 | 252.02 |
| 40 | 32 | Надземная | УТ-5 | Арт.Серг.41 | 1633.15 | 1189.13 |
| 4 | 32 | Надземная | УТ-7 | Арт.Серг.38 | 162 | 117.68 |
| 9 | 32 | Надземная | УТ-8 | Арт.Серг.40 | 363.79 | 263.92 |
| 10 | 32 | Надземная | УТ-17 | Арт.Серг.36 ту:-4 | 386.44 | 273.92 |
| 10 | 32 | Надземная | УТ-5 | ПНС | 408.29 | 293.49 |
| 2 | 32 | Надземная | УТ-3-1 | Фест.19 | 121.61 | 90.57 |
| 10 | 32 | Надземная | УТ-3--2 | Фест.17 | 588.8 | 432.73 |
| 10 | 32 | Надземная | ТК-6 | Силик.29 | 679.17 | 503.78 |
| 5 | 32 | Надземная | ТК-7 | Силик.27 | 339.2 | 253.93 |
| 20 | 32 | Надземная | ТК-8 | Силик.25 | 1350.59 | 994.63 |
| 16 | 32 | Надземная | Т13 гвс | Цех №102 гвс | 275.79 | 200.91 |
| 5 | 32 | Надземная | Т20 | ЦЗЛ +быт ц40 | 172.35 | 104.11 |
| 10 | 32 | Надземная | Т19 | склад РВ | 349.73 | 205.99 |
| 5 | 32 | Надземная | Т18-1 | эл.подст. | 171.21 | 103.54 |
| 5 | 32 | Надземная | Т4-4 | ОТК | 178.4 | 107.18 |
| 70 | 32 | Надземная | Т4-2 гвс | Цех №130 гвс | 1675.33 | 854.56 |
| 14 | 32 | Надземная | УТ-32 | Шушенск.4 ту:1 | 912.45 | 669.88 |
| 40 | 32 | Надземная | УТ-32 | Шушенск.4 ту:2 | 2607.01 | 1876.87 |
| 10 | 32 | Надземная | УТ-81 |  | 615.56 | 448.18 |
| 2 | 32 | Надземная | УТ-81 | школа | 123.11 | 91.43 |
| 10 | 32 | Надземная | УТ-21-1 | Алекс.2 ту:1 | 652.64 | 481.51 |
| 10 | 32 | Надземная | УТ-21-1 | Алекс.2 ту:1\2 | 652.64 | 481.51 |
| 12 | 32 | Надземная | УТ-19 | Чекал.3 ту:1 | 809.87 | 593.98 |
| 12 | 32 | Надземная | УТ-20 | Чекал.3 ту:2 | 806.06 | 591.28 |
| 13 | 32 | Надземная | УТ-21 | Чекал.5 | 868.36 | 640.48 |
| 3 | 32 | Надземная |  | торг.пав. | 123.31 | 90.02 |
| 3 | 32 | Надземная | УТ-12 | торг.пав. | 122.27 | 89.17 |
| 4 | 32 | Надземная | УТ-5 | адм.скл.зд. | 165.21 | 120.58 |
| 4 | 32 | Надземная | УТ-4 | клуб | 165.29 | 120.86 |
| 3 | 32 | Надземная |  |  | 123.12 | 88.39 |
| 11 | 32 | Надземная | УТ-2 | штаб | 454.93 | 331.04 |
| 2 | 32 | Надземная |  | КТП | 81.42 | 59.22 |
| 4 | 32 | Надземная | УТ-3 | каз.камбуз | 165.36 | 120.91 |
| 0.6 | 32 | Надземная |  | общ.ПЛ №23 | 41.14 | 30.58 |
| 0.6 | 32 | Надземная |  | адм.зд. | 41.41 | 30.77 |
| 12.5 | 40 | Надземная | УТ-20 | Арлекино | 802.48 | 592.38 |
| 35 | 40 | Надземная | УТ-9 | Ник.13 | 2386.18 | 1719.63 |
| 20 | 40 | Надземная | УТ-9 | Ник.15 | 1363.53 | 953.17 |
| 13 | 40 | Надземная | УТ-6 | Парк.14 | 620.8 | 466.41 |
| 27 | 40 | Надземная | УТ-8 | Парк.12 | 1288.07 | 964.91 |
| 92.4 | 40 | Надземная | УТ-53 | Стадион | 4421.92 | 3139.03 |
| 54 | 40 | Надземная | УТ4 |  | 1406.73 | 906.82 |
| 20 | 40 | Надземная |  | Сауна | 615.91 | 394.67 |
| 170 | 40 | Надземная | Т1-8 гвс | Т1-11гвс | 4829.27 | 2259.42 |
| 100 | 40 | Надземная | Т1-11гвс | цех №101 гвс | 2582.38 | 1460.49 |
| 35 | 40 | Надземная | T1-9 | T1-91 | 1418.66 | 851.44 |
| 25 | 40 | Надземная | Т1-11гвс | АБКц №101 гвс | 645.59 | 397.27 |
| 20 | 40 | Надземная | Т1-2 | Компр.ст. | 818.99 | 520.97 |
| 37 | 40 | Надземная | УТ4 | Наб.р.Воложки 95Д | 2551.08 | 1813.63 |
| 1.5 | 40 | Надземная | УТ-6 | адм.к. | 101.58 | 75.23 |
| 37.5 | 40 | Надземная | УТ-9 | А | 2537.15 | 1836.02 |
| 1.5 | 40 | Надземная | А | адм.лаб.к. | 100.76 | 74.68 |
| 14 | 40 | Надземная | УТ-78 | №1 | 922.31 | 673.49 |
| 20 | 40 | Надземная | УТ-78 | УТ-79 | 1317.58 | 902.68 |
| 13 | 40 | Надземная | УТ-79 | №3 | 843.23 | 614.07 |
| 30 | 40 | Надземная | УТ-79 | №5 | 1945.91 | 1375.4 |
| 10 | 40 | Надземная | УТ-70 | Алекс.9 ту:1 | 668.25 | 491.61 |
| 25 | 40 | Надземная | УТ-70 | Алекс.9 ту:2 | 1670.63 | 1215.12 |
| 18 | 40 | Надземная | УТ-61 | Азизб.2 ту:1 | 1226.45 | 899.73 |
| 46 | 40 | Надземная | УТ-61 | Азизб.2 ту:2 | 3134.25 | 2264.43 |
| 45 | 40 | Надземная | УТ-84-1 | УТ-84-2 | 3081.71 | 2177.62 |
| 25 | 40 | Надземная | УТ-84-2 | гар. | 1688.21 | 1230.27 |
| 30 | 40 | Надземная | УТ-84-2 | АСПТР | 2025.85 | 1474.65 |
| 20 | 40 | Надземная | УТ-8 | жд | 1364.57 | 1014.5 |
| 3 | 40 | Надземная | Т10 | ЭРУ 20, ВЭС в1 | 122.05 | 77.75 |
| 3 | 40 | Надземная | Т9 | ЭРУ 20, ВЭС в2 | 122.09 | 77.77 |
| 30 | 40 | Надземная | Т13-1 | туалет | 1208.2 | 714.15 |
| 30 | 40 | Надземная | Т12 | Ваг.Гл.Стр. | 1218.39 | 719.71 |
| 20 | 40 | Надземная | Т4-1 гвс | Цех №110 +мал.маст. гвс | 438.19 | 370.47 |
| 40 | 40 | Надземная | УТ52 | ПНС | 1839.45 | 1167.58 |
| 28 | 40 | Надземная | УТ17 | М | 1288.19 | 762.03 |
| 5 | 40 | Надземная | УТ18 | Волг.85 | 230.31 | 132 |
| 15 | 40 | Надземная | УТ19 | Волг.85Б | 684.96 | 395.74 |
| 50 | 40 | Надземная | УТ20 | ГО убежище | 2290 | 1419.51 |
| 9 | 40 | Надземная | УТ21 | Саб.Яр.3 ту2 | 612.3 | 451.53 |
| 9 | 40 | Надземная | УТ22 | Саб.Яр.2 ту1 | 612.3 | 451.51 |
| 0.5 | 40 | Надземная | УТ23 | Саб.Яр.2 ту2 | 33.62 | 24.99 |
| 8 | 40 | Надземная | УТ-7 | Саб.Яр.3 ту1 | 635.97 | 474.43 |
| 55 | 40 | Надземная |  |  | 4415.98 | 3111.86 |
| 26.5 | 40 | Надземная | УТ-1 | теплица | 2129.14 | 1583.11 |
| 76 | 40 | Надземная | УТ2* | Уп7* | 3942.75 | 2794.27 |
| 20 | 50 | Надземная | Уп7* | Уп8* | 974.44 | 777.13 |
| 25 | 50 | Надземная | Уп8 | Чкал.80а д/с130гвс | 1198.54 | 1041.4 |
| 15 | 50 | Надземная | Уп9 | ваг | 749.93 | 603.81 |
| 5 | 50 | Надземная | Уп10 | СУ-7 | 261.12 | 156.54 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-74 | Дзерж46к1 IIоч | 524.89 | 312.34 |
| 32 | 50 | Надземная | УТ-64 | Соцзащ | 1637.17 | 1042.23 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-65 | Форпост | 314.81 | 185.76 |
| 50 | 50 | Надземная | УТ-66 | ЖЭК | 2623.4 | 1550.73 |
| 12 | 50 | Подземная канальная | У-2 | Дзерж.11 | 1081.2 | 463.88 |
| 20 | 50 | Подземная канальная | У-4 | п.С.Раз.4 | 1799.98 | 776.44 |
| 20 | 50 | Подземная канальная | У-5 | У-5-1 | 1779.38 | 766.85 |
| 30 | 50 | Подземная канальная | У-5-1 | д/с №64 | 2684.01 | 1148.26 |
| 22 | 50 | Надземная | УТ-19 | Герц.48 | 1694.4 | 1253.44 |
| 3 | 50 | Надземная | УТ-19-1 | Окна-Гранд | 230.36 | 172.78 |
| 2 | 50 | Надземная | УТ-2-1а | ДСШ | 162.59 | 121.92 |
| 1 | 50 | Надземная | УТ-2-1а | на бойлер ДЮСШ№4, Л.Толстого 2 | 81.3 | 54.44 |
| 1 | 50 | Надземная | на бойлер ДЮСШ№4, Л.Толстого 2 | ДСШбойлер | 81.29 | 54.45 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-11 | Матюш.2 | 1587.64 | 1141.66 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-7-1 | Некрас.14 | 781.04 | 566.85 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-7-1 | ВОХР | 781.04 | 584 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-1-1 | Сеч.4 | 815.62 | 608 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-2 | Толст.31 | 813.78 | 609.63 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-2-1 | Сеч.2 | 406.79 | 304.97 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-6 | ваг | 810.36 | 557.19 |
| 80 | 50 | Надземная | УТ-7 | УТ-7-1 | 6451.1 | 4621.95 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-10 | П№3 | 1193.87 | 858.43 |
| 18 | 50 | Надземная | УТ-2-1 | УТ-2-1а | 1464.43 | 1046.96 |
| 1 | 50 | Надземная | УТ-4а | на СОШ№64, Пушкина 2 | 81.32 | 54.47 |
| 1 | 50 | Надземная | на СОШ№64, Пушкина 2 | СШ№64бойлер | 81.31 | 54.47 |
| 1 | 50 | Надземная | УТ-5-1 | на бойлер ДОУ№95, Никтина 17 | 80.86 | 53.96 |
| 1 | 50 | Надземная | на бойлер ДОУ№95, Никтина 17 | д/с№95бойлер | 80.83 | 53.98 |
| 10 | 50 | Надземная | 43-1а | 43-1а-1 | 804.84 | 595.25 |
| 15 | 50 | Надземная | 43-1а | 43-1а-2 | 1207.26 | 891.78 |
| 4 | 50 | Надземная | 43-1-1 | Тольят.110б | 325.62 | 244.03 |
| 18 | 50 | Надземная | 43-2 | д/с №96 | 1458.39 | 1090.44 |
| 20 | 50 | Надземная | 43-2 | 43-3 | 1620.44 | 1181.12 |
| 40 | 50 | Надземная | 43-3 | Гагарин.104 | 3223.09 | 2386.22 |
| 4 | 50 | Надземная | 43-3 | гар | 322.31 | 240.46 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ1 | Тольят.1/7 | 1964.22 | 1417.87 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ1 | п.Орский9 ту:1 | 1178.53 | 873.84 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ1 | п.Орский9 ту:2 | 1178.53 | 873.84 |
| 50 | 50 | Надземная | УТ1 | т.А | 3928.43 | 2822.88 |
| 20 | 50 | Надземная | ТК-3 | шк№20 Тольят.2 | 1582.43 | 1171.15 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ8 | Гагрин.21 | 1962.87 | 1463.05 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ8 | Гагарин.14 | 392.57 | 269.68 |
| 3 | 50 | Надземная | ТК12 | Тольят.20А | 188.05 | 139.92 |
| 80 | 50 | Надземная | УТ-46 | УТ-45 | 4403.78 | 3303.23 |
| 4 | 50 | Надземная | УТ-45 | Таган.41 | 217.36 | 165.26 |
| 38 | 50 | Надземная | УТ-25 | д/с№44 ту;1 | 2093.94 | 1585.34 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-27 | д/с№44 ту;2 | 550.51 | 418.16 |
| 26 | 50 | Надземная | УТ-10 | УТ-11 | 1433.33 | 1066.07 |
| 26 | 50 | Надземная | УТ-11 | Парк.21 | 1425.49 | 1042.18 |
| 7 | 50 | Надземная | УТ-61 | басс.больн. | 364.7 | 276.04 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-61-1 | УТ-62 | 1098.86 | 830.48 |
| 38 | 50 | Надземная | УТ-62 | п.Рост.14 | 2085.01 | 1581.83 |
| 14 | 50 | Надземная | УТ-41 | Таган.35 | 772.2 | 584.94 |
| 29 | 50 | Надземная | УТ-41-1 | УТ-65 | 1599.29 | 1194.45 |
| 26 | 50 | Надземная | УТ-65 | Гом.26 | 1427.47 | 1076.81 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-65 | Гом.28 | 1098.05 | 830.4 |
| 14 | 50 | Надземная | УТ-42 | Таган.37 | 771.92 | 584.69 |
| 30 | 50 | Надземная | УТ-4-1 | Лиц.водн.тр.№9 ту:1 | 1650.72 | 1241.33 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-4-1 | Лиц.водн.тр.№9 ту:2 | 275.12 | 207.04 |
| 3 | 50 | Надземная | УТ-38 | Таган.31 | 166 | 126.1 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-37 | УТ-72 | 823.43 | 616.51 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-72 | Таган.29 | 1095.14 | 827.49 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-72 | Таган.27 | 1095.14 | 827.65 |
| 51 | 50 | Надземная | УТ-37 | УТ-70 | 2799.65 | 2085.39 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-70 | Гом.20 | 1088.74 | 822.66 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-70 | Гом.18 | 1088.74 | 823.31 |
| 29 | 50 | Надземная | УТ-40 | УТ-67 | 1603.86 | 1198.83 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ-43 | пер.Рост.4 | 441 | 334.65 |
| 35.5 | 50 | Надземная | УТ19 | Таган.34 | 1967.39 | 1487.45 |
| 33 | 50 | Надземная | УТ21 | п.Рост.8 | 1827.82 | 1382.67 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ-67 | Гом.22 | 1376.7 | 1039.18 |
| 23 | 50 | Надземная | УТ-63 | п.Рост.10 | 1267.84 | 960.24 |
| 43 | 50 | Надземная | УТ-61-2 | УТ-32 | 2367.45 | 1782.96 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ-32 | п.Рост.12 | 437.24 | 332.15 |
| 44 | 50 | Надземная | УТ-49 | д/с№10 | 2438.31 | 1848.95 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-67 | Гом.24 | 1101.36 | 832.89 |
| 3 | 50 | Надземная | УТ-68 |  | 164.95 | 123.33 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-69 | Парк.23 | 329.42 | 248.6 |
| 11 | 50 | Надземная | УТ-70 | Таган.24 | 603.94 | 455.73 |
| 20 | 50 | Подземная канальная | УТ-14 | Гомел.16 | 536.97 | 227.26 |
| 50 | 50 | Надземная | УТ-52 | д/с№10 | 2763.09 | 2051.53 |
| 35 | 50 | Надземная | УТ-60 | гар | 1917.33 | 1394.25 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-68 | АНах46 | 918.79 | 594.76 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ51 | УТ52 | 192.6 | 112.07 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ50 | УТ51 | 200.29 | 112.99 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ49 | УТ50 | 205.14 | 115.67 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ50 | АНах147 | 441.14 | 286.13 |
| 50 | 50 | Надземная | УТ51 | м-н | 2205.7 | 1355.88 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ55 | Кулиб11 | 469.68 | 298.03 |
| 150 | 50 | Надземная | УТ68 | УТ56 | 4852.69 | 3790.51 |
| 50 | 50 | Надземная | Т2 | сауна зав. | 2351.8 | 1379.27 |
| 50 | 50 | Надземная | Т1-4гвс | Питомник | 552.1 | 1.19 |
| 3 | 50 | Надземная | Т1-14 | маст. ПТУ | 133.3 | 86.74 |
| 70 | 50 | Надземная | УТ47 | УТ49 | 3257.19 | 1766.13 |
| 268 | 50 | Надземная | УТ4 |  | 12567.69 | 6065.41 |
| 15 | 50 | Надземная | Т3 | ЭМО | 705.38 | 455.15 |
| 11.5 | 50 | Надземная | УТ2* | УТ2*-1 | 788.06 | 0 |
| 26 | 50 | Надземная | УТ2* | Чкал.80к1гвс | 1781.7 | 1189.01 |
| 29 | 50 | Надземная |  | УТ-5* | 1564.39 | 0 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ-5 | леч.к. | 651.14 | 487.86 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ-5* | леч.к.гвс | 427.93 | 0 |
| 127 | 50 | Надземная | УТ-5 | УТ-6 | 10336.81 | 7419.65 |
| 127 | 50 | Надземная | УТ-5* | УТ-6* | 6793.35 | 0 |
| 5.7 | 50 | Надземная | УТ-6 | УТ-9 | 455.79 | 331.43 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-9 |  | 1597.71 | 1179.66 |
| 2 | 50 | Надземная | УТ-12 | аллерголог. | 157.56 | 118.12 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ-12 | п.Нефтебаз.9 | 2001.5 | 1423.14 |
| 21 | 50 | Надземная | УТ-12 | п.Нефтебаз.8 | 1681.26 | 1228.11 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-13 | п.Нефтебаз.5 | 1582.99 | 1158.47 |
| 24 | 50 | Надземная | УТ-14 | УТ-15 | 1890.46 | 1318.07 |
| 9 | 50 | Надземная | УТ-15 | п.Нефтебаз.1 | 693.2 | 509.54 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-15 | п.Нефтебаз.4 | 1540.44 | 1124.11 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-16 | п.Нефтебаз.2 | 782.51 | 581.73 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ-17 | п.Нефтебаз.3 | 607.97 | 452.42 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ-18 | п.Нефтебаз.7 | 1852.56 | 1335.07 |
| 36 | 50 | Надземная | УТ-18 | п.Нефтебаз.6 | 2667.68 | 1903.11 |
| 14 | 50 | Надземная | УТ-19 | п.Нефтебаз.10 | 976.65 | 722.09 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ-3 | п.Нефтебаз.16 | 642.93 | 476.96 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ-4 | п.Нефтебаз.15 | 635.47 | 471.85 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-4-1 | п.Нефтебаз.14 | 385.1 | 283.25 |
| 27 | 50 | Надземная | УТ-4-1 | п.Нефтебаз.13 | 2079.54 | 1513.51 |
| 48 | 50 | Надземная | УТ-4-2 | п.Нефтебаз.20 | 3782.67 | 2781.83 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-4-3 | п.Нефтебаз.19 | 392.1 | 292.75 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-4-5 | п.Нефтебаз.18 | 385.96 | 289.18 |
| 27 | 50 | Надземная | УТ-4-6 | п.Нефтебаз.17 | 2057.82 | 1515.35 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-56 |  | 1283.55 | 940.03 |
| 4 | 50 | Надземная | УТ-4-7 | Алекс.8 ту:1 | 318.54 | 237.91 |
| 14 | 50 | Надземная | УТ-57 | Алекс.8 ту:2 | 1114.9 | 825.3 |
| 23 | 50 | Надземная | УТ-62 | УТ-70 | 1835.43 | 1326.72 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-71 | Дворж.9 ту:1 | 1260.06 | 935.09 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-72 | Дворж.9 ту:2 | 1256.03 | 932.2 |
| 39 | 50 | Надземная | УТ-72 | УТ-73 | 3061.58 | 2208.74 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-73 | Дворж.11 ту:1 | 1239.88 | 920.63 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ-73 | Дворж.11 ту:2 | 1937.32 | 1430.13 |
| 12 | 50 | Надземная | УТ-75 | Алекс.12 ту:1 | 890.59 | 661.8 |
| 28 | 50 | Надземная | УТ-75 | Алекс.12 ту:2 | 2078.04 | 1521.75 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-63 | Алекс.11 | 1191.46 | 888.8 |
| 30 | 50 | Надземная |  | УТ-74 | 2355.5 | 1702.61 |
| 13 | 50 | Надземная | УТ-74 | Шушен.10 ту:1 | 1010.7 | 751.88 |
| 30 | 50 | Надземная | УТ-74 | Шушен.10 ту:2 | 2332.38 | 1716.25 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-66 | Азизб.10 ту:1 | 1243.65 | 923.39 |
| 43 | 50 | Надземная | УТ-66 | Азизб.10 ту:2 | 3342.3 | 2438.62 |
| 18 | 50 | Надземная | УТ-64 |  | 1417.48 | 1008.38 |
| 12 | 50 | Надземная |  | УТ-68 | 942.2 | 672.33 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-68 | Азизб.12 ту:1 | 1251.32 | 928.88 |
| 56 | 50 | Надземная | УТ-68 | Азизб.12 ту:2 | 4379.61 | 3167.49 |
| 24 | 50 | Надземная | УТ-49 | УТ-61 | 1947.58 | 1399.29 |
| 71 | 50 | Надземная | УТ-50 | УТ-78 | 5747.68 | 3874.92 |
| 13 | 50 | Надземная | УТ-50 | УТ-85 | 1052.39 | 742.72 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-85 | Азизб.4 ту:1 | 1207.78 | 894.08 |
| 53 | 50 | Надземная | УТ-85 | Азизб.4 ту:2 | 4267.48 | 3061.84 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-51 | Дворж.1 ту:1 | 1293.7 | 959.64 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-52 | Дворж.1 ту:2 | 1292.08 | 958.48 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-54 | Дворж.3 ту:1 | 1289.1 | 955.64 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-55 | Дворж.3 ту:2 | 1287.26 | 954.32 |
| 21 | 50 | Надземная | УТ-5 | Пром.10 | 1706.17 | 1251.58 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-41 | Стадион.10 | 452.73 | 337.69 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-42 | Стадион.8 | 449.3 | 335.16 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-43 | Стадион.6 | 444.77 | 331.92 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-44 | Стадион.4 | 438.05 | 327.01 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-45-1 | Стадион.2 | 411.1 | 307.59 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ-10 | УТ-11 | 2009.75 | 1455.81 |
| 12 | 50 | Надземная | УТ-33 | Водник.10а | 972.25 | 726.76 |
| 14 | 50 | Надземная | УТ-35 | Водник.8а | 1133.16 | 846.92 |
| 13 | 50 | Надземная | УТ-36 | Водник.8 | 1051.56 | 786.17 |
| 17 | 50 | Надземная | УТ-41 | Капит.10 | 1365.61 | 996.65 |
| 17 | 50 | Надземная | УТ-42 | Капит.8 ту1 | 1364.06 | 966.14 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-44 | Капит.8 ту2 | 478.06 | 351.39 |
| 9 | 50 | Надземная | УТ-45 | Капит.6 | 715.99 | 529.37 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-46 | Капит.9 ту1 | 396.89 | 293.33 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-47 | Капит.9 ту2 | 394.95 | 291.94 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-48 | Капит.7 | 392.04 | 291.05 |
| 27 | 50 | Надземная | УТ-49 | УТ-49-1 | 2105.72 | 1455.64 |
| 12 | 50 | Надземная | УТ-49-1 | Капит.4 | 895.68 | 660.79 |
| 13 | 50 | Надземная | УТ-49 | Капит.5 | 1013.87 | 742.3 |
| 26 | 50 | Надземная | тА | Н.Ветошн.10 | 1968.88 | 1459.67 |
| 22 | 50 | Надземная | УТ-50 | Н.Ветошн.6 | 1680.34 | 1249.28 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-31 | Капит.23 | 1580.95 | 1136.4 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-31 | УТ-31-1 | 1580.95 | 1120.59 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-31-1 | Н.Ветош.30 ту2 | 384.28 | 282.04 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-31-1 | Н.Ветош.28 | 384.28 | 284.82 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-30 | УТ-30-1 | 1598.11 | 1102.08 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-30-1 | Н.Ветош.32 ту2 | 382.98 | 280.98 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-30-1 | Н.Ветош.30 ту1 | 382.98 | 281.12 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-29 | УТ-29-1 | 1611.61 | 1120.31 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-29-1 | Н.Ветош.34 ту2 | 387.88 | 285.86 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-29-1 | Н.Ветош.32 ту1 | 387.88 | 285.11 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-29 | пол-ка | 1611.61 | 1201.26 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-28 | Н.Ветош.34 ту1 | 1612.92 | 1124.51 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-27 | УТ-27-1 | 806.82 | 546.79 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-27-1 | Н.Ветош.36 ту1 | 790.7 | 568.88 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-27-1 | Н.Ветош.36 ту2 | 790.7 | 568.88 |
| 44 | 50 | Надземная | УТ-1 | Тор.4 | 3569.96 | 2277.07 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ-2 | УТ-10 | 2028.09 | 1433.77 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-74-1 | Водник.20 | 1615.95 | 1206.6 |
| 45 | 50 | Надземная | УТ-88-1 | кафе | 3610.47 | 2659.61 |
| 27 | 50 | Надземная | УТ-10 | УТ-10-1 | 2181.27 | 1546.31 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-10-1 | УТ-10-2 | 795.52 | 570.71 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-10-2 | Н.Ветош.23 | 1182.92 | 865.09 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-10-1 | Н.Ветош.27 | 397.76 | 295.91 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-10-2 | Н.Ветош.25 | 394.31 | 292.8 |
| 26 | 50 | Надземная | УТ-12 | К.Красн.22 | 2074.66 | 1545.18 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-63 | Водник.17 | 1193.68 | 889.72 |
| 51 | 50 | Надземная | УТ-9 | УТ-14 | 2756.66 | 2007 |
| 18 | 50 | Надземная | УТ-14 | УТ-15 | 961.75 | 715.59 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-9 | УТ-10 | 540.52 | 362.23 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-10 | УТ-11 | 801.26 | 522.11 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-11 | УТ-12 | 518.49 | 286.51 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-12 | УТ-13 | 732.11 | 469.81 |
| 50 | 50 | Надземная | УТ-8 | УТ-9 | 2728.42 | 1920.79 |
| 36 | 50 | Надземная | УТ-3 | д/с №62 | 1991.12 | 1492.29 |
| 52 | 50 | Надземная | УТ-6 | УТ-7 | 2865.98 | 2004.16 |
| 12 | 50 | Надземная | УТ-7 | УТ-8 | 656.11 | 461.23 |
| 1 | 50 | Надземная | УТ-26 | Мелиор.7 ту:б | 77.86 | 58.63 |
| 1 | 50 | Надземная | УТ-25 | Мелиор.7 ту:а | 78.59 | 59.16 |
| 1 | 50 | Надземная | УТ-22 | Мелиор.9 ту:б | 78.46 | 59.06 |
| 1 | 50 | Надземная | УТ-23 | Мелиор.9 ту:в | 78.06 | 58.77 |
| 1 | 50 | Надземная | УТ-24 | Мелиор.10 | 77.24 | 58.23 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-28 | Мелиор.8 | 394.82 | 297.04 |
| 60 | 50 | Надземная | УТ-29 | д/с№1 | 4729.13 | 3512.51 |
| 2 | 50 | Надземная | УТ-17 | Мелиор.5 ту:в | 158.04 | 119.21 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-18 | Мелиор.5 ту:г | 394.74 | 297.67 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-19 | Мелиор.5 ту:д | 473.28 | 356.87 |
| 55 | 50 | Надземная | УТ-2 | УТ-3 | 4331.28 | 2688.95 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ-3 | Фест.26 | 1899.44 | 1368.74 |
| 70 | 50 | Надземная | УТ-3 | УТ-3-1 | 5318.42 | 3550.77 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-3-1 | УТ-3--2 | 1060.38 | 747.37 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ-4 | д/с№1 | 1982.2 | 1609 |
| 30 | 50 | Надземная | УТ70 | АМак5 | 1724.58 | 962.56 |
| 30 | 50 | Надземная | Т4 гвс | Т4-1 гвс | 961.88 | 378.74 |
| 3 | 50 | Надземная | Т8 | ЭРУ 20, ВЭС в3 | 140.27 | 90.8 |
| 15 | 50 | Надземная | Т11 | ц.склад | 298.19 | 269.05 |
| 15 | 50 | Надземная | Т15 гвс | Уч 33 вв.1 гвс | 0 | 6.21 |
| 30 | 50 | Надземная | Т19-2 | ПожД | 1363.02 | 883.85 |
| 12 | 50 | Надземная | Т18 | Т18-0 | 548.04 | 348.01 |
| 10 | 50 | Надземная | Т18-1 | ваг.ц40 | 446.07 | 265.58 |
| 5 | 50 | Надземная | Т18-0 | УГЦ | 227.89 | 147.93 |
| 45 | 50 | Надземная | Т18-0 | Т18-1 | 2050.99 | 1290.54 |
| 15 | 50 | Надземная | Т11 | ц.склад | 700.06 | 453.32 |
| 32 | 50 | Надземная | Т4-1 | Цех №110 | 1498.94 | 967.47 |
| 32 | 50 | Надземная | Т4-1 гвс | Т4-2 гвс | 990.89 | 364.18 |
| 8 | 50 | Надземная | Т4-3 | Т4-4 | 371.43 | 236.35 |
| 5 | 50 | Надземная | Т4-4 | цех №119 | 231.7 | 150.23 |
| 40 | 50 | Надземная | Т4-4 | Ваг на стапеле | 1853.63 | 788.38 |
| 35 | 50 | Надземная | УТ41 | 5Керч43 | 1868.44 | 1133.54 |
| 47 | 50 | Надземная | УТ41 | 5Керч41 | 2509.04 | 1515.69 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ97 | 3Керч66 | 422.11 | 262.36 |
| 30 | 50 | Надземная | УТ98 | УТ86 | 1565.24 | 969.32 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ86 | 3Керч64 | 519.96 | 324.66 |
| 50 | 50 | Надземная | УТ98 | 3Керч62 | 2608.73 | 1642.59 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ86 | 3Керч64к1 | 1299.9 | 812.72 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ44 | 5Керч45 | 425.96 | 262.12 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ45 | 3Керч66к1 | 1059.47 | 650.76 |
| 70 | 50 | Надземная | УТ40 | УТ42 | 3736.28 | 2255.27 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ42 | 5Керч41к3 | 1062.3 | 647.56 |
| 30 | 50 | Надземная | УТ42 | УТ43 | 1593.45 | 971.08 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ43 | 5Керч41к1 | 423.55 | 260.74 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ43 | 5Керч41к2 | 1058.88 | 648.36 |
| 55 | 50 | Надземная | ТК31 | 3Керч60 | 2903.06 | 1793.93 |
| 18 | 50 | Надземная | УТ-11 | ПНС | 953.35 | 613.6 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ27д | Хиб.45к6 э:в | 265.6 | 170.73 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ27е | Хиб.45к6 э:б | 265.38 | 170.67 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ27е | Хиб.45к6 э:а | 530.76 | 341.23 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ27б | Хиб.45к6 э:д | 265.88 | 170.81 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ27в | Хиб.45к6 э:е | 265.97 | 170.85 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ27а | Хиб.45к6 э:г | 265.76 | 170.78 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ32 | гар. | 529.87 | 315.46 |
| 35 | 50 | Надземная |  | 2Сад4 | 1853.51 | 1176.64 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ27г | Хиб.45к6 э:ж | 266.03 | 170.92 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ27г | Хиб.45к6 э:з | 532.07 | 341.74 |
| 62.5 | 50 | Надземная | УТ29 | кафе | 3309 | 2283.4 |
| 30 | 50 | Надземная |  | Волг.85Г | 1585.59 | 924.13 |
| 28 | 50 | Надземная | УТ29f | Молдав.43 | 1479.01 | 1086.31 |
| 40 | 50 | Надземная |  | адм.-хоз.к. | 2069.11 | 1226.7 |
| 200 | 50 | Надземная |  | физиотерапевт.отдел | 10444.71 | 6179.81 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-59 | маг.1 | 346.88 | 258.68 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-77 | маг.4 | 1025.43 | 752.24 |
| 24 | 50 | Надземная | УТ-6 | Пром.8 | 1946.72 | 1445.97 |
| 23 | 50 | Надземная | УТ-8 | Пром.6 | 1861.49 | 1383.25 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-9 | Пром.4 | 1293.96 | 963.93 |
| 25 | 50 | Надземная | УТ-78 | Шушенск.9 | 1888.83 | 1351.3 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-78 | Шушенск.7 | 453.32 | 335.78 |
| 30 | 50 | Надземная | УТ-78 | Шушенск.5 | 2266.59 | 1558.98 |
| 19 | 50 | Надземная | УТ-25 | УТ-33 | 1510.81 | 1097.73 |
| 14 | 50 | Надземная | УТ-33 | Алекс.3 ту:1 | 1106.35 | 822.12 |
| 26 | 50 | Надземная | УТ-33 | Алекс.3 ту:2 | 2054.64 | 1515.15 |
| 13 | 50 | Надземная | УТ-26 | Алекс.5 ту:2 | 1031.7 | 767.57 |
| 14 | 50 | Надземная | УТ-26 | УТ-80 | 1111.06 | 810.29 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-80 | Алекс.5 ту:1 | 791.9 | 590.23 |
| 75 | 50 | Надземная | УТ-80 | ДК | 5939.24 | 4384.89 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-27 | Вельям.12 ту:2 | 1186.44 | 881.03 |
| 21 | 50 | Надземная | УТ-28 | Вельям.12 ту:1 | 1656.78 | 1225.67 |
| 47 | 50 | Надземная | УТ-29 | УТ-32 | 3697.75 | 2610.62 |
| 67 | 50 | Надземная | УТ-29 | УТ-74 | 5271.26 | 3634.42 |
| 13 | 50 | Надземная | УТ-74 | библиот. | 960.38 | 713.23 |
| 22 | 50 | Надземная | УТ-30 | Вельям.14 ту:1 | 1723.1 | 1274.25 |
| 19 | 50 | Надземная | УТ-31 | Вельям.14 ту:2 | 1480.95 | 1097.44 |
| 41 | 50 | Надземная | "Б" | УТ-81 | 3024.81 | 2226.9 |
| 18 | 50 | Надземная | УТ-34 | УТ-82 | 1416.27 | 1039.71 |
| 1 | 50 | Надземная | УТ-82 | Алекс.1 ту:1 | 78.26 | 58.66 |
| 27 | 50 | Надземная | УТ-82 | Алекс.1 ту:2 | 2113.06 | 1560.07 |
| 18 | 50 | Надземная | УТ-35 | Чекал.11 ту:1 | 1407.11 | 1043.34 |
| 18 | 50 | Надземная | УТ-36 | Чекал.11 ту:2 | 1394.95 | 1034.61 |
| 18 | 50 | Надземная | УТ-37 | Чекал.13 ту:1 | 1371.38 | 1017.59 |
| 52 | 50 | Надземная | УТ-37 | Чекал.13 ту:2 | 3961.76 | 2875.61 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-10 | АТС | 403.82 | 298.92 |
| 23 | 50 | Надземная | УТ-18 | УТ-22 | 1841.67 | 1319.73 |
| 14 | 50 | Надземная | УТ-22 | Чекал.1 ту:2 | 1112.68 | 826.72 |
| 46 | 50 | Надземная | УТ-22 | Чекал.1 ту:1 | 3655.94 | 2661.39 |
| 70 | 50 | Надземная | УТ-21 | УТ-21-1 | 5525.09 | 4007.52 |
| 60 | 50 | Надземная | УТ-13 | шк.№21 | 4815.52 | 3550.86 |
| 16 | 50 | Надземная | УТ-83 | Вельям.6 ту:1 | 1280.56 | 950.59 |
| 40 | 50 | Надземная | УТ-23 | УТ-38 | 3197.62 | 2342.14 |
| 14 | 50 | Надземная | УТ-38 | Алекс.6 | 1109.69 | 828.21 |
| 22 | 50 | Надземная | УТ-38 | Вельям.6 ту:2 | 1743.8 | 1290.21 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-23 | УТ-84 | 1598.81 | 1156.79 |
| 14 | 50 | Надземная | УТ-84 | Алекс.4 ту:1 | 1111.9 | 826.13 |
| 32 | 50 | Надземная | УТ-84 | Алекс.4 ту:2 | 2541.48 | 1866.72 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-85 |  | 515.74 | 382.8 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-86 | пл.Нефт.15 | 1031.48 | 792.09 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-87 |  | 252.36 | 190.39 |
| 8 | 50 | Надземная | УТ-88 | пл.Нефт.13 | 402.75 | 308.67 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-89 |  | 246.63 | 165.33 |
| 20 | 50 | Надземная | УТ-90 | пл.Нефт.4 | 963.91 | 730.82 |
| 75 | 50 | Надземная | УТ-91 | пл.Нефт.5 | 3614.65 | 2377.25 |
| 18 | 50 | Надземная | УТ-92 |  | 1408.83 | 1026.52 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-93 | гар.1 | 465.74 | 348.88 |
| 22 | 50 | Надземная | УТ-94 | гар.2 | 1707.7 | 1261.07 |
| 30 | 50 | Надземная | УТ-95 | пл.Нефт.16 | 1549.53 | 1188.87 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-96 | пл.Нефт.18 | 755.16 | 577.11 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-97 | пл.Нефт.7 | 777.19 | 581.22 |
| 9 | 50 | Надземная | УТ-98 | пл.Нефт.14 | 464 | 357.38 |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-99 | пл.Нефт.17 | 309.91 | 239.02 |
| 5 | 50 | Надземная | УТ-100 |  | 401.45 | 301.69 |
| 2 | 50 | Надземная | Т-12 | Боев.101 адм.уч.ч. | 163.42 | 122.34 |
| 2 | 50 | Надземная | Т-12-1 | Боев.101 гар.-маст. | 163.42 | 122.29 |
| 11 | 50 | Надземная | Т-12-2 | д/с№16 | 888.69 | 661.17 |
| 5 | 50 | Надземная | Т-12-3 | КПП | 255.6 | 196.26 |
| 18 | 50 | Надземная | УТ-10-а | Саб.Яр.1к1 | 1414.69 | 1060.03 |
| 1 | 50 | Надземная | УТ-10-б | Саб.Яр.1 | 78.17 | 58.81 |
| 15 | 50 | Надземная | УТ-10-д |  | 1178.91 | 881.75 |
| 29.3 | 50 | Надземная | УТ-10-в | Наб.Тим.66 | 2345.67 | 1749.63 |
| 79.2 | 50 | Надземная | УТ-10-в | Наб.Тим.68 | 6340.52 | 4664.78 |
| 55 | 50 | Надземная | 43-1 | 43-2 | 5050.82 | 3800.96 |
| 10 | 50 | Надземная | ТК5 | ТК6 | 859.87 | 560.07 |
| 16.5 | 70 | Надземная | УТ-18-5 | УТ-19 | 1436.39 | 1073.94 |
| 9 | 70 | Надземная | УТ-19 | УТ-19-1 | 780.42 | 588.2 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ-19-1 | УТ-20 | 1729.02 | 1302.86 |
| 31 | 70 | Надземная | УТ-18 | УТ-18-3 | 2759.18 | 1981.06 |
| 12 | 70 | Надземная | УТ-18-3 | УТ-18-4 | 1060.21 | 769.01 |
| 50 | 70 | Надземная | УТ-18-4 | УТ-18-5 | 4404.98 | 3241.88 |
| 26 | 70 | Надземная | 43-1-1 | Кржижан.87а | 2382.93 | 1810.04 |
| 25 | 70 | Надземная | ТК-2 | СОШ №20 | 2189.77 | 1633.41 |
| 25 | 70 | Надземная | ТК-2 | УТ1 | 2189.77 | 1570.91 |
| 50 | 70 | Надземная | ТК-3 | УТ8 | 4390.41 | 3236.48 |
| 35 | 70 | Надземная | ТК4 | ТК5 | 3031.45 | 2103.76 |
| 10 | 70 | Надземная | ТК5 | УТ7 | 859.87 | 618.75 |
| 35 | 70 | Надземная | ТК6 | ТК10 | 2993.02 | 1764.9 |
| 10 | 70 | Надземная | ТК10 | ТК11 | 785.45 | 515.71 |
| 20 | 70 | Надземная | ТК11 | ТК12 | 1534.29 | 1024 |
| 28 | 70 | Надземная | УТ-24 | УТ-25 | 1682.34 | 1250.64 |
| 12 | 70 | Надземная | УТ-33 |  | 720.22 | 539.48 |
| 40 | 70 | Надземная | УТ-34 | п.Рост.13 | 2399.06 | 1802.28 |
| 11 | 70 | Надземная | УТ-36 | п.Рост.19 | 659.62 | 496.41 |
| 56 | 70 | Надземная | УТ-36 | п.Рост.20 | 3358.09 | 2520.97 |
| 14 | 70 | Надземная | УТ-35 | п.Рост.17 | 838.07 | 630.41 |
| 19 | 70 | Надземная | УТ-35 | п.Рост.15 | 1137.38 | 855.45 |
| 30 | 70 | Надземная | УТ-46 | УТ-64 | 1794.13 | 1346.05 |
| 4 | 70 | Надземная | УТ-64 | п.Рост.5 | 238.5 | 179.54 |
| 4 | 70 | Надземная | УТ-44 | Таган.39 | 239.31 | 180.13 |
| 87 | 70 | Надземная | УТ-39 | УТ-37 | 5229.51 | 3815.92 |
| 12 | 70 | Надземная | УТ-57 | т.В | 720.4 | 529.49 |
| 83.8 | 70 | Надземная | т.В | УТ-60 | 5025.36 | 3725.68 |
| 13.6 | 70 | Надземная | УТ-60 | Каунасс.47 | 809.41 | 608.81 |
| 40 | 70 | Надземная | УТ29 | 1Лит2а | 2062.85 | 1351.51 |
| 17 | 70 | Надземная | УТ29 | 1Лит4 | 876.71 | 550.78 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ30 | 1Лит6 | 1031.01 | 633.45 |
| 23 | 70 | Надземная | УТ31 | 1Лит8 | 1185.32 | 725.52 |
| 42 | 70 | Надземная | УТ31 | 1Лит10 | 2164.49 | 1276.09 |
| 8 | 70 | Надземная | УТ36 | АНах119 | 411.85 | 259.46 |
| 40 | 70 | Надземная | ввод 1Лит10а | АНах117 | 2054.27 | 1288.41 |
| 339 | 100 | Надземная | УТ55 | УТ68 | 12425.06 | 8941.29 |
| 385 | 80 | Надземная |  | УТ53 | 13019.75 | 10598.99 |
| 30 | 70 | Надземная | Т "а" | УТ-19 | 2472.64 | 1756.41 |
| 2 | 70 | Надземная | УТ-38-1 | Водник.7а | 180.5 | 138.34 |
| 64 | 70 | Надземная | УТ-52 | Водник.6 | 5758.5 | 4370.02 |
| 69 | 70 | Надземная | УТ-16 | К.Красн.16 | 6194.17 | 4665.1 |
| 30.3 | 70 | Надземная | УТ-18 | УТ-25 | 2714.34 | 2034.3 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ-25 | К.Красн.14 | 1786.18 | 1362.2 |
| 18.8 | 70 | Надземная | УТ-25 | УТ-26 | 1679.01 | 1260.7 |
| 10 | 70 | Надземная | УТ-26 | К.Красн.12 | 890.5 | 679.67 |
| 46.6 | 70 | Надземная | УТ-26 | К.Красн.10 | 4149.71 | 3144.69 |
| 47 | 70 | Надземная | УТ-58 | Водник.11 | 4209.69 | 3193.43 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ-58 | Водник.13 | 1791.36 | 1365.63 |
| 10 | 70 | Надземная | УТ-59 | Н.Ветош.44 | 903.3 | 689.83 |
| 52 | 70 | Надземная | УТ-69 | К.Красн.32 | 4668.34 | 3549.41 |
| 8 | 70 | Надземная | УТ-60 | Н.Ветош.46 | 722.34 | 553.29 |
| 5 | 70 | Надземная | УТ-61 | Капит.28А | 450.44 | 344.91 |
| 6 | 70 | Надземная | УТ-69 | К.Красн.30 | 538.65 | 412.36 |
| 37 | 70 | Надземная | УТ-63 | Водник.19 | 3289.03 | 2501.82 |
| 166 | 70 | Надземная | УТ2 |  | 8600.1 | 4909.66 |
| 12 | 70 | Надземная |  | Гарн63к3 | 697 | 435.61 |
| 5 | 70 | Надземная | УТ-1 | Свар.цех | 290.71 | 219.23 |
| 5 | 70 | Надземная |  | стол.цех | 289.85 | 218.48 |
| 7 | 70 | Надземная | УТ-73 | Водник.16 | 739.61 | 571.45 |
| 10 | 70 | Надземная | УТ-74 | Водник.18 | 1055.94 | 815.26 |
| 3 | 70 | Надземная | УТ-72 | Водник.14 | 317.06 | 244.74 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ-78 | Капит.30 | 2106.54 | 1620.87 |
| 48.8 | 70 | Надземная | УТ-80 | д/с№90 | 5102.08 | 3909.9 |
| 5 | 70 | Надземная | УТ-89 | Н.Ветошн.60 | 524.65 | 406.06 |
| 100 | 70 | Надземная | УТ-86 | МТО | 10511.78 | 7777.9 |
| 57.4 | 70 | Надземная | УТ-89 | Н.Ветошн.58 | 6022.95 | 4638.91 |
| 41 | 70 | Надземная |  | шк5 | 4435.76 | 3409.82 |
| 26.2 | 70 | Надземная | Т-13 |  | 2630.88 | 1998.96 |
| 60 | 70 | Надземная |  | Дзерж56Б | 3449.68 | 2100.46 |
| 2.5 | 70 | Надземная | Ут7 | Сов.Гвард.1 | 267.32 | 208.88 |
| 2 | 70 | Надземная | Ут8 | уч.к. | 213.09 | 166.47 |
| 15 | 80 | Надземная | УТ19 | Полз5 | 860.88 | 484.96 |
| 38 | 70 | Надземная | УТ18 | Полз3 | 1922.83 | 1205.9 |
| 16 | 70 | Надземная | УТ16 | Полз.1 | 811.74 | 511.19 |
| 4 | 70 | Надземная | УТ17 | ЖЭК №10 | 202.22 | 127.5 |
| 16 | 70 | Надземная |  | Полз7к2 | 815.34 | 513.91 |
| 10 | 70 | Надземная | УТ34 | АНах50 | 512.81 | 323.07 |
| 13 | 70 | Надземная | УТ33 | А | 669.21 | 413.92 |
| 5 | 70 | Надземная | А | АНах48 | 257.08 | 162.06 |
| 80 | 70 | Надземная | А | АНах49 | 4113.28 | 2539.25 |
| 6 | 70 | Надземная | Т1-13 | уч.кор.ПТУ | 295.92 | 187.25 |
| 114 | 70 | Надземная | Т1-15 | гор.Касп.фл. | 5575.8 | 3416.19 |
| 12 | 70 | Надземная | УТ38 | АНах127 | 615.08 | 413.71 |
| 10 | 70 | Надземная | УТ20 | АНах139 | 517.13 | 325.35 |
| 2.5 | 70 | Надземная | УТ24 |  | 125.9 | 76.08 |
| 17.5 | 70 | Надземная | УТ2-1 | Наб.р.Воложки 95А | 1870.11 | 1456.12 |
| 17.5 | 70 | Надземная | УТ2*-1 |  | 1195.89 | 0 |
| 76 | 70 | Надземная | УТ2 | Уп7 | 8126.9 | 6215.25 |
| 20 | 70 | Надземная | Уп7 | Уп8 | 2120.01 | 1639.32 |
| 25 | 70 | Надземная | Уп8 | Чкал.80а д/с130 | 2643.93 | 2054.98 |
| 0.5 | 70 | Надземная |  | Наб.р.Воложки 95А | 34.02 | 0 |
| 21 | 70 | Надземная | УТ-65 | УТ-66 | 2181.24 | 1618.37 |
| 14 | 70 | Надземная | УТ-3 | Пром.10А | 1511.13 | 1165.25 |
| 25 | 70 | Надземная | "В" | УТ-40 | 2532.07 | 1798.16 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ-40 | УТ-41 | 2010.37 | 1447.16 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ-41 | УТ-42 | 1998.24 | 1435.6 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ-42 | УТ-43 | 1983.1 | 1420.95 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ-43 | УТ-44 | 1963.13 | 1397.97 |
| 22 | 70 | Надземная | УТ-44 | УТ-45 | 2126.78 | 1492.46 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ-45 | УТ-45-1 | 1870.17 | 1397.84 |
| 10 | 70 | Надземная | УТ-30 | УТ-31 | 1043.71 | 736.79 |
| 35 | 70 | Надземная | УТ-21 | Н.Ветош.5 | 3649.59 | 2757.51 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ-22 | Н.Ветош.3 | 2078.18 | 1601.19 |
| 15 | 70 | Надземная | УТ-7 | Водник.9б | 1588.24 | 1224.77 |
| 15 | 70 | Надземная | УТ-64 | Н.Ветош.48 | 1577.29 | 1216.88 |
| 18 | 70 | Надземная | УТ-65 | Н.Ветош.52 | 1888.83 | 1454.41 |
| 40 | 70 | Надземная | УТ-66 | К.Красн.28 | 4197.49 | 3168.56 |
| 55 | 70 | Надземная | УТ-67 | К.Красн.26 | 5771.55 | 4432.45 |
| 40 | 70 | Надземная | УТ-25 | УТ-26 | 3924.24 | 3032.4 |
| 54 | 70 | Надземная | УТ-20 | УТ-25 | 5331.05 | 4091.74 |
| 50 | 70 | Надземная | УТ-23 | УТ-24 | 4872.17 | 3765.22 |
| 15 | 70 | Надземная | УТ-22-1 | УТ-23 | 1464.11 | 1127.52 |
| 50 | 70 | Надземная | ТК-8 | д/с№9 | 4900.5 | 3793.99 |
| 15 | 70 | Надземная | Т6 | Заводоупр.+ВОХР | 773.62 | 487.08 |
| 34 | 70 | Надземная | Т7 | Эл.каогул. | 1752.32 | 1085.81 |
| 40 | 70 | Надземная | Т19-1 | ТВЧ | 2004.59 | 1231.97 |
| 12 | 70 | Надземная | Т19-1 | Т19-2 | 601.38 | 377.65 |
| 114 | 70 | Надземная | Т1-15 | кисл.ст. | 5575.8 | 3425.58 |
| 26 | 70 | Надземная | УТ83 | 5Керч41к4 в2 | 1515.09 | 913.36 |
| 14 | 70 | Надземная | УТ161 | Лен70 | 809.67 | 460.5 |
| 30 | 70 | Надземная | УТ161 | Лен68 | 1735.01 | 986.79 |
| 34 | 70 | Надземная | УТ171 | Хиб.45А | 1965.35 | 1120.3 |
| 13 | 70 | Надземная | УТ171 | Хиб.45 | 751.46 | 428.36 |
| 116 | 70 | Надземная | УТ16 | УТ161 | 6748.59 | 3806.7 |
| 30 | 70 | Надземная | УТ-10 | Лен72к1 | 1751.08 | 1079.27 |
| 50 | 70 | Надземная | УТ20а | Ленингр.86А | 2901.52 | 1652.14 |
| 14 | 70 | Надземная | тВ | Хиб.45к4 | 810.39 | 460.86 |
| 63 | 70 | Надземная | УТ15 | Хиб.45Б | 3671.36 | 2077.03 |
| 25 | 70 | Надземная | тВ | Хиб.45к5 | 1447.13 | 822.96 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ18 | Хиб.47к2 | 1166.51 | 660.74 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ19 | Ленингр.80 | 1164.17 | 660.71 |
| 14.5 | 70 | Надземная | УТ-8 | Лен78 | 846.89 | 479.15 |
| 140 | 70 | Надземная | УТ93 | Хиб.8/1 | 8153.27 | 4862.71 |
| 7 | 70 | Надземная | УТ-6 | Лен82 | 407.47 | 231.27 |
| 10 | 70 | Надземная | УТ27 | УТ27в | 584.12 | 365.17 |
| 35 | 70 | Надземная | УТ28 | Волг.85А | 2024.63 | 1156.91 |
| 37 | 70 | Надземная | УТ29 |  | 2140.32 | 1217.75 |
| 10 | 70 | Надземная | УТ30 | Волг.85Е | 580.59 | 352.71 |
| 40 | 70 | Надземная | УТ31 | Хиб.43 | 2320.93 | 1413.51 |
| 30 | 70 | Надземная | УТ32 | Волг.85В | 1729.53 | 991.64 |
| 25 | 70 | Надземная | УТ33 | Волг.85Ж | 1450.58 | 875.95 |
| 40 | 70 | Надземная | УТ34 | пищеблок | 2286.39 | 1554.25 |
| 109 | 70 | Надземная | УТ-53 | УТ-59 | 11640.08 | 5760.52 |
| 35 | 70 | Надземная | ТК-1 | Пром.3к2шк. | 3707.66 | 2848.35 |
| 18 | 70 | Надземная | ТК-1 | д/с№23 | 1906.79 | 1461.82 |
| 39 | 70 | Надземная | "А" | "Б" | 3878.65 | 2867.68 |
| 30 | 70 | Надземная | УТ-31 | УТ-78 | 3096.26 | 2130.1 |
| 30 | 70 | Надземная | УТ-34 | УТ-35 | 3125.55 | 2267.85 |
| 30 | 70 | Надземная | УТ-35 | УТ-36 | 3105.32 | 2256.38 |
| 39 | 70 | Надземная | УТ-36 | УТ-37 | 4002.03 | 2927.48 |
| 2 | 70 | Надземная | УТ-37 | Гарн59 э:а | 116.68 | 69.46 |
| 2 | 70 | Надземная | УТ-38 | Гарн59 э:б | 116.82 | 69.48 |
| 2 | 70 | Надземная | УТ-39 | Гарн59 э:в | 116.9 | 69.49 |
| 8 | 70 | Надземная | УТ-40 | Гарн59к1 э:а | 466.39 | 282.52 |
| 8 | 70 | Надземная | УТ-41 | Гарн59к1 э:б | 465.65 | 282.35 |
| 60 | 70 | Надземная | УТ-42 | Гарн59к1 э:в | 3492.39 | 2114.46 |
| 68 | 70 | Надземная | УТ261а | Гарн57 э:г | 3973.44 | 2511.65 |
| 20 | 70 | Надземная | УТ261б |  | 1151.9 | 834.63 |
| 29 | 70 | Надземная | Ут1 | пл.Нефт.26 | 1664.51 | 1253.53 |
| 80 | 70 | Надземная | Ут0 |  | 4603.5 | 3080.73 |
| 50 | 70 | Надземная | Ут1 |  | 2819.25 | 1845.52 |
| 10 | 70 | Надземная | Ут2 | пл.Нефт.11 | 549.54 | 406.24 |
| 25 | 70 | Надземная | Ут3 |  | 1373.85 | 891.36 |
| 47 | 70 | Надземная | Ут4 |  | 2704.56 | 2006.46 |
| 7 | 70 | Надземная | Ут5 | пл.Нефт.25 | 400.86 | 302.87 |
| 40 | 70 | Надземная | Ут6 |  | 2308.08 | 1676.53 |
| 2.5 | 70 | Надземная | Ут7 | Сов.Гвард.1 | 270.27 | 211.12 |
| 2 | 70 | Надземная | Ут8 | уч.к. | 214.43 | 167.47 |
| 54 | 70 | Надземная | Т-12 | Боев.101а/Гор.1 общ. | 5842.56 | 4517.45 |
| 34 | 70 | Надземная | УТ41 | АНах131 | 1957.08 | 1244.62 |
| 139.9 | 70 | Надземная | УТ-3 | Фунт. шоссе 6 к.1 | 8983.55 | 6805.91 |
| 32 | 80 | Надземная | УТ-71 | Дзерж46 | 2069.38 | 1282.57 |
| 65 | 80 | Надземная | УТ-72А | Дзерж46к1 | 4195.61 | 2485.39 |
| 78 | 80 | Надземная | УТ-74 |  | 5028.67 | 2859.16 |
| 78 | 80 | Надземная | УТ-75 | цех №2 | 4789.79 | 2938.82 |
| 145 | 80 | Надземная | УТ-76 | Дзерж54А | 9327.24 | 5633.71 |
| 15 | 80 | Надземная | УТ-77 | АТС-56 | 962.19 | 604.06 |
| 103 | 80 | Надземная | УТ-78 |  | 6749.78 | 3849.24 |
| 80 | 80 | Подземная канальная | У-5 | У-5-2 | 8146.58 | 3423.9 |
| 20 | 80 | Подземная канальная | У-5-2 | пол-ка | 1997.37 | 854.1 |
| 42.5 | 80 | Надземная | УТ-18-2 | Лерм.22 | 4839.8 | 3821.64 |
| 18 | 80 | Надземная | УТ-16 | УТ-16-1 | 2092.88 | 1621.9 |
| 2 | 80 | Надземная | УТ-16-1 | ГПТУ | 232.4 | 184.23 |
| 1 | 80 | Надземная | УТ-16-1 | на бойлер АТЛП, Герцена 12 | 116.2 | 81.78 |
| 1 | 80 | Надземная | на бойлер АТЛП, Герцена 12 | ГПТУбойлер | 116.18 | 81.8 |
| 7 | 80 | Надземная | УТ-2 | УТ-2-1 | 824.16 | 633.99 |
| 28.5 | 80 | Надземная | Ут10 | маст. | 3325.07 | 2635.92 |
| 8 | 80 | Надземная | Ут10 | общ.уч. | 933.35 | 741.42 |
| 24 | 80 | Надземная | Ут9 | Ут10 | 2805.07 | 2215.5 |
| 65 | 80 | Надземная | 43-1 | 43-1а | 7670.55 | 5891.7 |
| 15 | 80 | Надземная | ТК-7 | ТК-9 | 1623.84 | 1214.04 |
| 15 | 80 | Надземная | ТК-9 | д/с№7 | 1615.32 | 1220.21 |
| 72 | 80 | Надземная | ТК17 | ТК18 | 7354.66 | 4565.03 |
| 30 | 80 | Надземная | ТК14 | УТ9 | 3226.44 | 2116.75 |
| 33 | 80 | Надземная | УТ9 | ТК17 | 3492.76 | 2083.1 |
| 28 | 80 | Надземная | УТ-26 | УТ-27 | 1891.68 | 1426.3 |
| 54 | 80 | Надземная | УТ-33-1 | УТ-35 | 3644.23 | 2753.77 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ-30 | Парк.24 | 676.13 | 516.82 |
| 44 | 80 | Надземная | УТ-61-1 | УТ-61 | 2954.7 | 2102.51 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-28 | Лиц.водн.тр.№9 ту:3 | 1354.62 | 1025.78 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-4 | УТ-4-1 | 1355.9 | 997.81 |
| 30 | 80 | Надземная | УТ-17 | Таган.32 | 2032.84 | 1537.69 |
| 46 | 80 | Надземная | УТ-23 | п.Рост.11 | 3111.76 | 2341.26 |
| 22 | 80 | Надземная | УТ-22 | шк53 | 1488.14 | 1129.67 |
| 28 | 80 | Надземная | УТ-2 | Парк.20 | 1897.64 | 1436.32 |
| 15 | 80 | Надземная | УТ-3 | Таган.28 | 1016.32 | 770.63 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ-7 | Таган.26 | 675.13 | 515.71 |
| 7 | 80 | Надземная | УТ-8 | Каунасс.49к2 ту:1 | 471.29 | 361.12 |
| 30 | 80 | Надземная | УТ-9 | Каунасс.49к2 ту:2 | 2019.79 | 1543.02 |
| 4 | 80 | Надземная | УТ8 | АНах48а | 228.01 | 146.03 |
| 46 | 80 | Надземная | УТ9 | АНах46к1 | 2616.22 | 1672.45 |
| 4 | 80 | Надземная | УТ15 | маст. | 227.16 | 144.98 |
| 15 | 80 | Надземная | УТ15 | УТ16 | 851.85 | 540.69 |
| 6 | 80 | Надземная | УТ16 | УТ17 | 339.94 | 216.28 |
| 5 | 80 | Надземная | УТ11 | АНах44к1 | 283.91 | 181.88 |
| 24.5 | 80 | Надземная | УТ12 | ЗЗат8 | 1378.84 | 883.21 |
| 40 | 80 | Надземная | УТ6 |  | 2287.46 | 1453.46 |
| 8 | 80 | Надземная | УТ6 | Полз7к1 в1 | 457.49 | 292.48 |
| 8 | 80 | Надземная | УТ6 | Полз7к1 в2 | 457.49 | 292.48 |
| 162 | 80 | Надземная | УТ27 | УТ28 | 5117.42 | 4787.21 |
| 14 | 80 | Надземная | УТ28 |  | 436.07 | 415.53 |
| 10 | 80 | Надземная | ввод 1Лит10а | 1Лит10а | 573.53 | 389.63 |
| 32 | 80 | Надземная | УТ48 | дет.сан. | 1829.75 | 1167.12 |
| 54 | 80 | Надземная | УТ40 | 1Кот2а ту2 | 3104.56 | 1979.34 |
| 141 | 80 | Надземная | УТ41 | д/с28 | 8116.13 | 5444.81 |
| 50 | 80 | Надземная | УТ42 | 1Кот4 в1 | 2845.31 | 1814.36 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ43 | д/с68 ту1 | 573.11 | 390.64 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ44 | д/с68 ту2 | 571.42 | 389.56 |
| 45 | 80 | Надземная | УТ53 | Бат23гвс | 1478.05 | 1421.4 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ81 | Безж86 | 1147.76 | 733.95 |
| 30 | 80 | Надземная | УТ81 | Безж84 | 1721.65 | 1100.36 |
| 10 | 80 | Надземная |  | Безж90 | 575.26 | 367.94 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ56 | 2Ровн1 ту1 | 320.72 | 309.16 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ56 | 2Ровн1 ту1 | 573.82 | 367.24 |
| 86 | 125 | Надземная | T3 гвс | Т4 гвс | 3543.03 | 1297.28 |
| 20 | 125 | Надземная | Т1 гвс | Т2 гвс | 903.59 | 268.76 |
| 10 | 125 | Надземная | Т2 гвс | T3 гвс | 413.99 | 135.94 |
| 25 | 150 | Надземная | Т1 гвс | Т1-1 гвс | 1129.49 | 268.16 |
| 42 | 150 | Надземная | Т1-1 гвс | Т1-2 гвс | 1877.2 | 468.58 |
| 100 | 150 | Надземная | Т1-2 гвс | Т1-4гвс | 4388.96 | 1228.3 |
| 139 | 150 | Надземная | Т6 гвс | Т1-8 гвс | 5640.73 | 2085.45 |
| 51 | 80 | Надземная | Т1-8 гвс | Т1-7гвс | 1448.78 | 834.11 |
| 51 | 80 | Надземная | Т1-7гвс | Цех105 АБК гвс | 1382.06 | 1124.31 |
| 51 | 80 | Надземная | Т1-7гвс | Цех №105 гвс | 1382.06 | 1124.31 |
| 64 | 80 | Надземная | Т1-13 | Т1-14 | 3525.02 | 2141.23 |
| 5 | 80 | Надземная | Т1-14 | Т1-15 | 273.33 | 164.05 |
| 50 | 80 | Надземная | УТ82 | Безж80 | 2851.62 | 1820.1 |
| 13 | 80 | Надземная | УТ37 | АНах129 | 745.23 | 476.25 |
| 42 | 80 | Надземная | УТ40 | 1Кот2а ту1 | 2414.66 | 1530.99 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ69 | Без92 | 1151.37 | 736.15 |
| 73 | 80 | Надземная | УТ98 | УТ25 | 4103.69 | 2558.28 |
| 28 | 80 | Надземная | УТ25 | АМак4 | 1550.42 | 984.91 |
| 7 | 80 | Надземная | УТ25 | АМак6 | 387.61 | 248.17 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ26 | П/ф | 571.42 | 368.34 |
| 21.5 | 100 | Надземная | Уп1* | УТ4* | 1869.75 | 1197.05 |
| 134 | 100 | Надземная | УТ4* | Уп3* | 11622.83 | 8235.57 |
| 14 | 100 | Надземная | Уп3* | Уп4* | 1194.4 | 868.43 |
| 15.5 | 100 | Надземная | Уп4* | Уп5* | 1320.11 | 971.38 |
| 28 | 100 | Надземная | Уп5* | Уп6* | 2380.18 | 1787.67 |
| 29.5 | 100 | Надземная | Уп6* | УТ2* | 2499.09 | 1920.69 |
| 29 | 80 | Надземная | Т-3 | УТ-5 | 3424.04 | 2630.85 |
| 1.5 | 100 | Надземная | Уп6* | УТ-1* | 131.66 | 78.37 |
| 74 | 100 | Надземная | УТ-1* | Уп1* | 6493.85 | 4062.38 |
| 1 | 80 | Надземная | УТ-10 | п.Нефтебаз.29 | 117.03 | 92.73 |
| 8 | 80 | Надземная | УТ-11 | п.Нефтебаз.26 | 935.16 | 739.83 |
| 43 | 80 | Надземная | УТ-11 | УТ-12 | 5026.47 | 3434.51 |
| 44 | 80 | Надземная | УТ-12 | УТ-13 | 5096.52 | 3501.15 |
| 16 | 80 | Надземная | УТ-13 | УТ-14 | 1832.2 | 1261.73 |
| 17 | 80 | Надземная | УТ-14 | УТ-16 | 1937.37 | 1333.05 |
| 55 | 80 | Надземная | УТ-16 | УТ-17 | 6226.73 | 4247.98 |
| 34 | 80 | Надземная | УТ-17 | УТ-18 | 3738.33 | 2577.02 |
| 6 | 80 | Надземная | УТ-18 | Т "а" | 643.26 | 442.89 |
| 40 | 80 | Надземная | УТ-4 | УТ-4-2 | 4596.99 | 3399.9 |
| 17 | 80 | Надземная | УТ-4-2 | УТ-4-3 | 1938.26 | 1437.9 |
| 45 | 80 | Надземная | УТ-4-3 | УТ-4-5 | 5105.6 | 3824.84 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-4-5 | УТ-4-6 | 2233.64 | 1668.71 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-4-6 | Коломен.28 | 2205.36 | 1701.36 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ-71 | УТ-72 | 1143.46 | 864.06 |
| 54 | 80 | Надземная | УТ-57 | УТ-58 | 6279.44 | 4269.23 |
| 57 | 80 | Надземная | УТ-58 | УТ-75 | 6387.35 | 4686.94 |
| 67 | 80 | Надземная | УТ-63 | УТ-64 | 7727.06 | 5731.97 |
| 14 | 80 | Надземная | УТ-64 | УТ-65 | 1600.75 | 1204.81 |
| 30 | 80 | Надземная | УТ-39 | Пром.14 | 3498.19 | 2735.02 |
| 9 | 80 | Надземная | УТ-2 | Азизб.5 | 1066.62 | 840.56 |
| 7 | 80 | Надземная | УТ-38-1 | Водник.7 | 804.92 | 632.5 |
| 7 | 80 | Надземная | УТ-39 | Ветошник.12к1 | 804.51 | 631.79 |
| 12 | 80 | Надземная | УТ-40 | Водник.5 | 1374.2 | 1076.29 |
| 70 | 80 | Надземная | УТ-49 | УТ-50 | 7769.76 | 5817.9 |
| 14 | 80 | Надземная | УТ-50 | тА | 1521.86 | 1160.68 |
| 4 | 80 | Надземная | УТ-28 | УТ-29 | 459.11 | 344.62 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ-29 | УТ-30 | 1146.84 | 801.78 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-20 | Н.Ветош.9 | 2246.16 | 1749.06 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-20 | Н.Ветош.7 | 2246.16 | 1746.66 |
| 14 | 80 | Надземная | УТ-23 | К.Красн.8 ту1 | 1581.73 | 1242.49 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-55 | Н.Ветош.42 | 2304.42 | 1806.86 |
| 39 | 80 | Надземная | УТ-57 | УТ-58 | 4472.27 | 3447.01 |
| 30 | 80 | Надземная | УТ-65 | Капит.28Б | 3430.13 | 2690.22 |
| 69 | 80 | Надземная | УТ-62 | УТ-63 | 7888.26 | 6068.29 |
| 25 | 80 | Надземная | УТ-31 | УТ-12 | 2738.54 | 2075.66 |
| 40 | 80 | Надземная | УТ-12 | ТК-2 | 4376.12 | 3328.12 |
| 16 | 80 | Надземная | ТК-2 | Мелиор.2 | 1746.9 | 1332.38 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ-15 | Мелиор.5 ту:б | 1095.62 | 837.74 |
| 30 | 80 | Надземная | УТ-16 | Силик.26 ту:а | 3285.25 | 2503.47 |
| 25 | 80 | Надземная | УТ-17 | УТ-18 | 2737.19 | 2084.5 |
| 18 | 80 | Надземная | УТ-18 | УТ-19 | 1969.01 | 1500.5 |
| 15 | 80 | Надземная | УТ-19 | Силик.26 ту:б | 1639.43 | 1250.2 |
| 5 | 80 | Надземная | УТ-14 | Мелиор.5 ту:а | 548.29 | 419.41 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-2 | Муз.шк. | 2182.33 | 1652.37 |
| 30 | 80 | Надземная | УТ-8 | Мелиор.2а | 3297.34 | 2518.75 |
| 78 | 150 | Надземная | Т1-4гвс | Т6 гвс | 3276.25 | 1033.66 |
| 25 | 80 | Надземная | УТ80 | Безж88 | 1437 | 918.65 |
| 78 | 125 | Надземная | Т4 гвс | Т6 гвс | 3078.93 | 1416.23 |
| 20 | 125 | Надземная | Т6 гвс | Т7 гвс | 743.42 | 376.54 |
| 30 | 125 | Надземная | Т11 гвс | Т12 гвс | 1090.13 | 363.57 |
| 10 | 125 | Надземная | Т7 гвс | Т11 гвс | 366.13 | 191.68 |
| 84 | 125 | Надземная | Т12 гвс | Т13 гвс | 2907.32 | 1524.96 |
| 16 | 80 | Надземная | Т13-1 | Цех102 | 909.79 | 581.76 |
| 34 | 80 | Надземная | Т13 | Т13-1 | 1942.29 | 1226.7 |
| 2 | 80 | Надземная | Т13 | Цех №104 | 114.25 | 73.17 |
| 109 | 150 | Надземная | Т13 гвс | Т15 гвс | 1559.67 | 0 |
| 15 | 80 | Надземная | Т15 | Уч 33 | 850.04 | 543.98 |
| 15 | 80 | Надземная | Т19 | Т19-1 | 840.77 | 531.04 |
| 45 | 80 | Надземная | Т4-5 | цех №130 | 2561.88 | 1627 |
| 15 | 80 | Надземная | Т4-3 | уч.гальван в1 | 856.81 | 546.85 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ47 | 5Керч41к4 в1 | 654.25 | 398.68 |
| 43 | 80 | Надземная | ТК32 | 3Керч58к1 | 2749.87 | 1696.26 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ56 | 1Керч1б | 644.64 | 400.02 |
| 15 | 80 | Надземная | УТ58 | 3Керч2к2 | 967.53 | 576.36 |
| 18 | 80 | Надземная | УТ59 | Деп.2к1 | 1159.62 | 704.65 |
| 50 | 80 | Надземная | УТ20б | УТ20в | 3245.7 | 1869.47 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ20в | Ленингр.66 э:а | 646.94 | 374.43 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ20в | Ленингр.66 э:б | 646.94 | 374.43 |
| 28 | 80 | Надземная | УТ85 | Хиб.10 | 1820.76 | 1105.32 |
| 38 | 80 | Надземная | УТ86 | Хиб.6 | 2469.23 | 1422.59 |
| 22 | 80 | Надземная | УТ20б | Ленингр.84 | 1428.11 | 824.08 |
| 80 | 80 | Надземная | УТ17 | УТ171 | 5198.77 | 2980.05 |
| 80 | 80 | Надземная | УТ17 | тВ | 5198.77 | 2980.4 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ20 | Хиб.49 | 1299.21 | 748.87 |
| 3 | 80 | Надземная | УТ20а | УТ20б | 194.78 | 111.73 |
| 50 | 80 | Надземная |  | Хиб.12 э:а | 3246.88 | 1956.8 |
| 59 | 80 | Надземная |  | Хиб.12 э:б | 3831.32 | 2308.6 |
| 33 | 80 | Надземная | УТ-7 | Гран.54к2 | 2152.76 | 1326.58 |
| 52 | 80 | Надземная | УТ-7 | Лен82а | 3392.23 | 2012.07 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ27д | УТ27е | 652.45 | 414.31 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ27в | УТ27б | 653.36 | 413.91 |
| 45 | 80 | Надземная | УТ27г | хир. | 2902.94 | 1686.75 |
| 15 | 80 | Надземная | УТ27д | травмотолог. | 970.39 | 562.2 |
| 150 | 80 | Надземная | УТ27в-1 | нейрохирург. | 9676.47 | 5627.26 |
| 50 | 80 | Надземная | УТ-7 | ТК-1 | 5879.49 | 4478.12 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-18 | УТ-19 | 2325.22 | 1742.31 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-19 | УТ-20 | 2315.77 | 1742.92 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-20 | УТ-21 | 2304.88 | 1745.27 |
| 17 | 80 | Надземная | УТ45 | УТ47 | 974.24 | 610.34 |
| 18 | 80 | Надземная | УТ47 | УТ48 | 1030.44 | 652.21 |
| 50 | 80 | Надземная | УТ38 | ПожЧ+УВД | 3280.64 | 1973.68 |
| 52 | 80 | Надземная | ТК4 | Лепех.47к2 | 3401.94 | 2071.96 |
| 10 | 80 | Надземная | ТК5 | пенс.фонд. | 650.46 | 451.03 |
| 15 | 80 | Надземная | ТК6 | Белом.12 э:2 | 985.17 | 597.81 |
| 50 | 80 | Надземная | ТК7 | Белом.12 э:1 | 3283.9 | 1990.74 |
| 8 | 80 | Надземная | ТК8 | Гарн57 э:а | 523.18 | 335.81 |
| 60 | 80 | Надземная | ТК9 | Гарн59к2 | 3917.64 | 2393.36 |
| 50 | 80 | Надземная | ТК10 | Гарн57 э:б | 3269.86 | 2093.9 |
| 15 | 80 | Надземная | УТ261а | Гарн57 э:в | 980.63 | 629.64 |
| 125 | 80 | Надземная | УТ-2 | Мич.1 | 8210.82 | 2353.1 |
| 50 | 80 | Надземная |  | гараж | 3210.52 | 2426.14 |
| 47.5 | 80 | Надземная | УТ-4 | Саб.Яр.5 | 5257.83 | 4007.61 |
| 24 | 80 | Надземная | Ут9 | Ут10 | 2810.59 | 2210.45 |
| 28.5 | 80 | Надземная | Ут10 | маст. | 3322.3 | 2631.14 |
| 24 | 80 | Надземная | Ут9 | Ут10 | 2810.59 | 2210.45 |
| 8 | 80 | Надземная | Ут10 | общ.уч. | 932.57 | 740.6 |
| 40.5 | 80 | Надземная |  | лаб.к. | 4505.63 | 3463.81 |
| 5 | 80 | Надземная | УТ-2 | УТ-1 | 556.8 | 422.75 |
| 10 | 80 | Надземная | УТ-1 |  | 1113.25 | 846.59 |
| 26 | 80 | Надземная | УТ-2 |  | 2880.73 | 2219.16 |
| 0.1 | 80 | Надземная | УТ-3 | на бойлер СОШ№61, Агрономическая, 15 | 11.6 | 8.15 |
| 0.1 | 80 | Надземная | на бойлер СОШ№61, Агрономическая, 15 | СШ№61бойлер | 11.59 | 8.15 |
| 3 | 80 | Надземная | УТ-3 | Фунт. шоссе 6 | 192.64 | 147.33 |
| 13.7 | 80 | Надземная | УТ-1 | Фунт. шоссе 4к1 | 882.87 | 674.96 |
| 78.5 | 80 | Надземная | УТ-2 | УТ-3 | 5056.3 | 3814.47 |
| 26.6 | 80 | Подземная канальная | УТ-5 | Фунт. шоссе 4 | 1334.38 | 533.56 |
| 55 | 80 | Надземная | УТ-6 | Фунт. шоссе 8 | 3524.03 | 2690.69 |
| 37.5 | 80 | Подземная канальная | п-2 | УТ-7 | 1878.4 | 750.18 |
| 23.4 | 80 | Надземная | УТ-7 | Фунт. шоссе 10 | 1497.29 | 1144.33 |
| 39 | 80 | Надземная | Ут5 | Сов.Гвард.1б | 4620.68 | 3663.47 |
| 44 | 80 | Надземная | Ут6 | Сов.Гвард.1а | 5205.13 | 4124.52 |
| 8 | 80 | Надземная | Ут7 | Гарн63к2 | 519.14 | 326.12 |
| 12 | 80 | Надземная | Ут8 | Гарн63к1 | 771.84 | 489.21 |
| 44 | 80 | Надземная | Ут6 | Сов.Гвард.1а | 4076.79 | 3139.77 |
| 39 | 80 | Надземная | Ут5 | Сов.Гвард.1б | 3623.84 | 2792.07 |
| 20 | 80 | Надземная | УТ-71 | шк№54 | 2305.94 | 1806.5 |
| 12 | 80 | Надземная | УТ-32 | Вод.№10 | 1384.24 | 1085.15 |
| 66 | 80 | Надземная | УТ-75 | Водник.22 | 7588.87 | 5715.86 |
| 37.3 | 80 | Надземная | УТ-80 | Краснова 34 | 4249.19 | 3324.19 |
| 11.5 | 80 | Надземная | УТ-82 | д/с №77 | 1320.02 | 1035.47 |
| 31.3 | 80 | Надземная | УТ-86 | УТ-89 | 3585.01 | 2793.83 |
| 23 | 100 | Надземная | УТ-70 | Дзерж44 | 1644.42 | 965.8 |
| 80 | 100 | Надземная | А | цех №1 | 5209.95 | 3403.14 |
| 55 | 100 | Надземная | УТ-73 |  | 3919.97 | 2393.44 |
| 5 | 100 | Надземная | УТ-74 | персп. | 353.49 | 209.62 |
| 50 | 100 | Надземная | УТ-75 | персп. | 3534.89 | 2096.3 |
| 290 | 100 | Надземная | УТ-64 | УТ-65 | 20158.8 | 12592.31 |
| 3 | 100 | Надземная | УТ-65 | детОКВД | 197.53 | 130.36 |
| 30 | 100 | Надземная | УТ-36 |  | 2186.41 | 1231.2 |
| 33 | 100 | Подземная канальная | У-2 | У-3 | 4039.03 | 1729.3 |
| 7 | 100 | Подземная канальная | У-3 | У-4 | 855.93 | 366.77 |
| 44 | 100 | Подземная канальная | У-4 | У-5 | 5379.34 | 2278.99 |
| 154 | 100 | Надземная | УТ-16 | УТ-18 | 20136.69 | 15004.13 |
| 50 | 100 | Надземная | УТ-18 | УТ-18 | 6457.18 | 4890.99 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-18 | УТ-18-1 | 2572.52 | 1988.81 |
| 18 | 100 | Надземная | УТ-18-1 | УТ-18-2 | 2310.42 | 1789.96 |
| 35 | 100 | Надземная | УТ-11 | УТ-12 | 4520.56 | 3486.52 |
| 5 | 100 | Надземная | УТ-12 | УТ-13 | 642.7 | 498.41 |
| 30 | 100 | Надземная | УТ-13 | УТ-17 | 3853.57 | 3002.74 |
| 7 | 100 | Надземная | УТ-17 | РОВД | 895.48 | 701.31 |
| 7 | 100 | Надземная | УТ-5 | УТ-6 | 923.58 | 673.79 |
| 50 | 100 | Надземная | УТ-6 | УТ-7 | 6592.53 | 4839.7 |
| 15 | 100 | Надземная | УТ-7 | УТ-9 | 1968.06 | 1458.75 |
| 88 | 100 | Надземная | УТ-9 | УТ-10 | 11525.86 | 8668.13 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-10 | УТ-11 | 2590 | 1978.19 |
| 28 | 100 | Надземная | УТ-5 | УТ-5-1 | 3694.34 | 2839.5 |
| 2 | 100 | Надземная | УТ-5-1 | д/с№95 | 263.14 | 206.03 |
| 72 | 100 | Надземная | Ут7 | Ут8 | 9496.77 | 7330.37 |
| 25 | 100 | Надземная | Уп4 | Ут9 | 3279.51 | 2547.92 |
| 166 | 100 | Надземная | Ут6 | Ут7 | 22008.42 | 16974.69 |
| 32 | 100 | Надземная | Ут8 | Уп4 | 4205.64 | 3256.59 |
| 32 | 100 | Надземная | Ут9 | спортзал | 4191.65 | 3274.12 |
| 10 | 100 | Надземная | 43-1 | 43-1-1 | 1327.12 | 1028.96 |
| 45 | 100 | Надземная | ТК-1 | ТК-2 | 5445.59 | 4114.23 |
| 35 | 100 | Надземная | ТК-3 | ТК-7 | 4224.41 | 3129.89 |
| 28 | 100 | Надземная | ТК-3 | УТ2 | 3379.52 | 2333.34 |
| 35 | 100 | Надземная | УТ2 | УТ4 | 4205.95 | 2927.89 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ4 | УТ5 | 1194.85 | 832.98 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ5 | ТК4 | 1192.77 | 828.81 |
| 10 | 100 | Надземная | ТК4 | ТК14 | 1190.54 | 785.75 |
| 27 | 100 | Надземная | УТ-33 | УТ-36 | 2025.62 | 1540.16 |
| 21 | 100 | Надземная | УТ-10 | Парк.10 | 1572.18 | 1199.83 |
| 5 | 100 | Надземная | УТ-41 | УТ-41-1 | 374.52 | 282.27 |
| 5 | 100 | Надземная | УТ-41-1 | УТ-42 | 374.46 | 282.83 |
| 87 | 100 | Надземная | УТ-40 | УТ-41 | 6534.25 | 4912.87 |
| 5 | 100 | Надземная | УТ-42 | УТ-43 | 374.39 | 282.81 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-43 | УТ-44 | 1497.22 | 1131.37 |
| 5 | 100 | Надземная | УТ-44 | УТ-46 | 373.93 | 281.55 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ-18 | Парк.27 | 752.72 | 574.28 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-5 | УТ-7 | 1501.63 | 1140.5 |
| 9 | 100 | Надземная | УТ-7 |  | 675.13 | 462.59 |
| 70 | 100 | Надземная | УТ-8 | УТ-12 | 5226.68 | 2782.35 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-12 | УТ-13 | 1221.95 | 837.58 |
| 5 | 100 | Надземная | УТ-13 | УТ-14 | 289.54 | 212.09 |
| 71 | 100 | Надземная | УТ-50 | УТ-52 | 5341.09 | 4089.79 |
| 7.8 | 100 | Надземная | УТ-52 | Каунасс.40 | 585.37 | 450.71 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-51 | Каунасс.38 | 1504.46 | 1160.56 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ-55 | Каунасс.49 | 750.27 | 577.03 |
| 18 | 100 | Надземная | УТ-58 | Каунасс.49к1 | 1348.09 | 1042.16 |
| 50 | 100 | Надземная | УТ-58 |  | 3744.7 | 2876.53 |
| 61 | 100 | Надземная | ТК2 | УТ12 | 3803.97 | 2454.73 |
| 103 | 100 | Надземная |  | ТК2 | 6457.47 | 4130.89 |
| 27.5 | 100 | Надземная | УТ14 | УТ15 | 1732.22 | 1105.58 |
| 36 | 100 | Надземная | УТ33 | УТ34 | 2285.95 | 1444.38 |
| 82 | 100 | Надземная | УТ34 | УТ35 | 5186.99 | 3291.93 |
| 11 | 100 | Надземная | УТ35 | АНах52 | 683.78 | 442.7 |
| 26 | 100 | Надземная | УТ28 | АНах125 | 1654.09 | 1070.23 |
| 26 | 100 | Надземная | УТ28 | АНах125 | 896.63 | 870.43 |
| 9.5 | 100 | Надземная | УТ41 | УТ42 | 604 | 379.25 |
| 38 | 100 | Надземная | УТ30 | УТ40 | 2419.39 | 1544.83 |
| 45 | 100 | Надземная | Безж78 | 1Кот4а | 2826.56 | 1827.26 |
| 34 | 100 | Надземная | Безж79 | 1Кот4а | 2137.1 | 1381.2 |
| 20 | 100 | Надземная | Безж80 | 1Кот4 в2 | 1255.33 | 812.2 |
| 1 | 100 | Надземная | Безж81 | Безж76 | 62.77 | 40.69 |
| 10 | 100 | Надземная | Безж78 | Безж78 | 628.12 | 406.94 |
| 132 | 100 | Надземная | УТ* | ЗЭД | 8365.86 | 5089.08 |
| 45 | 100 | Надземная | УТ53 | Бат23 | 2829.3 | 1831.34 |
| 5 | 150 | Надземная |  | коллект. гвс | 226.51 | 64.37 |
| 286 | 150 | Надземная | УТ1 | УТ55 | 12952.69 | 8956.29 |
| 200 | 200 | Надземная | УТ1 | УТ2 | 10881.08 | 5281.25 |
| 150 | 100 | Надземная | УТ68 | УТ56 | 9545.6 | 6149.93 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ56 | 2Ровн1 ту2 | 711.04 | 690.09 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ56 | 2Ровн1 ту2 | 1267.62 | 820.45 |
| 20 | 100 | Надземная | коллект. гвс | Т1 гвс | 905.56 | 260.46 |
| 95 | 100 | Надземная | Т1-2 | цех 108 +медп. | 6066.85 | 3762.29 |
| 5 | 100 | Надземная | Т1-7 | Цех АБК №105 | 316.5 | 205.02 |
| 264 | 100 | Надземная | УТ3 | УТ4 | 13857.47 | 7757.18 |
| 50 | 100 | Надземная | УТ5 | УТ26 | 1767.82 | 1526.32 |
| 14 | 100 | Надземная | УТ37 | УТ38 | 886.47 | 610.51 |
| 67 | 100 | Надземная | УТ26 | УТ27 | 2361.19 | 2100.23 |
| 40 | 100 | Надземная | УТ30 | УТ41 | 2546.73 | 1629.81 |
| 45 | 100 | Надземная | УТ48 | пол-ка3 в2 | 2842.11 | 1831.25 |
| 50 | 100 | Надземная | ТК4 | пол-ка3 в1 | 3182.37 | 2048 |
| 21 | 100 | Надземная | УТ22 | АНах137 | 1334.6 | 863.39 |
| 43 | 100 | Надземная | УТ22 | АНах137к1 | 2732.76 | 1765.64 |
| 171 | 100 | Надземная | УТ22 | УТ23 | 10867.5 | 6771.91 |
| 18 | 100 | Надземная | УТ23 | АНах141в1 | 1133.75 | 733.22 |
| 162 | 100 | Надземная | УТ23 | УТ24 | 10203.75 | 6405.54 |
| 15 | 100 | Надземная | УТ24 | АНах141в2 | 931.82 | 603.48 |
| 23 | 100 | Надземная | УТ21 | ТК4 | 1464.75 | 986.14 |
| 45 | 100 | Надземная | УТ83 | Безж78 | 2831.12 | 1825.32 |
| 19 | 100 | Надземная | УТ44 | УТ45 | 1204.3 | 761.54 |
| 34.5 | 100 | Надземная | УТ42 | УТ44 | 2192.03 | 1380.83 |
| 72 | 100 | Надземная | УТ-2 | УТ-3 | 9528.56 | 6706.24 |
| 65 | 100 | Надземная | УТ-3 | УТ-4 | 8499.46 | 6089.81 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-4 | УТ-4-1 | 2584.88 | 1854.57 |
| 92 | 100 | Надземная | УТ-1 | УТ-39 | 12258.52 | 8511.62 |
| 128 | 100 | Надземная | УТ-39 | "В" | 16772.05 | 11313.32 |
| 48.5 | 100 | Надземная | УТ-53 | Водник.8/3 | 6240 | 4831.78 |
| 6 | 100 | Надземная | УТ-32-1 | Водник.9 | 778.96 | 605.02 |
| 27 | 100 | Надземная | УТ-32-1 | Водник.9А | 3505.33 | 2697.23 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ-38 | УТ-38-1 | 1299.83 | 1007.75 |
| 11 | 100 | Надземная | УТ-43 | Водник.3 | 1415.35 | 1099.78 |
| 26.5 | 100 | Надземная | УТ-43 | УТ-44 | 3409.7 | 2392.74 |
| 7.5 | 100 | Надземная | УТ-44 | УТ-45 | 959.97 | 676.82 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ-45 | УТ-46 | 1277.99 | 899.36 |
| 21 | 100 | Надземная | УТ-46 | УТ-47 | 2677.81 | 1892.55 |
| 9 | 100 | Надземная | УТ-52 | Водник.6а | 1164.57 | 905.01 |
| 9 | 100 | Надземная | УТ-53 | Водник.8/2 | 1161.66 | 902.95 |
| 32.5 | 100 | Надземная | УТ-53 | УТ-53 | 4194.9 | 3220.76 |
| 230 | 100 | Надземная | УТ-37-1 |  | 29844.88 | 21816.88 |
| 30 | 100 | Надземная | УТ-47 | УТ-48 | 3806.71 | 2716.63 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-48 | УТ-49 | 2519.17 | 1810.75 |
| 160 | 100 | Надземная | УТ-49 |  | 20318.13 | 15472.16 |
| 13 | 100 | Надземная | УТ-50 | Н.Ветош.2в | 1620.83 | 1259.06 |
| 2 | 100 | Надземная | УТ-27 | УТ-28 | 259.22 | 191.6 |
| 7 | 100 | Надземная | УТ-15-1 | Н.Ветош.11 ту1 | 903.33 | 701.98 |
| 26 | 100 | Надземная | УТ-17 | Н.Ветош.11 ту2 | 3354.38 | 2603.12 |
| 50 | 100 | Надземная | УТ-19 | УТ-20 | 6429.65 | 4828.07 |
| 45 | 100 | Надземная | УТ-23 | УТ-24 | 5738.61 | 4427.64 |
| 14 | 100 | Надземная | УТ-24 | К.Красн.8 ту2 | 1775.6 | 1380.11 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-76 | УТ-77 | 2594.26 | 2004.29 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-77 | Водник.21 | 2588.44 | 2009.29 |
| 38.5 | 100 | Надземная | УТ-79 | Н.Ветошн.54 | 4980.38 | 3858.11 |
| 39.1 | 100 | Надземная | УТ-79 | Н.Ветошн.56 | 5057.99 | 3926.28 |
| 64 | 100 | Надземная | УТ-79 | УТ-80 | 8279.07 | 6310.77 |
| 12.2 | 100 | Надземная | УТ-81 | Водник.23 | 1581.1 | 1228.52 |
| 13.6 | 100 | Надземная | УТ-83 | Водник.25 | 1761.82 | 1368.48 |
| 5 | 100 | Надземная | УТ-84 | УТ-84-1 | 647.41 | 498.98 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-84-1 | Ветошник.64к1 | 2588.9 | 2010.84 |
| 8.8 | 100 | Надземная | УТ-86 | Н.Ветошн.64 | 1136.68 | 883.53 |
| 8.8 | 100 | Надземная | УТ-86 | Н.Ветошн.62 | 1136.68 | 883.25 |
| 5.6 | 100 | Надземная | УТ-88 | К.Красн.38 | 723.05 | 562.32 |
| 8.8 | 100 | Надземная | УТ-88 | К.Красн.40 | 1136.22 | 882.81 |
| 4 | 100 | Надземная | УТ-88-1 | УТ-88-2 | 515.55 | 397.71 |
| 38 | 100 | Надземная | УТ-88-2 | СКМП | 4896.44 | 3785.14 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ-88-2 | Выч.центр | 1288.54 | 999.71 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-8 | УТ-27 | 2602.97 | 1906.75 |
| 30 | 100 | Надземная | УТ-56 | УТ-57 | 3899.46 | 2947.16 |
| 17 | 100 | Надземная | УТ-68 |  | 2198.52 | 1672.77 |
| 31 | 100 | Надземная | УТ-60 | УТ-61 | 4025.37 | 3046.1 |
| 41.5 | 100 | Надземная | УТ-61 | УТ-62 | 5376.65 | 4066.04 |
| 14 | 100 | Надземная | УТ-68 | УТ-69 | 1810.54 | 1391.61 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-62 | Водник.15 | 2580.78 | 1992.81 |
| 51 | 100 | Надземная | УТ-4 | Волокам.9 | 3827.59 | 2939.22 |
| 88 | 100 | Надземная | УТ-6 | Волокам.7 | 6586.57 | 5050.65 |
| 22.5 | 100 | Надземная | ТК-12 | Мелиор.11 | 2693.72 | 2115.66 |
| 12 | 100 | Надземная | ТК-12 | Мелиор.12 | 1436.65 | 1128.34 |
| 38 | 100 | Надземная | УТ-11 | УТ-11-1 | 4548.61 | 3527.07 |
| 30 | 100 | Надземная | УТ-11-1 | Шк.57 | 3587.6 | 2786.61 |
| 30 | 100 | Надземная | ТК-10 | Мелиор.6 | 3618.17 | 2837.3 |
| 45 | 100 | Надземная | УТ-27 | УТ-21 | 5423.19 | 4165.24 |
| 1 | 100 | Надземная | УТ-21 | Мелиор.9 ту:а | 120.13 | 94.15 |
| 40 | 100 | Надземная | УТ-21 | УТ-22 | 4805.26 | 3697.66 |
| 25 | 100 | Надземная | УТ-22 | УТ-22-1 | 2992.09 | 2303.78 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-10 | Мелиор.1 | 2415.28 | 1891.56 |
| 30 | 100 | Надземная | УТ-29 | Мелиор.3 | 3607.08 | 2822.91 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ-7 | Мелиор.4 | 1208.67 | 947.55 |
| 6 | 100 | Надземная | УТ-16 | УТ-17 | 723.38 | 565.25 |
| 40 | 100 | Надземная | УТ-9 | Мелиор.2б | 4837.45 | 3789.51 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-30 | адм.зд. | 2417.27 | 1873.75 |
| 62 | 100 | Надземная | УТ-1 | УТ-2 | 7506.14 | 5637.19 |
| 46 | 100 | Надземная | УТ-5 | ТК-6 | 5561.99 | 4251.83 |
| 13 | 100 | Надземная | ТК-6 | ТК-7 | 1565.91 | 1202.61 |
| 45 | 100 | Надземная | ТК-7 | ТК-8 | 5414.32 | 4169.7 |
| 108 | 100 | Надземная | УТ* | Дом офицеров | 6844.8 | 4418.01 |
| 242 | 100 | Надземная | УТ2 | УТ3 | 12954.78 | 6725.25 |
| 30 | 100 | Надземная | Т4 | Т4-1 | 1913.18 | 1201.7 |
| 32 | 100 | Надземная | Т4-1 | Т4-2 | 2036.94 | 1276.22 |
| 20 | 100 | Надземная | Т4-4 | Т4-5 | 1263.26 | 799.86 |
| 25 | 100 | Надземная | Т4-2 | Т4-4 | 1586.97 | 996.89 |
| 40 | 100 | Надземная | Т4-2 | Т4-3 | 2539.16 | 1612.44 |
| 212 | 100 | Надземная | Т1-12 | Т1-13 | 13032.94 | 8182.54 |
| 5 | 100 | Надземная | УТ41 | УТ40 | 362.66 | 216.38 |
| 90 | 100 | Надземная | УТ44 | УТ45 | 6510.88 | 3906.1 |
| 55 | 100 | Надземная | УТ45 | УТ97 | 3958.62 | 2391.27 |
| 115 | 100 | Надземная | УТ97 | УТ98 | 8244.29 | 5040.07 |
| 52 | 100 | Надземная | УТ40 | УТ44 | 3771.09 | 2252.22 |
| 50 | 100 | Надземная | УТ41 | 5Керч37 ОМИС | 3610.73 | 2101.59 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ42 | 5Керч39 общ. | 1444.29 | 896.35 |
| 60 | 100 | Надземная | УТ61 | 5Керч31 | 4338.01 | 2667.03 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ50 | Деп.15к1 | 1438.97 | 890.95 |
| 40 | 100 | Надземная | УТ52 | д/с117 | 2874.15 | 1703.99 |
| 160 | 100 | Надземная | УТ53 | Деп.14 | 11478.46 | 7062.76 |
| 16 | 100 | Надземная | УТ54 | 1Керч1А | 1147.01 | 710.56 |
| 22 | 100 | Надземная | УТ55 | Деп.8 | 1576.09 | 967.06 |
| 28 | 100 | Надземная | УТ56 | Деп.4 | 1991.7 | 1230.81 |
| 25 | 100 | Надземная | УТ58 | УТ59 | 1783.8 | 1102.02 |
| 15 | 100 | Надземная | УТ59 | 3Керч1А | 1068.97 | 665.8 |
| 33 | 100 | Надземная | УТ87 | Хиб.6к1 | 2364.68 | 1453.59 |
| 55 | 100 | Надземная | УТ88 | Хиб.6к2 э:б | 3929.13 | 2542.73 |
| 55 | 100 | Надземная | УТ89 | Хиб.6к2 э:а | 3929.13 | 2542.73 |
| 17 | 100 | Надземная | УТ-10 | Лен72 | 1228.06 | 711.96 |
| 80 | 100 | Надземная | УТ-10 | УТ-11 | 5779.13 | 3669.08 |
| 37 | 100 | Надземная | УТ-11 | Лен68к1 | 2662.58 | 1703.12 |
| 17 | 100 | Надземная | УТ-12 | Гран.54 э:а | 1229.21 | 749.19 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ-13 | Гран.54 э:б | 723.06 | 440.74 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ12 | Лен78А | 723.13 | 418.61 |
| 78 | 100 | Надземная | УТ101 |  | 5628.97 | 3385.74 |
| 42 | 100 | Надземная | УТ-7 | УТ-6 | 3030.84 | 1817.08 |
| 82 | 100 | Надземная | УТ-6 | Гран.56к1 | 5907.5 | 3687.78 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ13 | Лен76 | 722.41 | 418.18 |
| 11 | 100 | Надземная | УТ14 | Лен74 | 794.02 | 459.69 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ27а | УТ27д | 722.18 | 462.85 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ27б | УТ27а | 722.5 | 462.71 |
| 72 | 100 | Надземная | УТ25 | УТ251 | 5217.35 | 2999.82 |
| 31 | 100 | Надземная | УТ251 | СОШ №9 э:а | 2235.39 | 1300.53 |
| 60 | 100 | Надземная | УТ251 | СОШ №9 э:б | 4326.56 | 2517.94 |
| 40 | 100 | Надземная | УТ29 | УТ29-1 | 2877.39 | 1786.56 |
| 15 | 100 | Надземная | УТ30 | УТ29-2 | 1079.57 | 651.07 |
| 50 | 100 | Надземная | УТ31 | УТ29-3 | 3592.79 | 2078.83 |
| 35 | 100 | Надземная | УТ32 | УТ29-4 | 2518.36 | 1494.54 |
| 50 | 100 | Надземная | УТ33 | УТ29-5 | 3597.65 | 2195.85 |
| 12 | 100 | Надземная | УТ29 | Хиб.4 э:б | 863.22 | 535.68 |
| 45 | 100 | Надземная | УТ29f | Хиб.4 э:а | 3229.6 | 2006.31 |
| 137 | 100 | Надземная | УТ88 | Молд.100 | 9817.85 | 6052.75 |
| 10 | 100 | Надземная | УТ89 | тер.к. | 707.42 | 419.56 |
| 15 | 100 | Надземная | УТ90 | ПУТ кот. | 1015.34 | 625.8 |
| 2 | 100 | Надземная | УТ91 | гл.бол. | 140.56 | 83.85 |
| 55 | 100 | Надземная | УТ92 | прач.морг | 3920.82 | 2252.73 |
| 60 | 100 | Надземная | УТ93 | прач.морг | 4277.26 | 2465.02 |
| 78 | 100 | Надземная | УТ94 | прач.морг | 5534.56 | 3254.85 |
| 15 | 100 | Надземная | УТ95 | прач.морг | 990.2 | 629.46 |
| 90 | 100 | Надземная | УТ96 | лаборат.корпус | 6422.44 | 3846.81 |
| 36 | 100 | Надземная | УТ-59 | УТ-60 | 4074.83 | 1841.31 |
| 30 | 100 | Надземная | УТ-60 | УТ-76 | 3026.33 | 1687.28 |
| 29 | 100 | Надземная | УТ-76 | УТ-77 | 2659.78 | 1787.31 |
| 26 | 100 | Надземная | УТ-25 | УТ-26 | 3373.13 | 2442.02 |
| 28 | 100 | Надземная | УТ-26 | УТ-27 | 3625.53 | 2563.26 |
| 19 | 100 | Надземная | УТ-27 | УТ-28 | 2451.96 | 1726.2 |
| 18 | 100 | Надземная | УТ-28 | УТ-29 | 2316.97 | 1621.57 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-29 | УТ-30 | 2567.28 | 1805.18 |
| 17 | 100 | Надземная | УТ-30 | УТ-31 | 2172.4 | 1510.76 |
| 65 | 100 | Надземная | УТ-31 | "А" | 8266.13 | 5813.68 |
| 80 | 100 | Надземная | УТ-24 | УТ-34 | 10412.9 | 7570.86 |
| 29 | 100 | Надземная | УТ-13 | УТ-18 | 3806.26 | 2799.16 |
| 15 | 100 | Надземная | УТ-14 | Лепех.47к1 | 1086.5 | 662.14 |
| 161 | 100 | Надземная | УТ-15 | Лепех.47к2 | 11661.73 | 8110.11 |
| 52 | 100 | Надземная | ТК3 | шк.№58 | 3774.19 | 2197.57 |
| 23 | 100 | Надземная | ТК2 |  | 1673.06 | 1019.51 |
| 32 | 100 | Надземная | УТ89 |  | 2319.82 | 1490.81 |
| 45 | 100 | Надземная | УТ261 | УТ261а | 3263.95 | 2092.54 |
| 34 | 100 | Надземная | УТ262 | УТ262 | 2455.75 | 1513.36 |
| 34 | 100 | Надземная | УТ263 | УТ263 | 2453.16 | 1513.63 |
| 98 | 100 | Надземная | УТ264 | Гарн64 | 7048.01 | 4521.6 |
| 78 | 100 | Надземная | УТ265 | пл.Нефт.27 | 5437.03 | 4123.24 |
| 22 | 100 | Надземная | УТ266 | пл.Нефт.28 | 1537.03 | 1164.83 |
| 8 | 100 | Надземная | УТ-6 | Саб.Яр.4 | 972.5 | 768.36 |
| 39 | 100 | Надземная | УТ-13 | адм.зд. | 2715.6 | 2078.51 |
| 39 | 100 | Надземная | УТ-13 | адм.зд. | 2715.6 | 2069.34 |
| 17 | 100 | Надземная | УТ-14 | адм.зд. | 1198.52 | 886.22 |
| 31 | 100 | Надземная | УТ-15 | адм.зд. | 2176.13 | 1664.38 |
| 26 | 100 | Надземная | УТ-6 | адм.зд. | 1836.12 | 1358.37 |
| 148 | 100 | Надземная | УТ-6 | адм.зд. | 10451.74 | 7775.83 |
| 20 | 100 | Надземная | УТ-7 | УТ-11 | 1406.21 | 1049.94 |
| 83 | 100 | Надземная | УТ-8 | УТ-12 | 5847.9 | 4341.43 |
| 26 | 100 | Надземная | УТ-9 | УТ-13 | 1834.61 | 1357.3 |
| 5 | 100 | Надземная | УТ-11 | УТ-14 | 351.33 | 263.58 |
| 39 | 100 | Надземная | УТ-11-1 | ток.цех | 2737.71 | 2070.22 |
| 32 | 100 | Надземная | УТ-12 | УТ-13 | 2230.88 | 1693.73 |
| 214 | 100 | Надземная | УТ-11 | УТ-12 | 15037.11 | 11317.22 |
| 166 | 100 | Надземная | Ут6 | Ут7 | 19924.33 | 15403.26 |
| 72 | 100 | Надземная | Ут7 | Ут8 | 8567.29 | 6581.84 |
| 32 | 100 | Надземная | Ут8 | Уп4 | 3776.35 | 2924.94 |
| 25 | 100 | Надземная | Уп4 | Ут9 | 2937.58 | 2292.9 |
| 25 | 100 | Надземная | Уп4 | Ут9 | 2937.58 | 2292.9 |
| 32 | 100 | Надземная | Ут9 | спортзал | 3747.45 | 2959.78 |
| 166 | 100 | Надземная | Ут6 | Ут7 | 19924.33 | 15403.26 |
| 72 | 100 | Надземная | Ут7 | Ут8 | 8567.29 | 6581.84 |
| 32 | 100 | Надземная | Ут8 | Уп4 | 3776.35 | 2924.94 |
| 7.5 | 100 | Надземная | УТ-3 |  | 915.73 | 720.44 |
| 15 | 100 | Надземная | УТ-6 | УТ-7 | 1823.43 | 1399.03 |
| 153 | 100 | Надземная | УТ-7 | Акмолин.28 | 10635.76 | 8173.64 |
| 28.1 | 100 | Надземная | УТ-8 | УТ-10 | 3390.59 | 2643.91 |
| 28.1 | 100 | Надземная | УТ-7 | УТ-8 | 3407.65 | 2630.47 |
| 104 | 100 | Подземная бесканальная | УТ-5 | УТ-6 | 7804.46 | 3114.38 |
| 1 | 100 | Подземная канальная | УТ-6 | п-2 | 56.2 | 22.46 |
| 95.1 | 100 | Надземная | п-1 | УТ-4 | 6725.09 | 5140.45 |
| 60 | 100 | Подземная канальная | УТ-4 | УТ-5 | 3378.35 | 1349.47 |
| 49 | 125 | Надземная | УТ-69 | УТ-70 | 3902.9 | 2319.64 |
| 132 | 125 | Надземная | УТ-70 | Дзерж48 | 10494.53 | 6399.18 |
| 35 | 125 | Надземная | УТ-71 | Дзерж56А | 2769.42 | 1701.15 |
| 135 | 125 | Надземная | УТ-72 | Дзерж56А | 10652.19 | 6240.42 |
| 18 | 125 | Надземная | УТ-4 | УТ-4а | 2669.18 | 2018.03 |
| 2 | 125 | Надземная | УТ-4а | СШ№64 | 296.34 | 233.46 |
| 80 | 125 | Надземная | УТ-33-1 | УТ-16 | 6653.13 | 5085.85 |
| 22 | 125 | Надземная | УТ-16 | Каунасс.53 | 1826.12 | 1399.4 |
| 20 | 125 | Надземная | УТ-15 | УТ-15-1 | 2889.66 | 2252.86 |
| 61 | 125 | Надземная | УТ-21 | УТ-22 | 8743.89 | 6729.76 |
| 50 | 125 | Надземная | УТ-13 | УТ-15 | 6591.24 | 5247.34 |
| 20 | 125 | Надземная | УТ-15 | УТ-16 | 2633.66 | 2099.03 |
| 24 | 125 | Надземная | УТ15 | УТ16 | 1924.82 | 1096.21 |
| 67 | 125 | Надземная | УТ12 | УТ13 | 5387.64 | 3061.8 |
| 48 | 125 | Надземная | УТ13 | УТ14 | 3855.91 | 2193.18 |
| 45 | 125 | Надземная | УТ14 | УТ15 | 3612.05 | 2055.66 |
| 11.5 | 125 | Надземная | УТ2 | УТ2-1 | 1696.31 | 1334.02 |
| 26 | 125 | Надземная | УТ2 | Чкал.80к1 | 3835.13 | 3017.4 |
| 0.75 | 150 | Надземная | Т-14 | Чкал.80к2 | 113.34 | 87.22 |
| 108.95 | 150 | Надземная | Т-15 | Чкал.80к3 | 16462.91 | 12733.63 |
| 102.2 | 150 | Надземная | Т-16 | шк60 | 15269.91 | 12074.48 |
| 0.1 | 150 | Надземная | Т-17 | шк61 | 14.77 | 11.84 |
| 128 | 150 | Надземная | УТ-72 | А | 11060.38 | 6236.82 |
| 100 | 150 | Надземная | УТ-72А | УТ-74 | 8625.43 | 5149.26 |
| 45 | 150 | Надземная | УТ-74 | УТ-73 | 3876.76 | 2325.42 |
| 195 | 150 | Надземная | УТ-73 | УТ-74 | 16788.86 | 10008.99 |
| 342 | 150 | Надземная | УТ-63 | УТ-64 | 29727.02 | 17532.49 |
| 135 | 150 | Надземная | УТ38а | КБО ОМИС | 11808.89 | 6707.33 |
| 125 | 150 | Надземная | УТ-15 | УТ-16 | 18557.89 | 14389.65 |
| 14 | 150 | Надземная | УТ-1 | УТ-1-1 | 2102.96 | 1646.2 |
| 60 | 150 | Надземная | УТ-1-1 | УТ-2 | 9008.11 | 7067.48 |
| 285 | 150 | Надземная | УТ-4 | УТ-14 | 42694.86 | 32661 |
| 28 | 150 | Надземная | УТ-14 | УТ-15 | 4160.31 | 3211.44 |
| 262 | 150 | Надземная | УТ-2 | Уп2 | 40142.96 | 31313.82 |
| 58 | 150 | Надземная | Ут5 | Ут6 | 8785.97 | 6960.78 |
| 190 | 150 | Надземная | Уп2 | Уп3 | 28954.28 | 22800.2 |
| 73 | 150 | Надземная | Уп3 | Ут3 | 11081.01 | 8773.63 |
| 27 | 150 | Надземная | Ут3 | Ут5 | 4092.3 | 3246.9 |
| 7 | 150 | Надземная | Т-43 | 43-1 | 1051.54 | 823.62 |
| 10 | 150 | Надземная | Т-41 | ТК-1 | 1372.03 | 988.58 |
| 35 | 150 | Надземная | ТК-1 | ТК-3 | 4799.85 | 3415.38 |
| 50 | 150 | Надземная | УТ-24 | УТ-26 | 4540.4 | 3454.58 |
| 5 | 150 | Надземная | УТ-26 | УТ-26-1 | 453.81 | 345.58 |
| 50 | 150 | Надземная | УТ-26-1 | УТ-33 | 4537.88 | 3457.69 |
| 30 | 150 | Надземная | УТ-33 | УТ-33-1 | 2721.29 | 2078.69 |
| 68 | 150 | Надземная | УТ-68 | УТ-30 | 6191.19 | 4667.56 |
| 19 | 150 | Надземная | УТ-30 | УТ-31 | 1725.84 | 1289.13 |
| 20 | 150 | Надземная | УТ-61-2 | УТ-61-1 | 1808.04 | 1360.56 |
| 40 | 150 | Надземная | УТ-31 | УТ-63 | 3629.2 | 2720.34 |
| 32.5 | 150 | Надземная | УТ-47 | УТ-28 | 2959.28 | 2212.83 |
| 60 | 150 | Надземная | УТ-28 | УТ-38 | 5459.54 | 4077.85 |
| 4 | 150 | Надземная | УТ-38 | УТ-39 | 363.43 | 271.61 |
| 30 | 150 | Надземная | УТ-29 | УТ-2 | 2732.44 | 2066.4 |
| 16 | 150 | Надземная | УТ-63 | УТ-61-2 | 1448.18 | 1086.71 |
| 20 | 150 | Надземная | УТ-2 | УТ-3 | 1820.96 | 1377.15 |
| 63 | 150 | Надземная | УТ-3 | УТ-3-1 | 5734.49 | 4329.55 |
| 30 | 150 | Надземная | УТ-3-1 | УТ-3-2 | 2727.7 | 2062.85 |
| 55 | 150 | Надземная | УТ-3-2 | т.Б | 4998.15 | 3785.82 |
| 5 | 150 | Надземная | т.Б | УТ-5 | 453.94 | 344.2 |
| 20 | 150 | Надземная | УТ-5 | УТ-6 | 1815.6 | 1375.99 |
| 36 | 150 | Надземная | УТ-6 | УТ-8 | 3266.38 | 2478.89 |
| 45 | 150 | Надземная | УТ-8 | УТ-10 | 4078.87 | 3104.26 |
| 12.5 | 150 | Надземная | УТ-39 | УТ-40 | 1135.59 | 852.29 |
| 51 | 150 | Надземная | УТ-54 | УТ-55 | 4630.82 | 3551.18 |
| 108 | 150 | Надземная | УТ-55 | УТ-56 | 9797.19 | 7531.57 |
| 1 | 150 | Надземная | УТ-56 | Каунасс.51 | 90.42 | 69.74 |
| 45 | 150 | Надземная | УТ-54 | УТ-57 | 4086.02 | 3119.53 |
| 104 | 150 | Надземная | УТ-57 | УТ-58 | 9436.18 | 7252.11 |
| 182 | 150 | Надземная | УТ6 | УТ8 | 13883.09 | 8881.86 |
| 101 | 150 | Надземная | УТ8 | УТ9 | 7679.69 | 4924.82 |
| 50 | 150 | Надземная | УТ9 | УТ11 | 3793.22 | 2435.35 |
| 7 | 150 | Подземная канальная | УТ11 |  | 460.98 | 196.54 |
| 5 | 150 | Надземная |  | УТ19 | 382.8 | 242.53 |
| 31 | 150 | Надземная | УТ6 |  | 2367.15 | 1508.55 |
| 10 | 150 | Надземная |  | УТ6 | 762.91 | 486.96 |
| 80 | 150 | Надземная | УТ32 | УТ33 | 6139.66 | 3875.18 |
| 150 | 150 | Надземная | УТ27 | УТ28 | 11534.35 | 7399.32 |
| 11 | 150 | Надземная | УТ28 | УТ29 | 845.11 | 542.01 |
| 53 | 150 | Надземная | УТ29 | УТ30 | 4071.61 | 2596.58 |
| 38 | 150 | Надземная | УТ30 | УТ31 | 2918.09 | 1862.58 |
| 40 | 150 | Надземная | УТ31 | УТ32 | 3070.78 | 1962.39 |
| 24 | 150 | Надземная | УТ32 | УТ36 | 1841.9 | 1237.2 |
| 68 | 150 | Надземная | УТ36 | ввод 1Лит10а | 5214.79 | 3537.83 |
| 25 | 150 | Надземная | УТ83 |  | 1899.42 | 1225.69 |
| 128 | 150 | Надземная | УТ4 | УТ* | 9850.54 | 6257.15 |
| 450 | 150 | Надземная | УТ55 | УТ68 | 34684.87 | 22126.14 |
| 385 | 150 | Надземная | Т-6 | УТ53 | 29740.76 | 18933.07 |
| 10 | 150 | Надземная | T6 | Цех103 | 767.83 | 498.19 |
| 51 | 150 | Надземная | T1-8 | Т1-7 | 3903.11 | 2530.62 |
| 5 | 150 | Надземная | Т1-11 | АБКц№101 | 378.01 | 245.64 |
| 10 | 150 | Надземная | Т1-7 | Цех №105 | 764.43 | 496.38 |
| 65 | 150 | Надземная | УТ82 | УТ83 | 4944.89 | 3184.79 |
| 74 | 150 | Надземная | УТ26 | УТ37 | 5692.4 | 3795.01 |
| 64 | 150 | Надземная | УТ26 | УТ27 | 4923.16 | 3153.92 |
| 72 | 150 | Надземная | УТ5 |  | 5540.67 | 3719.76 |
| 17 | 150 | Надземная | УТ26 | УТ30 | 1307.71 | 836.12 |
| 20 | 150 | Надземная |  |  | 1528.94 | 1025.5 |
| 21.5 | 150 | Надземная | Уп1 | УТ4 | 3223.61 | 2548.86 |
| 134 | 150 | Надземная | УТ4 | Уп3 | 20080.49 | 15951.46 |
| 14 | 150 | Надземная | Уп3 | Уп4 | 2090.83 | 1667.18 |
| 15.5 | 150 | Надземная | Уп4 | Уп5 | 2314.02 | 1846.55 |
| 28 | 150 | Надземная | Уп5 | Уп6 | 4178.53 | 3338.13 |
| 29.5 | 150 | Надземная | Уп6 | УТ2 | 4399.25 | 3519.66 |
| 1.5 | 150 | Надземная | Т-3 | УТ-1 | 225.33 | 177.41 |
| 74 | 150 | Надземная | УТ-1 | Уп1 | 11115.87 | 8767.95 |
| 49.5 | 150 | Надземная | Т-16 | УТ-2 | 7435.89 | 5467.46 |
| 53 | 150 | Надземная | УТ-2 | УТ-10 | 7935.28 | 5984.3 |
| 8 | 150 | Надземная | УТ-10 | УТ-11 | 1191.17 | 882.7 |
| 22 | 150 | Надземная | УТ-56 | УТ-57 | 3263.93 | 2408.13 |
| 44 | 150 | Надземная | УТ-57 | УТ-62 | 6517.13 | 4879.87 |
| 43 | 150 | Надземная | УТ-62 | УТ-71 | 6346.08 | 4824.63 |
| 36 | 150 | Надземная | УТ-62 | УТ-63 | 5312.99 | 4003.32 |
| 50 | 150 | Надземная | УТ-49 | УТ-50 | 7503.77 | 5443.5 |
| 22 | 150 | Надземная | УТ-50 | УТ-51 | 3293.69 | 2398.26 |
| 22 | 150 | Надземная | УТ-51 | УТ-52 | 3289.76 | 2392.26 |
| 22 | 150 | Надземная | УТ-52 | УТ-53 | 3285.64 | 2385.81 |
| 16 | 150 | Надземная | УТ-53 | УТ-54 | 2386.41 | 1760.44 |
| 22 | 150 | Надземная | УТ-54 | УТ-55 | 3278.06 | 2416.29 |
| 24 | 150 | Надземная | УТ-32 | УТ-32-1 | 3503.75 | 2764.55 |
| 24 | 150 | Надземная | УТ-34 | УТ-38 | 3500.17 | 2766.22 |
| 60 | 150 | Надземная | УТ-38 | УТ-39 | 8744.64 | 6924.78 |
| 52 | 150 | Надземная | УТ-39 | Ветошник.12 | 7563.64 | 6008.3 |
| 68.5 | 150 | Надземная | УТ-37 | УТ-40 | 9967.16 | 7609.2 |
| 24 | 150 | Надземная | УТ-40 | УТ-41 | 3478.34 | 2653.53 |
| 16 | 150 | Надземная | УТ-41 | УТ-42 | 2315.05 | 1771.77 |
| 25 | 150 | Надземная | УТ-42 | УТ-43 | 3613.19 | 2776.3 |
| 16 | 150 | Надземная | УТ-51 | УТ-52 | 2324.43 | 1837.21 |
| 65.5 | 150 | Надземная | УТ-51 | УТ-53 | 9515.64 | 7492.93 |
| 34 | 150 | Надземная | УТ-52 | пр.база ЖЭК-5 | 4841.12 | 3788.05 |
| 39.9 | 150 | Надземная | УТ-17 | УТ-18 | 5771.84 | 4450.42 |
| 39.6 | 150 | Надземная | УТ-18 | УТ-19 | 5720.21 | 4417.34 |
| 50.2 | 150 | Надземная | УТ-19 | УТ-21 | 7238.09 | 5636.23 |
| 31 | 150 | Надземная | УТ-22 | УТ-23 | 4441.97 | 3508.07 |
| 35 | 150 | Надземная | УТ-14 | Кап. Красн.13 | 5072.54 | 4039.67 |
| 41.5 | 150 | Надземная | УТ-76 | УТ-78 | 6035.79 | 4731.82 |
| 38.9 | 150 | Надземная | УТ-78 | УТ-79 | 5650.04 | 4440.67 |
| 4.2 | 150 | Надземная | УТ-86 | УТ-87 | 608.29 | 481.81 |
| 10 | 150 | Надземная | УТ-87 | УТ-88 | 1448.13 | 1147.52 |
| 25 | 150 | Надземная | УТ-88 | УТ-88-1 | 3619.29 | 2852.57 |
| 36 | 150 | Надземная | УТ-13 | УТ-14 | 5227.28 | 4138.3 |
| 20 | 150 | Надземная | УТ-14 | Кап. Красн.20 | 2898.59 | 2294.03 |
| 27 | 150 | Надземная | УТ-11 | УТ-12 | 3926.33 | 3057.88 |
| 11.5 | 150 | Надземная | УТ-66 | Н.Ветош.31 | 1670.72 | 1331.88 |
| 3.5 | 150 | Надземная | УТ-66 | Н.Ветош.33 | 508.48 | 405.54 |
| 28 | 150 | Надземная | УТ-66 | УТ-68 | 4067.84 | 3178.9 |
| 32 | 150 | Надземная | УТ-1 | УТ-2 | 2912.52 | 2201.88 |
| 126 | 150 | Надземная | УТ-2 | УТ-3 | 11462.94 | 8686.17 |
| 56 | 150 | Надземная | УТ-3 | УТ-4 | 5085.68 | 3865.71 |
| 82 | 150 | Надземная | УТ-4 | УТ-5 | 7440.95 | 5605.76 |
| 2 | 150 | Надземная | УТ-5 | УТ-6 | 181.01 | 136.81 |
| 185 | 150 | Надземная | ТК-11-1 | ТК-12 | 25224.1 | 19385.77 |
| 20 | 150 | Надземная | УТ-20 | ТК-10 | 2734.28 | 2083.65 |
| 40 | 150 | Надземная | ТК-10 | УТ-27 | 5467.07 | 4152.88 |
| 20 | 150 | Надземная | УТ-27 | УТ-28 | 2731.49 | 2083.43 |
| 35 | 150 | Надземная | УТ-28 | ТК-11 | 4777.77 | 3646.48 |
| 9.3 | 150 | Надземная | ТК-11 | ТК-11-1 | 1268.34 | 969.19 |
| 60 | 150 | Надземная | УТ-14 | УТ-20 | 8208.98 | 6244.08 |
| 110 | 150 | Надземная | УТ-4 | УТ-29 | 15077.58 | 11474.87 |
| 7 | 150 | Надземная | УТ39 | УТ41 | 613.47 | 366.87 |
| 30 | 150 | Надземная | УТ46 | УТ47 | 2626.03 | 1592.43 |
| 55 | 150 | Надземная | УТ47 | УТ83 | 4808.43 | 2909.88 |
| 40 | 150 | Надземная | УТ83 | ТК31 | 3484.82 | 2093.3 |
| 50 | 150 | Надземная | ТК31 | ТК32 | 4331.63 | 2637.52 |
| 15 | 150 | Надземная | УТ49 | ТК33 | 1311.43 | 786.09 |
| 10 | 150 | Надземная | УТ50 | ТК34 | 873.13 | 524.66 |
| 40 | 150 | Надземная | УТ51 | Деп.13к1 | 3474.38 | 2163.57 |
| 52 | 150 | Надземная | УТ54 | УТ55 | 4503.17 | 2760.42 |
| 100 | 150 | Надземная | УТ55 | УТ55а | 8654.15 | 5319.55 |
| 22 | 150 | Надземная | УТ55а | УТ99 | 1901.02 | 1170.61 |
| 2 | 150 | Надземная | УТ99 | Деп.4к1 | 172.73 | 112.24 |
| 80 | 150 | Надземная | УТ55а | УТ56 | 6912.8 | 4278.14 |
| 32 | 150 | Надземная | УТ56 | УТ57 | 2756.54 | 1698.79 |
| 60 | 150 | Надземная | УТ99 | УТ58 | 5181.76 | 3158.65 |
| 34 | 150 | Надземная | УТ85 | УТ86 | 2954.42 | 1797.55 |
| 45 | 150 | Надземная | УТ86 | УТ85 | 3913.23 | 2381.37 |
| 51 | 150 | Надземная | УТ87 | УТ86 | 4414.64 | 2828.55 |
| 101 | 150 | Надземная | УТ15 | УТ17 | 8799.61 | 5072.28 |
| 30 | 150 | Надземная | ТК10 | УТ18 | 2617.92 | 1508.48 |
| 70 | 150 | Надземная | УТ18 | УТ19 | 6103.97 | 3524.18 |
| 73 | 150 | Надземная | УТ19 | УТ20 | 6352.81 | 3681.94 |
| 10 | 150 | Надземная | УТ20 | УТ20а | 868.05 | 503.76 |
| 51 | 150 | Надземная | УТ9 | УТ-10 | 4458.67 | 2742.06 |
| 60 | 150 | Надземная | УТ9 | УТ-8 | 5245.49 | 3137.09 |
| 71 | 150 | Надземная | УТ-8 | УТ-7 | 6199.71 | 3748.2 |
| 114 | 150 | Надземная | УТ86 | УТ87 | 9898.77 | 6158.34 |
| 27 | 150 | Надземная | УТ27 | УТ27г | 2359.63 | 1512.87 |
| 100 | 150 | Надземная | УТ35 | УТ27г | 8710.85 | 5236.71 |
| 14 | 150 | Надземная | УТ88 | УТ27г | 1211.97 | 705.5 |
| 59 | 150 | Надземная | УТ28 | УТ29 | 5137.7 | 3181.47 |
| 60 | 150 | Надземная | УТ29 | УТ30 | 5143.25 | 3169.11 |
| 42 | 150 | Надземная | УТ-55 | УТ-56 | 6249.16 | 4610.62 |
| 44 | 150 | Надземная | УТ-24 | УТ-25 | 6491.69 | 4827.5 |
| 66 | 150 | Надземная | УТ-13 | УТ-83 | 9796.3 | 7264.94 |
| 27 | 150 | Надземная | УТ-83 | УТ-23 | 3996.42 | 2968.92 |
| 38 | 150 | Надземная | УТ-23 | УТ-24 | 5617.93 | 4148.52 |
| 100 | 150 | Надземная | УТ22 | АНах137к1 | 7686.27 | 5298.88 |
| 45 | 150 | Надземная | УТ38 | УТ38а | 3945.48 | 2297.77 |
| 5 | 150 | Надземная | УТ38а | Астрводостр | 437.37 | 267.77 |
| 45 | 150 | Надземная | ТК3 | ТК4 | 3945.48 | 2324.11 |
| 66 | 150 | Надземная | ТК3 | ТК5 | 5786.7 | 3745.31 |
| 132 | 150 | Надземная | ТК4 | ТК5 | 11539.73 | 6211.75 |
| 20 | 150 | Надземная | ТК5 | ПМК-24 | 1664.18 | 948.6 |
| 25 | 150 | Надземная | ТК6 | Гарн59 э:г | 2187.51 | 1332.32 |
| 110 | 150 | Надземная | ТК7 | Гарн59 э:г | 9625.06 | 5914.63 |
| 44 | 150 | Надземная | ТК8 | Гарн59 э:г | 3831.17 | 2440.95 |
| 73 | 150 | Надземная | УТ-2 | УТ-3 | 10142.49 | 7735.83 |
| 20.5 | 150 | Надземная | УТ-3 | УТ-4 | 2836.54 | 2154.66 |
| 20 | 150 | Надземная | УТ-4 | УТ-6 | 2762.09 | 2105.9 |
| 31 | 150 | Надземная | Ут3а | Ут3 | 4699.3 | 3601.75 |
| 20 | 150 | Надземная | Т-20 | Ут3а | 1769.2 | 1320.4 |
| 25 | 150 | Надземная | Т-9 | УТ-1 | 2134.89 | 1583.72 |
| 25 | 150 | Надземная | УТ-3 | УТ-4 | 2132.25 | 1581.38 |
| 25 | 150 | Надземная | УТ-1 | УТ-2 | 2134.03 | 1583.07 |
| 25 | 150 | Надземная | УТ-4 | УТ-5 | 2131.32 | 1580.04 |
| 23 | 150 | Надземная | УТ-5 | УТ-6 | 1959.94 | 1452.51 |
| 25 | 150 | Надземная | УТ-2 | УТ-3 | 2133.15 | 1582.67 |
| 27 | 150 | Надземная | Ут3 | Ут5 | 4090.49 | 3140.29 |
| 58 | 150 | Надземная | Ут5 | Ут6 | 8777.83 | 6721.24 |
| 27 | 150 | Надземная | Ут3 | Ут5 | 4090.49 | 3140.29 |
| 58 | 150 | Надземная | Ут5 | Ут6 | 8777.83 | 6721.24 |
| 26.5 | 150 | Надземная | Т-17 | УТ-2 | 3685.02 | 2812.93 |
| 30.7 | 150 | Надземная | УТ-1 | УТ-2 | 2620.04 | 1998.85 |
| 3.7 | 150 | Надземная | УТ-2 | п-1 | 315.62 | 241.27 |
| 1 | 150 | Надземная | Т-21 | УТ-1а | 85.4 | 65.28 |
| 61.5 | 150 | Подземная канальная | УТ-1а | УТ-1 | 4299.06 | 1717.49 |
| 5 | 150 | Подземная канальная | У-1 | У-2 | 730.25 | 312.93 |
| 50 | 150 | Подземная канальная | Т-11 | У-1 | 7311.08 | 3129.62 |
| 7 | 150 | Надземная |  | УТ1 | 380.95 | 229.97 |
| 5 | 200 | Надземная | УТ-71 | УТ-72 | 518.27 | 308.83 |
| 135 | 200 | Надземная | УТ-72 | УТ-72А | 13992.49 | 8384.95 |
| 115 | 200 | Надземная | УТ-69 | УТ-71 | 11935.83 | 7159.04 |
| 5 | 200 | Надземная | Т-23 | УТ-1 | 859.26 | 640.95 |
| 178 | 200 | Надземная | УТ-1 | УТ-4 | 30588.07 | 22700.79 |
| 56 | 200 | Надземная | УТ-4 | УТ-5 | 9597.25 | 7165.21 |
| 63 | 200 | Надземная | УТ-22 | УТ-24 | 6889.07 | 5256.77 |
| 30 | 200 | Надземная | УТ-47 | УТ-17 | 3287.04 | 2500.35 |
| 30 | 200 | Надземная | УТ-17 | УТ-18 | 3286.26 | 2500.6 |
| 16 | 200 | Надземная | УТ-18 | УТ19 | 1752.23 | 1332.94 |
| 33 | 200 | Надземная | УТ19 | УТ20 | 3613.46 | 2750.27 |
| 27 | 200 | Надземная | УТ20 | УТ21 | 2955.56 | 2250.8 |
| 77 | 200 | Надземная | УТ21 | УТ-23 | 8426.7 | 6424.13 |
| 6 | 200 | Надземная | УТ-23 | УТ-22 | 656.14 | 500.77 |
| 55 | 200 | Надземная | УТ-68 | УТ-48 | 6025.73 | 4607.56 |
| 24 | 200 | Надземная | УТ-48 | УТ-49 | 2628.3 | 2010.98 |
| 50 | 200 | Надземная | УТ-49 | УТ-50 | 5474.61 | 4192.03 |
| 5.4 | 200 | Надземная | УТ-50 | УТ-51 | 591.03 | 452.48 |
| 25.6 | 200 | Надземная | УТ-51 | УТ-53 | 2801.76 | 2142.81 |
| 132 | 200 | Надземная | УТ-53 | УТ-54 | 14442.68 | 11075.45 |
| 63 | 200 | Надземная | УТ19 | УТ18 | 5778.96 | 3693.09 |
| 40 | 200 | Надземная | УТ18 | УТ18 | 3665.68 | 2332.99 |
| 101 | 200 | Надземная | УТ18 | УТ6 | 9255.84 | 5936.29 |
| 111 | 200 | Надземная | УТ33 |  | 10199.01 | 6505.4 |
| 15 | 200 | Надземная | УТ6 | УТ14 | 1371.02 | 879.87 |
| 31 | 200 | Надземная |  |  | 2835.2 | 1823.8 |
| 160 | 200 | Надземная | УТ1 |  | 14809.35 | 9465.44 |
| 120 | 200 | Надземная |  | УТ55 | 11093.11 | 7106.4 |
| 110 | 200 | Надземная | УТ80 | УТ81 | 10105.76 | 6495.98 |
| 5 | 200 | Надземная | Т1-12 | Цех101 | 444.78 | 290.58 |
| 310 | 200 | Надземная | УТ81 | УТ82 | 28434.28 | 18334.98 |
| 70 | 200 | Надземная | УТ5 | УТ26 | 6454.53 | 4172.12 |
| 45 | 200 | Надземная | УТ3 | УТ20 | 4156.58 | 2709 |
| 80 | 200 | Надземная | УТ68 | УТ69 | 7366.71 | 4750.96 |
| 101 | 200 | Надземная | УТ20 | УТ21 | 9322.66 | 6092.3 |
| 67 | 200 | Надземная | УТ69 |  | 6164.77 | 3977.02 |
| 72 | 200 | Надземная | УТ21 | УТ22 | 6634.99 | 4246.28 |
| 64 | 200 | Надземная | УТ-4 | УТ-49 | 11004.64 | 7774.76 |
| 72 | 200 | Надземная | УТ-4 | УТ-5 | 12380.23 | 8879.69 |
| 85.4 | 200 | Надземная | УТ-13 | УТ-15 | 14302.93 | 10853.32 |
| 46.2 | 200 | Надземная | УТ-15 | УТ-16 | 7723.54 | 5845.49 |
| 22.8 | 200 | Надземная | УТ-16 | УТ-17 | 3806.79 | 2888.44 |
| 41.1 | 200 | Надземная | УТ-56 | УТ-59 | 6909.1 | 5285.24 |
| 41.1 | 200 | Надземная | УТ-59 | Капит.26 | 6905.02 | 5269.32 |
| 27 | 200 | Надземная | УТ-64 | УТ-65 | 4515.85 | 3492.62 |
| 27 | 200 | Надземная | УТ-59 | УТ-60 | 4536.15 | 3474.29 |
| 3.6 | 200 | Надземная | УТ-60 | УТ-60-1 | 604.57 | 464.11 |
| 63 | 200 | Надземная | УТ-60-1 | УТ-64 | 10579.16 | 8135.22 |
| 72.5 | 200 | Надземная | УТ-60-1 | УТ-66 | 12174.43 | 9379.12 |
| 46 | 200 | Надземная | Т-10 | УТ-1 | 5041.9 | 3824.61 |
| 235 | 200 | Надземная | УТ-31 | УТ-11 | 36027.08 | 28141.15 |
| 45 | 200 | Надземная | УТ-30 | УТ-10 | 6913.88 | 5386.5 |
| 62 | 200 | Надземная | УТ-10 | УТ-31 | 9517.95 | 7406.79 |
| 50 | 200 | Надземная | УТ-5 | УТ-7 | 7685.24 | 6042.82 |
| 110 | 200 | Надземная | УТ-7 | УТ-13 | 16901.05 | 13289.17 |
| 15 | 200 | Надземная | УТ-13 | УТ-14 | 2302.51 | 1807.65 |
| 35 | 200 | Надземная | УТ-9 | УТ-30 | 5380.7 | 4187.72 |
| 90 | 200 | Надземная | УТ-6 | УТ-4 | 13845.56 | 10866.04 |
| 40 | 200 | Надземная | УТ-8 | УТ-9 | 6152.97 | 4796.06 |
| 8 | 200 | Надземная | УТ-6 | УТ-8 | 1230.72 | 961.09 |
| 45 | 200 | Надземная | УТ-4 | УТ-5 | 6918.94 | 5430.08 |
| 8 | 200 | Надземная | УТ70 | УТ80 | 735.04 | 472.66 |
| 60 | 200 | Надземная |  | УТ70 | 5516.67 | 3560.82 |
| 40 | 200 | Надземная | УТ48 | УТ49 | 4196.01 | 2540.61 |
| 140 | 200 | Надземная | УТ49 | УТ61 | 14681.98 | 8908.31 |
| 600 | 200 | Надземная | УТ61 | УТ50 | 62857.75 | 38378.93 |
| 70 | 200 | Надземная | УТ50 | УТ51 | 7297.72 | 4474.23 |
| 70 | 200 | Надземная | УТ51 | УТ52 | 7293.17 | 4469.88 |
| 150 | 200 | Надземная | УТ52 | УТ53 | 15617.39 | 9618.82 |
| 55 | 200 | Надземная | УТ53 | УТ54 | 5717.35 | 3531.32 |
| 43 | 200 | Надземная | Ут-90 |  | 4513.18 | 2769.97 |
| 61 | 200 | Надземная | УТ93 |  | 6370.75 | 3897.1 |
| 72 | 200 | Надземная | УТ101 | УТ93 | 7528.97 | 4589.91 |
| 138 | 200 | Надземная | УТ27а | УТ35 | 14439.25 | 8534.98 |
| 90 | 200 | Надземная | УТ35 | УТ32 | 9403.82 | 5493.87 |
| 250 | 200 | Надземная | УТ32 | УТ88 | 26079.58 | 15337.84 |
| 85 | 200 | Надземная | УТ33 | УТ89 | 8814 | 5256.7 |
| 40 | 200 | Надземная | УТ34 | УТ90 | 4152.5 | 2463.2 |
| 30 | 200 | Надземная | УТ35 | УТ91 | 3106 | 1795.22 |
| 91 | 200 | Надземная | УТ36 | УТ92 | 9409.51 | 5784.88 |
| 25 | 200 | Надземная | УТ37 | УТ93 | 2595.31 | 1475.9 |
| 20 | 200 | Надземная | УТ38 | УТ94 | 2070.67 | 1187.1 |
| 56 | 200 | Надземная | УТ-5 | УТ-6 | 9609.11 | 6913.59 |
| 51 | 200 | Надземная | УТ-6 | УТ-7 | 8736.85 | 6289.33 |
| 20 | 200 | Надземная | УТ-7 | УТ-8 | 3420.92 | 2460.1 |
| 22 | 200 | Надземная | УТ-8 | УТ-9 | 3760.51 | 2699.69 |
| 37 | 200 | Надземная | УТ-9 | УТ-10 | 6319.67 | 4530.04 |
| 2 | 200 | Надземная | УТ-10 | УТ-11 | 341.14 | 244.78 |
| 106 | 200 | Надземная | УТ-11 | УТ-13 | 18079.35 | 13023.36 |
| 52 | 200 | Надземная | УТ-13 | УТ-13 | 8834.72 | 6383.38 |
| 108 | 200 | Надземная | ТК2 | ТК3 | 11383.51 | 7007.69 |
| 1 | 200 | Надземная | ТК1 | отв. на ул. Лепехинскую перед жд Белом.12 | 105.51 | 64.58 |
| 61 | 200 | Надземная | отв. на ул. Лепехинскую перед жд Белом.12 | ТК2 | 6435.94 | 3945.57 |
| 1 | 200 | Надземная | УТ89 | отв. на ул. Грановского перед жд №59 | 105.04 | 64.84 |
| 94 | 200 | Надземная | отв. на ул. Грановского перед жд №59 | отв. на ул. Грановского перед жд №60 | 9874.09 | 6102.63 |
| 38 | 200 | Надземная | УТ-37-1 | УТ-51 | 6377.09 | 4890.01 |
| 97.5 | 200 | Надземная | УТ-84 | УТ-86 | 16327.14 | 12586.27 |
| 43.2 | 200 | Надземная | УТ-86 | УТ-86 | 7222.97 | 5595.67 |
| 252 | 250 | Надземная | УТ-63 | УТ-66 | 30305.54 | 18293.71 |
| 86 | 250 | Надземная | Т3 | Т4 | 9150.42 | 5857.3 |
| 20 | 250 | Надземная | Т1 | Т2 | 2129.47 | 1359.02 |
| 10 | 250 | Надземная | Т2 | Т3 | 1064.25 | 680.22 |
| 30 | 250 | Надземная | Т-8 | УТ-1 | 6338.94 | 4597.45 |
| 28 | 250 | Надземная | УТ-1 | УТ-2 | 5913.19 | 4304.69 |
| 60 | 250 | Надземная | УТ-2 | УТ-3 | 12664.39 | 9203.33 |
| 55 | 250 | Надземная | УТ-3 | УТ-4 | 11593.7 | 8429.78 |
| 133.8 | 250 | Надземная | УТ-9 | УТ-10 | 27312.62 | 21074.43 |
| 22 | 250 | Надземная | УТ-9 | УТ-55 | 4490.86 | 3500.21 |
| 35.7 | 250 | Надземная | УТ-10 | УТ-11 | 7269.61 | 5630.17 |
| 78.2 | 250 | Надземная | УТ-11 | УТ-13 | 15913.37 | 12357.2 |
| 34 | 250 | Надземная | УТ-55 | УТ-56 | 6938.02 | 5411.44 |
| 8 | 250 | Надземная | Т4 | Т5 | 849.46 | 543.93 |
| 70 | 250 | Надземная | Т5 | Т6 | 7430.93 | 4770.84 |
| 20 | 250 | Надземная | Т6 | Т7 | 2118.52 | 1358.36 |
| 30 | 250 | Надземная | Т8 | Т9 | 3173.85 | 2039.6 |
| 10 | 250 | Надземная | Т9 | Т10 | 1056.78 | 679.62 |
| 15 | 250 | Надземная | Т7 | Т8 | 1587.78 | 1019.35 |
| 10 | 250 | Надземная | Т10 | Т11 | 1056.38 | 679.37 |
| 84 | 250 | Надземная | Т12 | Т13 | 8858.36 | 5714.76 |
| 30 | 250 | Надземная | Т11 | Т12 | 3167.92 | 2030.94 |
| 84 | 250 | Надземная | Т13 | Т14 | 8825.09 | 5673.28 |
| 25 | 250 | Надземная | Т14 | Т15 | 2610.31 | 1691.91 |
| 20 | 250 | Надземная | Т15 | Т16 | 2084.41 | 1338.25 |
| 30 | 250 | Надземная | Т16 | Т17 | 3119.51 | 2014.97 |
| 25 | 250 | Надземная | Т17 | Т18 | 2590.73 | 1684.43 |
| 15 | 250 | Надземная | Т18 | Т19 | 1550.02 | 1013.54 |
| 10 | 250 | Надземная | Т19 | Т20 | 1030.84 | 676.81 |
| 175 | 250 | Надземная | УТ39 | УТ46 | 21219.22 | 12992.65 |
| 120 | 250 | Надземная | УТ46 | УТ48 | 14533 | 8908.08 |
| 50 | 250 | Надземная | Керч.1вв. | АВС 2вв. | 5960.87 | 3602.47 |
| 1 | 250 | Надземная | Керч.1вв. | АВС 1вв. | 119.22 | 71.98 |
| 55 | 250 | Надземная | УТ48 | Керч.1вв. | 6654.78 | 3901.91 |
| 182 | 250 | Надземная | УТ26 | УТ25 | 22070.42 | 13368.67 |
| 93 | 250 | Надземная | УТ12 | ТК10 | 11239.96 | 6801.33 |
| 112 | 250 | Надземная | УТ9 | УТ12 | 13547.19 | 8086.12 |
| 60 | 250 | Надземная | ТК10 | УТ101 | 7244.06 | 4468.5 |
| 200 | 250 | Надземная | УТ27 | УТ27а | 24182.81 | 14592.4 |
| 35 | 250 | Надземная | УТ27а | УТ28 | 4224.04 | 2664.91 |
| 215 | 250 | Надземная | УТ25 | УТ27 | 26038.69 | 15868.62 |
| 209 | 250 | Надземная | УТ60 | на ул. Керченскую перед Пож.частью | 25380.79 | 15463.64 |
| 75 | 250 | Надземная | УТ38 | УТ39 | 9097.97 | 5559.72 |
| 1 | 250 | Надземная | на ул. Керченскую перед Пож.частью | УТ38 | 121.31 | 73.99 |
| 22 | 250 | Надземная | УТ-81 | УТ-82 | 4473.62 | 3520.47 |
| 8.3 | 250 | Надземная | УТ-82 | УТ-83 | 1687.28 | 1327.58 |
| 31.1 | 250 | Надземная | УТ-83 | УТ-84 | 6321.47 | 4971.84 |
| 71 | 250 | Надземная | УТ-84 | УТ-85 | 8568.27 | 5515.06 |
| 84 | 250 | Надземная | УТ-85 | УТ-86 | 10169.18 | 6423.54 |
| 40 | 250 | Надземная | УТ-86 | УТ-87 | 4836.07 | 3068.49 |
| 54 | 250 | Надземная | УТ-87 | УТ-88 | 6524.02 | 4162.39 |
| 71 | 250 | Надземная | УТ-88 | УТ-89 | 8553.28 | 5517.47 |
| 28 | 250 | Надземная | УТ-89 | УТ-90 | 3364.03 | 2171.88 |
| 78 | 250 | Надземная | УТ-90 | УТ-91 | 9358.05 | 6087.61 |
| 45 | 300 | Надземная | УТ-29 | УТ-68 | 6408.66 | 4937.06 |
| 12 | 300 | Надземная | Т-4 | УТ-4 | 1709.08 | 1307.78 |
| 33 | 300 | Надземная | УТ-4 | УТ-47 | 4699.52 | 3598.18 |
| 10 | 300 | Надземная | Т-4 | УТ-29 | 1424.23 | 1095.42 |
| 200 | 300 | Надземная | УТ1 | УТ2 | 23846.2 | 15574.98 |
| 280 | 300 | Надземная | УТ3 | УТ4 | 33316.18 | 21830.81 |
| 7 | 300 | Надземная | УТ4 | УТ5 | 831.49 | 547.32 |
| 7 | 300 | Надземная | УТ4 | УТ5 | 465.68 | 404.67 |
| 40 | 300 | Надземная | УТ-8 | УТ-9 | 9324.75 | 7188.14 |
| 24 | 300 | Надземная | УТ-32 | УТ-33 | 5597.15 | 4311.16 |
| 41.5 | 300 | Надземная | УТ-33 | УТ-34 | 9674.87 | 7453.37 |
| 14.2 | 300 | Надземная | УТ-34 | УТ-35 | 3308.27 | 2524.59 |
| 24 | 300 | Надземная | УТ-35 | УТ-36 | 5589.5 | 4261.7 |
| 46.7 | 300 | Надземная | УТ-36 | УТ-37 | 10869.45 | 8276.68 |
| 2 | 300 | Надземная | УТ-37 | УТ-37-1 | 464.88 | 356.01 |
| 45.7 | 300 | Надземная | УТ-6 | УТ-32 | 10664.47 | 8223.95 |
| 50 | 300 | Надземная | УТ-6 | УТ-7 | 11667.91 | 8971.36 |
| 60 | 300 | Надземная | УТ-7 | УТ-8 | 13995.02 | 10767.7 |
| 5 | 300 | Надземная | Т-44 | УТ-1 | 1053.87 | 829.39 |
| 70 | 300 | Надземная | УТ-1 | УТ-6 | 14753.73 | 11627.17 |
| 242 | 300 | Надземная | УТ2 | УТ3 | 28827.18 | 18885.74 |
| 152 | 300 | Надземная | Ут-90 | УТ9 | 20596.14 | 12375.98 |
| 151 | 300 | Надземная | УТ261 | УТ89 | 20488.21 | 12472.98 |
| 160 | 300 | Надземная | УТ89 | Ут-90 | 21698.07 | 13054.49 |
| 100 | 300 | Надземная | УТ-5 | УТ-70 | 23338.23 | 18119.15 |
| 39.3 | 300 | Надземная | УТ-70 | УТ-71 | 9163.99 | 7123.49 |
| 131.4 | 300 | Надземная | УТ-71 | УТ-72 | 30629.51 | 23825.48 |
| 30 | 300 | Надземная | УТ-72 | УТ-73 | 6984.59 | 5440 |
| 63.3 | 300 | Надземная | УТ-73 | УТ-74 | 14733.36 | 11483.31 |
| 57.2 | 300 | Надземная | УТ-74 | УТ-74-1 | 13305.56 | 10380.82 |
| 9 | 300 | Надземная | УТ-5/1 | УТ-6 | 2100.33 | 1615.86 |
| 8.3 | 300 | Надземная | УТ-74-1 | УТ-75 | 1929.63 | 1505.58 |
| 53.8 | 300 | Надземная | УТ-75 | УТ-76 | 12506.68 | 9770.85 |
| 64.5 | 300 | Надземная | УТ-76 | УТ-81 | 14985.81 | 11736.92 |
| 5 | 350 | Надземная | Т-6 | коллект. | 723.45 | 459.84 |
| 7 | 350 | Надземная | Т-6 | УТ1 | 1012.84 | 658.12 |
| 20 | 350 | Надземная | коллект. | Т1 | 2893.64 | 1839.86 |
| 25 | 350 | Надземная | Т1 | Т1-1 | 3616.17 | 2302.77 |
| 42 | 350 | Надземная | Т1-1 | Т1-2 | 6072.17 | 3868.52 |
| 114 | 350 | Надземная | Т2 | Т1-3 | 16467.57 | 10523.15 |
| 26 | 350 | Надземная | Т1-2 | Т1-4 | 3746.54 | 2401.5 |
| 129 | 350 | Надземная | Т3 | Т1-5 | 18552.49 | 11917.09 |
| 64 | 350 | Надземная | Т1-3 | Т1-6 | 9217.07 | 5923.02 |
| 40 | 350 | Надземная | Т4 | Т1-7 | 5733.9 | 3547.18 |
| 174 | 350 | Надземная | Т1-4 | Т1-8 | 24639.67 | 15442.1 |
| 90 | 350 | Надземная | Т5 | Т1-9 | 12868.59 | 8037.31 |
| 60 | 350 | Надземная | Т1-5 | Т1-10 | 8529.4 | 5381.21 |
| 64 | 400 | Надземная | Т6 | Т1-11 | 18391.79 | 14156.35 |
| 100 | 400 | Надземная | Т1-6 | Т1-12 | 28666.65 | 22207.19 |
| 460 | 400 | Надземная | Т7 | Т1-13 | 84051.65 | 51904.67 |
| 20.2 | 400 | Надземная | Т1-7 | Т1-14 | 6220.4 | 4891.31 |
| 32.7 | 400 | Надземная | Т8 | Т1-15 | 10068.76 | 7920.1 |
| 17.2 | 400 | Надземная | Т1-8 | Т1-16 | 5295.34 | 4166.84 |
| 12.1 | 400 | Надземная | Т9 | Т1-17 | 3724.93 | 2931.5 |
| 12.1 | 400 | Надземная | Т1-9 | Т1-18 | 3724.73 | 2931.67 |
| 7.5 | 400 | Надземная | Т10 | Т1-19 | 2308.59 | 1811.44 |
| 100 | 500 | Надземная | Т1-10 | Т1-20 | 21511.89 | 13213.57 |
| 260 | 500 | Надземная | Т11 | Т1-21 | 55880.66 | 34290.93 |

10.4  Анализ фактических тепловых потерь в тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

Предоставить величины фактических потерь тепловой энергии, при её передаче по тепловым сетям, не представляется возможным по причине отсутствия приборов учёта количества тепловой энергии, отпускаемой в сети (на котельных предприятия).

10.5  Анализ нормативных тепловых потерь в тепловых сетях ОАО ТЭЦ «Северная»

Наличие нормативных  тепловых потерь  через изоляционные конструкции  зависят от следующих факторов:

- Вид теплоизоляционной конструкции и применяемых теплоизоляционных материалов;

- Тип прокладки – надземная,подземная в каналах,бесканальная, их соотношения по длине, для рассматриваемой тепловой сети;

- Температурных режимов и продолжительности  функционирования тепловой сети в течении года;

- Параметров окружающей среды – значение температуры наружнего воздуха,грунта (для подземной прокладки) и характер их изменения в течении года, скорость ветра (для наземной прокладки);

Таблица 10.5.1 Нормативные тепловые потери в тепловых сетях ОАО ТЭЦ «Северная» на 2015 год.

| Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ25 | М-22 | 5801.08 | 4515.97 |
| 35 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ25 | М-23 | 2546.2 | 1973.44 |
| 20 | 89 | 0.08 | Надземная | М-23 | М-24 | 1315.29 | 1010.35 |
| 35 | 219 | 0.2 | Надземная | М-23 | М-25 | 3689.45 | 2874.19 |
| 3 | 89 | 0.08 | Надземная | М-23 | УТ27 | 197.13 | 151.79 |
| 3 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ29 | УТ28 | 197.07 | 151.52 |
| 5 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ30 | УТ29 | 438.9 | 339.36 |
| 20 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ30 | УТ34 | 1453.18 | 1127.49 |
| 50 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ34 | УТ35 | 3630.32 | 2809.48 |
| 70 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ31 | УТ36 | 6136.34 | 4743.83 |
| 85 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ32 | УТ37 | 7466.63 | 5789.68 |
| 12 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ27 | УТ28 | 702.7 | 532.98 |
| 65 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ28 | УТ29 | 4710.79 | 3672.83 |
| 63 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ28 | УТ30 | 6649.3 | 5169.71 |
| 50 | 108 | 0.1 | Надземная | М-1 | УТ25 | 3641.97 | 2824.58 |
| 105 | 159 | 0.15 | Надземная | М-1 | М-6 | 9187.82 | 7089.09 |
| 25 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ20 | М-7 | 1637.06 | 1254.66 |
| 5 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ20 | М-8 | 606.8 | 476.68 |
| 25 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ3 | М-9 | 1640.97 | 1276.63 |
| 75 | 273 | 0.25 | Надземная | М-9 | УТ3 | 9101.58 | 7143.05 |
| 66 | 108 | 0.1 | Надземная | М-9 | УТ4 | 4789.07 | 3690.85 |
| 3 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ4 | УТ5 | 196.26 | 151.06 |
| 80 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ5 | Б-4а | 5233.61 | 3996.92 |
| 40 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ5 | Б-5а | 4850.99 | 3808.88 |
| 46 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ4 | Б-6а | 4834.58 | 3737.62 |
| 50 | 159 | 0.15 | Надземная |  | УТ6 | 4379.2 | 3400.35 |
| 25 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ6 | УТ7 | 1808.74 | 1405.32 |
| 10 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ7 | УТ8 | 654.04 | 503.62 |
| 76 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ7 | УТ9 | 7984.36 | 6168.77 |
| 55 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ6 | УТ8 | 4813.26 | 3715.97 |
| 3 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ8 | УТ9 | 216.97 | 168.92 |
| 65 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ9 | УТ10 | 4700.91 | 3619.24 |
| 40 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ9 | УТ11 | 2608.16 | 2004.47 |
| 75 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ10 | УТ12 | 4890.3 | 3748.67 |
| 71 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ10 | УТ13 | 7453.1 | 5760.26 |
| 37 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ8 | УТ11 | 3879.96 | 3000.14 |
| 20 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ11 | УТ12 | 1307.65 | 1004.06 |
| 28 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ12 | УТ13 | 2446.34 | 1877.08 |
| 68 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ12 | УТ13 | 5938.54 | 4566.51 |
| 20 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ13 | УТ35 | 1746.63 | 1342.09 |
| 1 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ13 | УТ14 | 65.31 | 50.23 |
| 150 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ14 | УТ15 | 10836.38 | 8326.04 |
| 37 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ14 | УТ15 | 2401.61 | 1840.02 |
| 1 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ15 | УТ16 | 64.82 | 49.87 |
| 38 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ16 | УТ17 | 2463.15 | 1889.91 |
| 12 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ16 | УТ18 | 782.78 | 601.5 |
| 125 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ35 | УТ19 | 10896.04 | 8410.2 |
| 17 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ35 | УТ36 | 1221.22 | 948.98 |
| 100 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ36 | УТ37 | 7183.65 | 5572.68 |
| 20 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ36 | УТ38 | 1169.49 | 886.26 |
| 18 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ11 | УТ39 | 1050.93 | 798.78 |
| 16 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ14 | УТ40 | 1405.48 | 1088.14 |
| 17 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | УТ27 | УТ41 | 1279.18 | 511.13 |
| 19 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | УТ28 | УТ29 | 1429.54 | 570.79 |
| 1 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ29 | УТ30 | 87.78 | 67.95 |
| 10 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | УТ30 | УТ31 | 751.2 | 299.75 |
| 15 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ34 | УТ32 | 1316.23 | 1016.36 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ35 | УТ33 | 327.04 | 251.37 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ36 | УТ34 | 327.18 | 251.51 |
| 10 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ37 | УТ35 | 656.22 | 503.97 |
| 15 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ38 | УТ-99 | 984.33 | 755.43 |
| 10 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ39 | УТ-100 | 650.68 | 499.02 |
| 2 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ40 | УТ-101 | 130.72 | 100.5 |
| 2 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ41 | УТ-102 | 131.11 | 102.91 |
| 2 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ42 | УТ-103 | 131.11 | 100.79 |
| 15 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ43 | УТ-104 | 976.02 | 747.53 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ44 | УТ-105 | 326.81 | 251.1 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ45 | УТ-106 | 328.11 | 253.66 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ46 | УТ-107 | 327.04 | 252.44 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ47 | УТ-108 | 327.18 | 251.51 |
| 79 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ48 | УТ-109 | 4644.97 | 3490.89 |
| 47 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-112 | УТ-110 | 3064.02 | 2342.76 |
| 47 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ176 | УТ-111 | 3064.02 | 2272.09 |
| 46 | 219 | 0.2 | Подземная канальная | УТ240 | УТ-112 | 4021.87 | 1605.69 |
| 42 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ-112 | УТ-113 | 3687.78 | 2784.27 |
| 157 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | УТ-113 | УТ7 | 11657.15 | 4649.29 |
| 55 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | УТ-114 | УТ8 | 4081.39 | 1631.65 |
| 110 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-115 | УТ9 | 7984.75 | 6079.25 |
| 80 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-116 | УТ10 | 4216.17 | 3142.14 |
| 3 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-109 | УТ11 | 151.42 | 118.03 |
| 7 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ-110 | УТ12 | 305.08 | 122.31 |
| 98 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | УТ-111 | УТ13 | 7262.41 | 2897.54 |
| 102 | 108 | 0.1 | Подземная канальная | УТ-112 | УТ14 | 6065.13 | 2406.83 |
| 37 | 108 | 0.1 | Подземная канальная | УТ-113 | УТ15 | 2197.28 | 876.87 |
| 37 | 108 | 0.1 | Подземная канальная | УТ-114 | УТ16 | 2197.28 | 876.88 |
| 78 | 325 | 0.32 | Подземная канальная | УТ-115 | УТ17 | 9147.58 | 3601.15 |
| 7 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ-116 | УТ18 | 305.56 | 122.66 |
| 45 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ-117 | УТ19 | 5478.26 | 4290.54 |
| 50 | 108 | 0.1 | Надземная | М-1 | УТ20 | 3641.14 | 2824.67 |
| 47 | 273 | 0.25 | Надземная | М-2 | УТ21 | 5720.42 | 4479.89 |
| 50 | 108 | 0.1 | Надземная | М-2 | УТ22 | 3640.22 | 2818.08 |
| 55 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ22 | М-2 | 4837.13 | 3744.47 |
| 96 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ22 | М-3 | 11681.33 | 9146.93 |
| 65 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ22 | М-4 | 4729.61 | 3655.46 |
| 50 | 273 | 0.25 | Надземная | М-4 | М-5 | 6080.58 | 4764.83 |
| 35 | 159 | 0.15 | Надземная | М-4 | УТ19 | 3075.49 | 2392.7 |
| 40 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ19 | УТ20 | 4862.98 | 3808.96 |
| 350 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ19 | М-5 | 0 | 0 |
| 111 | 325 | 0.313 | Надземная | М-5 | ТК2 | 15100.28 | 11829.39 |
| 31 | 108 | 0.1 | Надземная | ТК | ТК | 2252.27 | 1749.19 |
| 64 | 325 | 0.313 | Надземная | М-5 | М-7 | 8698.33 | 6819.04 |
| 1 | 89 | 0.08 | Надземная | М-7 | УТ2 | 65.54 | 50.4 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | М-7 | УТ3 | 327.72 | 251.84 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | М-8 | М-8-а | 325.34 | 249.89 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | М-9 | М-9-1 | 325.34 | 253.14 |
| 10 | 89 | 0.08 | Надземная | М-10 | М-9-2 | 650.68 | 499.02 |
| 15 | 89 | 0.08 | Надземная | М-11 | М-10-1 | 976.02 | 747.53 |
| 2 | 89 | 0.08 | Надземная | М-12 | М-10-2 | 131.22 | 100.9 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | М-13 | М-13-а | 326.81 | 251.1 |
| 2 | 89 | 0.08 | Надземная | М-14 | М-14-а | 131.22 | 101.24 |
| 10 | 89 | 0.08 | Надземная | М-15 | М-15-1 | 655.44 | 503.27 |
| 105 | 159 | 0.15 | Надземная | М-16 | М-16-1б | 9224.05 | 7071.14 |
| 10 | 45 | 0.04 | Надземная | М-17 | М-16-1а | 465.42 | 351.56 |
| 24 | 159 | 0.15 | Надземная | М-5 | УТ20 | 2123.49 | 1644.33 |
| 10 | 108 | 0.1 | Подземная канальная | М-5а | УТ21 | 609.82 | 243.62 |
| 70 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ-101 | отв. на Коновалова, 2 АГУ | 8569.07 | 6534.71 |
| 24 | 273 | 0.25 | Подземная канальная | отв. на Коновалова, 2 АГУ | УТ-101-в | 2455.38 | 981.08 |
| 46 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ-101 | УТ-101-а | 5624.74 | 4297.52 |
| 34 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-102 | А | 1829.73 | 1390.37 |
| 12 | 57 | 0.05 | Надземная | А | УТ-105 | 639.82 | 495.51 |
| 17 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-105 | УТ-106 | 906.42 | 699.87 |
| 63 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-106 | УТ-107 | 4606.5 | 3403.41 |
| 22 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-107 | УТ-108 | 1179.08 | 900.84 |
| 12 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-105 | УТ-109 | 639.58 | 495.12 |
| 16 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-103 | УТ-110 | 852.77 | 659.84 |
| 32 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-104 | УТ-111 | 1715.03 | 1306.16 |
| 16 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-105 | УТ-112 | 850.26 | 657.76 |
| 12 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-103 | УТ-113 | 637.69 | 494.01 |
| 52 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-104 | УТ-114 | 3786.58 | 2792.3 |
| 32 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-105 | УТ-115 | 1705.77 | 1298.13 |
| 12 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-103 | УТ-116 | 634.06 | 491.08 |
| 16 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-104 | УТ-117 | 845.42 | 653.89 |
| 69 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ-105 | УТ-118 | 4037.87 | 2931.25 |
| 22 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-106 | УТ-119 | 1163.29 | 890.36 |
| 16 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-104 | УТ-120 | 841.04 | 650.19 |
| 7 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-105 | УТ-121 | 367.96 | 285.73 |
| 32 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-106 | УТ-122 | 1692.05 | 1289.43 |
| 16 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-107 | УТ-123 | 839.05 | 648.9 |
| 12 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-105 | УТ-124 | 629.29 | 487.7 |
| 76 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-106 | УТ-125 | 4018.63 | 3005.23 |
| 49 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ-107 | УТ-126 | 5988.11 | 4588.11 |
| 24 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-105 | УТ-127 | 1753.61 | 1286.12 |
| 22 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-105 | УТ-106 | 1181.03 | 902.75 |
| 7 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-106 | УТ-107 | 373.45 | 289.94 |
| 16 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-107 | УТ-108 | 853.61 | 659.17 |
| 32 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-108 | УТ-109 | 1717.86 | 1307.19 |
| 12 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-109 | УТ-110 | 638.62 | 494.61 |
| 16 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-110 | УТ-111 | 851.5 | 658.13 |
| 67 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ-111 | УТ-112 | 5903.4 | 4309.89 |
| 32 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-112 | УТ-113 | 1701.27 | 1281.28 |
| 12 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-107 | УТ-108 | 0 | 0 |
| 16 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-108 |  | 835.93 | 646.48 |
| 61 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-109 |  | 4406.31 | 3268.62 |
| 22 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-110 |  | 1159.45 | 888.49 |
| 7 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-108 | УТ-109 | 366.84 | 285.08 |
| 16 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-109 | УТ-110 | 838.48 | 648.87 |
| 32 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-110 | УТ-111 | 1686.47 | 1284.31 |
| 12 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-111 | УТ-112 | 626.99 | 485.96 |
| 16 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-112 | УТ-113 | 835.99 | 646.5 |
| 96 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ-113 | УТ-114 | 10163.92 | 7699.56 |
| 76 | 219 | 0.2 | Подземная канальная | УТ-114 | УТ-115 | 6653.36 | 2655.89 |
| 64 | 219 | 0.2 | Подземная канальная | УТ-106 | УТ-106А | 5596.83 | 2236.06 |
| 72 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | УТ-106А | ТК13 | 5348.97 | 2130.66 |
| 4 | 76 | 0.07 | Надземная | ТК13 | УТ-112 | 234.52 | 178.27 |
| 56 | 76 | 0.07 | Надземная | ТК13 | ТК15 | 3283.24 | 2475.91 |
| 38 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | ТК15 | ТК16 | 2814.02 | 1100.65 |
| 64 | 89 | 0.08 | Надземная | ТК15 | ТК17 | 4173.98 | 3181.22 |
| 5 | 25 | 0 | Надземная | ТК15 | ТК16 | 0 | 0 |
| 46 | 219 | 0.2 | Подземная канальная | ТК16 | ТК17 | 4027.03 | 1609.71 |
| 38 | 219 | 0.2 | Подземная канальная | ТК17 | ТК18 | 3327.7 | 1328.86 |
| 40 | 219 | 0.2 | Подземная канальная | УТ-106А | ТК5 | 3500.46 | 1397.8 |
| 25 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | ТК5 | ТК6 | 1857.25 | 742.54 |
| 35 | 89 | 0.08 | Подземная канальная | ТК6 | ТК7 | 1853.11 | 745.35 |
| 103 | 76 | 0.07 | Подземная бесканальная | ТК7 | ТК8 | 6931.24 | 2720.51 |
| 77 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | ТК8 | ТК9 | 5723.26 | 2278.37 |
| 28 | 89 | 0.08 | Подземная канальная | ТК7 | ТК10 | 1476.88 | 594.32 |
| 8 | 133 | 0.125 | Подземная канальная | ТК8 | ТК9 | 535.57 | 213.38 |
| 54 | 133 | 0.125 | Подземная канальная | ТК9 | ТК10 | 3604.31 | 1446.85 |
| 11 | 89 | 0.08 | Подземная канальная | ТК9 | ТК10-1в | 581.1 | 232.94 |
| 237 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | ТК10 | ТК11 | 10306.27 | 3923.58 |
| 150 | 325 | 0.313 | Надземная | ТК11 | ТК12-2 | 20605.87 | 15814.97 |
| 58 | 108 | 0.1 | Подземная канальная | ТК10 | ТК13 | 3456.81 | 1371.66 |
| 11 | 89 | 0.08 | Надземная | ПДК-1 | УТ-95 | 710.38 | 546.4 |
| 160 | 57 | 0.05 | Надземная | ТК11 | ТК12 | 8495.71 | 6119.6 |
| 100 | 57 | 0.05 | Надземная | ТК12 | ТК13 | 0 | 0 |
| 0 | 25 | 0.025 | Надземная | ТК16 | ТК14 | 0 | 0 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | ТК17 | ТК15 | 330.1 | 253.55 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | ТК18 | ТК16 | 330.1 | 253.55 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | ТК19 | ТК17 | 330.1 | 253.55 |
| 340 | 325 | 0.313 | Надземная | ТК20 | ТК18 | 46747.91 | 35832.35 |
| 38 | 57 | 0.05 | Надземная | ТК21 | ТК19 | 2033.91 | 1568.49 |
| 112 | 108 | 0.1 | Надземная | ТК22 | ТК20 | 8199.5 | 6134.42 |
| 46 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ(ПДК-1) | ПДК-1 | 2452.3 | 1888.19 |
| 34 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ120 | ПДК-2 | 1989.89 | 1492.79 |
| 4 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ115 | УТ116 | 212.09 | 165.09 |
| 22 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ116 | УТ117 | 1166.49 | 901.32 |
| 10 | 45 | 0.04 | Надземная | УТ117 | УТ118 | 0 | 0 |
| 65 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ118 | УТ119 | 12014.55 | 9509.86 |
| 0 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ119 | УТ120 | 14562.47 | 8604.61 |
| 132 | 325 | 0.313 | Подземная канальная | УТ1 | УТ121 | 15741.46 | 6283.82 |
| 20 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ2 | УТ47 | 1082.11 | 835.45 |
| 10 | 325 | 0.313 | Подземная канальная | УТ3-1 | УТ48 | 1191.27 | 476.02 |
| 60 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ3 | УТ4 | 3987.22 | 2807.9 |
| 10 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ4 | УТ5 | 1375.14 | 1065.59 |
| 115 | 45 | 0.04 | Подземная канальная | УТ4 | УТ6 | 0 | 0 |
| 40 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ5 | УТ7 | 5500.35 | 4263.08 |
| 36 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ6 | ТК1 | 2137.86 | 1505.57 |
| 18 | 57 | 0.05 | Надземная | ТК1 | ТК2 | 962.43 | 742.1 |
| 92 | 57 | 0.05 | Надземная | ТК1 | ТК-21 | 4919.1 | 3632.23 |
| 44 | 89 | 0.08 | Надземная | ТК-21 | УТ-128 | 2921.15 | 2240.5 |
| 3 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ-128 | УТ-129 | 412.15 | 319.85 |
| 15 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-128 | УТ-130 | 994.9 | 765.47 |
| 95 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ-17 | УТ-131 | 17530.05 | 13940.08 |
| 31 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ-17 | УТ-18 | 3277.8 | 2503.07 |
| 22 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ8 | УТ-19 | 1180.39 | 927.62 |
| 102 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ50 | УТ-87 | 12505.33 | 9595.56 |
| 108 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ-32 | УТ-33 | 9576.9 | 6971.3 |
| 12 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-33-а | УТ-34 | 873.4 | 670.71 |
| 2 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-33-а | УТ115 | 0 | 0 |
| 22 | 45 | 0.04 | Надземная | УТ-95 | УТ-112 | 998.36 | 763.24 |
| 82 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ119 | УТ120 | 8661.66 | 6631.86 |
| 15 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ120 | УТ121 | 2774.45 | 2189.34 |
| 18 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ118 | УТ122 | 2473.04 | 1919.87 |
| 30 | 426 | 0.4 | Надземная | Б | УТ119 | 5540.49 | 4396.6 |
| 1 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ2 | Д | 50.35 | 39.4 |
| 67 | 57 | 0.05 | Надземная | Г | УТ-17 | 3543.78 | 2637.73 |
| 8 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ48 | УТ-18 | 461.19 | 336.12 |
| 4 | 32 | 0.03 | Надземная | УТ49 | УТ-19 | 159.49 | 115.22 |
| 1 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ-115 | УТ-20 | 185.04 | 145.89 |
| 262 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ-116 | УТ-21 | 35977.57 | 27660.42 |
| 445 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ-117 | УТ-22 | 61254.98 | 46860.21 |
| 29 | 159 | 0.15 | Надземная | ТЭЦ-Северный | УТ1 | 2568.78 | 1959.61 |
| 64 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-95 | УТ-100 | 3451.47 | 2678.28 |
| 49 | 57 | 0.05 | Надземная | ТЭЦ-Северный | УТ(ПДК-1) | 2629.01 | 1904.2 |
| 2 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ9 | УТ-21 | 176.14 | 134.99 |
| 55 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-21 | УТ-22 | 2923.69 | 2222.94 |
| 20 | 57 | 0.05 | Надземная | отв. на Универсальная, 2 и 4 | УТ-23 | 1061.29 | 822.25 |
| 133 | 273 | 0.25 | Надземная | отв. на Гор.боль-ца №5 и Рейнера 57 | УТ-33-а | 16306.07 | 12448.24 |
| 170 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ-97 | УТ-33-б | 31456.71 | 24811.89 |
| 4 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-98 | УТ-33-в | 216.54 | 168.16 |
| 10 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ-100 | УТ-101 | 444.67 | 177.8 |
| 3 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ1 | УТ2 | 161.75 | 125.68 |
| 25 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ2 | УТ97 | 1112.32 | 434.4 |
| 20 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ3 | УТ98 | 3699.04 | 2919.33 |
| 89 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ98 | УТ99 | 16459.93 | 13013.54 |
| 20 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ98 | УТ99-а | 1082.15 | 817 |
| 34 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ99 | УТ3 | 6285.51 | 4972.77 |
| 5 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ3 | УТ45 | 367.58 | 263.12 |
| 13 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ45 | УТ46 | 0 | 0 |
| 20 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ46 | УТ47 | 1457.05 | 1098.39 |
| 31 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ47 | УТ48 | 0 | 0 |
| 120 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ48 | УТ49 | 22174.12 | 17567.2 |
| 300 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ49 | УТ50 | 19917.56 | 13378.71 |
| 54 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ47 | УТ51 | 4790.58 | 3662.86 |
| 29 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ47 | УТ48 | 2570.31 | 1962.22 |
| 106 | 89 | 0.08 | Подземная канальная | УТ48 | УТ49 | 5701.66 | 2283.91 |
| 32 | 108 | 0.1 | Подземная канальная | УТ-18 | УТ8 | 1933.59 | 778.11 |
| 52 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ8 | УТ9 | 4581.91 | 3495.72 |
| 26 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ9 | УТ10 | 1709.54 | 1314.09 |
| 181 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ10 | УТ11 | 13164.84 | 10079.56 |
| 7 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ10 | УТ12 | 501.1 | 390.07 |
| 41 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ11 | УТ13 | 14562.47 | 8604.61 |
| 182 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ11 | УТ12 | 25003.17 | 19400.14 |
| 70 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ12 | УТ13 | 7422.71 | 5658.22 |
| 38 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ50 | УТ14 | 2509.96 | 1928.36 |
| 48 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ-18 | УТ-49 | 5081.88 | 3867.32 |
| 50 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ16 | УТ17 | 4403.12 | 3373.3 |
| 17 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ17 | УТ18 | 1230.86 | 896.3 |
| 2 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ17 | УТ-32 | 245.2 | 189.45 |
| 65 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-33-а | УТ20 | 4273.18 | 3273.75 |
| 15 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-112 | УТ-97 | 799.33 | 613.14 |
| 56 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-100 | УТ-98 | 4056.26 | 3059.49 |
| 221 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ120 | УТ-99 | 23443.9 | 17844.04 |
| 10 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ-112 | УТ-100 | 1849.56 | 1459.6 |
| 206 | 325 | 0.313 | Подземная канальная | УТ116 | УТ118 | 24541.05 | 9805.7 |
| 152 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ115 | УТ119 | 28067.9 | 22293.35 |
| 40 | 32 | 0.032 | Надземная | Д | УТ120 | 0 | 0 |
| 27 | 108 | 0.1 | Надземная | ТК-21 | Г | 1950.09 | 1426.94 |
| 39 | 76 | 0.07 | Надземная | ТК-22 | УТ50 | 2264.59 | 1653.86 |
| 4 | 57 | 0.05 | Надземная | ТК-23 | УТ51 | 210.05 | 163.19 |
| 32 | 32 | 0.03 | Надземная | УТ-97 | УТ-115 | 1273.66 | 918.38 |
| 52 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-115 | УТ-116 | 2720.18 | 2072 |
| 7 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-116 | УТ-117 | 366.82 | 274.66 |
| 100 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-117 | УТ-118 | 6639.19 | 5041.11 |
| 12 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-118 | УТ-119 | 649.15 | 524.74 |
| 76 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-119 | УТ-120 | 4111.29 | 3157.38 |
| 139 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ48 | УТ-121 | 12303.47 | 9401.23 |
| 1 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ(ПДК-1) | УТ-122 | 53.71 | 36.87 |
| 1 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ(ПДК-1) | УТ-123 | 88.07 | 67.49 |
| 193 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ-21 | УТ10 | 16969.04 | 12938.62 |
| 24 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-32 | отв. на Универсальная, 2 и 4 | 1573.07 | 1209.54 |
| 32 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ-33 | отв. на Гор.боль-ца №5 и Рейнера 57 | 2802.76 | 2139.68 |
| 19 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ119 | УТ121 | 1112.23 | 844.76 |
| 115 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ121 | УТ121-а | 10064.57 | 7679.89 |
| 25 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ121 | УТ122 | 1458.26 | 1105.71 |
| 29 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ122 | УТ122-в | 2528.99 | 1933.88 |
| 51 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ122 | УТ123 | 2971.63 | 2253.02 |
| 63 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ123 | УТ124-1 | 5488.08 | 4191.91 |
| 74 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ123 | УТ124 | 4807.05 | 3683.2 |
| 55 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ124 | УТ125в | 4774.28 | 3663.52 |
| 73 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ124 | УТ125 | 4212.63 | 3188.79 |
| 4 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ125 | УТ126б | 265.33 | 204.2 |
| 14 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ125 | УТ126 | 1921.68 | 1491.39 |
| 14 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ126 | УТ126г | 1921.55 | 1493.18 |
| 3 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-49 | УТ-50 | 220.1 | 171.22 |
| 44 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ-49 | УТ-28 | 6038.63 | 4689.93 |
| 68 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ-28 | УТ-34 | 7229.43 | 5512.63 |
| 24 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ-34 | УТ-35 | 2548.54 | 1995.8 |
| 71 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ-34 | УТ26 | 7539.44 | 5745.49 |
| 30 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-28 | УТ-29 | 1984.66 | 1525.43 |
| 2 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-29 | УТ-30 | 102.05 | 79.38 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ-30 | УТ16 | 510.23 | 390.81 |
| 76 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ16 | УТ17 | 6693.68 | 5049.15 |
| 10 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ17 | УТ18 | 435.5 | 173.83 |
| 32 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ18 | УТ19 | 2808.86 | 2129.47 |
| 124 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ-33 | УТ-123 | 10868.03 | 8371.57 |
| 32 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-34 | УТ-12-1д | 2084.78 | 1601.74 |
| 39 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-123 | УТ-124 | 2540.82 | 1951.56 |
| 88 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ-124 | УТ24 | 7796.81 | 5984.24 |
| 34 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ24 | УТ25 | 2237.92 | 1719.22 |
| 45 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ24 | УТ26 | 2961.95 | 2268.11 |
| 101 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ26 | УТ27 | 13857.51 | 10772.08 |
| 4 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ27 | УТ28 | 293.18 | 228.04 |
| 32 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ27 | УТ29 | 4387.53 | 3410.49 |
| 68 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ26 | УТ-36 | 4982.94 | 3853.37 |
| 93 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-36 | УТ-37 | 6814.9 | 5264.26 |
| 92 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ-36 | УТ-38 | 12611.33 | 9804.33 |
| 73 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ29 | УТ-39 | 4832.44 | 3699.65 |
| 74 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ29 | УТ-40 | 4898.64 | 3751.22 |
| 61 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ29 | УТ-38 | 8356.05 | 6496.63 |
| 54 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ-38 | УТ-39-а | 4774.38 | 3685.35 |
| 48 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-38 | УТ-39-б | 3170.07 | 2434.18 |
| 25 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-38 | УТ-39 | 1651.08 | 1269.37 |
| 89 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-39 | УТ32-3 | 5877.84 | 4488.73 |
| 64 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ32 | УТ3-3 | 7828.87 | 6087.82 |
| 17 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ32 | УТ3-4 | 1124.16 | 864.84 |
| 36 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ32 | УТ3-5 | 4401.27 | 3420.8 |
| 38 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-39 | УТ33 | 2512 | 1927.53 |
| 120 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ33 | УТ34 | 14666 | 11405.75 |
| 18 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ33 | УТ34 | 1188.5 | 914.17 |
| 10 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ34 | УТ35-а | 877.08 | 677.51 |
| 3 | 76 | 0.07 | Надземная | УТ34 | УТ35 | 175.9 | 133.52 |
| 1800 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ35 | УТ36-в | 247002.21 | 192311.87 |
| 63 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | УТ31 | УТ32 | 4661.35 | 1860.32 |
| 1 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ32 | УТ33-1 | 43.69 | 17.44 |
| 9 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ33 | М-1 | 392.68 | 156.63 |
| 37 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ34 | М-2 | 2708.03 | 2101.95 |
| 7 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ-123 | отв. на Част.сектор Универсальная, 1,3,5 | 856.27 | 671.08 |
| 40 | 89 | 0.08 | Надземная | отв. на Част.сектор Универсальная, 1,3,5 | отв. на Част.сектор Универсальная, 1,3,6 | 2646.39 | 2038.98 |
| 62 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ71 | УТ71-а | 6575.25 | 5060.75 |
| 35 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ71 | УТ72 | 3708.45 | 2858.4 |
| 77 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ72 | УТ73 | 8154.39 | 6295.91 |
| 106 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ71 | УТ87 | 11240.85 | 8664.5 |
| 35 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ87 | УТ88 | 3698.65 | 2859.52 |
| 33 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ88 | УТ89 | 2905.8 | 2234.83 |
| 46 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ72 | УТ73 | 3342.11 | 2582.86 |
| 91 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ80 | УТ81 | 9611.58 | 7450.32 |
| 35 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ81 | УТ82 | 3073.18 | 2380.55 |
| 26 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ82 | УТ83 | 1887.24 | 1467.01 |
| 32 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ81 | УТ-68 | 2322.75 | 1799.16 |
| 103 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-68 | УТ-67 | 7486.7 | 5777.98 |
| 20 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-67 | УТ-68 | 1319.89 | 1013.34 |
| 81 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-67 | УТ-69 | 5913.24 | 4573.52 |
| 17 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ-68 | УТ-70 | 1117.99 | 860.31 |
| 20 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ89 | УТ-71 | 1315.28 | 1011.59 |
| 80 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ89 | УТ90 | 8462.5 | 6524.88 |
| 50 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ90 | УТ91 | 3293.77 | 2526.61 |
| 17 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ90 | УТ92 | 1795.03 | 1385.04 |
| 20 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ89 | УТ91 | 1316.91 | 1011.12 |
| 17 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ91 | УТ92 | 1794.21 | 1380.96 |
| 60 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ91 | УТ93 | 5276.23 | 4040.79 |
| 70 | 159 | 0.15 | Подземная канальная | УТ92 | УТ94 | 5234.72 | 2090.29 |
| 15 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ92 | УТ95 | 983.77 | 756.45 |
| 60 | 159 | 0.15 | Надземная | ТК3 | УТ96 | 5258.37 | 4041.66 |
| 70 | 108 | 0.1 | Надземная | ТК4 | УТ97 | 5065.37 | 3920.62 |
| 87 | 108 | 0.1 | Надземная | ТК5 | УТ98 | 6295.53 | 4867.14 |
| 10 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | ТК6 | УТ99 | 435.5 | 172.52 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ93 | УТ100-а | 532.37 | 408.43 |
| 20 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ93 | УТ36-0 | 1060.32 | 785.89 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ94 | УТ36-1 | 526.37 | 393.84 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ95 | УТ36-2 | 522.08 | 400.95 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ96 | УТ36-3 | 522.08 | 400.24 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ97 | УТ36-4 | 526.37 | 397.52 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ98 | УТ36-5 | 523.02 | 403.29 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ99 | УТ36-6 | 523.02 | 402.49 |
| 20 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ100 | УТ36-7 | 1060.32 | 776.14 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ101 | УТ36-8 | 524.63 | 396.54 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ102 | УТ36-9 | 524.63 | 403.3 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ103 | УТ36-10 | 524.63 | 387.3 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ104 | УТ36-11 | 518.91 | 396.59 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ105 | УТ36-12 | 518.91 | 396.59 |
| 59 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ106 | УТ36-13 | 0 | 0 |
| 10 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ107 | УТ36-14 | 0 | 0 |
| 10 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ108 | УТ36-15 | 0 | 0 |
| 10 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ88 | УТ36-16 | 0 | 0 |
| 10 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ89 | УТ36-17 | 0 | 0 |
| 10 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ90 | УТ36-18 | 0 | 0 |
| 72 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ91 | УТ36-19 | 8789.28 | 6838.33 |
| 8 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ92 | УТ36-20 | 527.82 | 406.54 |
| 32 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ93 | УТ36-21 | 3903.41 | 3035.52 |
| 46 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ35 | УТ36-22 | 3356.09 | 2598.71 |
| 109 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ36 | УТ37 | 13291.25 | 10340.24 |
| 69 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ36 | УТ37 | 7284.93 | 5583.36 |
| 124 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ37 | УТ38-3 | 9028.04 | 6968.11 |
| 236 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ37 | УТ38 | 24897.31 | 19106.36 |
| 169 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ38 | УТ39 | 17769.12 | 13649.71 |
| 114 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ39 | УТ40-1 | 8244.97 | 6369.55 |
| 112 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ39 | УТ40 | 11737.37 | 9063.7 |
| 40 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ40 | УТ41 | 2885.17 | 2239.96 |
| 54 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ41 | УТ42-к | 5643.83 | 4365.58 |
| 64 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ41 | УТ42 | 4608.44 | 3567.11 |
| 56 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ42 | УТ43-2 | 4871.12 | 3748.71 |
| 9 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ42 | УТ43 | 646.68 | 501.35 |
| 129 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ43 | УТ44-1 | 9269.14 | 7136.09 |
| 18 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ43 | УТ44 | 961.2 | 696.14 |
| 20 | 57 | 0.05 | Подземная канальная | УТ44 | УТ45 | 847.43 | 338.12 |
| 2 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ44 | УТ46 | 0 | 0 |
| 20 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-124 | отв. на Част.сектор Монтажников,2; Шахтинская,3 и т.д. | 1449.59 | 1124.8 |
| 3 | 89 | 0.08 | Надземная | отв. на Част.сектор Монтажников,2; Шахтинская,3 и т.д. | УТ23-1 | 195.85 | 151.07 |
| 30 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ23 | УТ23-2 | 1965.2 | 1506.79 |
| 2 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ24 | УТ23-3 | 129.6 | 99.69 |
| 15 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ25 | УТ23-4 | 1077.29 | 837.44 |
| 2 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ26 | УТ23-5 | 144.67 | 112.63 |
| 21 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ27 | УТ24 | 1522.06 | 1182.73 |
| 10 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ28 | УТ24-1 | 648.02 | 499.69 |
| 20 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ29 | УТ24-2 | 1436.39 | 1115.96 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ30 | УТ25 | 327.53 | 252.73 |
| 15 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ31 | УТ25-1 | 979.26 | 751.88 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ32 | УТ32-1 | 325.3 | 250.62 |
| 12 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ33 | УТ32-2 | 780.71 | 601.03 |
| 40 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ34 | УТ33-1 | 2901.97 | 2246.56 |
| 30 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ35 | УТ34-1 | 2640.56 | 2037.03 |
| 35 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ36 | УТ35-1 | 2540.8 | 1970.59 |
| 20 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ37 | УТ36-1а | 1311.93 | 1006.98 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ38 | Х | 327.76 | 252.42 |
| 40 | 89 | 0.08 | Надземная | Х | УТ47 | 2622.1 | 2014.79 |
| 24 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ40 | УТ48 | 1760.35 | 1367.52 |
| 54 | 426 | 0.4 | Надземная | УТ41 | УТ49 | 9960.05 | 7921.89 |
| 74 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ42 | УТ50 | 9069.22 | 7138.82 |
| 42 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ-87 | УТ51 | 3076.85 | 2386.56 |
| 46 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ-87 | УТ52 | 5632.2 | 4435.88 |
| 18 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ52 | УТ53 | 1317.75 | 1023.86 |
| 52 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ53 | УТ53-2 | 6362.48 | 5013.81 |
| 81 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ53 | УТ54 | 7157.14 | 5529.08 |
| 32 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ54 | УТ55-д | 2111.24 | 1626.42 |
| 68 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ54 | УТ55 | 4962.81 | 3845.7 |
| 67 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ55 | УТ56 | 4420.4 | 3382.61 |
| 6 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ56 | УТ56-а | 394.19 | 303.03 |
| 3 | 273 | 0.25 | Надземная | УТ56 | УТ56-б | 366.75 | 289.17 |
| 41 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ56 | УТ57 | 2998.7 | 2324.69 |
| 74 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ57 | УТ57-в | 6538.05 | 5039.01 |
| 19 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ55 | УТ58 | 1386.95 | 1083.47 |
| 67 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ58 | УТ59-9 | 5908.13 | 4554.96 |
| 22 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ58 | УТ59 | 1602.01 | 1244.88 |
| 72 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ59 | УТ58-4 | 5242.95 | 4044.45 |
| 8 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ59 | УТ60 | 427.26 | 332.35 |
| 20 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ60 | УТ61а | 1451.28 | 1124.1 |
| 8 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ60 | УТ61 | 426.71 | 332.77 |
| 174 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ61 | УТ61а | 23868.25 | 18642.34 |
| 40 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ61 | УТ62 | 2649.39 | 2033.21 |
| 36 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ62 | УТ62-2 | 4934.2 | 3856.41 |
| 55 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ52 | УТ63 | 4867.12 | 3737.88 |
| 35 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ63 | УТ63-в | 2561.97 | 1987.25 |
| 35 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ63 | УТ64 | 2561.97 | 1989.05 |
| 144 | 325 | 0.313 | Надземная | УТ64 | УТ65 | 19733.36 | 15424.17 |
| 84 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ65 | УТ66 | 7427.66 | 5698.1 |
| 55 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ65 | УТ67 | 3633.42 | 2785.31 |
| 16 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ64 | УТ71 | 1412.44 | 1084.25 |
| 32 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ65 | УТ66 | 2823.78 | 2170.29 |
| 30 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ66 | УТ67 | 2645.21 | 2054.84 |
| 106 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ66 | УТ67 | 9346.41 | 7201.84 |
| 20 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ67 | УТ68 | 1315.34 | 992.2 |
| 67 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ68 | УТ68б | 5888.18 | 4566.16 |
| 14 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ68 | УТ69 | 918.77 | 707.17 |
| 38 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ69 | УТ69а | 2758.64 | 2137.89 |
| 32 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ69 | УТ70 | 2323.07 | 1807.36 |
| 25 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ70 | УТ71 | 1652.52 | 1270.98 |
| 63 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ70 | УТ72 | 6674.94 | 5146.01 |
| 50 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ70 | УТ73-1 | 3303.14 | 2530.7 |
| 10 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ73 | УТ73-2 | 1058.9 | 816.66 |
| 20 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ73 | УТ74 | 1321.13 | 1015.85 |
| 17 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ74 | УТ75 | 1799.97 | 1387.22 |
| 50 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ74 | УТ75-1 | 3302.25 | 2534.39 |
| 112 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ75 | УТ75-2 | 11856.54 | 9141.58 |
| 16 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ75 | УТ76-1 | 1167.48 | 907.39 |
| 94 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ76 | УТ76-2 | 8285.59 | 6344.87 |
| 9 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ76 | УТ77 | 653.11 | 507.78 |
| 100 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ77 | УТ77-1 | 7256.81 | 5515.64 |
| 15 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ77 | УТ78 | 1069.61 | 829.48 |
| 35 | 219 | 0.2 | Надземная | УТ78 | УТ78-а | 3700.54 | 2857.97 |
| 46 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ78 | УТ79 | 3350.53 | 2587.73 |
| 60 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ79 | УТ80-1 | 5279.27 | 4066.03 |
| 21 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ77 | УТ80 | 1526.36 | 1183.92 |
| 15 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ82 | УТ81 | 1090.26 | 838.16 |
| 15 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ82 | УТ83 | 1089.54 | 847.94 |
| 90 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ83 | УТ83-а | 6537.21 | 5013.11 |
| 31 | 159 | 0.15 | Надземная | УТ83 | УТ84 | 2722.19 | 2110.5 |
| 46 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ84 | УТ85 | 3343.86 | 2567.01 |
| 38 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ84 | УТ86 | 2026.39 | 1570.34 |
| 48 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ20 | УТ87 | 2559.65 | 1981.56 |
| 2 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ20 | УТ88 | 131.12 | 100.82 |
| 10 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ21 | УТ89 | 655.89 | 503.54 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ22 | УТ90 | 325.36 | 250.07 |
| 2 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ23 | УТ91 | 131.12 | 101.14 |
| 2 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ24 | УТ92 | 131.36 | 101.37 |
| 10 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ25 | УТ93 | 655.89 | 506.75 |
| 20 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ26 | УТ94 | 1301.45 | 997.65 |
| 5 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ27 | УТ95 | 328.06 | 253.36 |
| 10 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ28 | УТ96 | 656.12 | 506.18 |
| 1 | 89 | 0.08 | Надземная | УТ29 | УТ97 | 65.61 | 50.72 |
| 20 | 108 | 0.1 | Надземная | УТ30 | УТ98 | 1449.43 | 1124.86 |
| 8 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ31 | УТ99 | 425.93 | 332.06 |
| 1 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ32 | УТ100 | 53.24 | 41.43 |
| 10 | 57 | 0.05 | Надземная | УТ62 | УТ101 | 532.34 | 414.92 |

11 . Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети.

Таблица 11.1 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения для Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань.

| № п/п | Орган выдавший предписание | Тип нарушения | Количество предписаний за 2015 год | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокуратура Кировского района | течь тепловой сети, повлекшая отключение потребителей | 1 | Устранено |
| 2. | Прокуратура Кировского района | неудовлетворительное состояние тепловой изоляции | 2 | Устранено |
| 3. | Прокуратура Ленинского района | течь тепловой сети, повлекшая отключение потребителей | 1 | Устранено |
| 4. | Прокуратура Ленинского района | неудовлетворительное состояние тепловой изоляции | 1 | Устранено |
| 5. | Прокуратура Советского района | течь тепловой сети, повлекшая отключение потребителей | 2 | Устранено |
| 6. | Прокуратура Советского района | неудовлетворительное состояние тепловой изоляции | 1 | Устранено |
| 7. | Ростехнадзор | неудовлетворительной состояние тепловой изоляции | 5 | Устранено |
| ВСЕГО |  |  | 13 |  |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации  участков тепловых сетей  МУП  г.Астрахани  «Коммунэнерго» за 2015 г. не выдавались.

12 . Основные схемы присоединения потребителей.

12.1 Основные схемы присоединения потребителей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в  г. Астрахань

В эксплуатации  Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в

г. Астрахань находится  9  ЦТП, а также  3731 ИТП.  В эксплуатации  МУП в г. Астрахани «Коммунэнерго»  4  ЦТП и 988 ИТП.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок к тепловым сетям   Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань:

Схема № 1

Потребитель с открытым водоразбором на горячее водоснабжение (далее ГВС) и независимым присоединением системы отопления (далее СО) и системы вентиляции (далее СВ)

Схема № 2

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО

Схема № 3

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО

Схема № 4

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

Схема № 5

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО

Схема № 6

Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО

Схема № 7

Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

Схема № 8

Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО

Схема № 9

Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

Схема № 10

Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ

Схема № 11

Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО

Схема № 12

Потребитель с вентиляционной нагрузкой

Схема № 13

Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией

Схема № 14

Потребитель с подогревателями ГВС

Схема № 15

Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО

Схема № 16

Потребитель с последовательным подключением подогревателя ГВС и независимым присоединением СО и СВ.

Схема № 17

Потребитель с последовательным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО

Таблица 12.1.1 Схемы присоединения потребителей от тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань

| Номер схемы | Схема присоединения |
| --- | --- |
| 1 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО и СВ |
| 2 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО |
| 3 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО |
| 4 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО |
| 5 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО |
| 6 | Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО |
| 7 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО |
| 8 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО |
| 9 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ |
| 10 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ |
| 11 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО |
| 12 | Потребитель с вентиляционной нагрузкой |
| 13 | Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией |
| 14 | Потребитель с подогревателями ГВС |
| 15 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО |
| 16 | Потребитель с последовательным подключением подогревателя ГВС и независимым присоединением СО и СВ. |
| 17 | Потребитель с последовательным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО |

12.2 Описание схем присоединения к тепловым сетям Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань от  теплоисточников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

- ТЭЦ-2

К тепловой сети ТЭЦ-2 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 635,58 Гкал/ч, в том числе на отопление 509,24 Гкал/ч, вентиляцию 22,35 Гкал/ч и на горячее водоснабжение104,00 Гкал/ч.

Присоединение СО по зависимой схеме – 2638 тепловых узлов (далее ТУ), по независимой схеме присоединения – 58 ТУ.

Присоединение системы далее ГВС по закрытой схеме 57 ТУ, открытая система ГВС с циркуляцией 735 ТУ, открытая тупиковая система ГВС 741 ТУ, потребление ГВС от системы отопления (тупиковая) – 63 ТУ.

ГВС отсутствует на 1259 ТУ.

Схемы подключения следующие:

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО и СВ – 2 ТУ (схема 1);

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО – 2526 ТУ (схема 2);

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО – 21 (схема 3) ТУ;

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО – 84 ТУ (схема 4);

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО – 2ТУ (схема 5);

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО – 15 ТУ (схема 7);

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО – 27 ТУ (схема 8);

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ – 1 ТУ (схема 9);

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ – 4 ТУ (схема 10);

- Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО – 2 ТУ (схема 11);

- Потребитель с вентиляционной нагрузкой – 8 ТУ (схема 12);

- Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией – 155 ТУ (схема 13);

- Потребитель с подогревателями ГВС – 5 ТУ (схема 14);

- Потребитель с последовательным подключением подогревателя ГВС и независимым присоединением СО и СВ – 3 ТУ (схема 16).

- Котельная «Городская»

К тепловой сети котельной «Городская» подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 45,88Гкал/ч, в том числе на отопление 39,17 Гкал/ч, вентиляцию 2,24Гкал/ч и на горячее водоснабжение7,15Гкал/ч.

Присоединение СО по зависимой схеме – 242 ТУ, по независимой схеме присоединения – 7 ТУ.

Присоединение системы ГВС по закрытой схеме 4  ТУ, открытая система ГВС с циркуляцией 19 ТУ, открытая тупиковая система ГВС 139 ТУ, потребление ГВС от системы отопления (тупиковая) – 13 ТУ.

ГВС отсутствует на 76 ТУ.

Схемы подключения следующие:

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО и СВ – 1 ТУ (схема 1);

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО – 239 ТУ (схема 2);

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО – 3 (схема 3) ТУ;

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО – 2 ТУ (схема 4);

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО – 3 ТУ (схема 8);

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ – 1 ТУ (схема 10);

- Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией – 2 ТУ (схема 13).

- Котельная «Покровская»

К тепловой сети котельной «Покровская» подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 8,83 Гкал/ч, в том числе на отопление 4,65 Гкал/ч, вентиляцию 2,35 Гкал/ч и на горячее водоснабжение 1,84Гкал/ч.

Присоединение СО по зависимой схеме – 28 ТУ.

Присоединение системы ГВС по открытой системе  ГВС с циркуляцией 23 ТУ, открытая тупиковая система ГВС 1 ТУ.

ГВС отсутствует на 4 ТУ.

Схемы подключения следующие:

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО – 27 ТУ (схема 2);

- Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО – 1 ТУ (схема 6).

- Котельная «Центральная»

К тепловой сети котельной «Центральная» подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 97,27 Гкал/ч, в том числе на отопление 78,99 Гкал/ч, вентиляцию 0,03  Гкал/ч и на горячее водоснабжение 18,25 Гкал/ч.

Присоединение СОпо зависимой схеме – 385 ТУ, по независимой схеме присоединения – 9 ТУ.

Присоединение системы ГВС по закрытой схеме 34 ТУ, открытая система ГВС с циркуляцией 168 ТУ, открытая тупиковая система ГВС 19 ТУ,  потребление ГВС от системы отопления (тупиковая) - 2.

ГВС отсутствует на 351 ТУ.

Схемы подключения следующие:

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО – 285 ТУ (схема 2);

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО – 8 (схема 3) ТУ;

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО – 70 ТУ (схема 4);

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО – 6ТУ (схема 5);

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО – 8ТУ (схема 7);

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ –3 ТУ (схема 9);

- Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией – 171 ТУ (схема 13);

- Потребитель с подогревателями ГВС – 17 ТУ (схема 14);

- Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО– 1 (схема 15);

-Потребитель с последовательным подключением подогревателя ГВС и насосным

- Котельная №1

К тепловой сети котельной № 1 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 34,86 Гкал/ч, в том числе на отопление 31,84 Гкал/ч, вентиляцию 0,96  Гкал/ч и на горячее водоснабжение  2,03 Гкал/ч.

Присоединение СОпо зависимой схеме – 111 ТУ, по независимой схеме присоединения – 2 ТУ.

Присоединение системы ГВС по открытой системе ГВС с циркуляцией 33 ТУ, открытая тупиковая система ГВС 13 ТУ.

ГВС отсутствует на 77 ТУ.

Схемы подключения следующие:

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО – 107 ТУ (схема 2);

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО – 2ТУ (схема 3);

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО – 1 ТУ (схема 4);

- Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией – 13 ТУ (схема 13).

- Котельная № 2

К тепловой сети котельной № 2подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 2,51 Гкал/ч, в том числе на отопление 2,51 Гкал/ч.

Присоединение СО выполнено по зависимой схеме – 25 ТУ.

ГВСот котельной №2 отсутствует.

Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпо схеме 4.

- Котельная № 3

К тепловой сети котельной № 3 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 0,52 Гкал/ч, в том числе на отопление 0,52 Гкал/ч.

Присоединение СО выполнено по зависимой схеме – 5 ТУ.

ГВС от котельной № 3отсутствует.

Потребитель имеет непосредственное присоединение СО по схеме 4.

- Котельная № 5

К тепловой сети котельной № 5 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 0,24 Гкал/ч, в том числе на отопление 0,24 Гкал/ч.

Присоединение СО выполнено по зависимой схеме – 2 ТУ.

Горячее водоснабжениеот котельной № 5отсутствует.

Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпо схеме 4.

- Котельная № 6

К тепловой сети котельной № 6 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 6,23 Гкал/ч, в том числе на отопление 6,17 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 0,07 Гкал/ч.

Присоединение СОпо зависимой схеме – 38 ТУ.

Присоединение системы ГВС по открытой системе ГВС с циркуляцией 1 ТУ

ГВС отсутствует на 38 ТУ.

Схемы подключения следующие:

- Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпосхеме 4 – 38 ТУ.

- Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией – 1 ТУ (схема 13).

- Котельная № 9

К тепловой сети котельной № 9 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 1,83 Гкал/ч, в том числе на отопление 1,61 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 0,22 Гкал/ч.

Присоединение СОпо зависимой схеме – 17 ТУ

Присоединение системы ГВС по закрытой схеме 5 ТУ.

ГВС отсутствует на 12 ТУ.

Схемы подключения следующие:

- Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпосхеме 4 – 12 ТУ.

- Потребитель с подогревателями ГВС – 5 ТУ (схема 14)

- Котельная № 10

К тепловой сети котельной № 10 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 6,22 Гкал/ч, в том числе на отопление 5,02 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 1,20 Гкал/ч.

Присоединение СОпо зависимой схеме – 24 ТУ.

Присоединение системы ГВС по открытой системе ГВС с циркуляцией 23 ТУ, открытая тупиковая система ГВС 3 ТУ, потребление ГВС от системы отопления (тупиковая) – 1 ТУ

ГВС отсутствует на 16 ТУ.

Схемы подключения следующие:

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО – 21 ТУ (схема 4);

- Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией – 22 ТУ (схема 13).

- Котельная № 12

К тепловой сети котельной № 12 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 2,15 Гкал/ч, в том числе на отопление 2,15 Гкал/ч.

Присоединение СО выполнено по зависимой схеме – 18 ТУ.

Горячее водоснабжениеот котельной №12 отсутствует.

Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпо схеме 4.

- Котельная № 15

К тепловой сети котельной № 15 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 4,37 Гкал/ч, в том числе на отопление 4,37 Гкал/ч.

Присоединение СО выполнено по зависимой схеме – 35 ТУ.

ГВС котельной №15отсутствует.

Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпо схеме 4.

- Котельная  № 16

К тепловой сети котельной № 16подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 3,96 Гкал/ч, в том числе на отопление 3,23 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 0,74Гкал/ч.

Присоединение СО по зависимой схеме – 18 ТУ, по независимой схеме присоединения – 1 ТУ.

Присоединение системы ГВС по открытой системе ГВС с циркуляцией 10 ТУ.

ГВС отсутствует на  17 ТУ.

Схемы подключения следующие:

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО – 1ТУ (схема 3);

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО – 18 ТУ (схема 4);

- Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией – 8 ТУ (схема 13).

- Котельная  № 21

К тепловой сети котельной № 21подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 1,09 Гкал/ч, в том числе на отопление 0,96 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 0,13Гкал/ч.

Присоединение СО по зависимой схеме – 8 ТУ.

Присоединение системы ГВС по открытой системе ГВС с циркуляцией 2 ТУ.

ГВС отсутствует на  6ТУ.

Схема присоединения потребителей либо с открытым водоразбором на ГВС, либо без него и непосредственным присоединением СО – 8 ТУ (схема 4).

- Котельная № 22

К тепловой сети котельной № 22 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 0,88 Гкал/ч, в том числе на отопление 0,88 Гкал/ч.

Присоединение СО выполнено по зависимой схеме – 15 ТУ.

ГВС котельной №22 отсутствует.

Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпо схеме 4.

- Котельная  № Т-15

К тепловой сети котельной № Т-15 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 0,86 Гкал/ч, в том числе на отопление 0,68 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 0,18 Гкал/ч.

Присоединение СОпо зависимой схеме – 10 ТУ.

Присоединение системы ГВС по открытой системе ГВС с циркуляцией 3 ТУ.

ГВС отсутствует на  7ТУ.

Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпо схеме 4.

Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией – 3 ТУ (схема 13).

- Котельная № 36

К тепловой сети котельной № 36 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 0,93 Гкал/ч, в том числе на отопление 0,93 Гкал/ч.

Присоединение СО выполнено по зависимой схеме – 28 ТУ.

ГВС от котельной №36 отсутствует.

Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпо схеме 4.

- Котельная  № 51

К тепловой сети котельной № 51 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 4,85 Гкал/ч, в том числе на отопление 4,56 Гкал/ч, вентиляцию 0,02  Гкал/ч и на горячее водоснабжение 0,28 Гкал/ч.

Присоединение СОпо зависимой схеме – 47 ТУ,по независимой схеме присоединения – 3 ТУ.

Присоединение системы ГВС по закрытой схеме 3 ТУ.

ГВС отсутствует на 47 ТУ.

Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпо схеме 4.

Потребитель с подогревателями ГВС – 3 ТУ (схема 14).

- Котельная  № 52

К тепловой сети котельной № 52 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 3,62 Гкал/ч, в том числе на отопление 3,55 Гкал/ч, вентиляцию 0,06  Гкал/ч.

Присоединение СОпо зависимой схеме – 18 ТУ.

Присоединение системы ГВС по закрытой схеме 1 ТУ.

ГВС отсутствует на 17 ТУ.

Потребитель имеет непосредственное присоединениеСОпо схеме 4.

Потребитель с подогревателями ГВС – 1 ТУ (схема 14).

- Котельная № 53

К тепловой сети котельной № 53 подключены объекты с  суммарной тепловой нагрузкой 9,24 Гкал/ч, в том числе на отопление 8,14 Гкал/ч, на горячее водоснабжение1,11Гкал/ч.

Присоединение СО по зависимой схеме – 41 ТУ.

Присоединение системы ГВС по открытой системе ГВС с циркуляцией 21 ТУ, открытая тупиковая система ГВС 2 ТУ.

ГВС отсутствует на 36 ТУ.

Схемы подключения следующие:

- Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО – 40 ТУ (схема 4);

- Потребитель с открытымводоразбором и циркуляционной линией – 19 ТУ (схема 13).

12.3 Основные схемы присоединения потребителей МУП  г. Астрахани «Коммунэнерго»

Схема № 2

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО:

Схема № 4

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

12.4  Основные схемы присоединения потребителей ОАО ТЭЦ «Северная»

Схема № 4

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

13.  Коммерческие приборы учета тепловой энергии

13.1 Коммерческие приборы учета тепловой энергии потребителей от тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань

Установка приборов учета позволяет повысить точность расхода теплоносителя, осуществить контроль баланса тепловой энергии между источником и потребителем, определить потери тепловой энергии.

Таблица 13.1 Перечень объектов потребителей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань, не оснащенных УУТЭиТ, но включённых в программу оприборивания на 2016-2017 гг., их расчетная и договорная нагрузка

| № | Адрес | Год установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11 Красной Армии ул, 1 | 2016 |
| 2 | 11 Красной Армии ул, 10 | 2016 |
| 3 | 11 Красной Армии ул, 11к1 | 2016 |
| 4 | 11 Красной Армии ул, 15к2 | 2016 |
| 5 | 11 Красной Армии ул, 2 к 1 | 2016 |
| 6 | 11 Красной Армии ул, 4к1 | 2016 |
| 7 | 11 Красной Армии ул, 4к2 | 2016 |
| 8 | 11 Красной Армии ул, 5 | 2016 |
| 9 | 11 Красной Армии ул, 7 | 2016 |
| 10 | 11 Красной Армии ул, 8 | 2016 |
| 11 | 11 Красной Армии ул, 9 | 2016 |
| 12 | 28 Армии ул, 10 | 2016 |
| 13 | 28 Армии ул, 14 | 2016 |
| 14 | 28 Армии ул, 14 к 1 | 2016 |
| 15 | 28 Армии ул, 14 к 2 | 2016 |
| 16 | 28 Армии ул, 16 | 2016 |
| 17 | 28 Армии ул, 16 к 1 | 2016 |
| 18 | 28 Армии ул, 16 к 2 | 2016 |
| 19 | 28 Армии ул, 6 | 2016 |
| 20 | Авиационная ул, 5 | 2016 |
| 21 | Адмирала Нахимова ул, 267 | 2016 |
| 22 | Адмирала Нахимова ул, 38 | 2016 |
| 23 | Адмиралтейская ул, 18 (Желябова)/ Сверд.16 | 2016 |
| 24 | Адмиралтейская ул, 4 (Желябова) | 2016 |
| 25 | Адмиралтейская ул, 6 (Желябова) | 2016 |
| 26 | Адмиралтейская ул, 8 (Желябова) | 2016 |
| 27 | Аксакова ул, 10 к 1 | 2016 |
| 28 | Аксакова ул, 13 к 1 | 2016 |
| 29 | Александрова ул, 9 | 2016 |
| 30 | Ахшарумова 2 | 2016 |
| 31 | Ахшарумова 4 | 2016 |
| 32 | Ахшарумова 6/ Боевая 42 | 2016 |
| 33 | Ахшарумова 78 | 2016 |
| 34 | Б. Хмельницкого 12 | 2016 |
| 35 | Б. Хмельницкого 4 | 2016 |
| 36 | Б. Хмельницкого 41 к 1 | 2016 |
| 37 | Б. Хмельницкого 45 к 2 | 2016 |
| 38 | Б. Хмельницкого 51 | 2016 |
| 39 | Б. Хмельницкого 53 | 2016 |
| 40 | Б. Хмельницкого 54 | 2016 |
| 41 | Б. Хмельницкого 56 | 2016 |
| 42 | Б. Хмельницкого 57 | 2016 |
| 43 | Б.Алексеева ул, 14 | 2016 |
| 44 | Б.Алексеева ул, 16 | 2016 |
| 45 | Б.Алексеева ул, 2 б | 2016 |
| 46 | Б.Алексеева ул, 30 | 2016 |
| 47 | Б.Алексеева ул, 36 к 1 | 2016 |
| 48 | Б.Алексеева ул, 4 | 2016 |
| 49 | Б.Алексеева ул, 43 | 2016 |
| 50 | Б.Алексеева ул, 43 к 1 | 2016 |
| 51 | Б.Алексеева ул, 45 | 2016 |
| 52 | Б.Алексеева ул, 51 | 2016 |
| 53 | Б.Алексеева ул, 51 к 1 | 2016 |
| 54 | Б.Алексеева ул, 61 | 2016 |
| 55 | Б.Алексеева ул, 63 к 1 | 2016 |
| 56 | Б.Алексеева ул, 67 | 2016 |
| 57 | Б.Алексеева ул, 67 к 2 | 2016 |
| 58 | Бабаевского ул, 33 | 2016 |
| 59 | Бабаевского ул, 39 | 2016 |
| 60 | Барсовой ул, 13/2 | 2016 |
| 61 | Барсовой ул, 14 | 2016 |
| 62 | Барсовой ул, 15/4 | 2016 |
| 63 | Барсовой ул, 17 | 2016 |
| 64 | Барсовой ул, 17/1 | 2016 |
| 65 | Барсовой ул, 2 | 2016 |
| 66 | Барсовой ул, 4 | 2016 |
| 67 | Барсовой ул, 8 | 2016 |
| 68 | Баумана ул, 11 | 2016 |
| 69 | Баумана ул, 11/3 | 2016 |
| 70 | Баумана ул, 13 | 2016 |
| 71 | Баумана ул, 13 к 1 | 2016 |
| 72 | Баумана ул, 13 к 2 | 2016 |
| 73 | Белгородская ул, 15 к 1 | 2016 |
| 74 | Белгородская ул, 15 к 2 | 2016 |
| 75 | Бертюльская ул, 4 | 2016 |
| 76 | Боевая ул, 57 | 2016 |
| 77 | Боевая ул, 59 | 2016 |
| 78 | Боевая ул, 63 | 2016 |
| 79 | Боевая ул, 65 | 2016 |
| 80 | Боевая ул, 65 к 2 | 2016 |
| 81 | Боевая ул, 67 | 2016 |
| 82 | Боевая ул, 69 /Мозд. 70 | 2016 |
| 83 | Боевая ул, 70 | 2016 |
| 84 | Боевая ул, 71/Мозд.67 | 2016 |
| 85 | Боевая ул, 72 б | 2016 |
| 86 | Боевая ул, 72 г | 2016 |
| 87 | Боевая ул, 72а к 1,к 2 | 2016 |
| 88 | Боевая ул, 74 | 2016 |
| 89 | Боевая ул, 75 | 2016 |
| 90 | Боевая ул, 75 к 1 | 2016 |
| 91 | Боевая ул, 75 к 2 | 2016 |
| 92 | Боевая ул, 75 к 4 | 2016 |
| 93 | Боевая ул, 76 | 2016 |
| 94 | Боевая ул, 78 | 2016 |
| 95 | Боевая ул, 83 к 1 | 2016 |
| 96 | Боевая ул, 83 к 2 | 2016 |
| 97 | Боевая ул, 85 к 1 | 2016 |
| 98 | Ботвина ул, 1 а | 2016 |
| 99 | Ботвина ул, 12 б | 2016 |
| 100 | Ботвина ул, 20 | 2016 |
| 101 | Ботвина ул, 24 | 2016 |
| 102 | Ботвина ул, 26 | 2016 |
| 103 | Ботвина ул, 4 | 2016 |
| 104 | Ботвина ул, 6 | 2016 |
| 105 | Ботвина ул, 8 | 2016 |
| 106 | Брестская ул, 3 | 2016 |
| 107 | Бульварная ул, 11 к 1 | 2016 |
| 108 | Бульварная ул, 2 к 1 | 2016 |
| 109 | Бульварная ул, 4 | 2016 |
| 110 | Бульварная ул, 8/14 | 2016 |
| 111 | Бэра ул, 55 | 2016 |
| 112 | Бэра ул, 57 | 2016 |
| 113 | Бэра ул, 59 | 2016 |
| 114 | Бэра ул, 59 а | 2016 |
| 115 | Васильковая ул, 17 | 2016 |
| 116 | Васильковая ул, 19 | 2016 |
| 117 | Васильковая ул, 21 | 2016 |
| 118 | Власова ул, 2/Ген.Еп.18 | 2016 |
| 119 | Власова ул, 4 | 2016 |
| 120 | Власова ул, 4/1 | 2016 |
| 121 | Вокзальная пл, 3/ АК.Королева 41 | 2016 |
| 122 | Вокзальная пл, 5 | 2016 |
| 123 | Волжская 49 | 2016 |
| 124 | Воробьева пр 11/Звезд 11 | 2016 |
| 125 | Воробьева пр, 14, корп.2 | 2016 |
| 126 | Воробьева пр, 7 | 2016 |
| 127 | Воробьева пр, 9 | 2016 |
| 128 | Ген.Епишева 16 | 2016 |
| 129 | Герасименко ул, 4 | 2016 |
| 130 | Герасименко ул, 6 | 2016 |
| 131 | Герасименко ул, 6 к 2 | 2016 |
| 132 | Герасименко ул, 8 | 2016 |
| 133 | Грузинская ул, 1/Карла Маркса, 33 к 1 | 2016 |
| 134 | Дальняя ул, 23 к 1 | 2016 |
| 135 | Дальняя ул, 3 | 2016 |
| 136 | Дальняя ул, 5 | 2016 |
| 137 | Дербентская 2-я,34 | 2016 |
| 138 | Джона Рида 29 | 2016 |
| 139 | Джона Рида 33 | 2016 |
| 140 | Джона Рида пл, 7 к 1 | 2016 |
| 141 | Джона Рида ул, 1 а | 2016 |
| 142 | Дубровинского 52 | 2016 |
| 143 | Дубровинского 52 к 2 | 2016 |
| 144 | Дубровинского 54 | 2016 |
| 145 | Дубровинского 54 к 1 | 2016 |
| 146 | Дубровинского 56 | 2016 |
| 147 | Дубровинского 68 | 2016 |
| 148 | Жилая ул, 11 | 2016 |
| 149 | Жилая ул, 12 к 2 | 2016 |
| 150 | Жилая ул, 5 | 2016 |
| 151 | Жилая ул, 7 | 2016 |
| 152 | Жилая ул, 8 к 1 | 2016 |
| 153 | Жилая ул, 8 к 2 | 2016 |
| 154 | Жилая ул, 8 к 3 | 2016 |
| 155 | Жилая ул, 9 к 2 | 2016 |
| 156 | Жилая ул, 9 к 3 | 2016 |
| 157 | Звездная 1/ Кубанская 33 | 2016 |
| 158 | Звездная 11 к 1 | 2016 |
| 159 | Звездная 13 | 2016 |
| 160 | Звездная 15 | 2016 |
| 161 | Звездная 17 к 1 | 2016 |
| 162 | Звездная 17 к 2 | 2016 |
| 163 | Звездная 17 к 3 | 2016 |
| 164 | Звездная 19 | 2016 |
| 165 | Звездная 25 | 2016 |
| 166 | Звездная 27 | 2016 |
| 167 | Звездная 3 к 1 | 2016 |
| 168 | Звездная 3 к 2 | 2016 |
| 169 | Звездная 3 к 3 | 2016 |
| 170 | Звездная 31 | 2016 |
| 171 | Звездная 41 | 2016 |
| 172 | Звездная 43 | 2016 |
| 173 | Звездная 47 к 5 | 2016 |
| 174 | Звездная 49 к 2 | 2016 |
| 175 | Звездная 5 | 2016 |
| 176 | Звездная 5 к 1 | 2016 |
| 177 | Звездная 7 к 3 | 2016 |
| 178 | Звездная 9 к 1 | 2016 |
| 179 | Звездная 9/ Воробьева 16 | 2016 |
| 180 | Зеленая ул, 70 | 2016 |
| 181 | Зеленая ул, 72 а | 2016 |
| 182 | Зеленгинская 2-я ул, 1 к 3 | 2016 |
| 183 | Зеленгинская 2-я ул, 3 к 3 | 2016 |
| 184 | Зеленгинская 3-я ул, 2 к 2 | 2016 |
| 185 | Зеленгинская ул, 51 | 2016 |
| 186 | Ивановская ул, 57 | 2016 |
| 187 | Игарская 2-я ул, 4 | 2016 |
| 188 | Игарская 2-я ул, 8 | 2016 |
| 189 | Карла Маркса пл, 21 | 2016 |
| 190 | Карла Маркса пл, 23 | 2016 |
| 191 | Кирова 20 | 2016 |
| 192 | Кирова 30 | 2016 |
| 193 | Кирова 87 | 2016 |
| 194 | Кирова 87 к 2а | 2016 |
| 195 | Ком.Набережная ул, 12 | 2016 |
| 196 | Ком.Набережная ул, 14 | 2016 |
| 197 | Ком.Набережная ул, 15 | 2016 |
| 198 | Ком.Набережная ул, 16 | 2016 |
| 199 | Ком.Набережная ул, 17 | 2016 |
| 200 | Ком.Набережная ул, 18 | 2016 |
| 201 | Ком.Набережная ул, 22 | 2016 |
| 202 | Ком.Набережная ул, 23 | 2016 |
| 203 | Коммунистическая ул, 56 | 2016 |
| 204 | Коммунистическая ул, 68 | 2016 |
| 205 | Кооперативная ул, 28 | 2016 |
| 206 | Кооперативная ул, 45 | 2016 |
| 207 | Кооперативная ул, 45 а | 2016 |
| 208 | Косм. Комарова ул, 130 (6) | 2016 |
| 209 | Косм. Комарова ул, 132 (6) | 2016 |
| 210 | Косм. Комарова ул, 134 (6) | 2016 |
| 211 | Косм. Комарова ул, 144а(10) | 2016 |
| 212 | Космонавтов 12 к 1 | 2016 |
| 213 | Космонавтов 12 к 2 | 2016 |
| 214 | Космонавтов 16 | 2016 |
| 215 | Космонавтов 3 б | 2016 |
| 216 | Космонавтов 4 | 2016 |
| 217 | Космонавтов 4 к 1 | 2016 |
| 218 | Космонавтов 4 к 2 | 2016 |
| 219 | Космонавтов 4 к 3 | 2016 |
| 220 | Космонавтов 6 | 2016 |
| 221 | Космонавтов 6 к 1 | 2016 |
| 222 | Костина ул, 4 | 2016 |
| 223 | Кр.Набережная ул, 138 | 2016 |
| 224 | Кр.Набережная ул, 231 | 2016 |
| 225 | Кр.Набережная ул, 56 | 2016 |
| 226 | Красноармейская ул, 11 | 2016 |
| 227 | Красноармейская ул, 23 | 2016 |
| 228 | Красноармейская ул, 25 | 2016 |
| 229 | Красноармейская ул, 25 а | 2016 |
| 230 | Красноармейская ул, 27 | 2016 |
| 231 | Красноармейская ул, 35 | 2016 |
| 232 | Красноармейская ул, 39 | 2016 |
| 233 | Красноармейская ул, 9 | 2016 |
| 234 | Краснодарская ул, 43 | 2016 |
| 235 | Краснодарская ул, 45 | 2016 |
| 236 | Краснодарская ул, 47 | 2016 |
| 237 | Краснодарская ул, 47 к 1 | 2016 |
| 238 | Крупской 6/ Дарвина 51 | 2016 |
| 239 | Кубанская 17 к 1 | 2016 |
| 240 | Кубанская 19 | 2016 |
| 241 | Кубанская 19 к 1 | 2016 |
| 242 | Кубанская 21 | 2016 |
| 243 | Кубанская 23 | 2016 |
| 244 | Кубанская 23 к 2 | 2016-2017 |
| 245 | Кубанская 29 к 1 | 2016-2017 |
| 246 | Кубанская 31 | 2016-2017 |
| 247 | Кубанская 31 к 1 | 2016-2017 |
| 248 | Кубанская 33 к 1 | 2016-2017 |
| 249 | Кубанская 66 | 2016-2017 |
| 250 | Кубанская 72 | 2016-2017 |
| 251 | Куликова ул, 13 | 2016 |
| 252 | Куликова ул, 13 к 1 | 2016 |
| 253 | Куликова ул, 13 к 2 | 2016 |
| 254 | Куликова ул, 13 к 3 | 2016 |
| 255 | Куликова ул, 15 | 2016 |
| 256 | Куликова ул, 15 к 1 | 2016 |
| 257 | Куликова ул, 15 к 3 | 2016 |
| 258 | Куликова ул, 19 | 2016 |
| 259 | Куликова ул, 23 | 2016 |
| 260 | Куликова ул, 25 | 2016 |
| 261 | Куликова ул, 34 | 2016 |
| 262 | Куликова ул, 36 | 2016 |
| 263 | Куликова ул, 36 к 1 | 2016 |
| 264 | Куликова ул, 36 к 2 | 2016 |
| 265 | Куликова ул, 38 | 2016 |
| 266 | Куликова ул, 38 к 1 | 2016 |
| 267 | Куликова ул, 42 к 1 | 2016 |
| 268 | Куликова ул, 44 | 2016 |
| 269 | Куликова ул, 44 а | 2016 |
| 270 | Куликова ул, 46 | 2016 |
| 271 | Куликова ул, 46 к 1 | 2016 |
| 272 | Куликова ул, 46 к 2 | 2016 |
| 273 | Куликова ул, 48 | 2016 |
| 274 | Куликова ул, 50 | 2016 |
| 275 | Куликова ул, 52 | 2016 |
| 276 | Куликова ул, 54 | 2016 |
| 277 | Куликова ул, 56 | 2016 |
| 278 | Куликова ул, 56 к 2 | 2016 |
| 279 | Куликова ул, 64 | 2016 |
| 280 | Куликова ул, 73 | 2016 |
| 281 | Куликова ул, 73 к 1 | 2016 |
| 282 | Куликова ул, 73 к 2 | 2016 |
| 283 | Курская ул, 53 | 2016 |
| 284 | Курская ул, 57 | 2016 |
| 285 | Курская ул, 57 к 1 | 2016 |
| 286 | Курская ул, 59 | 2016 |
| 287 | Курская ул, 74 | 2016 |
| 288 | Курская ул, 78 | 2016 |
| 289 | Курская ул, 80 | 2016 |
| 290 | Латышева ул, 4 | 2016 |
| 291 | Ленина пл, 14 | 2016 |
| 292 | Ленина пл, 2 | 2016 |
| 293 | Ленина пл, 4 | 2016 |
| 294 | Ленина пл, 8 | 2016 |
| 295 | Ленина ул, 23 /Щелгунова ул. 20 | 2016 |
| 296 | Луконина 11 к 1 | 2016-2017 |
| 297 | Луконина 12 к 3 | 2016-2017 |
| 298 | Луконина 4 | 2016-2017 |
| 299 | Ляхова ул, 6 | 2016 |
| 300 | Ляхова ул, 9 | 2016 |
| 301 | М. Гвардии ул, 15 | 2016 |
| 302 | Максаковой 12а | 2016 |
| 303 | Максаковой 39/Поляков10 | 2016 |
| 304 | Маркина ул, 100 | 2016 |
| 305 | Маркина ул, 104 | 2016 |
| 306 | Маркина ул, 104 к 1 | 2016 |
| 307 | Маркина ул, 106 | 2016 |
| 308 | Маркина ул, 48 | 2016 |
| 309 | Маркина ул, 96 | 2016 |
| 310 | Минусинская ул, 2 | 2016 |
| 311 | Минусинская ул, 4 к 1 | 2016 |
| 312 | Михаила Аладьина ул, 6 | 2016 |
| 313 | Михаила Аладьина ул, 8 | 2016 |
| 314 | Моздокская ул, 52 к 2 | 2016-2017 |
| 315 | Моздокская ул, 56 | 2016-2017 |
| 316 | Моздокская ул, 63 | 2016-2017 |
| 317 | Моздокская ул, 65 | 2016-2017 |
| 318 | Московская ул, 123 | 2016 |
| 319 | Н.Островского 113 | 2016-2017 |
| 320 | Н.Островского 113 к 1 | 2016-2017 |
| 321 | Н.Островского 115 | 2016-2017 |
| 322 | Н.Островского 115 к 1 | 2016-2017 |
| 323 | Н.Островского 121 | 2016-2017 |
| 324 | Н.Островского 123 | 2016-2017 |
| 325 | Н.Островского 132 | 2016-2017 |
| 326 | Н.Островского 150 к 3 | 2016-2017 |
| 327 | Н.Островского 164 | 2016-2017 |
| 328 | Н.Островского 46 | 2016-2017 |
| 329 | Н.Островского 51 | 2016-2017 |
| 330 | Н.Островского 61 | 2016-2017 |
| 331 | Н.Островского 62 | 2016-2017 |
| 332 | Н.Островского 66 к 1 | 2016-2017 |
| 333 | Н.Островского 72 к 1 | 2016-2017 |
| 334 | Н.Островского 74 к 1 | 2016-2017 |
| 335 | Н.Островского пр 10 | 2016-2017 |
| 336 | Н.Островского пр 4 | 2016-2017 |
| 337 | Н.Островского пр 4 к 1 | 2016-2017 |
| 338 | Н.Островского пр 4 к 2 | 2016-2017 |
| 339 | Н.Островского пр 4 к 4 | 2016-2017 |
| 340 | Наб 1 Мая 9 | 2016 |
| 341 | Наб 1 Мая 91/Мечник9 | 2016 |
| 342 | Наб.Каз.Ерика ул,149(6) | 2016 |
| 343 | Наб.Прив.Затона ул, 14к2 | 2016 |
| 344 | Наб.Прив.Затона ул, 15к1 | 2016-2017 |
| 345 | Наб.Прив.Затона ул, 15к2 | 2016-2017 |
| 346 | Наб.Прив.Затона ул, 16 | 2016 |
| 347 | Наб.Прив.Затона ул, 16к1 | 2016 |
| 348 | Наб.Прив.Затона ул, 16к3 | 2016 |
| 349 | Нариманова ул, 1 а | 2016 |
| 350 | Нариманова ул, 2 а | 2016 |
| 351 | Нариманова ул, 2 б | 2016 |
| 352 | Нариманова ул, 2 в | 2016 |
| 353 | Нариманова ул, 2 г | 2016 |
| 354 | Нариманова ул, 2 д | 2016 |
| 355 | Началовское ш, 5к.1 | 2016-2017 |
| 356 | Новороссийская ул, 12 к1 | 2016 |
| 357 | Ноздрина ул, 67 | 2016-2017 |
| 358 | Перевозная 1-я ул, 118 | 2016 |
| 359 | Перевозная 1-я ул, 118к2 | 2016 |
| 360 | Перевозная 1-я ул, 131 | 2016 |
| 361 | Перевозная 1-я ул, 133 | 2016 |
| 362 | Перевозная 1-я ул, 135 | 2016 |
| 363 | Победы б-р, 1 | 2016 |
| 364 | Победы б-р, 3 | 2016 |
| 365 | Победы б-р, 5 | 2016 |
| 366 | Победы б-р, 8 | 2016 |
| 367 | Победы б-р, 8 к 2 | 2016 |
| 368 | Победы ул, 50 | 2016-2017 |
| 369 | Победы ул, 54 | 2016-2017 |
| 370 | Победы ул, 54 к 5 | 2016-2017 |
| 371 | Победы ул, 54 к 6 | 2016-2017 |
| 372 | Победы ул, 58 | 2016-2017 |
| 373 | Покровская пл, 5 | 2016 |
| 374 | Пороховая 16 г | 2016-2017 |
| 375 | Румынская ул, 11 | 2016 |
| 376 | Румынская ул, 11 к 1 | 2016 |
| 377 | Румынская ул, 9 к 1 | 2016 |
| 378 | Рыбацкая 3-я ул, 3 | 2016-2017 |
| 379 | Рылеева ул, 32 а | 2016-2017 |
| 380 | Рылеева ул, 82 | 2016-2017 |
| 381 | Рылеева ул, 82 к 1 | 2016-2017 |
| 382 | С.Перовской ул, 101 к 11 | 2016-2017 |
| 383 | С.Перовской ул, 101 к 9 | 2016-2017 |
| 384 | С.Перовской ул, 103 к 25 | 2016-2017 |
| 385 | С.Перовской ул, 105 | 2016-2017 |
| 386 | С.Перовской ул, 107 | 2016-2017 |
| 387 | С.Перовской ул, 107 а | 2016-2017 |
| 388 | С.Перовской ул, 107 б | 2016-2017 |
| 389 | С.Перовской ул, 109 | 2016-2017 |
| 390 | С.Перовской ул, 111 | 2016-2017 |
| 391 | С.Перовской ул, 113 | 2016-2017 |
| 392 | С.Перовской ул, 6/1 | 2016-2017 |
| 393 | С.Перовской ул, 6/2 | 2016-2017 |
| 394 | С.Перовской ул, 6/3 | 2016-2017 |
| 395 | С.Перовской ул, 75 | 2016-2017 |
| 396 | С.Перовской ул, 77 | 2016-2017 |
| 397 | Савушкина ул, 10 | 2016 |
| 398 | Савушкина ул, 12 | 2016 |
| 399 | Савушкина ул, 13 | 2016 |
| 400 | Савушкина ул, 14 | 2016 |
| 401 | Савушкина ул, 15 | 2016 |
| 402 | Савушкина ул, 17 к 2 | 2016 |
| 403 | Савушкина ул, 19 к 1 | 2016 |
| 404 | Савушкина ул, 19 к 2 | 2016 |
| 405 | Савушкина ул, 22 | 2016 |
| 406 | Савушкина ул, 24 | 2016 |
| 407 | Савушкина ул, 27 | 2016-2017 |
| 408 | Савушкина ул, 28 | 2016-2017 |
| 409 | Савушкина ул, 30 | 2016-2017 |
| 410 | Савушкина ул, 32 | 2016-2017 |
| 411 | Савушкина ул, 33 к 2 | 2016-2017 |
| 412 | Савушкина ул, 35 | 2016-2017 |
| 413 | Савушкина ул, 37 к 2 | 2016-2017 |
| 414 | Савушкина ул, 4 к1 | 2016-2017 |
| 415 | Савушкина ул, 46 | 2016-2017 |
| 416 | Савушкина ул, 49 | 2016-2017 |
| 417 | Савушкина ул, 7 | 2016-2017 |
| 418 | Сахалинская ул, 7 а | 2016-2017 |
| 419 | Сахалинская ул, 7 б | 2016-2017 |
| 420 | Сахалинская ул, 9 | 2016-2017 |
| 421 | Сахалинская ул, 9 к1 | 2016-2017 |
| 422 | Свердлова ул, 31 | 2016-2017 |
| 423 | Сен-Симона ул, 10 / пер.Валдайский, 12 | 2016-2017 |
| 424 | Сен-Симона ул, 33 | 2016-2017 |
| 425 | Сен-Симона ул, 33к1 | 2016-2017 |
| 426 | Сен-Симона ул, 42 | 2016-2017 |
| 427 | Сен-Симона ул, 42 к 2 | 2016-2017 |
| 428 | Сов.Милиции ул, 1 | 2016-2017 |
| 429 | Сов.Милиции ул, 42/Коммун.17/Свердл.39 (эл :а) | 2016-2017 |
| 430 | Советская ул, 10/Волод.18 | 2016-2017 |
| 431 | Советская ул, 17 | 2016-2017 |
| 432 | Советская ул, 2 | 2016-2017 |
| 433 | Советская ул, 36 | 2016-2017 |
| 434 | Спортивная ул, 41 | 2016-2017 |
| 435 | Спортивная ул, 42 | 2016-2017 |
| 436 | Ст.Здоровцева ул, 5 | 2016-2017 |
| 437 | Ст.Здоровцева ул, 6 а | 2016-2017 |
| 438 | Студенческая ул, 4 | 2016-2017 |
| 439 | Сун-Ят-Сена ул, 43 а | 2016-2017 |
| 440 | Сун-Ят-Сена ул, 61 к 2 | 2016-2017 |
| 441 | Сун-Ят-Сена ул, 64 а | 2016-2017 |
| 442 | Сун-Ят-Сена ул, 64 б | 2016-2017 |
| 443 | Сун-Ят-Сена ул, 65 | 2016-2017 |
| 444 | Сун-Ят-Сена ул, 66 а | 2016-2017 |
| 445 | Татищева ул, 10 | 2016-2017 |
| 446 | Татищева ул, 11 б | 2016-2017 |
| 447 | Татищева ул, 12 | 2016-2017 |
| 448 | Татищева ул, 13 | 2016-2017 |
| 449 | Татищева ул, 41 | 2016-2017 |
| 450 | Татищева ул, 56 | 2016-2017 |
| 451 | Татищева ул, 57 | 2016-2017 |
| 452 | Татищева ул, к 10 | 2016-2017 |
| 453 | Татищева ул, к 11 | 2016-2017 |
| 454 | Татищева ул, к 11 а | 2016-2017 |
| 455 | Татищева ул, к 14 | 2016-2017 |
| 456 | Татищева ул, к 19 | 2016-2017 |
| 457 | Татищева ул, к 42 | 2016-2017 |
| 458 | Татищева ул, к 43 | 2016-2017 |
| 459 | Татищева ул, к 43 а (Татищева, 43 а - факт.) | 2016-2017 |
| 460 | Татищева ул, к 44 | 2016-2017 |
| 461 | Татищева ул, к 59 | 2016-2017 |
| 462 | Тютчева ул, 2 | 2016-2017 |
| 463 | Тютчева ул, 4 | 2016-2017 |
| 464 | Ужгородская ул, 3 | 2016-2017 |
| 465 | Украинская ул, 11 (6) | 2016-2017 |
| 466 | Украинская ул, 13 (6) | 2016-2017 |
| 467 | Ульяновых ул, 3 | 2016-2017 |
| 468 | Урицкого ул, 5 | 2016-2017 |
| 469 | Челябинская 22 | 2016-2017 |
| 470 | Челябинская 24 | 2016-2017 |
| 471 | Черниговская 4-я ул, 20 | 2016 |
| 472 | Черниговская 4-я ул, 22 | 2016 |
| 473 | Черниговская 4-я ул, 24 | 2016 |
| 474 | Шаумяна ул, 87/Дарвина 8 | 2016-2017 |
| 475 | Ширяева ул, 3 | 2016-2017 |
| 476 | Щекина пер, 10 | 2016-2017 |
| 477 | Энергетиков проезд, 1 | 2016-2017 |
| 478 | Энергетическая ул, 17 | 2016 |
| 479 | Южная ул, 23 | 2016-2017 |
| 480 | Южная ул, 25 к1 | 2016-2017 |
| 481 | Яблочкова ул, 1 а | 2016-2017 |
| 482 | Яблочкова ул, 1 г | 2016-2017 |
| 483 | Яблочкова ул, 2 а | 2016-2017 |
| 484 | Яблочкова ул, 2 б | 2016-2017 |
| 485 | Яблочкова ул, 25 | 2016-2017 |
| 486 | Яблочкова ул, 26 | 2016-2017 |
| 487 | Яблочкова ул, 27 | 2016-2017 |
| 488 | Яблочкова ул, 27 к 1 | 2016-2017 |
| 489 | Яблочкова ул, 29 | 2016-2017 |
| 490 | Яблочкова ул, 29 к 1 | 2016-2017 |
| 491 | Яблочкова ул, 3 | 2016-2017 |
| 492 | Яблочкова ул, 30 | 2016-2017 |
| 493 | Яблочкова ул, 34 | 2016-2017 |
| 494 | Яблочкова ул, 42 а | 2016-2017 |
| 495 | 11 Красной Армии ул, 13к1 | 2016-2017 |
| 496 | 11 Красной Армии ул, 15к1 | 2016-2017 |
| 497 | 28 Армии ул, 10 к 2 | 2016-2017 |
| 498 | Авиационная ул, 3 | 2016-2017 |
| 499 | Авиационная ул, 34 а | 2016-2017 |
| 500 | Ак.Королева ул, 35 к 1 | 2016-2017 |
| 501 | Ак.Королева ул, 39 | 2016-2017 |
| 502 | Ахматовская ул, 9 (Халтурина)/Кирова 13 | 2016-2017 |
| 503 | Б. Хмельницкого 41 | 2016-2017 |
| 504 | Б.Алексеева ул, 65, корп.1 | 2016-2017 |
| 505 | Б.Алексеева ул, 67 к 1 | 2016-2017 |
| 506 | Боевая ул, 40 | 2016-2017 |
| 507 | Боевая ул, 66 в | 2016-2017 |
| 508 | Ботвина ул, 10 | 2016-2017 |
| 509 | Ботвина ул, 22 | 2016-2017 |
| 510 | Ботвина ул, 28 | 2016-2017 |
| 511 | Вокзальная пл, 1 а | 2016-2017 |
| 512 | Вокзальная пл, 3/ АК.Королева 41 | 2016-2017 |
| 513 | Вокзальная пл, 5 | 2016-2017 |
| 514 | Воробьева пр, 12 | 2016-2017 |
| 515 | Воробьева пр, 9 | 2016-2017 |
| 516 | Дубровинского 52 к 1 | 2016-2017 |
| 517 | Звездная 13 | 2016-2017 |
| 518 | Звездная 3 к 1 | 2016-2017 |
| 519 | Звездная 3 к 3 | 2016-2017 |
| 520 | Звездная 57 | 2016-2017 |
| 521 | Звездная 59 | 2016-2017 |
| 522 | Зеленая ул, 68 | 2016-2017 |
| 523 | Зеленая ул, 68 а | 2016-2017 |
| 524 | Коммунистическая ул, 2/4 | 2016-2017 |
| 525 | Коммунистическая ул, 52 | 2016-2017 |
| 526 | Коммунистическая ул, 54 | 2016-2017 |
| 527 | Коммунистическая ул, 68 | 2016-2017 |
| 528 | Кооперативная ул, 28 | 2016-2017 |
| 529 | Космонавтов 3 | 2016-2017 |
| 530 | Космонавтов 5 | 2016-2017 |
| 531 | Кр.Набережная ул, 21 | 2016-2017 |
| 532 | Кр.Набережная ул, 46 | 2016-2017 |
| 533 | Красноармейская ул, 13 | 2016-2017 |
| 534 | Красноармейская ул, 27 а | 2016-2017 |
| 535 | Краснопитерская ул, 127 (6) | 2016-2017 |
| 536 | Кубанская 19 | 2016-2017 |
| 537 | Кубанская 23 | 2016-2017 |
| 538 | Кубанская 29 | 2016-2017 |
| 539 | Куликова ул, 46 к 1 | 2016-2017 |
| 540 | Луконина 9 | 2016-2017 |
| 541 | Ляхова ул, 9 | 2016-2017 |
| 542 | Н.Островского 134 | 2016-2017 |
| 543 | Н.Островского 142 | 2016-2017 |
| 544 | Н.Островского 142 а | 2016-2017 |
| 545 | Н.Островского 144 а | 2016-2017 |
| 546 | Н.Островского 59 | 2016-2017 |
| 547 | Н.Островского 61 а | 2016-2017 |
| 548 | Н.Островского 63 | 2016-2017 |
| 549 | Н.Островского 65 | 2016-2017 |
| 550 | Н.Островского 66 | 2016-2017 |
| 551 | Н.Островского 67 | 2016-2017 |
| 552 | Н.Островского 68 | 2016-2017 |
| 553 | Н.Островского 70 к 1 | 2016-2017 |
| 554 | Н.Островского 72 | 2016-2017 |
| 555 | Н.Островского 74 | 2016-2017 |
| 556 | Н.Островского 76 | 2016-2017 |
| 557 | Н.Островского 76 к 1 | 2016-2017 |
| 558 | Н.Островского пр 10 | 2016-2017 |
| 559 | Н.Островского пр 12 | 2016-2017 |
| 560 | Наб.Каз.Ерика ул,151 (10) | 2016-2017 |
| 561 | Немова ул, 30 | 2016-2017 |
| 562 | Немова ул, 32 | 2016-2017 |
| 563 | Перевозная 1-я ул, 116 | 2016-2017 |
| 564 | Победы ул, 54 | 2016-2017 |
| 565 | Победы ул, 54 к 3 | 2016-2017 |
| 566 | Победы ул, 54 к 4 | 2016-2017 |
| 567 | Пороховая 14 б | 2016-2017 |
| 568 | Рождественского ул, 11 | 2016-2017 |
| 569 | Рождественского ул, 9к2 | 2016-2017 |
| 570 | С.Перовской ул, 73 | 2016-2017 |
| 571 | С.Перовской ул, 75 | 2016-2017 |
| 572 | С.Перовской ул, 94/ Студенческая ул,1а | 2016-2017 |
| 573 | Савушкина ул, 21 | 2016-2017 |
| 574 | Савушкина ул, 23 | 2016-2017 |
| 575 | Савушкина ул, 25 к 2 | 2016-2017 |
| 576 | Сахалинская ул, 7 | 2016-2017 |
| 577 | Свердлова ул, 17 и 19 (общ. эл. уз.) | 2016-2017 |
| 578 | Ст.Здоровцева ул, 5 | 2016-2017 |
| 579 | Ст.Здоровцева ул, 6 а | 2016-2017 |
| 580 | Сун-Ят-Сена ул, 64 | 2016-2017 |
| 581 | Татищева ул, к 10 а | 2016-2017 |
| 582 | Татищева ул, к 17 | 2016-2017 |
| 583 | Театральный пер, 2/Халт8 | 2016-2017 |
| 584 | Тургенева ул, 1/Эспланадная.15 | 2016-2017 |
| 585 | Урицкого ул, 3 | 2016-2017 |
| 586 | Фунтовское ш, 23а | 2016-2017 |
| 587 | Фунтовское ш, 23б | 2016-2017 |
| 588 | Фунтовское ш, 23в | 2016-2017 |
| 589 | Яблочкова ул, 1 а | 2016-2017 |
| 590 | Яблочкова ул, 1 г | 2016-2017 |
| 591 | Яблочкова ул, 11 | 2016-2017 |
| 592 | Яблочкова ул, 17 | 2016-2017 |
| 593 | Яблочкова ул, 19 | 2016-2017 |
| 594 | Яблочкова ул, 21 | 2016-2017 |
| 595 | Яблочкова ул, 22/Маркина 44 | 2016-2017 |
| 596 | Яблочкова ул, 32 | 2016-2017 |

Из приведённых выше таблицы видно, что по состоянию на 01.01.2016 года оприборено было 42,3 % процентов потребителей от ТЭЦ-2, причем всех больше, почти 95 % оприборено потребителей по вентиляционной нагрузке, которая свойственна в основном промышленному сектору экономики, соблюдающему законодательство по энергоэффективности, и которое составляет, согласно годовому отчету1-ТЕП Филиала за 2015 год 14,8 % потребления от отпущенной тепловой энергии в тыс. Гкал и 7,8 % от присоединенной нагрузки в Гкал/час.

Раскладка по количеству установленных приборов учёта у потребителей от теплоисточника ТЭЦ-2 следующая:

- всего установлено УУТЭиТ у потребителей – 506 УУТЭиТ,

в том числе:

- у потребителей с открытымводоразбором на ГВС и циркуляцией воды в системах ГВС  - 212 УУТЭиТ,

- у потребителей с открытымводоразбором на ГВС и тупиковой схемой  ГВС - 215 УУТЭиТ,

- у потребителей с отсутствующей системой ГВС – 79 УУТЭиТ.

Рисунок 13.1.1 Сведения о наличии коммерческих приборов учета у потребителей Филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания" в г. Астрахань

13.2  Коммерческие приборы учета тепловой энергии потребителей от тепловых сетей МУП в г. Астрахани « Коммунэнерго»

По состоянию на 25.04.2016г   количество коммерческих приборов учета  тепловой энергии составляет  92 шт.

13.3  Коммерческие приборы учета тепловой энергии потребителей от тепловых сетей ОАО ТЭЦ «Северная»

Коммерческие приборы учета тепловой энергии у потребителей от тепловых сетей ОАО ТЭЦ «Северная» отсутствуют.

14.  Анализ работы диспетчерских служб

14.1 Анализ работы диспетчерской службы Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-теплотранспортная компания» г. Астрахань.

Диспетчерская служба (далее - Служба) является структурной единицей Филиала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань (далее - Филиал).

Служба подчиняется заместителю  главного инженера по эксплуатации, главному инженеру. Возглавляет Диспечерскую Службу начальник Службы.

Начальник Службы назначается и освобождается от занимаемой должности приказом заместителя Генерального директора – директора филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань (далее – директор Филиала) по представлению главного инженера.

Старший диспетчер диспетчерской службы (далее - старший диспетчер Службы) относится к категории Специалистов и является непосредственным заместителем начальника Службы. Старший диспетчер Службы подчиняется начальнику Службы.

Старший диспетчер осуществлять взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) г.Астрахани, центральной диспетчерской службой (ЦДС) Комитета  по ЖКХ г. Астрахани, с диспетчерской МУП г. Астрахани «Водоканал», с аварийными службами Кировского, Ленинского и Советского районов, при ликвидации аварий на оборудовании тепловых сетей и в случаях угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории г.Астрахани.

Структура и штат Службы утверждаются генеральным директором Общества, исходя из  распределения обязанностей между отделами Филиала, основных функций, условий и объема работы Службы.

К оперативно-диспетчерскому персоналу организаций относится:

- Диспетчер Службы – 4 чел.;

- Оператор диспетчерской Службы – 4 чел.;

- Слесаря по обслуживанию тепловых сетей  5 разряда – 4 чел.;

Оперативно-диспетчерский персонал ведет безопасный, надежный и экономичный режим работы оборудования организации в соответствии с должностными инструкциями и инструкциями по эксплуатации, оперативными распоряжениями вышестоящего оперативного персонала.

Комплектация оперативно-диспетчерского персонала по численности и квалификации осуществляется в соответствии с отраслевыми нормативными документами и настоящими Правилами.

Задачами диспетчерского управления Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» являются:

- разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей в подразделениях организации;

- планирование и подготовка ремонтных работ;

- обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;

- выполнение требований к качеству тепловой энергии;

- обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

- предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии.

В Филиале ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» организовано  круглосуточное оперативное управление оборудованием находящегося в оперативном  управлении, задачами которого являются:

- ведение требуемого режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ.

Для выполнения задач, поставленных перед Службой, выполнения функций, возложенных на нее и реализации прав, предоставленных ему, Служба взаимодействует с другими структурными подразделениями Филиала, путем обмена информации, получения и предоставления документов, совершения совместных, согласованных и встречных действий, а также совершения действий, обусловленных функциональными особенностями Службы.

Своевременно подавать в административно-хозяйственную группу заявки на предоставление услуг автотранспорта для структурных подразделений филиала на имя руководителя административно- хозяйственной группы.

Таблица 14.1.1 Задачи , поставленные перед Аварийной службой

| Наименование должности исполнителя | Наименование документа | Наименование службы, отдела, получающего документ | Срок (периодичность) исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчер | Разрешение на вывод оборудования тепловых сетей в ремонт по предварительным заявкам | Тепловые районы | По графику |
| Диспетчер | Разрешение на вывод оборудования тепловых сетей в ремонт по аварийным заявкам | Тепловые районы | По мере поступления |
| Диспетчер | Информация о погодных условиях | Тепловые районы | По мере поступления |
| Начальник, старший диспетчер | Наряды на отключение/ подключение абонентов (от Управления по сбыту) | Тепловые районы | По мере поступления |
| Начальник, старший диспетчер | Сведения по отключению потребителей тепла и ГВС | Управление по сбыту, ПТО | Ежемесячно |
| Начальник, старший диспетчер | Изменения режимов работы тепловых источников | Управление по сбыту, ПТО | При необходимости |
| Начальник, старший диспетчер | Изменения схемы работы тепловых сетей | Управление по сбыту, ПТО | При необходимости |
| Начальник, старший диспетчер, диспетчер | Заявки на ремонт электрооборудования | Электротехнический участок, КИП и А | При необходимости |
| Начальник | Сведения о режимах работы тепловых источников | ПТО | Ежедневно |
| Начальник | График подготовки тепловых источников и тепловых сетей к отопительному сезону | ПТО, ГППР, Группа по расчетам и режимам, управление по сбыту | Ежегодно |
| Начальник | График проверки знаний персонала | ГПБ ОТ и Э | Ежегодно |
| Начальник | Отчет о проведении дня ТБ | ГПБ ОТ и Э | Ежемесячно |
| Начальник | Отчет о работе с персоналом | ГПБ ОТ и Э | Ежемесячно |
| Начальник | Отчет о выполнении мероприятий и действующих документов по ОТ | ГПБ ОТ и Э | Ежемесячно |
| Начальник | Сведения о технологических нарушениях и авариях | ГПБ ОТ и Э | Согласно Регламенту |
| Начальник | Заявка на приобретение спецодежды и СИЗ | ГПБ ОТ и Э | При необходимости |
| Начальник | Табель учета рабочего времени | Отдел бухгалтерского и налогового учета | Ежемесячно |
| Начальник | Материальные отчеты | Отдел бухгалтерского и налогового учета | При необходимости |
| Начальник | Акты на списание ТМЦ | Отдел бухгалтерского и налогового учета | При необходимости |
| Начальник | Проект графика отпусков | ГРП и СП | Ежегодно |
| Начальник | 1. Табель учета рабочего времени. 2. График сменности. 3. Протоколы КТУ. 4. Справки по индивидуальным показателям Службы | ГРП и СП | Ежемесячно |
| Начальник | Предложения по направлению персонала на обучение и курсы повышения квалификации | ГРП и СП | При необходимости |
| Начальник | Заявки на необходимое программное обеспечение, компьютерное оборудование, расходные материалы | Группа информационных технологий и связи | При необходимости |
| Начальник | Заявки на ремонт средств связи, радиофикации, сигнализации | Группа информационных технологий и связи | При необходимости |
| Начальник | График подготовки тепловых источников и тепловых сетей к отопительному сезону | Группа подготовки проведения ремонтов | Ежегодно |
| Начальник | Заявки на приобретение материалов | ОМТС и закупок | Ежемесячно |

Используемые средства связи с организациями и потребителями: электронная почта, факсимильная и телефонная связь.

В диспетчерском пункте находиться автоматизированное рабочее место системы ЦОВ 112 МЧС по Астраханской области, системы сбора параметров в реальном времени с теплоисточника АТЭЦ-2 «SKADA», система дистанционного контроля работы оборудования ПНС «Минусинская» «SKADA».

SCADA (сокр. от англ. SupervisoryControlAndDataAcquisition) — диспетчерское управление и сбор данных.SCADA - программный комплекс для визуализации и диспетчеризации технологических процессов. Система дает наглядное представление о процессах и предоставляет параметры теплоносителя на выходе из источника АТЭЦ-2, в  графический интерфейс, оператору для контроля и управления.
 Основные задачи, решаемые SCADA-системами:

1. Обмен данными с УСО (устройства связи с объектом, то есть с промышленными контроллерами и платами ввода/вывода) в реальном времени через драйверы.

2. Обработка информации в реальном времени.

3. Отображение информации на экране монитора в понятной для человека форме.

4. Ведение базы данных реального времени с технологической информацией.

5. Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями.

6. Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса.

7. Осуществление сетевого взаимодействия между SCADA ПК.

8. Обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, электронные таблицы, текстовые процессоры и т. д.).

14.2 Анализ работы диспетчерской службы МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

На предприятии имеется аварийно-диспетчерская служба (АДС), основными задачами которой являются:

- приём заявок по инцидентам (аварийным ситуациям) в СЦТ (котельные, тепловые сети);

- приём телефонных жалоб от районных администраций и потребителей тепловой энергии;

- координация взаимодействий эксплуатационных служб в решении повседневных задач предприятия.

АДС не занимается управлением технологическими процессами теплоснабжения.

15.  Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и ПНС

15.1 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и ПНС Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань

Предусмотрена система дистанционного контроля работы оборудования ПНС «Минусинская» «SKADA». Однако, ПНС «Минусинская» выведена из режима работы.

Краткая характеристика гидравлической автоматикиПНС «Кубанская»

1. Гидравлическая автоматика наиболее полно отвечает требованиям и условиям эксплуатации систем теплоснабжения, которые используют в качестве теплоносителя воду. Особенностью гидравлической автоматики является то, что в ней применяются наиболее простые регуляторы, обеспечивающие поддержание гидравлических режимов, как в теплоносителях, так и на ТП потребителей. Необходимо также надёжно защищать оборудование тепловых сетей – производить быструю и плотную рассечку тепловых магистралей на гидравлические изолированные зоны в случаях отключения электропитания насосов.

Предпочтительное применение гидравлических регуляторов определяется тем, что они позволяют обеспечить:

- Необходимый уровень надёжности при работе в помещениях с высокой влажностью и температурой (ТП, ЦТП, теплокамеры) , где электропроводная автоматика (того же назначения) не может нормально функционировать.

- Независимость работы гидравлической автоматики от внешнего источника энергии.

- Достижение высокой степени перемещения регулирующих органов и создание повышенных усилий для его герметизации.

- Использование регулирующих клапанов от Ду-25мм до Ду-1500мм. при однотипном комплекте регулирующих приборов.

- Изменение при накладке и эксплуатации скорости перемещения регулирующего органа в отличие от исполнительного устройства с МЭО – имеющих постоянную скорость.

- Большие перенастроичные условия от МИМ (мембранно-исполнительного механизма).

2. Критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы

В схеме насосной станции для стабилизации гидравлического режима с учётом возможных нарушений этого режима устанавливается:

- регулятор РК-1 для стабилизации давления в подающем трубопроводе;

- регулятор РК-2 для стабилизации давления в обратном трубопроводе;

- регулятор РК-3 для подпитки теплосети при статическом режиме;

- устройство защиты для предотвращения падения давления при останове подкачивающих насосов путём рассечки теплосети на две зоны 1 или 2;

- электрокантактный манометр ЭКМ-1 для отключения подкачивания насосов при падении давления в подающем трубопроводе 1 зоны.

При нормальном рабочем режиме включены подкачивающие насосы на обратном трубопроводе. Перепад давления до и после подкачивающих насосов воздействует на чувствительный элемент-реле давления «Рассечка», заслонка реле плотно закрывает сопло, слив отсутствует. Командное давление действует на МИМ клапанов ИК-25, затворы клапанов находятся в нижнем положении. При увеличении давления в подающем трубопроводе увеличивается командное давление с реле «Подача» и через открытое верхнее проходное сечение клапана ИК-25 воздействует на МИМ клапана РК-1 прикрывается, сопротивление прохода воды через клапан увеличивается и давление восстанавливается.

При увеличении давления в обратном трубопроводе (на стороне всаса насосов) увеличивается командное давление на реле «Обратка», через открытое верхнее проходное сечение клапана реле воздействует на МИМ клапана РК-2. Клапан открывается, сопротивление прохождения воды уменьшается и давление восстанавливается. При останове подкачивающих насосов из-за обесточивания насосов, либо по команде ЭКМ-давления после насосов снижается до нуля, заслонка реле давления «Рассечка» отходит от сопло, командное давление снижается до нуля.

Затворы ИК-25 поднимаются и вода через их нижние проходные сечения поступает на МИМ клапанов РК-1 и РК-2. Клапаны закрываются и рассекают сеть на гидравлические  изолированные зоны. При рассечке тепловой сети уменьшается давление в подаваемом трубопроводе (за счёт утечек и водозабора) и когда оно становится ниже статического давления 2 зоны, срабатывает реле «Подпитка», командное давление его уменьшается. Клапан РК-3 открывается и перед пуском воды из верхней зоны в нижнюю (помимо насосов и клапана РК-2) поддерживает заданное статическое давление.

После включения подкачивающих насосов под воздействием разницы давлений нагнетания и всаса командное давление реле №Рассечка» станет максимальным, затворы клапанов ИК-25 опускаются. Клапан РК-1 и РК-2 переходят в режим регулирования. Давление в подаваемом трубопроводе после РК-1 увеличивается, командное давление на реле «Подпитка» возрастает до максимального, клапан РК-3 полностью закрывается. Работа перекрывающей насосной переходит в нормальный режим работы. Отбор рабочей среды для питания регуляторов осуществляется из теплосети.

На объектах, где возможны резкие колебания  регулируемого параметра, а диаметр условного прохода более 300мм, скорость регулирования РК может оказаться недостаточной, поэтому в схеме регулятора вводится ускоритель трёхходовой импульсный клапан ИК-25.

3. Порядок подготовки к пуску; порядок пуска, останова и обслуживания оборудования насосной.

3.1. Приступая к наладке регуляторов на технологическом оборудовании, необходимо убедиться в том, что при ручном обслуживании с помощью задвижек (при открытых РК) технологическое оборудование работает нормально.

3.2. Перед включением регуляторов необходимо проверить наличие давления рабочей среды и продуть соединительные линии.

В качестве рабочей среды для регулирующих приборов должна применяться водопроводная вода, при её отсутствии - сетевая вода с температурой от +50 до +900С и давлением от 2 до 10 кгс/см2.

Использование воды с температурой выше 900С со сливом её в дренаж возможно только после предварительного охлаждения.

3.3. Если технологическое оборудование объекты регулирования оснащено несколькими регуляторами, то порядок их включения не должен нарушать режим работы этого оборудования. На понизительной насосной станции сначала включается реле «Рассечка», затем реле «Обработка», «Подача» и «Подпитка».

3.4. Наладка регуляторов включает в себя следующие операции:

- проверку правильности монтажа;

- проверку правильности сборки регулирующего клапана РК, регулирующего прибора реле РД-3А;

- подбор диаметра дросселя постоянного сечения;

- настройка регулятора РК на заданное давление;

- проверка качества работы регулятора.

3.5. Диаметр дросселя постоянного сечения подбирается при накладке регулятора опытным путём, исходя из следующих соображений: чем больше диаметр дросселя, тем выше скорость регулирования. Но увеличение диаметра дросселя может привести к тому, что клапан будет открываться недостаточно быстро.

Оптимальное значение диаметра дросселя постоянного сечения определяется в зависимости от давления рабочей среды при проведении наладочных работ и должно быть выбрано таким образом, чтобы регулирование, как при закрытие, так и при открытии регулирование, как при закрытии, так и при открытии регулирующего клапана при равных возмущениях было одинаково.

3.6. При настройке регуляторов проверяется наличие давления рабочей среды импульсного давления, плавность изменения (без рывков) управляющего давления при постепенном воздействии на настроенные элементы. При этом необходимо следить (после каждого воздействия) за значением регулируемого параметра в установившемся состоянии.

Поворотом настроечного винта добиваются некоторого повышения командного давления, приоткрываются запорные задвижки, с помощью которых поддерживается регулируемый параметр до и после клапана.

При наличии обводной линии открытие задвижки перед клапаном и закрытием на обводной линии производится синхронно. Уточняется значение регулируемого параметра воздействием на настроечный элемент. Полностью открываются задвижки перед клапанами и закрываются на обводной линии.

Правильно настроенный регулятор должен поддерживать регулируемый параметр в пределах зоны чувствительности и пропорциональности.

3.7. При настройке реле «Рассечка» необходимо учитывать следующее:

- устройство рассечки в основном предназначается для полной рассечки тепловой сети на гидравлически изолированные зоны при останове подкачивающих насосов;

- сигналом на срабатывание устройства рассечки служит либо падение располагаемого напора на подкачивающих насосах, либо повышение давления на стороне всаса насоса:

- установка клапана РК-2 не только позволяет дублировать обратные клапаны насосов, но и осуществлять плавный набор нагрузки насосами после их включения:

- при рассечке клапан РК-1 должен закрываться быстрее, открываться медленнее, чем клапан РК-2. Это достигается установкой дросселя постоянного сечения и увеличением степени сжатия пружины в ВИК-2 «Подача». Размеры дросселей и степень сжатия пружины определяется в процессе наладки.

4. Порядок допуска к осмотру, ремонту и испытанием оборудования.

4.1. Регуляторы и устройства защиты должны обслуживаться специально обученным персоналом в соответствии с местной инструкцией, составленной к данному объекту регулирования.

4.2. Во время эксплуатации необходимо контролировать работу регуляторов, используя для этой цели самопишущие и показывающие приборы.

Нормальная работа регуляторов характеризуется следующими параметрами:

а) регулируемый параметр должен поддерживаться в пределах зоны пропорциональности и чувствительности:

б) давление рабочей среды должно находиться в установленных пределах:

в) из сливных штуцеров регулирующих приборов всегда должен происходить сброс рабочей среды.

4.3. Периодически необходимо:

- продувать соединительные (импульсные) линии, промывать фильтр и отстойники:  прочищать дроссель и движущуюся часть усилительного элемента от солевых и механических отложений, систематически, с периодичностью выбранной на основании опыта эксплуатации, но не реже 1 раза в месяц (регулируемый параметр при этом поддерживается вручную с помощью задвижек или вентилей);

- подтягивать сальниковые уплотнения регулирующих приборов или натяжением настроечной пружины для регуляторов прямого действия на ¼ рабочего хода, при этом затвор должен перемещаться плавно без рывков;

- проверять герметичность импульсных линий, соединений и средств автоматизации.

4.4. В период останова тепловой сети один раз в год проводить проверку технического состояния (полную ревизию) всех элементов регуляторов вне зависимости от их состояния.

4.5. Испытания на срабатывание рассечки производить перед началом оптимального сезона в целях определения надёжности и необходимой скорости срабатывания и после окончания отопительного сезона для выявления дефектов.

Возможные неисправности регуляторов и методы устранения:

| Неисправность внешнее Проявление | Возможные неисправности | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Регулирующий прибор не Закрывается полностью | Недостаточное давление рабочей среды | Обеспечить регулирующий прибор рабочей средой |
|  | Засорение трубопровод командного давления | Продуть трубопровод командного давления |
| Регулирующий клапан не открывается | Клапан установлен ниже регулирующего прибора | Обеспечить установку регулирующего прибора на одной отметке от земли |
|  | Излишне сильно затянуто сальниковое уплотнение | Ослабить затяжку сальник. уплотнения |
|  | Недостаточно поджата пружина клапана | Увеличить сжатие шины клапана так, чтобы обеспеч. полное открытие клапана командном давление Рх=0, 02-0,03 Мпа |
|  | Командное давление (Рх)не уменьшается ниже 0,02-0,03 Мпа 0,02-0,03 кгс/см2 | Уменьшить диаметр дросселя на 0,2мм притереть поверх. Клапана |
| Ухудшение точности работы регулятора | Излишне сильно затянуто сальниковое уплотнение | Ослабить затяжку сальник. уплотнения |
| Подтекание воды из нижней части МИМ | Разрыв мембраны МИМ | Вскрыть МИМ, провер. отсутствие заусенцы и наличие плавных округлений в места прогиба мембраны. Заменить мембрану |

4.6. Персонал РТС обязан:

- контролировать работу устройств ТАИ, установленной в помещении ПНС;

- при обнаружении неисправности в работе контрольно-измерительных приборов, гидравлических регуляторов, ставить в известность персонал ЭС с записью в оперативном журнале дежурного машиниста или диспетчера АТС.

- поддерживать чистоту наружных поверхностей шкафов, панелей, приборов, установленных на оборудовании ПНС;

- принимать участие в испытаниях гидравлических регуляторов совместно с персоналом ЭС, выполнять мероприятия, обеспечивающие соблюдение правил ТБ и ПБ при ремонте оборудования.

Планируется на 2016-2017 гг. внедрение АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом), с выводом управления технологическим процессом на ЦТП на единый пункт.

15.2  Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и ПНС МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

На предприятии имеется шесть неавтоматизированных центральных тепловых пунктов (ЦТП) с постоянным присутствием оперативного (обслуживающего) персонала. Один из ЦТП (пл.Заводская, 92) является по технологии насосной станцией (повышающая давление, регулирующая температуру).

16 . Защита тепловых сетей от превышения давления

16.1  Защита тепловых сетей  Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань от превышения давления

На магистральных сетях ТЭЦ-2 для защита от превышения давления предусмотрен гидрозатвор  на коллекторе обратного трубопровода.

16.2  Защита тепловых сетей  МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» от превышения давления

На тепловых сетях предприятия отсутствуют приборы защиты от превышения давления, регуляторы давления устанавливаются в индивидуальных тепловых пунктах потребителей тепловой энергии.

17 .  Бесхозяйные тепловые сети

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань.

Таблица 17.1 Перечень участков тепловых сетей, определенных как бесхозяйные в тепловом районе Бабаевского.

| Длина участка, м | Диаметр условный ПТ, мм | Вид прокладки тепловой сети | Наименование начала участка | Наименование конца участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой район Бабаевского, ПГУ-235 |  |  |  |  |
| 61.5 | 200 | Подземная канальная | К-1 | 41-5 |
| 21 | 100 | Подземная канальная | К-2 | 41-6 |
| 159 | 200 | Надземная | Си-1а | Си-2 |
| 300 | 50 | Надземная | Си-6 | Си-3-1 |
| 24 | 150 | Подземная канальная | отв.на ООО ПКФ Савойя 4-я Черниг.6А | Савойя |
| 97 | 100 | Надземная | Си-2 | Си-3 |
| 1 | 150 | Подземная канальная | Си-2 | отв.на ООО ПКФ Савойя 4-я Черниг.6А |
| 114 | 50 | Надземная | Си-3 | Си-6 |
| 482 | 200 | Надземная | отв. на ДСУ-2, 3-я Черниг.2 | Си-6-1 |
| 413 | 100 | Надземная | УТ-11-1 | Фи-1 |
| 6.5 | 80 | Подземная канальная | 41-4 | Фи-2 |
| 51.2 | 70 | Подземная канальная | 41-9 | Фи-3 |
| 74.5 | 100 | Подземная канальная | 41-5-1 | 41-8 |
| 16.5 | 200 | Подземная канальная | 41-5 | 41-8-1 |
| 44 | 100 | Подземная канальная | 41-6 | 41-8-2 |
| 42 | 50 | Надземная | Фи-2 | Фи-3 |
| 5 | 50 | Подземная бесканальная | Фи-3 | 3Черниг2А |
| 13 | 50 | Подземная бесканальная | Фи-4-а | ввод.на ж/д 4-я Черниг.1А |
| 36 | 50 | Надземная | Фи-3 | Фи-4 |
| 10 | 50 | Подземная бесканальная | Фи-4 | 3Черниг2Б |
| 30 | 50 | Надземная | Фи-4 | 3Черн2В |
| 85 | 50 | Надземная | Фи-4 | 3Черн2Г |
| 83 | 50 | Надземная | Фи-1 | Фи-2 |
| 0.2 | 50 | Надземная | УТ-16-2 | на Энерг.28Б 28В |
| 11 | 80 | Надземная | УТ-16-3 | Дрыгин |
| 43 | 50 | Подземная канальная | 53-20 | Бул7 э:в |
| 14 | 100 | Подземная канальная | Б-8 | Б-81 |
| 21 | 200 | Подземная канальная | Б-9 | 41-4 |
| 24 | 100 | Подземная канальная | Б-81 | Б-82 |
| 42.3 | 70 | Подземная канальная | 160712 | Акс12к4 |
| 19 | 50 | Подземная канальная | 79-4* | Акс12к4 э:а |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | 79-5 | 160712 |
| 42.3 | 70 | Подземная канальная | 160708 | Акс12к4 э:б |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | 79-5 | Акс12к4 э:б |
| 123 | 100 | Надземная | УТ73-29 | Акс12к4 э:б |
| 52 | 100 | Подземная канальная | 73-30 | СШ№27 э:б |
| 15 | 100 | Подземная канальная | 73-30 | СШ№27 э:а |
| 4 | 80 | Подземная канальная | Б-82 | Б-83-а |
| 55 | 70 | Подземная канальная | Б-82 | пр.уч. |
| 125 | 200 | Подземная канальная | Б-8 | Б-9 |
| 45.5 | 80 | Подземная канальная | 69-1 121 | Б-10-1 |
| 32 | 200 | Подземная канальная | 41-4 | К-1 |
| 3 | 50 | Подземная канальная | 41-5 | К-2 |
| 1 | 100 | Подземная канальная | Си-1а | отв. на Синев АБК 3Черниг. |
| 433 | 200 | Надземная | VПС-7 | Си-1а |
| 43 | 70 | Подземная бесканальная | 53-20 | Бул7гвс3 |
| 45.5 | 80 | Подземная канальная | 69-1 12 | 69-1-1 |
| 57.5 | 50 | Надземная | 69-1 13-а | 69-1-2 |
| 9.8 | 50 | Надземная | на Энерг.28Б 28В | 69-1-3 |
| 59 | 80 | Подземная канальная | 53-19-1 | 53-20 |
| 59 | 80 | Подземная бесканальная | 53-19-2 | 53-20 |
| 17 | 50 | Подземная канальная | 53-20-1 | Бул7 э:б |
| 17 | 70 | Подземная бесканальная | 53-20-2 | Бул7гвс2 |
| 188 | 50 | Надземная | 53-20-в | ввод.на ж/д 4-я Черниг.1А |
| 21 | 200 | Подземная бесканальная | 53-21-б | УТ-11-в |
| 36 | 150 | Надземная | 53-21-а | УТ-11-1 |
| 50 | 50 | Подземная канальная | 53-21-1 | Бул7 э:а |
| 50 | 70 | Подземная бесканальная | 53-21-2 | Бул7гвс1 |
| 349.5 | 100 | Надземная | 53-21-3 | 73-30 |

Таблица 17.2 Перечень участков тепловых сетей, определенных как бесхозяйные в тепловом районе Северный.

| Длина участка, м | Диаметр условный ПТ, мм | Вид прокладки тепловой сети | Наименование начала участка | Наименование конца участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 80 | Надземная | м3-а | 73-31 |
| 38 | 70 | Подземная бесканальная | м3-б | СПер84 э:а |
| 38 | 50 | Подземная бесканальная | М3пс-6 | СПер84 гвс1 |
| 18.25 | 70 | Подземная бесканальная | М3пс-5 | СПер84 гвс2 |
| 18.25 | 70 | Подземная бесканальная | М3пс-4 | СПер84 э:б |
| 18.25 | 70 | Подземная бесканальная | М3пс-3 | СПер84 гвс3 |
| 18.25 | 70 | Подземная бесканальная | М3пс-2 | СПер84 э:в |
| 7 | 80 | Надземная | М3пс-1 | Сп101/8 |
| 1 | 150 | Надземная | М3пс-0 | М3пс-1 |
| 1 | 150 | Надземная | М3пс-1 | шк32ба |
| 25 | 80 | Надземная | на ЦТП 1-я Перевозная 118 | шк32ба |
| 13 | 50 | Подвальная | на ЦТП 1-я Перевозная 119 | шк32ба |
| 2.8 | 200 | Подземная канальная | на ЦТП 1-я Перевозная 120 | М3пс-6 |
| 138.8 | 100 | Подземная бесканальная | м3-1 | М3пс-7 |
| 42 | 150 | Надземная | АК2-35 | м3-1 |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | АК2-36 | АК6пс-7 |
| 59.8 | 100 | Надземная | АК2-37 | 157229 |
| 36 | 100 | Надземная | АК2-36 | АК2-37 |
| 3.5 | 100 | Надземная | АК2-22-1 | ЗА-АК2-22-1 |
| 14.8 | 100 | Надземная | я14-7 | пр.уч.стр.17к2 |
| 17.6 | 80 | Подземная канальная | я14-8 | пр.уч.стр.17к2 |
| 2 | 80 | Подвальная | я14-9 | 1п120 э:б |
| 0.2 | 20 | Подземная канальная | я14-10 | Бо10Б |
| 10 | 70 | Надземная | я14-11 | пр.уч.Б.Ал.67к2 Тутаринов |
| 15 | 100 | Подземная бесканальная | я14-12 | БА-2А |
| 0.2 | 100 | Подземная канальная | я14-13 | 1п134 |
| 0.5 | 80 | Надземная | я14-14 | 1п135 |
| 1 | 100 | Подземная бесканальная | я14-15 | 1п120 от |
| 76 | 80 | Надземная | я14-16 | Кр11 |
| 24 | 200 | Подземная бесканальная | отв. на Ябл.23 | ШК Ябл.23 Б.Ал.41 |
| 0.5 | 80 | Подземная канальная | отв. на Ябл.24 | м3-б |
| 180 | 150 | Надземная | отв. на Ябл.25 | м3-7 |
| 10.5 | 100 | Подземная канальная | отв. на Ябл.26 | Я31 |
| 11 | 80 | Подземная бесканальная | Я13-2а | общУКТ |
| 0.2 | 80 | Подвальная | Я5-10* | общУКТ-2а |
| 215.6 | 100 | Надземная | ШК Кооп.28,Тов.31А,Авиац.30 | Хз1 |
| 0.2 | 100 | Надземная | УТ55 | м5-0 |
| 125 | 150 | Надземная | М5пс-3 | м5-1 |
| 97 | 100 | Надземная | М5пс-4 | Я3-2 |
| 9.19 | 50 | Подвальная | м5-1 | Неч |
| 41 | 150 | Надземная | м5-1 | м5-2 |
| 83 | 100 | Надземная | м5-2 | м5-3 |
| 0.2 | 70 | Надземная | м5-3 | М5пс-9 |
| 12 | 100 | Надземная | м5-3 | нСудЛр |
| 26 | 50 | Подземная бесканальная | я16-1-2 | нСудЛр |
| 5 | 80 | Надземная | я16-1-3 | Бел15к2 |
| 112 | 80 | Надземная | я16-1-4 | Кул46 |
| 30 | 100 | Подземная канальная | я16-1-5 | Сав.4 |
| 18.5 | 80 | Надземная | я16-1-6 | я16в |
| 20 | 80 | Надземная | я16-1-7 | КоН19 э:б |
| 50 | 80 | Надземная | я16-1-8 | СЯС64Б |
| 8 | 80 | Надземная | ЗА-11А-46 | СЯС65Б |
| 2.5 | 100 | Подземная канальная | 162781 | 5-1 |
| 2.5 | 100 | Подземная канальная | 5 | 162781 |
| 2 | 100 | Подземная канальная | 162776 | 3-1 |
| 2 | 100 | Подземная канальная | 3 | 162776 |
| 30.8 | 70 | Подземная канальная | 162773 | 2Зел3 |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | Зг9 | 162773 |
| 2.8 | 80 | Подземная канальная | 145826 | 3-яЗел4 |
| 58.8 | 100 | Подземная канальная | 145778 | пр.уч. |
| 37.3 | 70 | Подземная канальная | 162760 | 2-яЗел3к3 |
| 2.6 | 70 | Подземная канальная | 145760 | пр.уч. |
| 9.3 | 70 | Подземная канальная | 145743 | 2-яЗел3к1 |
| 2.8 | 100 | Подземная канальная | 162749 | Зг9а |
| 41.1 | 100 | Подземная канальная | 146232 | пр.уч. |
| 12.8 | 70 | Подземная канальная | 162739 | 2-яЗел3к4 |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | Зг5 | 162739 |
| 16.1 | 80 | Подземная канальная | 146083 | пр.уч. |
| 16.6 | 70 | Подземная канальная | 162728 | пр.уч. |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | Зг7 | 162728 |
| 15.5 | 80 | Подземная канальная | я16в | Ябл42 |
| 78.5 | 80 | Надземная | 11А-18-1 | Кул64 э:в |
| 11.5 | 80 | Подземная бесканальная | 11А-18-2 | Кул64 э:б |
| 12.3 | 80 | Надземная | 11А-18-3 | 11А-18-1 |
| 10 | 70 | Надземная | 11А-18-4 | 11а-16а |
| 34 | 70 | Надземная | я13-23-1 | 11а-16б |
| 20 | 70 | Надземная | я13-24-12а | 11а-13-3 |
| 5 | 80 | Подземная канальная | я13-24-12а | Кр29 |
| 19.5 | 80 | Надземная | я13-24-12а | я16б |
| 55.5 | 100 | Подземная канальная | я13-27 | я16б-1а |
| 24 | 100 | Надземная | я16а* | я16б |
| 35 | 150 | Подземная бесканальная | я19-1 | я19-2 |
| 2 | 50 | Подвальная | я19-3б | 1п120 ЛОМ Iоч |
| 7 | 50 | Подвальная | я19-3б | 1п120 э:в |
| 84 | 80 | Подземная бесканальная | я19-3а | я19-3б |
| 3.3 | 80 | Надземная | ЗА-сп1-22а гвс | ю2-77а |
| 27 | 80 | Подземная бесканальная | я19-2 | ю2-77а |
| 10 | 125 | Подземная бесканальная | я19-3 | я19-3а |
| 69 | 100 | Надземная | НБ1-2-0 | я19-3а |
| 102 | 80 | Надземная | НБ1-2-1 | НБ1-2в |
| 11.5 | 100 | Подземная канальная | ЗА-Т13-6 | НБ1-2в-1 |
| 33 | 150 | Подземная бесканальная | я19-2 | НБ1-2в-2 |
| 55.5 | 100 | Подземная бесканальная | я19-3 | НБ1-2в-3 |
| 0.2 | 200 | Подземная канальная | я19 | на ЦТП 1-я Перевозная 120 |
| 0.1 | 125 | Надземная | т/ввод на ж/д Минусин.5 | на ЦТП 1-я Перевозная 121 |
| 0.2 | 125 | Надземная | 140722 | т/ввод на ж/д Минусин.5 |
| 0.2 | 125 | Надземная | ЗА-СП3-71 | 140722 |
| 11 | 70 | Подземная бесканальная | ЗА-СП3-72 | пр.уч. |
| 8 | 70 | Надземная | ЗА-СП3-73 | СП3-73а |
| 20 | 125 | Надземная | пДуб-21а | СП3-73а |
| 8 | 125 | Подземная канальная | пДуб-21 | пДуб-21а |
| 0.2 | 100 | Надземная | СП-2 | СП2пс-5 |
| 5 | 80 | Надземная | СП-2-1 | Бел15к2 |
| 10 | 100 | Надземная | СП-2-2 | сп-7 |
| 11 | 80 | Надземная | СП-2 | СП-2-2 |
| 11 | 70 | Надземная | СП-1 | пр.уч. |
| 8 | 70 | Надземная | СП-5 | пр.уч. |
| 20 | 125 | Подземная бесканальная | 11А-17оп. | я19-3 |
| 1 | 80 | Подземная бесканальная | 11А-17оп. | 1п120 э:а |
| 1 | 80 | Подземная бесканальная | 11А-17оп. | 1п120 ЛОМ 2оч |
| 56 | 80 | Подземная бесканальная | 11А-17оп. | 1п120 гвс |
| 0.5 | 100 | Подземная бесканальная | 11А-17оп. | 1п120 ЛОМ 3оч. |
| 31 | 80 | Подземная бесканальная | 11А-17оп. | 1п120 ЛОМ 3оч. |
| 19 | 70 | Надземная | ЗА-11а-17 | 11А-17оп. |
| 146 | 80 | Надземная | ЗА-КУ-2 | СП2пс-8 |
| 0.2 | 100 | Надземная | сп-7 | СП2пс-9 |
| 16.8 | 80 | Надземная | 136498 | СП2пс-10 |
| 48 | 200 | Надземная | т1-1а | т1-2 |
| 12.375 | 70 | Надземная | т1-12 | Бо29общ |
| 4.8 | 70 | Подземная канальная | АК6пс-7 | Бо29общ |
| 5.8 | 100 | Подземная канальная | 157376 | КМарк33 |
| 0.2 | 100 | Надземная | 157229 | По54к3 |
| 25 | 100 | Надземная | 157221 | АК2-36 |
| 17.5 | 100 | Подземная канальная | ЗА-АК2-22-1 | АК2-22а |
| 34.8 | 70 | Надземная | М5пс-9 | роддом |
| 0.2 | 100 | Подземная бесканальная | М3пс-7 | шк32 |
| 50 | 150 | Подземная канальная | ЗА-НБ2-11а | НБ2-4а |
| 12 | 80 | Надземная | Т26*пс-1 | шк33 |
| 4.5 | 100 | Подземная канальная | Т13пс-3 | НБ2-4а |
| 6.8 | 100 | Подземная канальная | Т13пс-1 | шк34 |
| 17 | 100 | Надземная | Т-пс231 | Тат33 |
| 26 | 100 | Надземная | Т-пс215 | Тат23 |
| 87 | 125 | Надземная | Т13пс-25 | Т13-51Б |
| 25 | 100 | Подземная бесканальная | Т13пс-11 | Т13-4-1 |
| 68 | 80 | Подземная бесканальная | 11А-8пс-11 | пр.уч. |
| 46.5 | 80 | Подземная бесканальная | 11А-8пс-5 | Т13-51в |
| 70 | 100 | Надземная | 11А-8пс-1 | Т13-51в |
| 0.2 | 70 | Надземная | Я1пс-5 | Я5-3г |
| 288 | 150 | Надземная | Я5пс-7 | Я5-3д |
| 34 | 200 | Подземная бесканальная | Я5пс-15 | Я5-3б |
| 31.8 | 80 | Подземная бесканальная | Я8пс-53 | я7-8 |
| 29.3 | 80 | Подземная бесканальная | Я8пс-43 | я8-9 |
| 1 | 200 | Подземная бесканальная | СП-35,СП-36 | отв. на Ябл.23 |
| 8 | 200 | Надземная | т1-1 | т1-1а |
| 62 | 80 | Надземная | Т-пс179 | Тат 63 |
| 32 | 80 | Надземная | Т37** | КоН11 э:б |
| 19 | 80 | Надземная | Т37* | КоН11 э:а |
| 0.2 | 100 | Подземная канальная | Т13-67 | Т13пс-1 |
| 0.5 | 100 | Подземная канальная | Т42Б | Т13пс-3 |
| 1 | 32 | Надземная | пр.уч. | Сш26 |
| 8.5 | 50 | Надземная | т8-13 | Тат23А |
| 65.5 | 100 | Надземная | т8-12 | т8-13 |
| 10 | 80 | Надземная | т8-11 | Тат23А |
| 8 | 50 | Надземная | т8-10 | ж/д Ерев. |
| 49.8 | 100 | Надземная | БАпс-5 | ж/д Ерев. |
| 4 | 150 | Надземная | СП1пс-9 | сп1-4а |
| 25 | 80 | Надземная | БАпс-6 | сп1-4б |
| 23 | 100 | Надземная | СП1пс-10 | сп1-4а |
| 5 | 32 | Надземная | БАпс-7 | ж/д Ерев. |
| 5 | 80 | Надземная | СП1пс-11 | ж/д Ерев. |
| 16 | 100 | Надземная | БАпс-8 | БАпс-9 |
| 130 | 150 | Надземная | СП2пс-71 | СП-24 |
| 65.8 | 100 | Надземная | СП2пс-9 | Сп 101/10 |
| 20.8 | 100 | Надземная | СП2пс-5 | СП-2 |
| 28 | 80 | Надземная | СП3пс-97 | пр.уч. |
| 134 | 100 | Надземная | ЗА-СП3-79 | сп3-75в |
| 5 | 32 | Надземная | ЗА-СП3-80-1 | ж/д Ерев. |
| 40 | 50 | Надземная | ЗА-СП3-80-2 | ИП |
| 13 | 100 | Надземная | УТ3-1 | ж/д Ерев. |
| 25 | 100 | Надземная | УТ3-2 | ж/д Ерев. |
| 110 | 50 | Надземная | УТ3-3а | Тарасов |
| 138 | 100 | Надземная | УТ3-4б | Тарасов |
| 75 | 100 | Подземная бесканальная | УТ3-5 | Тарасов |
| 248 | 100 | Подземная бесканальная | УТ3-6 | УТ3-1 |
| 0.2 | 100 | Надземная | я5-63 | Я5пс-29 |
| 57.6 | 100 | Надземная | Я5пс-29 | Я5пс-30 |
| 60 | 80 | Подземная бесканальная | я7-8 | Ан26 |
| 26 | 80 | Подземная бесканальная | я7-8 | Ан24 |
| 23 | 80 | Подземная бесканальная | я7-8 | Ан22А |
| 2 | 50 | Надземная | м5а-1 | ЖККРВС |
| 45 | 80 | Подземная бесканальная | я8-10 | Ан18 |
| 20 | 80 | Подземная бесканальная | я8-10 | Ан20 |
| 38 | 80 | Подземная бесканальная | я8-9 | я8-10 |
| 20 | 80 | Подземная бесканальная | я8-9 | Ан22 |
| 0.2 | 80 | Подземная бесканальная | я8-5б | Я8пс-43 |
| 40 | 150 | Надземная | Я5-3г | Я8пс-44 |
| 12.375 | 70 | Надземная | Я5-3г | Бо29оч2 |
| 60 | 150 | Надземная | Я5-3в | Я5-3г |
| 12.375 | 70 | Надземная | Я5-3в | Бо29оч3 |
| 80 | 150 | Надземная | Я5-3б | Я5-3в |
| 12.375 | 70 | Надземная | Я5-3б | Бо29оч1 |
| 71 | 100 | Надземная | Я3-2 | РКпрф1 |
| 107 | 100 | Надземная | Я3-3 | Я3-3а |
| 52 | 100 | Подземная бесканальная | Я3-2а | Я3-3 |
| 41 | 100 | Надземная | Я3-2-2 | Я3-2а |
| 131 | 70 | Подземная канальная | Я3-2-3 | Тов31А |
| 20 | 80 | Подвальная | 11а-ц-3 | пр.уч. |
| 43 | 80 | Подземная бесканальная | 11а-ц-2 | 11а-ц-3 |
| 2 | 80 | Подвальная | пр.уч. | Ал51к1 |
| 2 | 80 | Подвальная | 11а-33в | пр.уч. |
| 2 | 80 | Подвальная | 11а-33в | Ал51к1 |
| 15 | 80 | Подвальная | 11а-33б | 11а-33в |
| 22 | 80 | Подземная канальная | 11а-33а | 11а-33б |
| 9.5 | 80 | Надземная | 11а-33 | 11а-33а |
| 12.5 | 70 | Подземная бесканальная | 11а-27 | 11а-33б |
| 22 | 80 | Надземная | 11а-25 | 11а-25а |
| 175.3 | 70 | Надземная | Хз1 | Я1пс-5 |
| 6 | 80 | Подземная бесканальная | Хз2 | Ку46к1 |
| 15 | 80 | Подземная бесканальная | Хз3 | Кул62к1 э:б |
| 38 | 50 | Надземная | кн2-7 | Куйб11 |
| 165 | 80 | Подземная бесканальная | кн8 | кн8-1 |
| 24 | 50 | Надземная | кн2-6 | кн2-7 |
| 129.5 | 80 | Подземная канальная | кн2-7 | Сш32 |
| 33 | 70 | Надземная | кн2-8 | СЯС64А |
| 4 | 100 | Надземная | СП3-72 | СП3-72а |
| 17.5 | 50 | Подземная бесканальная | СП3-73 | СП3-73а |
| 29 | 70 | Подземная канальная | НБ1-8а | СП3-73а |
| 24.5 | 80 | Подземная канальная | НБ1-8а | СП3-72а |
| 24.5 | 80 | Подземная канальная | НБ1-8б | СП3-72а |
| 29 | 50 | Подземная канальная | НБ1-8г | Мин4гвс |
| 17.5 | 70 | Подземная бесканальная | НБ1-61а | НБ1-61б |
| 40 | 70 | Надземная | НБ1-61б | НБ1-61б |
| 8 | 80 | Подземная канальная | СП-19 | Зел51 |
| 10 | 50 | Подвальная | Сп111-2 | Сп111 э:магнит |
| 2 | 70 | Надземная | СП-24 | Сп113 |
| 8 | 70 | Надземная | СП-21 | Сп109 |
| 1.5 | 80 | Надземная | МБ-33А-1 | пр.уч. |
| 64.5 | 80 | Подземная канальная | МБ-33А | МБ-33А-1 |
| 38 | 100 | Надземная | МБ-32 | уМед9 |
| 20 | 80 | Подземная бесканальная | пр.уч.5-я Зеленг.7 | 5-Зел7 |
| 11 | 80 | Надземная | БА14 | пр.уч.5-я Зеленг.7 |
| 35 | 70 | Надземная | БА-10 | пр.уч.5-я Зеленг.8 |
| 28 | 70 | Надземная | БА-11 | пр.уч.5-я Зеленг.9 |
| 49.2 | 80 | Подвальная | БА-12 | 2Зел4 э:в |
| 2 | 50 | Подвальная | БА-13 | 2Зел4 э:б |
| 32 | 70 | Подвальная | БА-14 | БА-15 |
| 2 | 40 | Подвальная | БА-15 | 2Зел4 э:а |
| 0.2 | 100 | Подземная канальная | пр.уч. | пр.уч. |
| 2.6 | 70 | Подземная канальная | 145691 | пр.уч. |
| 0.2 | 100 | Подземная канальная | Зг5 | 146232 |
| 14 | 100 | Подземная канальная | 6 | 6-1 |
| 5 | 50 | Надземная | 5-1 | 3-я Зеленг.2к2 э:а+гвс |
| 5 | 50 | Надземная | 5-1 | 3-я Зеленг.2к2 э:б |
| 50 | 200 | Подземная канальная | 5 | 6 |
| 5 | 100 | Надземная | 10 | 10-1 |
| 5 | 50 | Надземная | 10-1 | 2Зел1к3 э:а |
| 5 | 50 | Надземная | 10-1 | 2Зел1к3 э:б |
| 24.38 | 32 | Надземная | 10 | 2Зел1к3 36кв ж/д |
| 47 | 100 | Подземная канальная | 9 | 10 |
| 12 | 150 | Подземная канальная | 7 | 8 |
| 5 | 50 | Надземная | 6-3 | 2Зел1к2 э:а |
| 5 | 50 | Надземная | 6-3 | 2Зел1к2 э:б |
| 5 | 100 | Надземная | 6-2 | 6-3 |
| 98 | 100 | Подземная канальная | 6-1 | 6-2 |
| 35 | 125 | Подземная канальная | Зг1а-б | 9 |
| 45 | 150 | Подземная канальная | 8 | Зг1а-б |
| 5 | 50 | Надземная | 6-3 | 2Зел1к2 э:б |
| 27 | 150 | Подземная канальная | 6 | 7 |
| 79 | 200 | Подземная канальная | 4 | 5 |
| 4 | 100 | Подземная канальная | 3-1 | 3-я Зеленг.2к3 э:а |
| 5 | 50 | Надземная | 3-1 | 3-я Зеленг.2к3 э:б |
| 48 | 200 | Подземная канальная | 3 | 4 |
| 32 | 80 | Надземная | 156895 | БАпс-4 |
| 0.2 | 100 | Надземная | БА-2 | БАпс-5 |
| 12.2 | 50 | Надземная | БА-3 | НБ2-4а |
| 86 | 50 | Надземная | БА-4 | Гп22об |
| 13.5 | 50 | Надземная | НБ2-4а | Гп22об |
| 2.5 | 50 | Надземная | НБ2-4б | Гп22об |
| 13.5 | 50 | Надземная | НБ2-4а | НБ2-4а |
| 9.7 | 50 | Надземная | НБ2-4 | НБ2-4а |
| 86 | 50 | Надземная | НБ2-4а | НБ2-4б |
| 13 | 100 | Надземная | НБ2а-1-1 | НБ2-4б-1 |
| 77 | 150 | Подземная канальная | НБ2а-1-2 | НБ2а-1-1 |
| 13.8 | 100 | Подземная канальная | НБ2в | пр.уч. |
| 60 | 80 | Подземная канальная | НБ2-В | НБ2-Г |
| 0.2 | 80 | Подземная канальная | НБ2-В-2 | Б.Ал.32 |
| 11 | 80 | Подземная канальная | НБ2б | пр.уч. |
| 101 | 150 | Подземная канальная | НБ2б | НБ2в |
| 17 | 150 | Подземная канальная | НБ2а-1 | НБ2б |
| 6 | 150 | Надземная | УТ-35-3а | НБ2а-1 |
| 0.2 | 80 | Подземная канальная | Зг9 | 145826 |
| 190 | 200 | Подземная канальная | Зг* | 3 |
| 24 | 150 | Подземная канальная | Зг1 | Зг6 |
| 92 | 200 | Подземная канальная | Зг* | Зг1 |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | пр.уч. | 2Зел6А |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | пр.уч. | 2Зел6Б |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | Зг8 | 145691 |
| 0.2 | 70 | Подземная бесканальная | Зг6 | 145710 |
| 85.5 | 150 | Подземная канальная | Зг1 | Зг2 |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | Зг4 | 145743 |
| 88.5 | 100 | Подземная канальная | Зг3 | Зг9 |
| 19 | 150 | Подземная канальная | Зг3 | Зг4 |
| 3 | 70 | Подземная канальная | Зг9а | 2-яЗел3к2 э:б |
| 79 | 150 | Подземная канальная | Зг9 | Зг3 |
| 0.2 | 100 | Подземная канальная | Зг9 | 162749 |
| 30 | 50 | Подвальная | Зг9а | 2-яЗел3к2 э:а |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | Зг4а | 145760 |
| 0.2 | 100 | Подземная канальная | Зг4а | 145778 |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | пр.уч. | 2Зел3 |
| 44 | 50 | Подвальная | 2Зел1к1 на э:а | 2Зел1к1 э:б |
| 2 | 80 | Подвальная | 2Зел1к1 на э:а | 2Зел1к1 э:а |
| 35.5 | 150 | Подземная канальная | Зг4 | Зг4а |
| 0.2 | 70 | Подземная канальная | Зг4а | 162760 |
| 12 | 70 | Подвальная | пр.уч. | 2Зел1к1 на э:а |
| 0.2 | 80 | Подземная канальная | Зг5 | 146083 |
| 33 | 150 | Подземная канальная | Зг2 | Зг9 |
| 0.2 | 80 | Подземная канальная | пр.уч. | БАл36к1 |
| 38.5 | 150 | Подземная канальная | Зг2 | Зг5 |
| 19.6 | 70 | Подземная бесканальная | 145710 | пр.уч. |
| 0.2 | 70 | Подземная бесканальная | пр.уч. | 2Зел6В |
| 47 | 150 | Подземная канальная | Зг7 | Зг8 |
| 24 | 150 | Подземная канальная | Зг6 | Зг7 |
| 30 | 150 | Надземная | УТ39-1-3 | Кул44 |
| 22.5 | 80 | Надземная | НБ1-2в | НБ1-2г |
| 6.8 | 70 | Надземная | 136494 | Ку36к2 |
| 0.2 | 70 | Надземная | НБ2-6 | 136494 |
| 0.2 | 80 | Надземная | НБ2-6 | 136498 |
| 14 | 80 | Подземная бесканальная | НБ2-7 | Ку36к1 |
| 37 | 100 | Надземная | НБ2-5 | НБ2-6 |
| 0.2 | 70 | Подземная бесканальная | НБ2-5 | 136511 |
| 30 | 150 | Надземная | НБ2-4а | НБ2-5 |
| 0.5 | 150 | Подземная канальная | НБ2-4 | ЗА-НБ2-11а |
| 58 | 70 | Надземная | НБ1-213 | ЗА-НБ2-11б |
| 1.5 | 80 | Подземная канальная | НБ1-213 | ЗА-НБ2-11в |
| 13 | 70 | Надземная | ЗГ44732 | НБ1-61а |
| 1.5 | 80 | Надземная | НБ1-6 | НБ1-61в-1 |
| 45 | 80 | Надземная | НБ1-7 | НБ1-213 |
| 0.2 | 50 | Подземная канальная | пр.уч. | Кул11 |
| 10.8 | 50 | Подземная канальная | НБ1-27 | пр.уч. |
| 13 | 50 | Надземная | ЗГ44734 | маг15а |
| 1.5 | 80 | Надземная | ЗГ44735 | маг15б |
| 1 | 25 | Подземная канальная | на Куликова 15А | маг15а |
| 1 | 25 | Подземная канальная | НБ1-15б | на Куликова 15А |
| 1 | 40 | Подземная канальная | НБ1-15б | маг15а |
| 41 | 40 | Подземная канальная | НБ1-15* | НБ1-15б |
| 63 | 80 | Надземная | 13518 | Кул34 |
| 49.8 | 70 | Подземная бесканальная | 136511 | Ку36к3 стр.5 |
| 22.5 | 80 | Подземная канальная | НБ2-4 | НБ2-4-1 |
| 3 | 70 | Надземная | НБ2-5 | Ст1 |
| 4 | 100 | Надземная | УТ16-4 | УТ16-3б |
| 3.5 | 100 | Надземная | УТ16-5 | Пол19 |
| 40 | 80 | Подземная бесканальная | УТ16-6 | дПол3 |
| 0.5 | 80 | Подземная канальная | Т13-51в | 11А-8пс-5 |
| 0.2 | 100 | Подземная канальная | АК2-10 | 157376 |
| 108 | 100 | Подземная канальная | АК2-11 | Поб52к1 |
| 5.5 | 80 | Подземная бесканальная | ЗА-АК2-38 | Поб52к2 |
| 10 | 40 | Подземная канальная | 11а-13-2* | 11а-13-2б |
| 11 | 40 | Надземная | 11а-13-2б | пр.уч. |
| 20 | 80 | Подземная канальная | 11А-15* | Кул62к1 э:а |
| 10.5 | 80 | Надземная | 11Апс-55 | Кул62к1 э:а |
| 61.5 | 70 | Надземная | 11Апс-56 | Кул64 э:а |
| 85 | 100 | Надземная | 11а-19а | Кул64к1 |
| 49 | 150 | Надземная | 11а-19 | 11а-19а |
| 1 | 80 | Подземная бесканальная | 11А-18-1 | 11а-19а |
| 0.2 | 80 | Надземная | 11а-18 | 11а-19а |
| 0.5 | 80 | Подвальная | Т13-51в | 11А-8пс-3 |
| 69 | 50 | Надземная | Т-пс185 | т8-11 |
| 40 | 50 | Надземная | т8-11 | т8-12 |
| 11 | 50 | Надземная | т8-12 | Тат6А |
| 2 | 100 | Надземная | Т13-51Б | Т13-51Б-1 |
| 20 | 80 | Подземная канальная | т26-1 | Сав.4 |
| 46.5 | 100 | Надземная | Т13-51Б-1 | Бер5 э:б |
| 5 | 50 | Надземная | 6-3 | 2Зел1к2 э:б |
| 23.5 | 100 | Подземная бесканальная | Т13-51Б-1 | Бер5 э:а |
| 10 | 80 | Подземная канальная | 146083 | пр.уч. |
| 21 | 200 | Подземная канальная | Т-1* | т1-1 |
| 120 | 200 | Надземная | т1-2 | т1-3 |
| 96 | 200 | Надземная | т1-3 | т1-4 |
| 31.8 | 80 | Подземная канальная | НБ2-Г | Б.Алекс,32 |
| 32 | 200 | Надземная | т1-4 | т1-6 |
| 20 | 200 | Надземная | т1-6 | т1-7 |
| 82 | 50 | Надземная | т1-7 | М5пс-3 |
| 1 | 70 | Надземная | т1-8 | М5пс-3 |
| 19 | 70 | Надземная | т1-9 | М5пс-3 |
| 42 | 70 | Подземная бесканальная | т1-10 | М5пс-3 |
| 20 | 150 | Подземная канальная | т1-7 | т1-8 |
| 152 | 80 | Надземная | Я3-4* | д/с№52 |
| 1 | 150 | Надземная | М3пс-1 | М3пс-2 |
| 23 | 80 | Подземная канальная | М3пс-2 | м3-б |
| 4.6 | 70 | Надземная | сп1-52 | м3-б |
| 4.6 | 70 | Надземная | сп1-54 | м3-б |
| 2 | 70 | Надземная | сп1-4-1 | Ст1 |
| 0.8 | 150 | Надземная | сп1-4 | СП1пс-9 |
| 2 | 100 | Надземная | сп1-4а | СП1пс-10 |
| 4.6 | 70 | Надземная | сп1-52 | СП1пс-11 |
| 4.6 | 70 | Надземная | сп1-54 | СП1пс-12 |
| 38 | 80 | Надземная | сп1-13А | сп1-13Б |
| 38 | 80 | Надземная | сп1-13А | Кн231к2 |
| 0.2 | 100 | Надземная | пр.уч.стр.17к2 | сп1-4Аг-3-4-1 |
| 0.9 | 80 | Подвальная | пр.уч.стр.17к2 | Барс.17к2 гвс2 |
| 3.5 | 80 | Надземная | пр.уч.стр.17к3 | Барс.17к2 гвс3 |
| 15 | 80 | Подземная бесканальная | пр.уч.стр.17к4 | Барс.17к2 э:а |
| 0.9 | 70 | Подвальная | сп1-4Аг-6 | Барс.17к2 гвс1 |
| 3.5 | 100 | Подземная канальная | сп1-4Аг-3 | Барс.17к2 гвс2 |
| 40.7 | 100 | Надземная | сп1-4Аг-4 | Барс.17к2 гвс3 |
| 40.7 | 70 | Надземная | сп1-4Аг-3 | сп1-4Аг-5 |
| 13.8 | 70 | Подземная канальная | сп1-4Аг-5 | сп1-4Аг-6 |
| 49 | 125 | Надземная | сп1-4Аг-2 | сп1-4Аг-2-1 |
| 93 | 125 | Надземная | сп1-4Аг-3 | сп1-4Аг-2-2 |
| 93 | 100 | Надземная | сп1-4Аг-2-1 | сп1-4Аг-3 |
| 49 | 125 | Надземная | сп1-4Аг-2-2 | сп1-4Аг-4 |
| 11 | 70 | Надземная | сп1-28б | Баум13 э:а |
| 83 | 70 | Надземная | сп1-28б | Баум13 э:б |
| 18 | 70 | Надземная | сп1-28в | Баум13 э:б |
| 11 | 70 | Надземная | сп1-28г | Баум13 гвс |
| 18 | 80 | Надземная | сп1-28 | сп1-28б |
| 3.3 | 70 | Надземная | сп1-22а | ЗА-сп1-22а |
| 0.2 | 80 | Надземная | сп1-22а-1 | ЗА-сп1-22а гвс |
| 3.3 | 70 | Надземная | ЗА-сп1-22а | сп1-22а-1 |
| 61 | 100 | Надземная | Т13-4-1 | Т13-4-1 |
| 21 | 110 | Подземная бесканальная | м5а | м5а* |
| 37 | 150 | Подземная бесканальная | М5пс-3 | м5-1 |
| 45 | 150 | Подземная канальная | т1-8 | т1-9 |
| 25 | 150 | Подземная канальная | т1-9 | т1-10 |
| 21 | 100 | Подземная канальная | т1-10 | Смо6 |
| 25.8 | 100 | Подземная канальная | Я5-10* | Смо7 |
| 0.2 | 80 | Подземная бесканальная | я8-9 | Я8пс-53 |

Таблица 17.3 Перечень участков тепловых сетей, определенных как бесхозяйные в тепловом районе Южный.

| Длина участка, м | Диаметр условный ПТ, мм | Вид прокладки тепловой сети | Наименование начала участка | Наименование конца участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 32 | Подвальная | К-4-2 | К-4-3 |
| 2 | 80 | Подвальная | К-4-2 | К-4-3 |
| 0.8 | 25 | Подземная канальная | о10-35-1 | Хм49 |
| 0.8 | 25 | Подземная бесканальная | ТК1-46 | ТК1-40 |
| 64.5 | 80 | Надземная | Б12а | Б12-1 |
| 91 | 50 | Надземная | е14-61 | Б12-2 |
| 1 | 15 | Надземная | подьем | д/с №41 |
| 24.3 | 45 | Надземная | ш5-7-1 | АСнаб |
| 0.2 | 45 | Надземная | ш5-7-0 | АСнаб |
| 3 | 80 | Надземная | ш5-7-1 | АСнаб |
| 45 | 150 | Подземная канальная | Е2-16 | Е2-17 |
| 80 | 100 | Надземная | УТ-9 | УТ-11 |
| 136 | 80 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-4 | о9-4а |
| 0.2 | 15 | Надземная | ЗА-О9-5 | Д/с №126 |
| 0.2 | 70 | Надземная | ЗА-О9-6 | дс59 |
| 9 | 80 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-7 | Пр З 36 |
| 147 | 200 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-8 | 21 |
| 34 | 80 | Надземная | ЗА-О9-9 | шк18 |
| 15 | 50 | Надземная | ЗА-О9-10 | АКПК-2 |
| 30 | 100 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-11 | ПДучр |
| 17 | 100 | Надземная | ЗА-О9-12 | ю2-8в |
| 9 | 70 | Надземная | ЗА-О9-13 | к11-3 |
| 12 | 50 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-14 | д/с №66 |
| 1 | 50 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-15 | ТК1-24 |
| 6 | 70 | Надземная | ЗА-О9-16 | двПнр |
| 2 | 80 | Надземная | ЗА-О9-17 | Нах40 |
| 11 | 100 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-18 | ЭМИР ПРАМЕР-550-25 |
| 28 | 50 | Надземная | ЗА-О9-19 | СМП адм.зд. |
| 20 | 80 | Надземная | ЗА-О9-20 | Б3-а |
| 12 | 80 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-21 | ю3-152а |
| 64.5 | 70 | Надземная | ЗА-О9-22 | Мо62 |
| 0.2 | 50 | Надземная | ЗА-О9-23 | СМЭ |
| 57 | 100 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-24 | ю3-117б |
| 69.5 | 80 | Надземная | ЗА-О9-25 | ю3-117б |
| 6 | 70 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-26 | ю3-121а |
| 25 | 80 | Подземная канальная | ЗА-О9-27 | ю3-121б |
| 26.5 | 80 | Подземная канальная | ЗА-О9-28 | о2-239-2а |
| 23 | 100 | Надземная | ЗА-О9-29 | о2-239-2а |
| 9.5 | 80 | Подземная канальная | ЗА-О9-30 | е12-18-2 |
| 21 | 125 | Надземная | ЗА-О9-31 | Во8 |
| 3.5 | 100 | Надземная | ЗА-О9-32 | ПРЭМ-32-10-ОД |
| 6.5 | 80 | Подвальная | ЗА-О9-33 | о5-8г |
| 0.2 | 45 | Надземная | ЭМИР-ПР | адм.зд2 |
| 0.2 | 50 | Надземная | ЭМИР-ПР | ПРЭМ-20 |
| 23.5 | 80 | Надземная | 162570 | ю2-802а |
| 14.8 | 80 | Надземная | ЗА-ю2-63 | ю2-802б |
| 14.8 | 80 | Надземная | ЗА-ю2-64 | ю2-802в |
| 16 | 100 | Подземная канальная | ю2-84а | Ко8к1 |
| 5 | 100 | Надземная | ЗА-ю2-84 | ю2-84а |
| 30 | 80 | Подземная бесканальная | ЗА-ю2-85 | Бо72г |
| 12 | 80 | Надземная | ЗА-ю2-86 | Бо72г-1 |
| 62 | 50 | Надземная | ЗА-о2-233-1 | Бо72г-2 |
| 86.5 | 100 | Надземная | 162194 | Бо72г-3 |
| 161 | 80 | Подземная бесканальная | ЗА-О9-4 | о9-4а |
| 26.5 | 80 | Подземная канальная | ЗА-о8-5 | Дуб54 |
| 27 | 70 | Подземная бесканальная | ЗА-о8-6 | По10 |
| 49.5 | 70 | Подземная канальная | 161707 | По11 |
| 78.5 | 200 | Надземная | ЗА-УТ-3 | ю3-152 |
| 50 | 80 | Подземная бесканальная | ЗА-УТ-4 | ю3-153 |
| 26.5 | 150 | Подземная бесканальная | ЗА-УТ-5 | ю3-154 |
| 36 | 100 | Подземная канальная | Е11-5* | ю3-155 |
| 40 | 100 | Подземная канальная | Е11-5* | Е2-21 |
| 11 | 150 | Надземная | 161153 | ю2-9а |
| 0.2 | 15 | Подземная бесканальная | ETHI-15 | Ульян16 |
| 14 | 70 | Надземная | ETHI-16 | УТ-10 |
| 21 | 200 | Подземная бесканальная | ETHI-17 | УТ-11 |
| 111 | 200 | Надземная | ЗА-УТ-1 | УТ-9а |
| 124 | 80 | Надземная | ЗА-УТ-2 | Б3-а-1 |
| 0.2 | 100 | Подземная бесканальная | ЭРСВ-420/32 | сГлПоч |
| 1 | 20 | Подземная канальная | ПРЭМ-20-ОД | АГР |
| 27 | 70 | Подземная бесканальная | Е2пс-27 | АГР |
| 43.5 | 45 | Надземная | Е2пс-21 | СовРик |
| 23 | 150 | Надземная | Е2пс-17 | Е2-6 |
| 16 | 100 | Подземная канальная | В2пс-57 | Шк59 |
| 204 | 150 | Подземная бесканальная | В2пс-45 | Е2-16 |
| 0.3 | 150 | Подземная канальная | В2пс-46 | Е2-17 |
| 0.2 | 100 | Подземная канальная | О10пс-65 | Хм55 |
| 13.5 | 100 | Подземная бесканальная | О10пс-71 | о10-8а |
| 360 | 150 | Надземная | О11пс-1 | о11-1 |
| 29 | 150 | Подземная бесканальная | О18пс-1 | ВЭПС-ПБ-2от КТСП-Р гвс |
| 9 | 80 | Подземная бесканальная | Ю1апс-3 | ю1а-4-1 |
| 23 | 100 | Надземная | Ю1апс-4 | ю1а-4-2 |
| 17.3 | 150 | Надземная | Ю2пс-15 | ю1а-4-3 |
| 74.5 | 80 | Надземная | Ю2пс-3 | Лук9к2 |
| 63 | 125 | Надземная | КЮпс-11 | кЮВ-12 |
| 14.8 | 125 | Подземная бесканальная | КЮпс-9 | кЮВ-11 |
| 8.3 | 100 | Надземная | О10пс21 | о10-40-1 |
| 133.3 | 100 | Надземная | О8пс9 | о8-1-1 |
| 24 | 100 | Подземная бесканальная | Кпс-103 | к11-2 |
| 12 | 80 | Надземная | б17а | к11-3 |
| 33 | 80 | Надземная | Б26 | д/с№85 |
| 24.5 | 50 | Подземная канальная | о2-141 | о2-142 |
| 3.5 | 50 | Надземная | о2-142 | Ос52 |
| 0.2 | 50 | Надземная | ПРЭМ-20-100. от | ЮГЗ |
| 28.8 | 80 | Надземная | Б13 | Б14 |
| 38.8 | 50 | Надземная | Б12-1 | ПРЭМ-20-100. от |
| 0.5 | 80 | Надземная | Б12а | Б12-1 |
| 5 | 32 | Надземная | Б12-2 | ВТИЗхк |
| 12 | 80 | Подземная бесканальная | Б12-1 | Б12-2 |
| 3 | 100 | Надземная | о2-239-2 | Б12-3 |
| 52 | 80 | Подземная канальная | о2-234д | Б12-4 |
| 23 | 100 | Надземная | о2-221 | Бо72А |
| 8 | 80 | Надземная | о2-22а | о2-222 |
| 7 | 80 | Надземная | ЗАо5-12 | СКВГ-150-20/40 |
| 117 | 80 | Надземная | Б3-а | СКВГ-150-20/41 |
| 30 | 80 | Надземная | Б3-а | СКВГ-150-20/42 |
| 5 | 80 | Подземная бесканальная | о8-13 | д/с №100 |
| 1 | 80 | Надземная | о8-1-1 | о8-13 |
| 1 | 150 | Надземная | о9-4 | ЗА-О9-4 |
| 10 | 80 | Надземная | о9-1 | Бэра55 |
| 43.8 | 50 | Надземная | 147666 | Бэра56 |
| 15 | 100 | Подземная бесканальная | о11-1 | 147666 |
| 58.8 | 100 | Надземная | о10-8-1 | пр.уч. |
| 10.3 | 100 | Подземная канальная | о10-5а-1 | О10пс-65 |
| 66 | 100 | Надземная | о10-5а | о10-5а-1 |
| 64.8 | 100 | Надземная | О10пс-61 | о10-5а |
| 0.2 | 100 | Надземная | о10-5 | О10пс-61 |
| 0.2 | 80 | Надземная | пр.уч. | О10пс-62 |
| 70.2 | 100 | Подземная канальная | о10-35-1 | Хм49 |
| 0.2 | 100 | Надземная | о10-40 | О10пс21 |
| 1 | 25 | Надземная | е14-61 | О10пс22 |
| 76.52 | 80 | Надземная | е14-62 | е27 |
| 198 | 100 | Надземная | е26 | е28 |
| 8.22 | 80 | Подземная канальная | е27 | Б.Хм.1А |
| 87 | 70 | Подземная бесканальная | о5-1б-2 | о5-1б-3 |
| 20 | 80 | Надземная | о5-1б-1 | о5-1б-2 |
| 17 | 70 | Надземная | 92880 | д/с№4 |
| 48.5 | 70 | Надземная | о4-63 | о4-64 |
| 18.5 | 50 | Надземная | о4-115 | д/с №45 |
| 1.5 | 50 | Надземная | е6-4 | Хм13к2 |
| 16.5 | 50 | Надземная | е7 | Ос29 общ |
| 21 | 50 | Надземная | е8-1а-1 | Хм9к3 |
| 6 | 50 | Надземная | е8-3 | уОс27А |
| 21.5 | 50 | Надземная | е6-1 | Хм11к5 |
| 17 | 80 | Надземная | о5-6 | Хм11к6 |
| 26.5 | 100 | Надземная | о5-8а | о5-8б |
| 60 | 50 | Подземная канальная | о4а | пр.уч. |
| 47 | 70 | Подвальная | о5-1б-3 | д/с №108 |
| 11.5 | 100 | Подземная канальная | о5-8б | о5-8в |
| 7.5 | 80 | Надземная | о5-51 | о5-8в |
| 3.5 | 80 | Надземная | о5-8в | о5-8в |
| 42.5 | 80 | Подземная бесканальная | о5-10 | о5-8в |
| 0.2 | 50 | Надземная | о5-11 | 2Дерб.49 |
| 36.8 | 50 | Надземная | о5-12 | 2Дерб.50 |
| 0.2 | 100 | Надземная | УТ5 | 2Дерб.51 |
| 70.8 | 100 | Надземная | ЗА-УТ5ш | 2Дерб.52 |
| 36 | 80 | Надземная | ю1а-61 | ю1а-62 |
| 9.51 | 50 | Подвальная | Куб68к1 | Куб68к1 э:а |
| 3.99 | 50 | Подвальная | Куб68к1 | Куб68к1 э:б |
| 24.3 | 45 | Надземная | Куб68к2 | ЭМИР-ПР |
| 69 | 100 | Надземная | ю2-9г | ю2-9д |
| 28 | 50 | Надземная | ю2-9б | СЭСлаб |
| 8 | 80 | Надземная | ю2-9г | СЭСлаб |
| 25 | 50 | Надземная | ю2-9в | СЭСвив |
| 94 | 100 | Надземная | ю2-9а | ю2-9в |
| 97 | 100 | Надземная | ю2-9б | СЭСглк |
| 13 | 100 | Надземная | ю2-9а | ю2-9б |
| 45 | 80 | Надземная | ПДучр | ПДгар2 |
| 37 | 70 | Надземная | о18-1 | о18-1а |
| 52 | 70 | Надземная | о18-1а | 1яГДБг э:а |
| 4 | 150 | Надземная | ВЭПС-ПБ-2от КТСП-Р гвс | о18-1 |
| 110 | 100 | Подземная бесканальная | о18-1 | о18-3 |
| 33 | 125 | Надземная | ю2-8б | о18-4 |
| 12 | 80 | Надземная | ю2-8в | о18-5 |
| 15 | 80 | Надземная | ю2-8в | о18-6 |
| 24 | 100 | Надземная | ю2-8в | о18-7 |
| 3 | 45 | Подземная бесканальная | о18-3 | 1яГДБпрач |
| 5 | 45 | Подземная бесканальная | о18-3 | 1яГДБх |
| 8 | 80 | Надземная | ю2-8б | ПДгар3 |
| 1 | 80 | Надземная | Ю2пс-103 | ю2-8б |
| 46 | 80 | Надземная | Во8 | Во8 э:а |
| 15 | 80 | Подвальная | Во8 | Во8 э:б |
| 0.2 | 25 | Надземная | Во9 | кЮВ-28 |
| 48.8 | 100 | Надземная | кЮВ-27 | кЮВ-29 |
| 28 | 100 | Подземная бесканальная | кЮВ-26 | кЮВ-27 |
| 11 | 50 | Надземная | кЮВ-28 | кЮВ-28а |
| 2 | 70 | Надземная | кЮВ-28 | СПКгар |
| 4 | 70 | Подземная канальная | кЮВ-28а | СПКглк |
| 2 | 70 | Подвальная | кЮВ-28а | СПКпр |
| 31 | 50 | Надземная | кЮВ-12 | ПРЭМ-20 |
| 1 | 20 | Надземная | ПРЭМ-20 | гар.+сторож. |
| 1 | 50 | Надземная | кюв12-1 | ПРЭМ-20 |
| 1 | 20 | Надземная | ПРЭМ-20 | мол.маст. |
| 20 | 100 | Надземная | пр.уч. | кюв12-2 |
| 1 | 100 | Надземная | кюв12-1 | пр.уч. |
| 144 | 70 | Надземная | кЮВ-13 | ст.СМП |
| 57 | 70 | Подвальная | кюв12-2 | ст.СМП |
| 30 | 100 | Надземная | кюв-12 | кюв12-1 |
| 67 | 125 | Надземная | кЮВ-12 | кюв-12 |
| 17 | 80 | Надземная | кЮВ-13 | ПРЭМ-20 |
| 1 | 20 | Надземная | ПРЭМ-20 | рем.маст. |
| 31 | 80 | Надземная | кюв-12 | кЮВ-13 |
| 28 | 50 | Надземная | кюв-13 | маст2 |
| 0.2 | 125 | Подземная бесканальная | кЮв-2а | КЮпс-9 |
| 21.5 | 50 | Надземная | кЮв-2а | ренкаб |
| 0.2 | 80 | Надземная | ю3-15а | Ю3пс-41 |
| 1 | 80 | Подвальная | Кир87 неж. | Кир87 неж. |
| 1 | 80 | Подвальная | К-4-3 | Кир87 неж. |
| 35 | 80 | Подземная канальная | К-4-2 | К-4-3 |
| 10 | 80 | Подземная канальная | К-4-2 | К4-3а |
| 1 | 80 | Подвальная | К4-3а | пр.уч. |
| 1 | 80 | Подвальная | пр.уч. | Кир.87 офис |
| 1 | 80 | Подвальная | К4-3а | пр.уч. |
| 1 | 80 | Подвальная | пр.уч. | Кир.87 |
| 60.5 | 150 | Надземная | К4-3 | К4-3а |
| 8 | 80 | Подземная канальная | К4-3 | К4-3а |
| 85.8 | 150 | Надземная | Кпс-23 | К4-3 |
| 41.5 | 70 | Подземная бесканальная | К6а-1 | К6а-2 |
| 0.2 | 150 | Надземная | к4 | Кпс-23 |
| 11 | 80 | Надземная | Кпс-29 | К6а-1 |
| 30 | 100 | Подземная бесканальная | К5-2 | пр.уч. |
| 426 | 125 | Подземная бесканальная | к5-1 | К5-2 |
| 23 | 150 | Подземная бесканальная | Кпс-27 | к5-1 |
| 50 | 80 | Подземная канальная | в3-7 | ПРЭМ-20-ОД |
| 8 | 100 | Подземная бесканальная | в3-8-1 | Шв.фаб.(общ.) |
| 21 | 125 | Надземная | ПРЭМ-32-10-ОД | Шв.фаб.(общ.) |
| 0.2 | 150 | Надземная | ю2-31 | Ю2пс-15 |
| 70.5 | 150 | Подземная бесканальная | 167896 | к10-21 |
| 16.5 | 50 | Подземная бесканальная | к11-3 | к10-22 |
| 4 | 70 | Подземная бесканальная | к11-2 | к10-23 |
| 6.3 | 70 | Надземная | Ю3пс-11 | к10-24 |
| 0.2 | 70 | Надземная | ю3-117 | Ю3пс-11 |
| 1 | 100 | Надземная | ю2-823 | о142А э:а |
| 64.5 | 100 | Надземная | ю2-823 | о142А э:б |
| 30 | 80 | Надземная | ю2-89 | дс31 |
| 8 | 80 | Подвальная | ю2-90 | ю2-91 |
| 13.8 | 50 | Надземная | кЮВ-62-1 | кЮВ-62-2 |
| 0.2 | 50 | Надземная | кЮВ-62-2 | Н. Островского 130А |
| 33 | 50 | Надземная | кЮВ-62 | кЮВ-62-1 |
| 125 | 70 | Надземная | о16-1 | кЮВ-62-2 |
| 50.8 | 50 | Надземная | ПРЭМ-20 | г+дис АБК |
| 30 | 70 | Надземная | ю2-2 | Ю1апс-31 |
| 0.15 | 80 | Надземная | ю1а-6а | Ю1апс-32 |
| 12 | 80 | Надземная | Ю1апс-31 | ю1а-61 |
| 30 | 80 | Надземная | ю1а-62 | ю1а-63 |
| 20 | 50 | Надземная | ю1а-92 | маст |
| 16.5 | 80 | Надземная | ю1а-93 | ю1а-92 |
| 5 | 100 | Надземная | ю1а-91 | ю1а-91-1а |
| 121 | 100 | Надземная | Ю1апс-45 | ю1а-91 |
| 94 | 80 | Надземная | ю1а-72* | ю1а-92 |
| 2 | 100 | Надземная | ю1а-44** | ю1а-44-1 |
| 12.03 | 80 | Подвальная | Куб68к1 | Куб68к1 |
| 9 | 70 | Подвальная | Куб68к1 | Куб68к1 |
| 19.07 | 50 | Подвальная | Куб68к1 | Куб68к1 э:д |
| 4.16 | 50 | Подвальная | Куб68к1 | Куб68к1 э:г |
| 6.41 | 70 | Подвальная | Куб68к1 | Куб68к1 |
| 3.32 | 50 | Подвальная | Куб68к1 | Куб68к1 э:в |
| 15.5 | 80 | Надземная | Куб68к2 | Куб68к1 |
| 62 | 80 | Подвальная | 3-яРыб3 | 3рыб3 э:а |
| 1 | 100 | Подвальная | 3-яРыб3 | 3Рыб э:б |
| 1 | 100 | Подвальная | пр.уч. | 3-яРыб3 |
| 20 | 100 | Подвальная | яб-34 | пр.уч. |
| 0.2 | 100 | Надземная | юв1а | Ю1апс-9 |
| 34.3 | 70 | Надземная | Ю1-90* | Ю1апс-10 |
| 25 | 80 | Подземная канальная | ю1-25-1 | Ю1апс-11 |
| 17.3 | 70 | Надземная | Ю1пс-41 | ю1-24-1 |
| 17 | 80 | Надземная | ю1-25 | ю1-25-1 |
| 22.5 | 70 | Подземная бесканальная | ю1-24-1 | пр.уч. |
| 0.2 | 70 | Надземная | ю1-24 | Ю1пс-41 |
| 0.2 | 80 | Надземная | ю2-64 | ЗА-ю2-64 |
| 0.2 | 80 | Надземная | ю2-63 | ЗА-ю2-63 |
| 0.2 | 100 | Надземная | ю3-2б1 | Ю3пс-95,ос-96 |
| 0.2 | 100 | Надземная | ю3-22а | ЗА-ю3-22а |
| 11.5 | 80 | Надземная | Ю3пс-21 | ЗА-ю3-22а |
| 21.5 | 200 | Надземная | Ю3пс-45 | ЗА-ю3-22а |
| 104.8 | 100 | Надземная | Ю3пс-95,ос-96 | дс127 |
| 41.8 | 80 | Надземная | Ю3пс-41 | удс132 |
| 2.8 | 100 | Надземная | ЗА-ю3-22а | удс133 |
| 44 | 80 | Надземная | Ю3пс-25 | дс135 |
| 20 | 80 | Надземная | ю3-152 | дс136 |
| 17 | 50 | Надземная | в3-15г | магКул |
| 57 | 70 | Подземная бесканальная | в9-91 | в9-92 |
| 12.8 | 70 | Подземная бесканальная | В9пс-77,ос-78 | ПРЭМ 20-10-00 |
| 33.8 | 100 | Подземная бесканальная | в8б-1 | ЭРСВ-420/32 |
| 39 | 150 | Подземная канальная | В8пс55 | в8б-1 |
| 1 | 100 | Подземная канальная | В3п-1,п-2 | пр.уч. |
| 15 | 100 | Подземная канальная | в3-15б-1 | В3п-1,п-2 |
| 14.5 | 80 | Подземная бесканальная | В3пс-123,ос-124 | ЮГВХ |
| 1.35 | 80 | Подземная канальная | в3-15б | В3пс-123,ос-124 |
| 1 | 50 | Подземная канальная | в3-15а | В3пс-121,ос-122 |
| 82.3 | 100 | Подземная бесканальная | Ш-пс135,ос136 | ВЭПС-ТИ-1-25-П |
| 0.2 | 100 | Подземная бесканальная | ш17 | Ш-пс135,ос136 |
| 14 | 80 | Подземная бесканальная | В3пс-191,ос-192 | Капрем |
| 28.8 | 100 | Подземная бесканальная | В3пс-119 | в3-15а |
| 0.2 | 100 | Подземная бесканальная | в3-15 | В3пс-119 |
| 1 | 100 | Подземная канальная | пр.уч. | инстУУ |
| 36.8 | 80 | Подземная бесканальная | в3-15б-1 | ETHI-15 |
| 4 | 50 | Подземная канальная | в3-15в | музУль |
| 10 | 50 | Подземная бесканальная | в3-15а | в3-15в |
| 10 | 50 | Надземная | В3пс-121,ос-122 | в3-15г |
| 85 | 100 | Надземная | ш9-9 | ш9-10 |
| 21.56 | 50 | Подвальная | ш9-10 | гарОВК |
| 2 | 70 | Надземная | ш9-10 | сПункт |
| 9 | 50 | Надземная | ш9-9 | пр.уч. |
| 4 | 100 | Подземная канальная | ш9-8а | ш9-9 |
| 99.5 | 100 | Подземная канальная | Ш-пс73,ос74 | ш9-6 |
| 17.5 | 70 | Подземная бесканальная | Ш-пс71 | дс25 |
| 2 | 70 | Надземная | Ш-пс72 | АКПК-1 |
| 34.5 | 50 | Надземная | Ш-пс73 | общФЗ |
| 13.5 | 50 | Подземная бесканальная | ш5-81 | общФЗ |
| 0.5 | 50 | Надземная | Ш5-8 | Ш-пс175 |
| 27.5 | 50 | Надземная | Ш-пс175 | ш5-81 |
| 86.5 | 80 | Надземная | Ш-пс173 | ш5-7-1 |
| 0.5 | 80 | Надземная | Ш-пс174 | Ш-пс173 |
| 35 | 70 | Надземная | ш5-71 | Ш-пс174 |
| 23 | 50 | Подземная бесканальная | ш5-71 | Ш-пс175 |
| 3 | 80 | Надземная | ш5-7-1 | АСнаб |
| 33 | 70 | Надземная | ш5-7-1 | ш5-71 |
| 0.3 | 80 | Надземная | УТ-8 | ш5-72 |
| 7.5 | 80 | Надземная | УТ-7 | агропром |
| 18 | 150 | Надземная | УТ-6 | УТ-7 |
| 52 | 150 | Надземная | УТ-4 | УТ-6 |
| 70 | 100 | Надземная | УТ-1 | УТ-10 |
| 0.2 | 100 | Надземная | пр.уч. | СпецПр |
| 67.8 | 100 | Надземная | УТ-10 | пр.уч. |
| 481 | 200 | Надземная | ЗГ44676 | Е2а-1 |
| 34.8 | 80 | Надземная | В2пс-25 | Е2а-2 |
| 0.2 | 80 | Надземная | Е2А-1 | В2пс-25 |
| 63 | 150 | Надземная | Е2-6 | Е2-7 |
| 3 | 50 | Надземная | Е2-7 | Е2пс-21 |
| 45 | 100 | Подземная бесканальная | е2-7б | е2-8 |
| 70 | 100 | Подземная бесканальная | е2-7а | е2-7б |
| 21 | 100 | Подземная канальная | Е2-7 | е2-7а |
| 10.5 | 300 | Подземная бесканальная | нФут.4 | кФут.4 |
| 15.65 | 300 | Подземная бесканальная | кФут.4 | УТ-2 |
| 25.5 | 50 | Надземная | подьем | д/с №41 |
| 3 | 50 | Подземная бесканальная | УТ-3 | нФут.8 |
| 10.5 | 50 | Подземная бесканальная | нФут.8 | кФут.8 |
| 17 | 50 | Надземная | кФут.8 | подьем |
| 6.85 | 300 | Подземная бесканальная | кФут.7 | УТ-3 |
| 85.95 | 300 | Подземная бесканальная | УТ-3 | 161020 |
| 30 | 300 | Подземная бесканальная | УП-5 | нФут.7 |
| 61.15 | 300 | Подземная бесканальная | УТ-2 | УП-5 |
| 26.5 | 40 | Надземная | УТ-6 | Сен-Сим.36/7 |
| 1 | 80 | Надземная | УТ-5 | УП-2 |
| 17.15 | 300 | Подземная бесканальная | кФут.3 | УП-3 |
| 14 | 300 | Подземная бесканальная | нФут.3 | кФут.3 |
| 40 | 300 | Подземная бесканальная | кФут.2 | нФут.3 |
| 6 | 300 | Подземная бесканальная | нФут.2 | кФут.2 |
| 20 | 300 | Подземная бесканальная | кФут.1 | нФут.2 |
| 10.5 | 300 | Подземная бесканальная | нФут.1 | кФут.1 |
| 20 | 300 | Надземная | ТК1-47 | УП-2 |
| 62.25 | 300 | Подземная бесканальная | УП-2 | нФут.1 |
| 6 | 100 | Надземная | ТК1-40 | СС35/8 э:а |
| 23.5 | 100 | Подземная бесканальная | ТК1-40 | СС35/8 э:б |
| 41.2 | 100 | Подземная бесканальная | ТК1-46 | ТК1-40 |
| 15 | 150 | Надземная | 15 | 22 |
| 22 | 80 | Надземная | 22 | 23 |
| 14 | 100 | Надземная | 22 | Бех19 |
| 144 | 150 | Надземная | 23 | 15 |
| 35.5 | 150 | Надземная | 23 | Пр З 34 |
| 6 | 150 | Надземная | 24 | 23 |
| 114.5 | 200 | Подземная бесканальная | 25 | 24 |
| 24 | 200 | Подземная бесканальная | 26 | 25 |
| 24 | 80 | Надземная | 26 | ПрЗ32 |
| 50 | 200 | Подземная бесканальная | 21 | 26 |
| 100 | 140 | Подземная бесканальная | уОс5д/с | 27 |
| 3 | 70 | Надземная | уОс5д/с | Д/с№104 |
| 10 | 50 | Надземная | уОс5д/с | ЦРБ гл. к.бойлер |
| 10 | 50 | Надземная | уОс5д/с | ЦРБ гл. к. |
| 10 | 100 | Надземная | ТП | УТ-11 |
| 25 | 150 | Надземная | УТ-11 | УТ-12 |
| 10 | 50 | Надземная | УТ-12 | ЦРБ: пра |
| 60 | 150 | Надземная | УТ-12 | ТП |
| 1 | 45 | Надземная | УТ-13 | ЦРБваг. |
| 7.5 | 100 | Подземная бесканальная | УТ-14 | ЦРБваг. |
| 40 | 150 | Надземная | ТП | ЦРБваг. |
| 25 | 50 | Надземная | УТ-11-2 | ЦРБгин. |
| 6 | 50 | Надземная | УТ-11-3 | ЦРБ УЗИ |
| 20.5 | 100 | Надземная | УТ-11-4 | ЦРБ УЗИ |
| 2 | 50 | Надземная | УТ-11-5 | ЦРБ адм. зд. |
| 28 | 100 | Надземная | УТ-11-6 | ЦРБ адм. зд. |
| 26 | 50 | Надземная | УТ-11-7 | ЦРБпс. отд. |
| 10 | 50 | Подземная бесканальная | УТ-11-8 | ЦРБпищ |
| 16 | 45 | Подземная бесканальная | УТ-11-9 | ЦРБбух |
| 25.5 | 100 | Надземная | УТ-11-10 | ЦРБ: скП |
| 7 | 50 | Подземная бесканальная | УТ-11 | ЦРБ: скП |
| 18 | 150 | Надземная | УТ-10 | УТ-11 |
| 2 | 50 | Надземная | УТ-10 | ЦРБ:мас |
| 4 | 50 | Надземная | УТ-9а | ЦРБ: гар |
| 22 | 150 | Надземная | УТ-9а | УТ-10 |
| 262 | 100 | Надземная | е2-8 | е2-9-а |
| 80 | 80 | Надземная | е2-18 | е12-18-1 |
| 26.5 | 80 | Подземная канальная | е12-18-1 | е12-18-2 |
| 134 | 150 | Подземная бесканальная | УТ-8 | УТ-9 |
| 211 | 150 | Подземная бесканальная | УТ-9 | УТ-11 |
| 0.5 | 100 | Подземная канальная | Е2-21 | В2пс-57 |
| 56.57 | 70 | Подвальная | ТК1-24 | бшк46 |
| 1 | 100 | Подземная канальная | Е2-17 | В2пс-45 |
| 35 | 80 | Надземная | Е2-4-1 | Прокур.АО |
| 35 | 80 | Подземная канальная | Е2а-2 | Ах1 э:а |
| 35 | 80 | Надземная | Е2а-2 | Ах1 э:б |
| 33 | 80 | Подземная канальная | Е2а-2 | Ах1 э:в |
| 6 | 80 | Надземная | Е2-2 | ТК1-29 |
| 35 | 70 | Надземная | УТ-19 | УТ-20 |
| 30 | 50 | Надземная | УТ-22 | УТ-9б |
| 30 | 150 | Надземная | УТ-9 | УТ-9а |
| 6 | 45 | Надземная | 11-3 | Пр. Зат72 |
| 39 | 45 | Подземная бесканальная | УТ36-14 | 11-3 |
| 40 | 150 | Надземная | УТ-1 | УТ-4 |
| 125 | 150 | Подземная бесканальная | ЗА-УТ-11 | УТ-12 |
| 52 | 150 | Подземная бесканальная | УТ-12 | ЗА-УТ-3 |
| 0.15 | 50 | Подземная канальная | УТ-4 | ЗА-УТ-4 |
| 149 | 100 | Надземная | на Ульяновых 60/7 60/8 60/9 60/10 60/45 | УТ-5-4 |
| 3 | 100 | Надземная | УТ-5а | УТ-5-5 |
| 0.2 | 100 | Надземная | УТ-5-1 | на Ульяновых 60/7 60/8 60/9 60/10 60/45 |
| 33 | 25 | Надземная | УТ-5-9 | Уль60/50 |
| 30 | 100 | Надземная | УТ-5-8 | УТ-5-9 |
| 48 | 40 | Надземная | УТ-5-6 | Уль60/45 |
| 44 | 100 | Надземная | УТ-5-4 | УТ-5-5 |
| 12 | 25 | Надземная | УТ-5-9 | Уль60/45 |
| 134 | 100 | Надземная | ж/д Ульяновых 60 | УТ-5-1 |
| 10 | 25 | Надземная | УТ-5-7 | Уль60/9 |
| 10 | 32 | Надземная | УТ-5-6 | УТ-5-7 |
| 108 | 45 | Надземная | УТ-5-5 | УТ-5-6 |
| 10 | 25 | Надземная | УТ-5-8 | Уль60/7 |
| 8 | 100 | Надземная | УТ-5-5 | УТ-5-8 |
| 25 | 32 | Надземная | УТ-5-4 | Ул60 |
| 22 | 32 | Надземная | УТ-5-3 | Уль60/3 |
| 31 | 32 | Надземная | УТ-5-3 | Уль60/2 |
| 60 | 500 | Надземная | УТ-5-2 | УТ-5-3 |
| 80 | 50 | Надземная | УТ-5-2 | Уль60/6 |
| 39.8 | 50 | Надземная | на Ульяновых 60 60/2 60/3 | УТ-5-2 |
| 0.2 | 50 | Надземная | УТ-5-1 | на Ульяновых 60 60/2 60/3 |
| 28 | 150 | Надземная | УТ-3 | УТ-4 |
| 171 | 200 | Надземная | УТ-9а | УТ-9а-1 |
| 24 | 50 | Надземная | УТ-12 | УТ-13а |
| 34 | 80 | Надземная | УТ-12 | УТ-13-2 |
| 24 | 80 | Надземная | УТ-11 | УТ-12 |
| 24 | 50 | Надземная | УТ-11 | 5Кот7/2 |
| 74 | 80 | Надземная | УТ-6 | д/с 46 |

Общая протяженность бесхозяйных тепловых сетей составляет 30,253 км т.е.  около 6,38 %  от  тепловых сетей города  Астрахань.

В эксплуатации МУП г. Астрахани  «Коммунэнерго» и ОАО ТЭЦ «Северная»  участков тепловых сетей, определенных как «бесхозяйные»  нет.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

- Описание существующей зоны действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии АТЭЦ-2.

В основу расчета положены предложенные Е.Я. Соколовым полуэмпирические соотношения. Для определения числа и местоположения источников теплоты в крупных городах рекомендовалось «учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной ТЭЦ являются минимальными».

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника».

Существующая зона действия АТЭЦ-2 на территории городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, представлена на рис. 1.1.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения в системе теплоснабжения от АТЭЦ-2 представлен в таблице 1.1

Таблица 1.1. – Максимальная дальность транспорта тепловой энергии от энергоисточников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Площадь территории, км2 | Теплоплотность района | Среднее число абонентов | Уд. стоимость мат. х-ки, руб/м2 | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 732,75 | 56,03 | 13,08 | 836 | 824 | 6,80 |

Рисунок 1.1. – Эффективный радиус теплоснабжения АТЭЦ-2

2. Перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Перечень котельных, находящихся в зоне действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – АТЭЦ-2:

| № п/п | Наименование котельной | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 |  |
| 2. | Котельная №2 |  |
| 3. | Котельная №3 | Наличие естественной водной преграды |
| 4. | Котельная №5 | Наличие естественной водной преграды |
| 5. | Котельная №6 |  |
| 6. | Котельная №9 | Наличие естественной водной преграды |
| 7. | Котельная №10 |  |
| 8. | Котельная №12 | Наличие естественной водной преграды |
| 9. | Котельная №16 | Наличие естественной водной преграды |
| 10. | Котельная №21 |  |
| 11. | Котельная №36 |  |
| 12. | Котельная №47 |  |
| 13. | Котельная №48 |  |
| 14. | Котельная №51 |  |
| 15. | Котельная №52 |  |
| 16. | Котельная №53 |  |
| 17. | Покровская |  |
| 18. | ГЦК |  |
| 19. | Т-11 | Наличие естественной водной преграды |
| 20. | Т-12 |  |
| 21. | Т-13 | Наличие естественной водной преграды |
| 22. | Т-14 | Наличие естественной водной преграды |
| 23. | Т-15 |  |
| 24. | Т-17 | Наличие естественной водной преграды |
| 25. | Т-21 |  |
| 26. | Т-23 | Наличие естественной водной преграды |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

- Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

На основании данных предоставленных Филиалом в г. Астрахань ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» по состоянию на 01.01.2016 г. суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях составляет 1076,99 Гкал/ч.

Основное потребление тепла в горячей воде приходится на долю жилищно-коммунального сектора (ЖКС) и составляет 84,3 %, в том числе на жилые здания примерно 73,3 %.

В таблице 1.1 представлена структура тепловых нагрузок с разбивкой по расчетным элементам территориального деления и видам потребления тепловой энергии.

Таблица 1.1 - Тепловые нагрузки по расчетным элементам территориального деления г. Астрахани на 01.01.2014 г.

| № п/п | Наименование | Структура тепловых нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пар, т/ч | Горячая вода, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Центральный в том числе: - технология - отопление - вентиляция - горячее водоснабжение |  | 528,03 423,25 22,96 81,82 |
| 2 | Зацаревский в том числе: - технология - отопление - вентиляция - горячее водоснабжение |  | 56,46 53,90 0,08 2,48 |
| 3 | Завокзальный в том числе: - технология - отопление - вентиляция - горячее водоснабжение |  | 202,40 162,82 4,85 34,72 |
| 4 | Межболдинский в том числе: - технология - отопление - вентиляция - горячее водоснабжение |  | 5,24 4,5 0 0,74 |
| 5 | Заболдинский в том числе: - технология - отопление - вентиляция - горячее водоснабжение |  | 96,89 78,66 0,03 18,2 |
| 5 | Трусовский южный в том числе: - технология - отопление - вентиляция - горячее водоснабжение |  | 156,87 119,24 10,63 27,01 |
| 6 | Трусовский северный в том числе: - технология - отопление - вентиляция - горячее водоснабжение |  | 30,12 27,51 1 5,74 |

Рисунок 1.1 – Распределение тепловых нагрузок по расчетным элементам территориального деления, Гкал/час.

Согласно рисунку 1.1 максимальное значение тепловой нагрузки по состоянию на 01.01.2014 г. зафиксировано в Центральном районе 528,08 Гкал/ч (52,3 % от общей нагрузки), минимальное в Межболдинском  районе в размере 5 Гкал/ч (0,5 % от общей нагрузки).

- Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах города Астрахани не применяются.

Индивидуальные источники тепловой энергии применяются в частном жилом секторе.

- Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления.

Теплопотребность города Астрахани по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 3791,3 тыс. Гкал.

Как показано на рисунке 3.1 основная доля теплопотребности приходится на сектор ЖКС – 3196,62 тыс. Гкал (84,3 % от общей суммы), в том числе теплопотребность жилых зданий составляет 2780,52 тыс. Гкал (73,3 %).

| № п/п | Наименование | Вид потребляемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | технология |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | Итого |  |
|  |  | пар тыс. тонн | горячая вода, тыс. Гкал | горячая вода, тыс. Гкал | горячая вода, тыс. Гкал | горячая вода, тыс. Гкал | пар тыс. тонн | горячая вода, тыс. Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Центральный |  |  | 962.77 | 52.24 | 186.12 |  | 1201.12 |
| 2 | Зацаревский |  |  | 144.82 | 0.20 | 6.65 |  | 151.67 |
| 3 | Завокзальный |  |  | 383.28 | 11.43 | 81.74 |  | 476.45 |
| 4 | Межболдинский |  |  | 32.36 | 0.00 | 5.34 |  | 37.70 |
| 5 | Заболдинский |  |  | 196.18 | 0.07 | 45.39 |  | 241.64 |
| 6 | Трусовский южный |  |  | 285.14 | 25.41 | 64.59 |  | 375.14 |
| 7 | Трусовский северный |  |  | 82.14 | 2.99 | 17.14 |  | 102.26 |

Рисунок 3.2 – Распределение тепловых нагрузок по расчетным элементам территориального деления, тыс. Гкал.

Из рисунка 3.2 видно что, максимальная теплопотребность по состоянию на 01.01.2016 г. зафиксирована в Центральном районе и составила 1314,29 тыс. Гкал (52,3 % от общей теплопотребности), а минимальное в  Межболдинском районе в размере 13,04  тыс. Гкал (0,5 % от общей теплопотребности).

- Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Суммарные фактические тепловые нагрузки с учетом потерь в тепловых сетях по состоянию на 01.01.2016 г. составляют 1231,03 Гкал/ч, в том числе:

- в паре – ;

- в горячей воде – 1231,03 Гкал/ч.

Основная доля покрытия тепловых нагрузок приходится на ОАО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и составляет 976,47 Гкал/ч или 80 %.

На рисунке 4.1 представлено распределение покрытия тепловых нагрузок

потребителей города по теплоснабжающим организациям.

Рисунок 4.1 – Покрытие тепловых нагрузок г. Астрахани в 2016 г.

Рисунок 4.2 – Покрытие тепловых нагрузок в Центральном районе в 2016 г.

Рисунок 4.3 – Покрытие тепловых нагрузок в Зацаревском районе в 2016 г.

Рисунок 4.4 – Покрытие тепловых нагрузок в Завокзальном районе в 2016 г.

Рисунок 4.5 – Покрытие тепловых нагрузок в Межболдинском районе в 2016 г.

Рисунок 4.6 – Покрытие тепловых нагрузок в Заболдинском районе в 2016 г.

Рисунок 4.7 – Покрытие тепловых нагрузок в Трусовском южном районе в 2016 г.

Рисунок 4.8 – Покрытие тепловых нагрузок в Трусовском северном районе в 2016 г.

Таблица 4.1 – Покрытие тепловых нагрузок г. Астрахани в 2016 г. в Гкал/ч.

| Тепловой источник/Район | Центральный | Зацаревский | Завокзальный | Межболдинский | Заболдинский | Трусовский южны | Трусовский севе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 | 359.39 | 0.00 | 145.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ПГУ-235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.66 | 0.00 | 0.00 |
| Городская | 38.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Покровская | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №1 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №6 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №9 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №10 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №12 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №15 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №21 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №22 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №28 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №36 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №47 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №48 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №51 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №52 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №53 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельные «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | 527.66 | 19.83 | 202.40 | 3.98 | 96.89 | 0.00 | 0.00 |
| Т-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.73 | 0.00 |
| Т-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63 |
| Т-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| Т-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
| Т-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-6 | 0.00 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| Т-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Т-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
| Т-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Т-12 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-15 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| Т-17 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| Т-21 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| Т-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| Т-43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| Т-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 0.00 |
| Т-83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| Котельные МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 0.42 | 35.83 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 81.77 | 45.89 |
| ТЭЦ Северная | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46 | 0.00 |
| Котельная "Строитель Астрахани" | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ООО "Природный газ" | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ведомственные котельные | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжения.

На основании Постановления от 27 августа 2012 года N 144-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление), предоставляемых на территории муниципального образования "Город Астрахань" норматив составляет:

Норматив потребления в г. Астрахани горячего водоснабжения на одного человека составляет 110 литров/сутки или 1,88 Гкал/год.

Таблица 5.1. в редакции Постановлений министерства ЖКХ Астраханской области от 21.11.2012 N 167-п, от 20.05.2013 N 17-п (редакции от 03.06.2013)).

Таблица 5.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории муниципального образования «Город Астрахань»

Таблица 5.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающих коэффициентов для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории муниципального образования «Город Астрахань» при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих приборов учета.

Таблица 5.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и на отопление общедомовых нужд в многоквартирных домах и жилых домах для муниципального образования «Горд Астрахань» в отопительный период при отсутствии приборов учета потребления тепловой энергии, продолжительность которого составляет 6 месяцев.

| Многоквартирные дома и жилые дома |  | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал/м2 в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Год постройки | Этажность |  |
| До 1999 г. (включительно) | 1 | 0,049352 |
|  | 2 | 0,045624 |
|  | 3-4 | 0,027954 |
|  | 5-9 | 0,023123 |
|  | 12 | 0,022087 |
|  | 15 | 0,023537 |
| После 1999 г. | 4-5 | 0,012079 |
|  | 6-7 | 0,011389 |
|  | 9 | 0,010837 |
|  | 10 | 0,010146 |
|  | 12 | 0,009801 |
|  | 12 и более | 0,009801 |

- Структура фактических тепловых нагрузок с учетом потерь в тепловых сетях по районам города по состоянию на 01.01.2016 г.

Таблица А.1 - Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

| Наименование района | Теплопотребность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технология |  | отопление, Гкал/ч | вентиляция, Гкал/ч | гвс, Гкал/ч | итого |  |
|  | Пар, т/ч | Горячая вода, Гкал/час | Горячая вода, Гкал/час | Горячая вода, Гкал/час | Горячая вода, Гкал/час | Пар, т/ч | Горячая вода, Гкал/час |
| Центральный |  |  | 423.29 | 22.96 | 81.82 |  | 528.08 |
| ЖКС |  |  | 309.97 | 4.10 | 61.04 |  | 375.10 |
| Промышленность |  |  | 113.32 | 18.87 | 20.79 |  | 152.97 |
| Зацаревский |  |  | 53.90 | 0.08 | 2.48 |  | 56.46 |
| ЖКС |  |  | 51.29 | 0.08 | 2.25 |  | 53.61 |
| Промышленность |  |  | 2.62 | 0.00 | 0.23 |  | 2.85 |
| Завокзальный |  |  | 162.82 | 4.85 | 34.72 |  | 202.40 |
| ЖКС |  |  | 142.80 | 1.53 | 30.74 |  | 175.07 |
| Промышленность |  |  | 20.02 | 3.33 | 3.98 |  | 27.33 |
| Межболдинский |  |  | 4.50 | 0.00 | 0.74 |  | 5.24 |
| ЖКС |  |  | 4.10 | 0.00 | 0.74 |  | 4.84 |
| Промышленность |  |  | 0.40 | 0.00 | 0.00 |  | 0.40 |
| Заболдинский |  |  | 78.66 | 0.03 | 18.20 |  | 96.89 |
| ЖКС |  |  | 73.71 | 0.00 | 17.59 |  | 91.30 |
| Промышленность |  |  | 4.94 | 0.03 | 0.61 |  | 5.58 |
| Трусовский южный |  |  | 119.24 | 10.63 | 27.01 |  | 156.87 |
| ЖКС |  |  | 119.20 | 10.63 | 27.01 |  | 156.84 |
| Промышленность |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| Трусовский северный |  |  | 27.51 | 1.00 | 5.74 |  | 34.26 |
| ЖКС |  |  | 27.51 | 1.00 | 5.74 |  | 34.26 |
| Промышленность |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |

- Структура теплопотребности по муниципальным районам города по состоянию на 01.01.2012

Таблица Б.1 – Структура теплопотребности по районам города по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование район | Теплопотребность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технология |  | отопление | вентиляция | гвс | Итого |  |
|  | Пар, тыс. тонн | Горячая вода, тыс. Гкал | Горячая вода, тыс. Гкал | Горячая вода, тыс. Гкал | Горячая вода, тыс. Гкал | Пар, тыс. тонн | Горячая вода, тыс. Гкал |
| Центральный |  |  | 962.83 | 52.23 | 186.11 |  | 1201.17 |
| ЖКС |  |  | 705.07 | 9.32 | 138.83 |  | 853.22 |
| Промышленность |  |  | 257.76 | 42.91 | 47.28 |  | 347.95 |
| Зацаревский |  |  | 144.81 | 0.20 | 6.65 |  | 151.67 |
| ЖКС |  |  | 137.78 | 0.20 | 6.03 |  | 144.02 |
| Промышленность |  |  | 7.03 | 0.00 | 0.62 |  | 7.65 |
| Завокзальный |  |  | 383.27 | 11.43 | 81.74 |  | 476.43 |
| ЖКС |  |  | 336.14 | 3.60 | 72.37 |  | 412.11 |
| Промышленность |  |  | 47.12 | 7.83 | 9.37 |  | 64.32 |
| Межболдинский |  |  | 32.36 | 0.00 | 5.34 |  | 37.70 |
| ЖКС |  |  | 29.48 | 0.00 | 5.34 |  | 34.81 |
| Промышленность |  |  | 2.88 | 0.00 | 0.00 |  | 2.88 |
| Заболдинский |  |  | 196.18 | 0.07 | 45.38 |  | 241.63 |
| ЖКС |  |  | 183.84 | 0.00 | 43.87 |  | 227.71 |
| Промышленность |  |  | 12.33 | 0.00 | 1.51 |  | 13.85 |
| Трусовский южный |  |  | 285.13 | 25.41 | 64.59 |  | 375.13 |
| ЖКС |  |  | 285.04 | 25.41 | 64.59 |  | 375.04 |
| Промышленность |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| Трусовский северный |  |  | 82.14 | 2.99 | 17.14 |  | 102.26 |
| ЖКС |  |  | 82.14 | 2.99 | 17.14 |  | 102.26 |
| Промышленность |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |

- Структура покрытия тепловых нагрузок по всем энергоисточникам города и районам

Структура покрытия тепловых нагрузок по всем источникам  и по планировочным района представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1- Структура покрытия тепловых нагрузок

| Теплоисточник | от, Гкал/ч | вент, Гкал/ч | гвс, Гкал/ч | Сумм, Гкал/ч | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление, Гкал/ч |  |  | вентиляция, Гкал/ч |  |  | гвс, Гкал/ч |  |  | Итого: |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ТЭЦ-2 | 504.82 | 22.75 | 102.96 | 630.68 | 359.39 | 86.26 | 273.13 | 20.24 | 16.23 | 4.01 | 71.34 | 16.51 | 54.83 | 450.97 | 119.00 | 331.97 |
| ПГУ-235 | 78.66 | 0.03 | 18.20 | 96.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Городская | 38.94 | 1.76 | 7.14 | 47.84 | 38.94 | 21.94 | 17.00 | 1.76 | 1.68 | 0.09 | 7.14 | 3.73 | 3.41 | 47.84 | 27.35 | 20.49 |
| Покровская | 3.68 | 2.35 | 1.84 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №1 | 15.38 | 0.96 | 2.06 | 18.40 | 15.38 | 2.48 | 12.89 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 2.06 | 0.35 | 1.71 | 18.40 | 3.79 | 14.61 |
| Котельная №2 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №5 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №6 | 6.18 | 0.00 | 0.07 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №9 | 1.61 | 0.00 | 0.22 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №10 | 5.02 | 0.00 | 1.20 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №12 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №13 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №15 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №16 | 3.23 | 0.00 | 0.74 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №21 | 0.96 | 0.00 | 0.13 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №22 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №28 | 0.69 | 0.00 | 0.36 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №36 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.69 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.69 | 0.22 |
| Котельная №47 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| Котельная №48 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| Котельная №51 | 4.56 | 0.02 | 0.28 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №52 | 3.55 | 0.06 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №53 | 8.14 | 0.00 | 1.28 | 9.41 | 8.14 | 1.52 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.20 | 1.08 | 9.41 | 1.72 | 7.69 |
| Т-1 | 49.73 | 0.24 | 6.89 | 56.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-2 | 14.63 | 0.00 | 2.53 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-3 | 1.73 | 0.00 | 0.46 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-4 | 7.11 | 0.00 | 1.45 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-6 | 31.54 | 0.00 | 0.51 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-8 | 2.42 | 0.00 | 0.54 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-9 | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-10 | 1.55 | 0.00 | 0.26 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-11 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-12 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| Т-13 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-14 | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-15 | 1.17 | 0.00 | 0.18 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-16 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-17 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-19 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-20 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-21 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-22 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-23 | 1.78 | 0.00 | 0.88 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-41 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-43 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-44 | 7.42 | 0.38 | 1.73 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-83 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТЭЦ Северная | 38.46 | 0.00 | 6.95 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная "Строитель Астрахани" | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ООО "Природный газ" | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Теплоисточник |  | Зацаревский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гвс, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | Промышленность |  |  | ЖКС |  | Всего |  |  | Промышленность |  |  | ЖКС |  |  |  | Всего |  |  | Промышленность |  | ЖКС |  |  |  | Всего |  |  | Промышленность |  |  | ЖКС |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-2 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| ПГУ-235 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Городская |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Покровская |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Котельная №1 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Котельная №2 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Котельная №3 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Котельная №5 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Котельная №6 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Котельная №7 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Котельная №9 |  | 1.61 |  | 0.30 |  |  | 1.31 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.00 |  | 0.22 |  |  |  | 1.83 |  |  | 0.30 |  |  | 1.53 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |
| Котельная №10 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| Котельная №12 |  | 2.15 | 0.65 |  |  |  |  | 1.50 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 2.15 |  | 0.65 |  |  |  | 1.50 |  |
| Котельная №13 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| Котельная №15 |  | 4.37 | 0.00 |  |  |  |  | 4.37 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 4.37 |  | 0.00 |  |  |  | 4.37 |  |
| Котельная №16 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| Котельная №17 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| Котельная №21 |  | 0.96 | 0.22 |  |  |  |  | 0.74 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.13 |  | 0.00 |  |  |  | 0.13 |  | 1.09 |  | 0.22 |  |  |  | 0.87 |  |
| Котельная №22 |  | 0.88 | 0.00 |  |  |  |  | 0.88 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.88 |  | 0.00 |  |  |  | 0.88 |  |
| Котельная №28 |  | 0.69 | 0.53 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.36 |  | 0.23 |  |  |  | 0.13 |  | 1.04 |  | 0.75 |  |  |  | 0.29 |  |
| Котельная №36 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |
| Котельная №47 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| Котельная №48 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| Котельная №51 | 4.56 |  |  |  | 0.07 | 4.48 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.00 |  | 0.02 |  | 0.28 |  | 0.00 |  |  | 0.28 |  |  | 4.85 |  |  |  | 0.07 |  | 4.78 |  |  |
| Котельная №52 | 3.55 |  |  |  | 0.82 | 2.73 |  |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.00 |  | 0.06 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 3.62 |  |  |  | 0.83 |  | 2.79 |  |  |
| Котельная №53 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| Т-1 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| Т-2 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| Т-3 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| Т-4 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| Т-5 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| Т-6 | 31.54 |  |  |  | 0.00 | 31.54 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.51 |  | 0.00 |  |  | 0.51 |  |  | 32.05 |  |  |  | 0.00 |  | 32.05 |  |  |
| Т-8 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-9 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-10 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-11 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-12 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-13 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-14 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-15 | 1.17 |  | 0.03 |  | 1.14 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.18 |  | 0.00 |  | 0.18 |  | 1.35 |  | 0.03 |  | 1.32 |
| Т-16 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-17 | 0.91 |  | 0.00 |  | 0.91 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.91 |  | 0.00 |  | 0.91 |
| Т-18 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-19 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-20 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-21 | 1.52 |  | 0.00 |  | 1.52 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1.52 |  | 0.00 |  | 1.52 |
| Т-22 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Т-23 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| Т-24 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| Т-25 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| Т-41 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| Т-43 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| Т-44 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| Т-83 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| ТЭЦ Северная |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| Котельная "Строитель Астрахани" |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ООО "Природный газ" |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |

| Теплоисточник | Завокзальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, Гкал/ч |  |  | вентиляция, Гкал/ч |  |  | гвс, Гкал/ч |  |  | Итого: |  |  |
|  | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ТЭЦ-2 | 145.43 | 17.57 | 127.86 | 2.51 | 1.67 | 0.84 | 31.62 | 3.17 | 28.45 | 179.56 | 22.41 | 157.15 |
| ПГУ-235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Городская | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Покровская | 3.68 | 1.08 | 2.59 | 2.35 | 1.66 | 0.69 | 1.84 | 0.80 | 1.04 | 7.87 | 3.55 | 4.32 |
| Котельная №1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2 | 2.51 | 1.11 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 1.11 | 1.40 |
| Котельная №3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №6 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 6.25 | 0.00 | 6.24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №10 | 5.02 | 0.25 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.19 | 6.22 | 0.26 | 5.97 |
| Котельная №12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТЭЦ Северная | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная "Строитель Астрахани" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ООО "Природный газ" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Теплоисточник | Межболдинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, Гкал/ч |  |  | вентиляция, Гкал/ч |  |  | гвс, Гкал/ч |  |  | Итого: |  |  |
|  | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ТЭЦ-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ПГУ-235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Городская | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Покровская | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| Котельная №5 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| Котельная №6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №16 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| Котельная №17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-13 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| Т-14 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.41 | 0.40 | 0.01 |
| Т-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Т-41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТЭЦ Северная | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная "Строитель Астрахани" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ООО "Природный газ" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Теплоисточник | Заболдинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, Гкал/ч |  |  | вентиляция, Гкал/ч |  |  | гвс, Гкал/ч |  |  | Итого: |  |  |
|  | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ТЭЦ-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ПГУ-235 | 78.66 | 4.94 | 73.71 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 18.20 | 0.61 | 17.59 | 96.89 | 5.58 | 91.30 |
| Городская | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Покровская | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №48 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №51 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №52 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №53 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-1 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-2 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-3 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-4 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-5 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-6 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-8 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-9 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-10 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Т-11 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-12 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-13 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-14 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-15 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-16 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-17 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-18 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-19 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-20 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-21 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-22 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-23 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-24 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-25 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТЭЦ Северная | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная "Строитель Астрахани" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ООО "Природный газ" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Теплоисточник | Трусовский южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, Гкал/ч |  |  |  |  | вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  | гвс, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Всего |  | Промышленность |  | ЖКС | Всего |  | Промышленность |  | ЖКС | Всего |  | Промышленность |  | ЖКС |  | Всего |  | Промышленность |  | ЖКС |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| ТЭЦ-2 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ПГУ-235 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Городская | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Покровская | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Котельная №1 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Котельная №2 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Котельная №3 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Котельная №5 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Котельная №6 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Котельная №7 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Котельная №9 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Котельная №10 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Котельная №12 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Котельная №13 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Котельная №15 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Котельная №16 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Котельная №17 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Котельная №21 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Котельная №22 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Котельная №28 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Котельная №36 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-1 | 49.73 | 0.00 | 49.73 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 6.89 | 0.00 | 6.89 | 56.86 | 0.00 | 56.86 |
| Т-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-8 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| Т-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-11 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| Т-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-20 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| Т-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-23 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
| Т-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Т-41 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| Т-43 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| Т-44 | 7.42 | 0.00 | 7.42 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 9.53 | 0.00 | 9.53 |
| Т-83 | 38.46 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 45.40 | 0.00 | 45.40 |
| ТЭЦ Северная | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная "Строитель Астрахани" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ООО "Природный газ" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Теплоисточник | Трусовский северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, Гкал/ч |  |  | вентиляция, Гкал/ч |  |  | гвс, Гкал/ч |  |  | Итого: |  |  |
|  | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС | Всего | Промышленность | ЖКС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ТЭЦ-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ПГУ-235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Городская | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Покровская | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-2 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 17.16 | 0.00 | 17.16 |
| Т-3 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 2.19 | 0.00 | 2.19 |
| Т-4 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| Т-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-9 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| Т-10 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| Т-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-16 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| Т-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Т-83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТЭЦ Северная | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная "Строитель Астрахани" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ООО "Природный газ" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто источников тепловой энергии. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому тепловому источнику тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому выводу источника тепловой энергии представлены по ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»  в таблицах 1.1-1.1 и от котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Тепловая мощность выводов ТЭЦ-2

| Наименование | Направление Софьи Перовской dу=1000 мм | Направление ЮВ III dу=700 мм | Направление ЮВ II dу=800 мм | Всего по станции, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей при tнр = -230С | 408.42 | 144.29 | 77.98 | 630.68 |
| Потери в тепловых сетях | 48.29 | 12.70 | 17.43 | 78.42319 |
| Всего присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях | 456.70 | 156.99 | 95.41 | 709.11 |
| Установленная тепловая мощность станции | 910 |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 810 |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто станции | 802.255 |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности | 93.15 |  |  |  |

Таблица 1.2 – Тепловые мощности котельных ОАО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

| Наименование | Городская | ПГУ-235 | Котельная "Покровская" | Котельная №1 | Котельная№2 | Котельная №3 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная №7 | Котельная №9 | Котельная №10 | Котельная №12 | Котельная №13 | Котельная №15 | Котельная №16 | Котельная №21 | Котельная №22 | Котельная №28 | Котельная №36 | Котельная №47 | Котельная №48 | Котельная №51 | Котельная №52 | Котельная №53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей при tнр = -230С | 47.84 | 96.94 | 7.87 | 18.40 | 2.51 | 0.52 | 0.24 | 6.25 | 0.00 | 1.83 | 6.22 | 2.15 | 0.00 | 4.37 | 3.99 | 1.09 | 0.88 | 1.05 | 0.91 | 0.06 | 0.06 | 4.85 | 3.61 | 9.42 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3.61 | 8.97 | 1.60 | 2.23 | 0.50 | 0.09 | 0.02 | 0.63 | 0.00 | 0.22 | 0.64 | 0.24 | 0.00 | 0.53 | 0.39 | 0.22 | 0.20 | 0.08 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.26 | 0.69 |
| Всего присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях | 51.45 | 105.91 | 9.47 | 20.63 | 3.01 | 0.61 | 0.26 | 6.87 | 0.00 | 2.05 | 6.86 | 2.39 | 0.00 | 4.90 | 4.38 | 1.32 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 0.06 | 0.06 | 5.73 | 3.87 | 10.11 |
| Установленная тепловая мощность | 108.90 | 506.80 | 75.32 | 33.25 | 2.58 | 0.53 | 1.08 | 7.98 | 2.58 | 3.34 | 10.98 | 3.32 | 0.35 | 8.60 | 7.10 | 1.55 | 1.25 | 3.44 | 5.98 | 0.14 | 0.23 | 5.32 | 5.84 | 8.65 |
| Располагаемая тепловая мощность | 108.90 | 406.80 | 40.32 | 33.25 | 2.58 | 0.53 | 1.08 | 7.98 | 2.58 | 3.34 | 10.98 | 3.32 | 0.35 | 8.60 | 7.10 | 1.55 | 1.25 | 3.44 | 5.98 | 0.14 | 0.23 | 5.32 | 5.84 | 8.65 |
| Тепловая мощность нетто | 108.53 | 406.60 | 40.27 | 33.17 | 2.58 | 0.53 | 1.08 | 7.95 | 2.53 | 3.34 | 10.96 | 3.31 | 0.35 | 8.58 | 7.09 | 1.55 | 1.25 | 3.44 | 5.96 | 0.14 | 0.22 | 5.28 | 5.83 | 8.58 |
| Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности | 57.07 | 300.68 | 30.80 | 12.54 | -0.43 | -0.08 | 0.81 | 1.08 | 2.53 | 1.29 | 4.10 | 0.91 | 0.35 | 3.68 | 2.71 | 0.23 | 0.16 | 2.31 | 4.80 | 0.08 | 0.16 | -0.45 | 1.96 | -1.53 |

Таблица 1.3 – Тепловые мощности котельных МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

| Наименование | Котельная Т-1 | Котельная Т-2 | Котельная Т-3 | Котельная Т-4 | Котельная Т-5 | Котельная Т-6 | Котельная Т-8 | Котельная Т-9 | Котельная Т-10 | Котельная Т-11 | Котельная Т-12 | Котельная Т-13 | Котельная Т-14 | Котельная Т-15 | Котельная Т-16 | Котельная Т-17 | Котельная Т-18 | Котельная Т-19 | Котельная Т-20 | Котельная Т-21 | Котельная Т-22 | Котельная Т-23 | Котельная Т-24 | Котельная Т-41 | Котельная Т-43 | Котельная Т-44 | Котельная Т-83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей при tнр = -230С | 56.9 | 15.5 | 2.0 | 9.6 | 9.4 | 19.6 | 22.4 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 8.4 | 5.2 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
| Всего присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях | 60.1 | 17.1 | 2.3 | 10.1 | 9.4 | 21.3 | 23.4 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | 3.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 9.0 | 5.2 |
| Установленная тепловая мощность | 98.9 | 22.6 | 7.0 | 5.3 | 0.0 | 80.2 | 6.5 | 4.3 | 5.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 13.0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 13.3 | 5.2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 98.9 | 22.6 | 7.0 | 5.3 | 0.0 | 80.2 | 6.5 | 4.3 | 5.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 13.0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 13.3 | 5.2 |
| Тепловая мощность нетто | 94.4 | 21.2 | 6.8 | 5.1 | 0.0 | 78.8 | 6.3 | 4.1 | 5.0 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 12.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 12.1 | 5.1 |
| Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности | 34.4 | 4.1 | 4.6 | -5.0 | -9.4 | 57.5 | -17.0 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 0.0 | -0.4 | 1.1 | 0.1 | 11.8 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -1.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 3.1 | -0.1 |

Таблица 1.4 – Тепловые мощности ТЭЦ «Северная» и ведомственных котельных.

| Наименование | Котельная "Строитель Астрахани" | Котельная ООО "Природный газ" | ТЭЦ "Северная" |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей при tнр = -230С | 15.2 | 4.8 | 45.4 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0.6 | 0.1 | 3.9 |
| Всего присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях | 15.8 | 4.9 | 49.4 |
| Установленная тепловая мощность | 15.2 | 4.8 | 98.0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 15.2 | 4.8 | 45.4 |
| Тепловая мощность нетто | 15.0 | 4.7 | 44.6 |
| Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности | -0.8 | -0.2 | -4.8 |

2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Участки трубопроводов с дефицитом пропускной способности указаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Участки трубопроводов с дефицитом пропускной способности.

| Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые источники ООО "ЛУОКЙЛ-Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.357 | 0.357 | Котельная №1 | Е2пс-1 | 414.2 | -393.0 | 9.918 | 7.842 |
| 1 | 0.357 | 0.357 | Е2пс-1 |  | 414.2 | -393.0 | 9.918 | 7.842 |
| 67 | 0.202 | 0.202 | Е2-13 | Е2-14 | 113.6 | -109.8 | 10.194 | 9.525 |
| 33 | 0.202 | 0.202 | Е2-11 | Е2-13 | 122.7 | -118.1 | 11.892 | 11.02 |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.25 | 0.25 | Котельная №15 | ПРЭ | 174.7 | -174.3 | 12.864 | 12.801 |
| 21 | 0.25 | 0.25 | ПРЭ | УТ15-2 | 174.7 | -174.3 | 12.864 | 12.801 |
| Котельная №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 0.207 | 0.207 | УТ53-2 | УТ53-3 | 169.1 | -168.7 | 17.742 | 17.66 |
| 4 | 0.207 | 0.207 | УТ53-1 | УТ53-2 | 169.1 | -168.7 | 17.742 | 17.66 |
| 6 | 0.207 | 0.207 | 161205 | УТ53-1 | 232.2 | -228.8 | 33.419 | 32.452 |
| ПГУ-235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.359 | 0.359 |  | ТК-6 | 759.8 | -757.3 | 15.854 | 13.703 |
| 489 | 0.359 | 0.359 | IПС-1 |  | 759.9 | -757.2 | 15.859 | 13.698 |
| 1 | 0.359 | 0.359 | ТК-6 | IПС-7 | 731.3 | -729.1 | 14.688 | 12.703 |
| 1 | 0.359 | 0.359 | ТК-5 | IПС-1 | 759.9 | -757.2 | 15.859 | 13.698 |
| 0.8 | 0.259 | 0.259 | ЗА ЦТП 79 | ЦТП-79 | 265.8 | -265.1 | 9.869 | 14.371 |
| 221 | 0.259 | 0.259 | IПС-9 | ТК-7А | 314.0 | -313.1 | 13.774 | 13.234 |
| 1 | 0.259 | 0.259 | ТК-7 | IПС-9 | 314.0 | -313.1 | 13.774 | 13.234 |
| 84 | 0.259 | 0.259 | IПС-11 | ЗА ЦТП 79 | 265.8 | -265.1 | 9.87 | 14.37 |
| 0.2 | 0.259 | 0.259 | ТК-8 | IПС-11 | 265.8 | -265.1 | 9.87 | 14.37 |
| 92 | 0.259 | 0.259 | ТК-7А | ЦТП-73 | 314.0 | -313.1 | 13.771 | 13.236 |
| 0.5 | 0.25 | 0.25 |  |  | 303.5 | -302.5 | 10.772 | 15.777 |
| 16.8 | 0.209 | 0.209 | ЦТП-73 |  | 156.6 | -155.8 | 22.174 | 14.496 |
| 0.2 | 0.209 | 0.209 |  | 73-1 | 156.6 | -155.8 | 22.174 | 14.496 |
| Котельная Городская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.7 | 0.408 | 0.408 | В2 | В3 | 815.2 | -712.4 | 14.02 | 10.709 |
| 6.6 | 0.408 | 0.408 | Ш0-1 | Ш-пс1 | 860.2 | -748.4 | 15.611 | 11.818 |
| 0.2 | 0.408 | 0.408 | Ш-пс1 | Ш1 | 860.2 | -748.4 | 15.611 | 11.818 |
| 0.2 | 0.408 | 0.408 | ГЦК | Ш0-1 | 860.2 | -748.4 | 15.611 | 11.818 |
| 13.5 | 0.408 | 0.408 | Ш1 | В1-1а | 860.2 | -748.4 | 15.611 | 11.818 |
| 86.4 | 0.408 | 0.408 | В1 | В2 | 818.0 | -714.9 | 14.117 | 10.785 |
| 43.6 | 0.406 | 0.406 | В1-1а |  | 860.2 | -748.4 | 16.019 | 12.127 |
| 43.6 | 0.406 | 0.406 |  | В1 | 860.2 | -748.4 | 16.018 | 12.127 |
| 1 | 0.25 | 0.25 | в9-2а | В9пс-35 | 226.0 | -187.5 | 9.111 | 6.281 |
| 143 | 0.25 | 0.25 | В9пс-35 | в9-3 | 226.0 | -187.5 | 9.111 | 6.281 |
| 114.5 | 0.207 | 0.207 | В8пс1 | в8-1б | 110.4 | -103.6 | 9.069 | 7.988 |
| 0.5 | 0.207 | 0.207 | В8 | В8пс1 | 110.4 | -103.6 | 9.069 | 7.988 |
| АТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.5 | 1 | 1 | УТ-19 | УТ-19 | 5653.8 | -5450.8 | 10 | 3.215 |
| 85 | 1 | 1 | УТ-19 |  | 5653.6 | -5451.0 | 10 | 3.215 |
| 195 | 1 | 1 |  | УП-48 | 5655.0 | -5450.7 | 10 | 3.215 |
| 8.5 | 1 | 1 | УТ-56 | УТ-19 | 5654.3 | -5451.3 | 10 | 3.216 |
| 59.5 | 1 | 1 |  | УТ-20 | 5653.5 | -5451.1 | 10 | 3.215 |
| 128.5 | 1 | 1 | УП-49 | УТ-55 | 5654.6 | -5451.1 | 10 | 3.215 |
| 939 | 1 | 1 | СП |  | 5656.8 | -5448.9 | 10 | 3.213 |
| 1 | 1 | 1 | IСП-1,IСП-2 | УТ-22 | 5601.3 | -5404.1 | 10 | 3.16 |
| 0.5 | 1 | 1 | П-1,П-2 на УТ-22 | IСП-1,IСП-2 | 5601.3 | -5404.1 | 10 | 3.16 |
| 66 | 1 | 1 | ТЭЦ-2 | СП | 5656.9 | -5448.7 | 10 | 3.213 |
| 354 | 1 | 1 |  | П-1,П-2 на УТ-22 | 5602.0 | -5403.4 | 10 | 3.16 |
| 101.5 | 1 | 1 | УТ-20 |  | 5602.2 | -5403.2 | 10 | 3.159 |
| 18 | 0.802 | 0.8 | УТ-55 | УТ-56 | 5654.3 | -5451.3 | 10 | 10.354 |
| 33 | 0.802 | 0.802 | УП-48 | УП-49 | 5654.6 | -5451.0 | 10 | 10.218 |
| 4 | 0.61 | 0.61 | БА1 (УТ-45) | БА1пс-1 (байп.150) | 1803.6 | -1618.4 | 9.098 | 3.805 |
| 151 | 0.61 | 0.61 | БА1пс-1 (байп.150) | пДуб-1 | 1803.6 | -1618.4 | 9.098 | 3.805 |
| 67 | 0.6 | 0.6 | БА1пс-3 (байп.150) | БА1-1 | 2132.9 | -1927.4 | 16.846 | 5.872 |
| 5.17 | 0.6 | 0.6 | УТ-44-2 | ЗА ПНС | 3937.0 | -3545.3 | 47.329 | 19.821 |
| 2 | 0.6 | 0.6 | ЗА ПНС | ТК-9-1 | 3937.0 | -3545.3 | 47.329 | 19.821 |
| 100 | 0.6 | 0.6 | БА1-1 | БА1-1а | 2132.9 | -1927.5 | 16.846 | 5.873 |
| 0.2 | 0.6 | 0.6 | БА1 (УТ-45) | БА1пс-3 (байп.150) | 2132.9 | -1927.4 | 16.846 | 5.872 |
| 52.5 | 0.516 | 0.516 | ю1-4 | ю1-5 | 1018.5 | -925.6 | 13.827 | 11.42 |
| 18 | 0.516 | 0.516 | не существует | ю1-1 | 1248.0 | -1124.7 | 20.76 | 16.861 |
| 16.3 | 0.516 | 0.516 | ю1а | не существует | 1248.0 | -1124.7 | 20.76 | 16.861 |
| 59.1 | 0.516 | 0.516 | ю1-3 | ю1-4 | 1081.8 | -979.6 | 15.6 | 12.791 |
| 138.4 | 0.516 | 0.516 | ю1-2 | ю1-3 | 1094.8 | -991.5 | 15.976 | 13.103 |
| 37.1 | 0.516 | 0.516 | ю1-1а | ю1-2 | 1205.7 | -1088.8 | 19.378 | 15.801 |
| 49.2 | 0.516 | 0.516 | ю1-1 | ю1-1а | 1213.5 | -1095.2 | 19.63 | 15.989 |
| 309.3 | 0.514 | 0.514 | УТ5 |  | 1257.4 | -1162.9 | 15.611 | 4.826 |
| 0.3 | 0.514 | 0.514 | ПНС БО |  | 1257.9 | -1162.3 | 17.358 | 4.821 |
| 810 | 0.514 | 0.514 | подъём (проезд в гаражи) | УТ5 | 1257.8 | -1162.4 | 15.62 | 4.823 |
| 817.9 | 0.514 | 0.514 |  | ТК-22 | 1259.6 | -1315.7 | 34.344 | 6.173 |
| 0.2 | 0.514 | 0.514 |  |  | 1259.3 | -1316.1 | 34.328 | 6.177 |
| 0.2 | 0.514 | 0.514 | IПС-9с |  | 1259.3 | -1316.1 | 34.328 | 6.177 |
| 322.2 | 0.514 | 0.514 | УТ-4 |  | 1248.1 | -969.4 | 33.722 | 3.359 |
| 0.2 | 0.514 | 0.514 |  |  | 1248.0 | -969.5 | 33.716 | 3.36 |
| 0.2 | 0.514 | 0.514 |  | IПС-11с (байп.50) | 1248.0 | -969.5 | 33.716 | 3.36 |
| 0.2 | 0.514 | 0.514 |  | ю1 | 1248.0 | -969.5 | 33.716 | 3.36 |
| 0.2 | 0.514 | 0.514 | ТК-22 |  | 1259.3 | -1316.1 | 34.328 | 6.177 |
| 743.3 | 0.514 | 0.514 | УТ3а | УТ-4 | 1249.0 | -969.6 | 33.771 | 3.361 |
| 32 | 0.514 | 0.514 | опуск (проезд в гаражи) | подъём (проезд в гаражи) | 1257.8 | -1162.4 | 17.354 | 4.822 |
| 0.2 | 0.514 | 0.514 |  | УТ-6 (Б-1) | 1257.2 | -1163.0 | 17.338 | 4.827 |
| 0.2 | 0.514 | 0.514 |  |  | 1257.2 | -1163.0 | 17.338 | 4.827 |
| 294 | 0.514 | 0.514 |  | опуск (проезд в гаражи) | 1257.9 | -1162.3 | 17.358 | 4.821 |
| 0.2 | 0.514 | 0.514 |  | IПС-9с | 1259.3 | -1316.1 | 34.328 | 6.177 |
| 0.2 | 0.514 | 0.514 | IПС-11с (байп.50) |  | 1248.0 | -969.5 | 33.716 | 3.36 |
| 17 | 0.512 | 0.512 | ю1-0 | ю1а | 1248.0 | -1124.7 | 21.7 | 17.624 |
| 54 | 0.5 | 0.5 | ТК-127 (пДуб) | АКшайба1 | 1767.6 | -1584.9 | 12.854 | 10.34 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | Я19пс-3 |  | 1767.6 | -1584.9 | 25.298 | 10.34 |
| 1 | 0.5 | 0.5 |  | ТК-127 (пДуб) | 1767.6 | -1584.9 | 25.298 | 10.34 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | Я19пс-3 | 1767.6 | -1584.9 | 25.298 | 10.34 |
| 126 | 0.5 | 0.5 | пДуб-2 | пДуб-2-1 | 1803.3 | -1618.7 | 26.332 | 10.784 |
| 165 | 0.5 | 0.5 | пДуб-2-1 | пДуб2-1а | 1770.0 | -1586.5 | 25.369 | 10.361 |
| 90 | 0.5 | 0.5 | пДуб2-1а | пДуб3 | 1767.8 | -1584.7 | 12.857 | 10.337 |
| 362 | 0.5 | 0.5 | пДуб-1 | пДуб-2 | 1803.5 | -1618.5 | 26.337 | 10.782 |
| 0.1 | 0.3 | 0.3 | отв. на 11 Кр.Армии | УТ-43а | 460.6 | -410.7 | 12.774 | 10.168 |
| 0.1 | 0.3 | 0.3 | СП-25,СП-26байп | отв. на 11 Кр.Армии | 460.6 | -410.7 | 12.774 | 10.168 |
| 0.2 | 0.3 | 0.3 | УТ-43 (11а) | СП-25,СП-26байп | 460.6 | -410.7 | 12.774 | 10.168 |
| 12 | 0.259 | 0.259 | Т26* | т26-1* | 159.4 | -147.4 | 17.321 | 2.858 |
| 150 | 0.259 | 0.259 | точка перекладка | Т26* | 167.9 | -155.5 | 19.217 | 3.176 |
| 62 | 0.259 | 0.259 | т26-1* | т26-1 | 159.4 | -147.4 | 17.321 | 2.858 |
| 71 | 0.259 | 0.259 | т26-1 | т27 | 128.0 | -116.1 | 11.191 | 1.779 |
| 0.2 | 0.207 | 0.207 | Б15 | Бпс81 | 182.1 | -180.1 | 14.084 | 13.776 |
| 31.1 | 0.207 | 0.207 | Б16-2 | Б18 | 173.2 | -172.0 | 12.74 | 12.576 |
| 14.3 | 0.207 | 0.207 | Б21 | Б22 | 158.2 | -157.3 | 10.648 | 10.529 |
| 0.5 | 0.207 | 0.207 | Б16 |  | 173.2 | -172.0 | 12.74 | 12.576 |
| 20 | 0.207 | 0.207 | Б16-1 | Бпс87 | 173.2 | -172.0 | 12.74 | 12.576 |
| 7.5 | 0.207 | 0.207 |  | Б16-1 | 173.2 | -172.0 | 12.74 | 12.576 |
| 0.5 | 0.207 | 0.207 | Бпс87 | Б16-2 | 173.2 | -172.0 | 12.74 | 12.576 |
| 24.9 | 0.207 | 0.207 | УТ31-3 | ю2-64а | 158.5 | -141.8 | 10.645 | 8.523 |
| 10.5 | 0.207 | 0.207 | ю2-64а | ю2-64 | 151.9 | -135.2 | 9.785 | 7.761 |
| 48.8 | 0.207 | 0.207 | Б15-1 | Б16 | 182.1 | -180.1 | 14.084 | 13.776 |
| 56.6 | 0.207 | 0.207 | ю2-64 | ю2-63 | 148.1 | -131.7 | 9.296 | 7.365 |
| МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 0.3 | 0.3 | УТ-1 | УТ-6 | 316.0 | -283.9 | 10.629 | 8.582 |
| 5 | 0.3 | 0.3 | Т-44 | УТ-1 | 324.2 | -292.0 | 11.19 | 9.08 |
| ТЭЦ-Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 0.313 | 0.313 | ТЭЦ-Северный | УТ(ПДК-1) | 452.9 | -427.5 | 9.894 | 8.822 |
| 262 | 0.313 | 0.313 | УТ-95 | УТ-100 | 443.2 | -419.0 | 9.478 | 8.474 |
| 340 | 0.313 | 0.313 | УТ(ПДК-1) | ПДК-1 | 449.3 | -424.6 | 9.738 | 8.7 |
| 150 | 0.313 | 0.313 | ПДК-1 | УТ-95 | 449.2 | -424.6 | 9.735 | 8.703 |
| 2 | 0.25 | 0.25 | УТ-100 |  | 352.1 | -333.3 | 19.44 | 17.421 |

Рисунок 2.1. Участки трубопроводов с дефицитом пропускной способности от ТЭЦ-2.

Рисунок 2.2. Участки трубопроводов с дефицитом пропускной способности от ТЭЦ-2 и ГЦК.

Рисунок 2.3. Участки трубопроводов с дефицитом пропускной способности от котельных №1, №53.

Рисунок 2.4. Участки трубопроводов с дефицитом пропускной способности от котельной №15.

Рисунок 2.5. Участки трубопроводов с дефицитом пропускной способности от ПГУ-235 (котельная Центральная).

Рисунок 2.6. Участки трубопроводов с дефицитом пропускной способности от ТЭЦ Северная.

Рисунок 2.7. Участки трубопроводов с дефицитом пропускной способности от котельной Т-44.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

На ТЭЦ-2 предусмотрена оборотная система водоснабжения с охлаждением воды в градирнях. Градирни приняты пленочные башенные площадью по 2600 м2 каждая из условий обеспечения номинальной электрической мощности турбин в летнее время. Башня градирни каркасно-обшивная с обшивкой алюминиевыми листами. Для подачи технической воды на ТЭЦ-2 на правом берегу протока Кутум находится водозаборное сооружение с насосной добавочной воды производительностью 1300 м3/ч. Вода подается из насосной добавочной воды (НДВ) по двум трубопроводам в оборотную систему водоснабжения.

Циркуляционная насосная оснащена четырьмя насосами типа Д-12500-24 производительность каждого насоса 12500 м3/ч.

Питьевая вода для нужд станции и для горячего водоснабжения города подается по двум водоводам от городского водопровода.

На химводоочистке предусмотрено:

Установка химического обессоливания для питания паровых котлов по схеме известкования с коагуляцией и присадкой полиакриламида в осветлителях, фильтрация в механических фильтрах, двухступенчатое обессоливание на «цепочках».

Установка теплосети с открытым водоразбором по схеме натрий-катионирования водопроводной питьевой воды производительностью 3060 м3/ч.

Для работы в неотопительный период предусматривается магнитная обработка подпиточной воды производительностью 3120 м3/ч. Химводоочистка производительностью 109 м3/ч.

Таблица 7.1. – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

|  |  | АТЭЦ-2 | Покровская | Городская | №1 | № 10 | № 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 2750 | 110 | 20 | 100 | 62 | 11,3 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 55 | 2,2 | 0,4 | 2 | 1,24 | 0,226 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 15 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 962,46 | 21,505 | 111,8 | 21,186 | 12,043 | 3,392 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 119,23 | 1,154 | 4,054 | 2,359 | 0,661 | 0,679 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 836,1 | 20,352 | 107,746 | 18,746 | 11,381 | 2,714 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1084,3 | 14,4 | 51,5 | 24,08 | 17,78 | 11,3 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | Тонн/час | +1610,7 | +93,4 | -31,9 | +73,92 | +42,98 | -0,226 |
| Доля резерва | % | 58,6 | 85 |  | 73,92 | 69,32 | 2 |

Таблица 7.2. – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

| Зона действия источника тепловой энергии | Единица | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4 | Т-6 | Т-8 | Т-9 | Т-10 | Т-11 | Т-15 | Т-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 320 | 50 | 15 | 50 | 50 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 25 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 31 | 12 | 29 | 23 | 25 | 19 | 22 | 19 | 12 | 15 | 26 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 320 | 50 | 10 | 50 | 50 | 9 | 8 | 12 | 5 | 8 | 25 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
| Собственные нужды | т/ч | 6.4 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.1 | 0.16 | 0.5 |
| Количество баков-аккумуляторов | шт | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс.м3 | 1 | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.025 | 0.1 | 0.025 | 0.0065 | 0.0027 | 0.1 |
| Всего подпитки тепловой сети, в т.ч: | т/ч | 70 | 22 | 3 | 13 | 20 | 1.1 | 0.8 | 3 | 0.2 | 2 | 15 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6.67 | 0.98 | 0.054 | 0.41 | 1.14 | 0.8 | 0.26 | 0.52 | 0.1 | 0 | 3.22 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 10.28 | 0 | 0.64 | 3.44 | 5.17 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 3.78 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 53.05 | 21.02 | 2.31 | 9.15 | 13.69 | 0.34 | 0.54 | 1.85 | 0.097 | 0.92 | 8 |
| Максимум подпитки тепловой сетей в эксплуатационном режиме | т/ч | 120 | 30 | 5 | 35 | 25 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 320 | 50 | 10 | 50 | 50 | 9 | 8 | 12 | 5 | 8 | 25 |
| Резерв (+)/дефицит (-) | т/ч | 193.6 | 19 | 4.8 | 14 | 24 | 6.82 | 5.84 | 6.76 | 3.9 | 2.84 | 4.5 |
| Доля резерва | % | 60.5% | 38.0% | 48.0% | 28.0% | 48.0% | 75.8% | 73.0% | 56.3% | 78.0% | 35.5% | 18.0% |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1. Виды и количество используемого основного, резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На энергоисточниках г. Астрахани используются следующие виды органического топлива:

• природный газ;

• мазут;

• дизельное топливо;

Основным видом топлива, используемого для производства электрической и тепловой энергии, практически для всех энергоисточников г. Астрахани является природный газ, доля которого в топливном балансе составляет ≈ 100 %.

Газоснабжение города осуществляется на базе использования природного и сжиженного газа. Направления использования природного газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (энергоноситель для теплоисточников).

В городе 4 газораспределительные станции:

- в левобережной части ГРС-1а; ГРС-4 (проектной производительностью соответственно 650000 куб. м/час и 145000 куб. м/час);
- в правобережной части ГРС-3а и ГРС-2 (116000 куб. м/час и 145000 куб. м/час).

Система распределения газа по давлению в зоне действия ГРС-1А, ГРС-4 - 3-ступенчатая (высокое, среднее и низкое давление); в зоне действия ГРС-2, ГРС-3А - 2-ступенчатая (среднее и низкое давление).

По газопроводам высокого (от 1.2 МПа до 0.3 МПа) и среднего (от 0.3 МПа до 0.005 МПа) давления газ подается крупным потребителям (ТЭЦ, районные котельные, газорегуляторные пункты - ГРП).

ГРС-1А,ГРС-4, ГРС-2 и ГРС-3А являются частью системы внешнего газоснабжения города Астрахани и принадлежат ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань».

Основным видом топлива для источников тепловой энергии и теплоносителя ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», расположенных в левобережной части города, является природный газ, резервным  – топочный мазут. Основное оборудование малых котельных представлено паровыми и водогрейными котлами марок: ДЕ, ДКВР, КВГМ, Универсал. Тепловая производительность котлов от 1 до 100 Гкал/час. Основным видом топлива на большинстве котельных является природный газ, две котельные работают на топочном мазуте марки М100 и одна – на котельно-печном топливе.

На рисунке 1.1 представлен удельный расход топлива основного источника ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» АТЭЦ-2.

Рисунок 1.1 - Удельный расход топлива основного источника ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» АТЭЦ-2.

В таблице 1.1 приведены нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию котельными ООО «ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго» с учетом экологических ограничений, согласно Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 323
"Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии".

Таблица 1.1– Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию котельными ООО «ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго».

| Наименование источника | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год |
| Астраханская ТЭЦ-2 | 147,37 | 148,01 | 150,56 |
| ПГУ-235 | 142,86 | 142,86 | 153,01 |
| Котельная "Центральная" | 182,22 | 167,81 | 167,13 |
| Котельная "Городская" | 156,24 | 168,04 | 162,24 |
| Котельная "Покровская" | 160,10 | 180,09 | 179,29 |
| Котельная №1 | 178,09 | 163,51 | 173,60 |
| Котельная №2 | 186,09 | 191,19 | 186,79 |
| Котельная №3 | 331,09 | 221,46 | 191,16 |
| Котельная №5 | 267,85 | 169,62 | 184,24 |
| Котельная №6 | 161,34 | 157,31 | 189,34 |
| Котельная №7 | 175,48 | 188,93 | 220,18 |
| Котельная №9 | 202,21 | 182,37 | 166,44 |
| Котельная №10 | 163,45 | 162,37 | 162,13 |
| Котельная №12 | 176,76 | 169,58 | 171,87 |
| Котельная №13 | - | - | - |
| Котельная №15 | 179,04 | 173,00 | 160,57 |
| Котельная №16 | 149,57 | 154,89 | 163,44 |
| Котельная №17 | 174,80 | 174,13 | 177,08 |
| Котельная №21 | 171,72 | 172,67 | 185,00 |
| Котельная №22 | 160,34 | 153,86 | 160,59 |
| Котельная №28 | 212,65 | 198,87 | 176,35 |
| Котельная №36 | 450,33 | 399,20 | 184,82 |
| Котельная №47 | 400,34 | 522,47 | 182,22 |
| Котельная №48 | 363,99 | 297,33 | 194,87 |
| Котельная №51 | 153,99 | 150,68 | 164,76 |
| Котельная №52 | 202,39 | 174,42 | 175,88 |
| Котельная №53 | 184,06 | 152,93 | 164,17 |
| Всего по МК | 168,25 | 166,89 | 168,40 |

Для энергоисточников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 04.09.2008 №66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.12.2008 №323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных», утверждены общие нормативные запасы топлива (ОНЗТ) на 2016 г., представленные в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Нормативы создания запасов топлива ОНЗТ

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» на 2016 г.

| Наименование источника | Вид топлива, ед. изм. | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неснижаемый нормативный запас (ННЗТ) |  | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) |
| АТЭЦ-2 | мазут, тыс. т | 12,671 | 4,03 |  | 8,641 |
| Котельная «Центральная» | мазут,тыс.т | 0,43 | 0,43 | 0 |  |
| Малые котельные | мазут,тыс.т | 0,10 | 0,015 | 0,085 |  |
| ПГУ-235 | дизельное топливо, тыс. т | 4,437 | 4,437 | 0 |  |

Для энергоисточников МУП города Астрахани «Коммунэнерго» в соответствии с с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» и постановлением Правительства  Астраханской  области от 18.03.2010 № 101-П «О министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, постановлением министерства ЖКХ  Астраханской области от 18.05.2015 №187-п «Об утверждении нормативов  запасов топлива, нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии для МУП города Астрахани «Коммунэнерго» на 2016 год», утверждены общие нормативные запасы топлива (ОНЗТ) на 2016 г., представленные в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Нормативы создания запасов топлива ОНЗТ

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» на 2016 г.

| Наименование котельной | Вид топлива | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неснижаемый нормативный запас (ННЗТ) | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) |
| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | Мазут, тыс.т | 1,185 | 0,974 | 0,211 |

Использование мазута на энергоисточниках в г. Астрахани ограничено по экологическим условиям и разрешено использовать мазут только в качестве резервного топлива, либо в качестве основного топлива, в случаях отсутствия технической возможности.

В таблице 1.4 приведены нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию котельными МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» с учетом экологических ограничений, согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №323
"Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии".

Таблица 1.4 – Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию котельными МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» на 2016 г.

| Наименование котельной | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
| Котельная №Т-1 | 158,00 |
| Котельная №Т-2 | 167,61 |
| Котельная №Т-3 | 171,13 |
| Котельная №Т-4 | 172,82 |
| Котельная №Т-6 | 159,32 |
| Котельная №Т-8 | 159,08 |
| Котельная №Т-9 | 160,07 |
| Котельная №Т-10 | 173,23 |
| Котельная №Т-11 | 176,62 |
| Котельная №Т-12 | 153,54 |
| Котельная №Т-13 | 154,84 |
| Котельная №Т-14 | 154,28 |
| Котельная №Т-15 | 172,29 |
| Котельная №Т-17 | 172,42 |
| Котельная №Т-18 | 181,30 |
| Котельная №Т-19 | 172,76 |
| Котельная №Т-20 | 161,03 |
| Котельная №Т-21 | 162,90 |
| Котельная №Т-22 | 180,13 |
| Котельная №Т-23 | 156,62 |
| Котельная №Т-24 | 172,75 |
| Котельная №Т-25 | 180,05 |
| Котельная №Т-26 | 177,92 |
| Котельная №Т-41 | 177,70 |
| Котельная №Т-43 | 177,43 |
| Котельная №Т-44 | 170,78 |

Для ОАО «ТЭЦ Северная» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» и постановлением Правительства  Астраханской  области от 18.03.2010 № 101-П «О министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области», Постановлением №195-п от 01.06.2015 «Об утверждении нормативов   запасов топлива, нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ОАО «ТЭЦ-Северная» на 2016-2018 годы» утверждены общие нормативные запасы топлива (ОНЗТ) на 2016-2018 гг., представленные в таблице 1.5 и нормативы

удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ОАО «ТЭЦ-Северная» на 2016-2018 гг., представленные в таблице 1.6.

Таблица 1.5 - Нормативные запасы топлива (ОНЗТ) на 2016-2018 гг. ОАО «ТЭЦ-Северная».

| Наименование котельной | Вид топлива | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. т | в том числе, тыс. т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неснижаемый нормативный запас (ННЗТ) | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) |
| ОАО «ТЭЦ-Северная» | дизельное топливо | 0,299 | 0,100 | 0,199 |

Таблица 1.6 – Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ОАО «ТЭЦ-Северная» на 2016-2018 гг. ОАО «ТЭЦ-Северная».

| Наименование котельной | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
| ОАО «ТЭЦ-Северная» | 178,66 |

Типы основного, резервного и аварийного топлива, годовые расходы условного топлива по всем энергоисточникам г. Астрахани на 01.01.2016 представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7. – Типы основного, резервного и аварийного топлива, годовые расходы условного топлива по всем энергоисточникам г. Астрахани на 01.01.2016 г.

| Наименование энергоисточника | Вид основного топлива | Вид резервного топлива | Вид аварийного топлива | Годовой расход условного топлива, тыс. т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханская ТЭЦ-2 | природный газ | мазут | - | 741,206 |
| Астраханская ПГУ-235 | природный газ | природный газ | дизельное топливо | 404,476 |
| Астраханская ГРЭС (ПГУ-110) | природный газ | природный газ | - | 201,714 |
| Котельная "Центральная" | природный газ | мазут | мазут | 1,524 |
| Котельная "Покровская" | природный газ | нет | нет | 3,529 |
| ЦГК | природный газ | нет | нет | 16,193 |
| №1 | природный газ | нет | нет | 6,684 |
| №2 | природный газ | нет | нет | 0,844 |
| №3 | мазут | нет | нет | 0,212 |
| №5 | дизельное топливо | нет | нет | 0,083 |
| №6 | природный газ | нет | нет | 2,732 |
| №7 | природный газ | нет | нет | 0,198 |
| №9 | природный газ | нет | нет | 0,820 |
| №10 | природный газ | нет | нет | 2,364 |
| №12 | природный газ | нет | нет | 0,754 |
| №13 | электроэнергия | нет | нет | - |
| №15 | природный газ | нет | нет | 1,717 |
| №16 | природный газ | нет | нет | 1,647 |
| №17 | природный газ | нет | нет | 0,288 |
| №21 | природный газ | нет | нет | 0,626 |
| №22 | природный газ | нет | нет | 0,350 |
| №28 | природный газ | нет | нет | 0,235 |
| №36 | мазут | нет | нет | 0,334 |
| №47 | природный газ | нет | нет | 0,027 |
| №48 | природный газ | нет | нет | 0,023 |
| №51 | природный газ | нет | нет | 1,894 |
| №52 | природный газ | нет | нет | 1,187 |
| №53 | природный газ | нет | нет | 3,331 |
| Итого по ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" |  |  |  | 1394,992 |
| Котельная №Т-1 | природный газ | нет | нет | 21,0748 |
| Котельная №Т-2 | природный газ | нет | нет | 5,8807 |
| Котельная №Т-3 | природный газ | нет | нет | 0,9449 |
| Котельная №Т-4 | природный газ | нет | нет | 4,0314 |
| Котельная №Т-6 | природный газ | нет | нет | 8,5674 |
| Котельная №Т-8 | природный газ | нет | нет | 1,0381 |
| Котельная №Т-9 | природный газ | нет | нет | 0,9317 |
| Котельная №Т-10 | природный газ | нет | нет | 0,7113 |
| Котельная №Т-11 | природный газ | нет | нет | 0,3158 |
| Котельная №Т-12 | природный газ | нет | нет | 0,0888 |
| Котельная №Т-13 | природный газ | нет | нет | 0,0494 |
| Котельная №Т-14 | природный газ | нет | нет | 0,1508 |
| Котельная №Т-15 | природный газ | нет | нет | 0,3600 |
| Котельная №Т-17 | природный газ | нет | нет | 0,3419 |
| Котельная №Т-18 | природный газ | нет | нет | 0,0205 |
| Котельная №Т-19 | природный газ | нет | нет | 0,0661 |
| Котельная №Т-20 | природный газ | нет | нет | 0,4553 |
| Котельная №Т-21 | природный газ | нет | нет | 0,5129 |
| Котельная №Т-22 | природный газ | нет | нет | 0,0406 |
| Котельная №Т-23 | природный газ | нет | нет | 0,9035 |
| Котельная №Т-24 | природный газ | нет | нет | 0,06199 |
| Котельная №Т-25 | природный газ | нет | нет | 0,1386 |
| Котельная №Т-26 | природный газ | нет | нет | 0,0832 |
| Котельная №Т-41 | мазут | нет | нет | 0,3258 |
| Котельная №Т-43 | мазут | нет | нет | 0,2180 |
| Котельная №Т-44 | природный газ | нет | нет | 3,1284 |
| Итого по МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» |  |  |  | 50,44189 |
| котельная Мостотряда Т-83 | природный газ | нет | нет | 0,20248 |
| ТЭЦ "Северная" | природный газ | нет | нет | 30,134 |
| котельная "Строитель Астрахани" | природный газ | нет | нет | 4,9572 |
| котельная ООО "Природный газ" | природный газ | нет | нет | 1,1445 |
| Итого по прочим инвесторам |  |  |  | 36,438 |
| Всего по г.Астрахани |  |  |  | 1481,8719 |

Суммарный годовой расход условного топлива энергоисточниками г. Астрахани за 2015 г. с учетом структуры присоединенной тепловой нагрузки (1149,93 Гкал/ч) составил 1481,8719 тыс. т у.т., в том числе:

- энергоисточниками ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» - 1394,992 тыс. т у.т.;

- энергоисточниками МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» - 50,44189 тыс. т у.т.;

- энергоисточниками прочих инвесторов - 36,438 тыс. т у.т.

Годовой баланс по расходу условного топлива энергоисточниками г.Астрахани за 2015 г. представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Годовой баланс по расходу условного топлива энергоисточниками г.Астрахани за 2015 г.

Годовой расход природного газа энергоисточниками г. Астрахани за 2015 г. составил 1480,699 тыс. т у.т., годовой расход мазута – 1,09 тыс. т у.т., дизельного топлива – 0,083 тыс. т у.т.

Суммарный годовой расход мазута и дизельного топлива составляет менее 0,001%. Годовой расход природного газа ориентировочно составляет 100%.

2. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

Характеристики природного газа, поставляемого на энергоисточники г. Астрахани, представлены на рисунках 2.1-2.3.

Рисунок 2.1 - Характеристики природного газа, поставляемого на энергоисточники г. Астрахани.

Продолжение Рисунка 2.1 - Характеристики природного газа, поставляемого на энергоисточники г. Астрахани.

Продолжение Рисунка 2.1 - Характеристики природного газа, поставляемого на энергоисточники г. Астрахани.

Характеристики мазута, поставляемого на энергоисточники г. Астрахани, представлены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Характеристики мазута, поставляемого на энергоисточники г. Астрахани.

Характеристики дизельного топлива, поставляемого на энергоисточники г. Астрахани, представлены на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Характеристики дизельного топлива, поставляемого на энергоисточники г. Астрахани.

3. Анализ поставки топлива в периоды

расчетных температур наружного воздуха.

Поставка топлива на энергоисточники г. Астрахани осуществляется в количестве, необходимом для обеспечения в полном объеме тепловых нагрузок в соответствии с периодами расчетных температур наружного воздуха.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

1. Общие положения.

Надёжность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования (Вентцель Е.С. Теория вероятностей. -М.:1969).

Надёжность – свойство готовности и влияющие на него свойства безотказности и ремонтопригодности, и поддержка технического обслуживания. (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 27.002-2009 "Надежность в технике. Термины и определения").

Согласно СНиП41-02-2003 «Тепловые сети» надёжность системы централизованного теплоснабжения - «способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течении заданного промежутка времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Надёжность системы централизованного теплоснабжения оценивается по трём критериям:

- вероятность безотказной работы - Р;

- коэффициент готовности – К;

- коэффициент живучести – Ж.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы принимаются:

- источника теплоты Рит=0,97;

- тепловых сетей Ртс=0,9;

- потребителя теплоты Рпт=0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт=0,86.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения», утверждёнными постановлением правительства от 22 февраля 2012 г. за № 154, надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии определяется, согласно проекту методических указаний, по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии и оценивается по системе показателей характеризующих надежность производства и передачи тепловой энергии, и соответствие термодинамических параметров теплоносителя установленным нормативам (далее – показатели уровня надежности), а также показателей, характеризующих своевременность и надлежащее качество осуществления подключения к тепловым сетям или коллекторам данной регулируемой организации и качество обслуживания ею своих потребителей товаров и услуг (далее – показатели уровня качества).

Уровень надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг регулируемой организацией определяется обобщенным показателем надежности и качества.

2. Показатели уровня надёжности и качества

теплоснабжения потребителей.

2.1. Показатели, используемые при определении уровня

надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг

регулируемыми организациями.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа, объема и продолжительности возникающих в результате технологических нарушений на объектах данной регулируемой организации:

- перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и объектов теплосетевого хозяйства потребителя товаров и услуг к коллекторам или объектам теплосетевого хозяйства указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя и (или) тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки потребителя товаров и услуг или его абонентов (далее – прекращение подачи тепловой энергии);

- не сопровождавшихся прекращением подачи тепловой энергии потребителю товаров и услуг, но зафиксированных приборами учета теплоносителя или тепловой энергии, отклонений значений входной температуры теплоносителя от договорных значений, по которым имеется зарегистрированная в установленном порядке претензия от потребителя товаров и услуг, в том числе к соблюдению температурного графика, в случае если указанное отклонение не вызвано несоблюдением потребителем договорных условий теплопотребления (далее – отклонение параметров теплоносителя).

К показателям уровня надежности относятся следующие:

1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

3) показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Показатели уровня надежности рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению средней надежности (т.е. фактические значения показателей уровня надежности отражают текущую ненадежность).

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии (Рч) исчисляется по формуле:

Pч=Mо/L,					    (2.1)

где: Pч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации;

Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования, согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

Результаты расчета значений показателя уровня надежности Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань и МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», определяемого числом нарушений в подаче тепловой энергии представлены в таблицах 2.1 и 2.2 и на рисунках 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1 – Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии, Рч Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

| Расчетный период | Число нарушений в подаче тепловой энергии | Суммарная тепловая нагрузки | Суммарная протяженность линий тепловой сети | Произведение суммарной тепловой нагрузки и суммарной протяженности линий тепловой сети | Показатель, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мо | ΣQj, Гкал/ч | Σlj, км | Lj, Гкал/ч×км | Pч |
| 2013 | 324 | 847,9 | 246,2 | 208753 | 0,001552 |
| 2014 | 393 | 849,21 | 244,9 | 207972 | 0,00189 |
| 2015 | 599 | 851,73 | 247,5 | 210803 | 0,002842 |

Рисунок 2.1 – Показатель Рч Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

Таблица 2.2 – Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии, Рч МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

| Расчетный период | Число нарушений в подаче тепловой энергии | Суммарная тепловая нагрузки | Суммарная протяженность линий тепловой сети | Произведение суммарной тепловой нагрузки и суммарной протяженности линий тепловой сети | Показатель, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мо | ΣQj, Гкал/ч | Σlj, км | Lj, Гкал/ч×км | Pч |
| 2013 | 457 | 162,1 | 68,1 | 11039 | 0,0414 |
| 2014 | 963 | 165,4 | 67,2 | 11115 | 0,0866 |
| 2015 | 968 | 166,17 | 67,9 | 11283 | 0,0858 |

Рисунок 2.2 – Показатель Рч МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

Показатель уровня надежности, определяемый приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Показатель уровня надежности, определяемый приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии исчисляется по формуле:

Рп=j=1МпоТjпр/L	,				(2.2)

где: Рп – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон;

Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией Тjпр – продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах).

Результаты расчета значений показателя уровня надежности Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань и МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», определяемого продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии представлены в таблицах 2.3 и 2.4 и на рисунках 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3 – Показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии, Рп Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

| Расчетный период | Общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный период | Суммарная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии за отопительный период | Суммарная тепловая нагрузки | Суммарная протяженность линий тепловой сети | Произведение суммарной тепловой нагрузки и суммарной протяженности линий тепловой сети | Показатель, определяемый продолжительность прекращения подачи тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПО | Тjпр, ч | ΣQj, Гкал/ч | Σlj, км | Lj, Гкал/ч×км | PП |
| 2013 | 324 | 1531 | 847,9 | 246,2 | 208753 | 0,007334 |
| 2014 | 393 | 1100 | 849,21 | 244,9 | 207972 | 0,005289 |
| 2015 | 599 | 2532 | 851,73 | 247,5 | 210803 | 0,012011 |

Рисунок 2.3 – Показатель Рп Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

Таблица 2.4 – Показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии, Рп МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

| Расчетный период | Общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный период | Суммарная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии за отопительный период | Суммарная тепловая нагрузки | Суммарная протяженность линий тепловой сети | Произведение суммарной тепловой нагрузки и суммарной протяженности линий тепловой сети | Показатель, определяемый продолжительность прекращения подачи тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПО | Тjпр, ч | ΣQj, Гкал/ч | Σlj, км | Lj, Гкал/ч×км | PП |
| 2013 | 214 | 990 | 162,1 | 68,1 | 11039 | 0,0897 |
| 2014 | 342 | 693 | 165,4 | 67,2 | 11115 | 0,0624 |
| 2015 | 571 | 2697 | 166,17 | 67,9 | 11283 | 0,239 |

Рисунок 2.3 – Показатель Рп МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

Показатель уровня надёжности определяемый приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Показатель определяемый объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче тепловой энергии исчисляется по формуле:

Ро=j=1МпоQj/L,					(2.3)

где: Ро – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период;

Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

Результаты расчета значений показателя уровня надежности Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань и МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», определяемого объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче тепловой энергии, представлены в таблицах 2.5 и 2.6 и на рисунках 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5 – Показатель уровня надежности, определяемый объемом неоотпуска тепла, Ро Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

| Расчетный период | Общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный период | Суммарный объем недопоставленной тепловой энергии за отопительный период | Суммарная тепловая нагрузки | Суммарная протяженность линий тепловой сети | Произведение суммарной тепловой нагрузки и суммарной протяженности линий тепловой сети | Показатель, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мпо | ΣQji, Гкал | ΣQj, Гкал/ч | Σlj, км | Lj, Гкал/ч×км | Pо |
| 2013 | 324 | 7936,724 | 847,9 | 246,2 | 208753 | 0,03802 |
| 2014 | 393 | 2938,432 | 849,21 | 244,9 | 207972 | 0,014129 |
| 2015 | 599 | 4706,318 | 851,73 | 247,5 | 210803 | 0,022326 |

Рисунок 2.5 – Показатель Ро Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

Таблица 2.6 – Показатель уровня надежности, определяемый объемом неоотпуска тепла, Ро МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

| Расчетный период | Общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный период | Суммарный объем недопоставленной тепловой энергии за отопительный период | Суммарная тепловая нагрузки | Суммарная протяженность линий тепловой сети | Произведение суммарной тепловой нагрузки и суммарной протяженности линий тепловой сети | Показатель, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мпо | ΣQji, ч | ΣQj, Гкал/ч | Σlj, км | Lj, Гкал/ч×км | Pо |
| 2013 | 214 | 898 | 162,1 | 68,1 | 11039 | 0,081348 |
| 2014 | 342 | 454 | 165,4 | 67,2 | 11115 | 0,040846 |
| 2015 | 571 | 1776 | 166,17 | 67,9 | 11283 | 0,157405 |

Рисунок 2.6 – Показатель Ро МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в отопительных периодах 2013 - 2015 гг.

Показатель, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Показатель, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии вычисляется по формуле:

RB=j=1NBQiB×RiB/j=1NBQiB,			(2.4)

где Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период;

Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднечасовой величины отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

Qiв – присоединенная тепловая нагрузка по i-ому такому договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.

Показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар и когда теплоноситель – горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета.

По сведениям теплосетевых организаций г.Астрахани, случаи превышения среднечасовой величины отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения надлежаще оформленными Актами зафиксированы не были. В связи с данным фактом, расчет показателя, определяемого средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, не производился.

2.2. Расчет показателей надежности теплоснабжения.

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения» выполнен расчёт надёжности теплоснабжения для каждого потребителя тепловой энергии.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определятся по числу часов ожидания готовности:

- источника теплоты;

- тепловых сетей;

- потребителей теплоты,

а также по числу часов нерасчетных температур наружного воздуха.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативное значение показателя готовности СЦТ определяет:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические мероприятия, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- нормативное число часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по требованию к надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Расчет уровня надежности теплоснабжения потребителей по состоянию на 01.01.2014 выполнен по методике разработанной в ОАО «Газпром промгаз» и опубликованной в работе «Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов». Расчёт выполнен с использованием сертифицированного программно-расчетного комплекса ГИС Zulu. Данный методический подход соответствует нормативными положениями, регламентами и показателями, включенными в СНиП 41-02-2003.

Целью расчета является количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в тепловых сетях (ТС) систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемого уровня надежности для каждого потребителя.

Оценка надежности производится узловыми вероятностными показателями, определяемыми для потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС.

Тепловые сети от энергоисточников работают по радиальной схеме.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.

Вероятностные показатели надежности (ПН) должны удовлетворять нормативным значениям:

Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Pсцт= 0,86 – нормативное значение вероятности безотказной работы СЦТ.

Расчёт выполнен при следующих допущениях:

1) Рассматривается марковский стационарный процесс смены состояний ТС с простым пуассоновским распределением потока отказов.

2) Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

3) Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не происходят.

4) Интенсивность отказов теплопроводов определяется на основе статистической обработки данных об отказах.

5) При отсутствии статистических данных, расчет интенсивности отказов теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода равной 5,7×10-6 1/(км×ч) или 0,05 1/(км×год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Средняя интенсивность отказов единицы ЗРА (например, задвижки) принимается равной 2,28×10-7 1/ч или 0,002 1/год.

6) Среднее время восстановления при отказах участков ТС в зависимости от их диаметра определена на основе статистической обработки эксплуатационных данных о восстановлении отказавших элементов (если такие данные имеются).

7) Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков ТС в зависимости от их диаметра и расстояния между СЗ производится в соответствии с (2.9).

8) Расчет ПН выполнен для узлов согласно расчетной схемы. Некоторые узлы могут включать как одно здание, так и несколько зданий разных категорий. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий принимается по представительным в данном узле категорий зданий или для здания с наихудшей теплоустойчивостью.

Основные расчетные зависимости:

1. Интенсивность отказов элементов ТС:

1.1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

λ=λнач×(0,1×τэкспл)α-1, 1/(км×ч)		(2.5)

где: λнач- начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км×ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5×е(τэкспл20) при τэкспл>17			(2.6)

1.2. Интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) принимается равной:

λЗРА=2,28×10-7, 1/ч.

2. Параметр потока отказов элементов ТС:

2.1. Параметр потока отказов участков ТС:

ω=λ×L, 1/ч, 						(2.7)

где L – длина участка ТС, км;

2.2. Параметр потока отказов ЗРА:

ω=λЗРА=2,28×10-7, 1/ч. 				(2.8)

3. Среднее время до восстановления элементов ТС:

3.1. Среднее время до восстановления участков ТС:

zB=a×(1+(b+c×Lсз)×d1,2), ч, 			(2.9)

где: Lсз – расстояние между секционными задвижками, м;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (2.9), приведенные в таблице 2.7, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов».

Расстояния между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003(п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 2.8.

Таблица 2.7 - Значения коэффициентов a, b, c в формуле (2.9).

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2,913 | 20,89 | -1,88 |

Таблица 2.8 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения.

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000м, 1500 м, 3000 м) | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

3.2.Среднее время до восстановления ЗРА.

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (2.9).

- Интенсивность восстановления элементов ТС:

| μ=1zв | , 1/ч | (2.10) |
| --- | --- | --- |

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1, | (2.11) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (2.12) |
| --- | --- |

- Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (2.13) |
| --- | --- |

где tjвр- расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр- расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр;

zfв - время восстановления f-го элемента ТС, ч;

βj - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

- Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (2.14) |
| --- | --- |

где: Fj- множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

- Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (2.15) |
| --- | --- |

где, τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tнр ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfв равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

С помощью величин tj,fрав и τj,fрав выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину Pj.

  - Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя.

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (2.16) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (2.17) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, tjminв - по СНиП 41-02-2003.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

  - Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (2.15) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fрав в формуле (2.15) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (2.15) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (2.18) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

- Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

| Qj_=gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3,Гкалот.период | (2.19) |
| --- | --- |

где gjр – расчетный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Порядок расчета.

Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии и теплоносителя производится в следующем порядке.

1) При наличии статистических данных об отказах они заносятся в базы данных электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой определяется интенсивность отказов теплопроводов λ.

2) Если статистические данные отсутствуют, по выражениям (2.5) и (2.6) определяется интенсивность отказов λ для теплопроводов и ЗРА, имеющих продолжительность эксплуатации до 25 лет. Значение λнач для теплопроводов принимается равным 5,7×10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Значение λнач для ЗРА принимается равным 2,28×10-71/ч или 0,002 1/год.

Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются участки, требующие первоочередной перекладки.

Для дальнейших расчетов интенсивность отказов теплопроводов на этих участках, λ принимается как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации (5,7×10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год)), а для участков этой группы, не рекомендуемых к перекладке – соответствующей интенсивности отказов теплопроводов с продолжительностью эксплуатации 25 лет.

3) В соответствии с (2.7) и (2.8) определяются параметры потока отказов участков ТС и ЗРА, 1/ч.

4) При наличии статистических данных о времени восстановления теплоснабжения при отказах участков ТС они заносятся в базы данных электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой определяется среднее время восстановления отказавших участков в зависимости от их диаметра.

Полученные значения сопоставляются с рекомендованными СНиП 41-02-2003 (таблица 1.2) сроками восстановления теплоснабжения. При несоблюдении этих рекомендаций разрабатываются предложения по снижению времени восстановления теплоснабжения при отказах (повышение технической оснащенности аварийно-восстановительной службы, увеличение численности ремонтного персонала и др.).

5) При отсутствии статистических данных о времени восстановления теплоснабжения при отказах участков ТС с помощью формулы (2.9) и таблиц 2.7 и 2.8 определяется среднее время до восстановления участков ТС – в зависимости от их диаметров и расстояний между СЗ.

6) По выражению (2.10) рассчитываются интенсивности восстановления элементов ТС (участков и задвижек).

7) В соответствии с (2.11) и (2.12) определяются: вероятность рабочего состояния ТС и вероятности ее состояний, соответствующие отказам элементов.

8) Для расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей вычисленным вероятностям состояний сети необходимо поставить в соответствие количество тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, т.е. определить подачу теплоносителя и подачу теплоты (абсолютные и относительные) каждому потребителю при выходе в аварию каждого из элементов ТС.

Если ТС тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

В ТС, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию, характеризуемому выходом из строя того или иного элемента кольцевой части сети, соответствует свой уровень подачи тепловой энергии потребителям. Этот уровень может быть определен только на основе расчетов соответствующих послеаварийных гидравлических режимов.

9) Расчеты послеаварийных гидравлических режимов производятся для двухлинейной расчетной схемы, ветви которой отображают подающие и обратные линии ТС, схемы установок потребителей и водоподогревательной установки ИТ.

Расчеты выполняются с помощью математических моделей потокораспределения, реализованных в соответствующих геоинформационных системах и программно-расчетных комплексах (например, ПРК ZuluThermo). Моделирование послеаварийных ситуаций производится путем автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы ТС.

10) На основе расчетов послеаварийных гидравлических режимов составляются матрицы относительных расходов теплоносителя у потребителей в этих режимах (по отношению к расчетному) и соответствующих им температуры воздуха в зданиях в конце периода восстановления теплоснабжения (tj,fв), вычисляемых по зависимости (2.13).

11) По полученным данным определяются элементы ТС, выход которых в аварию нарушает расчетный уровень теплоснабжения каждого потребителя, и формируются множества Fj для выражений (2.14).

12) По зависимости (2.14) определяются коэффициенты готовности системы к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя.

13) В соответствии c (2.15) рассчитываются вероятности безотказного теплоснабжения потребителей в течение отопительного периода.

Предварительно, по формулам (2.16) или (2.17) определяются температуры наружного воздуха tj,fрав, при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя и определяется число часов стояния этих температур (по зависимости (2.18)).

14) Проверяется выполнение требований к надежности теплоснабжения потребителей.

Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

Кj≥Кг, j∈J, (2.20)

Рj≥РТС, j∈J, (2.21)

где: Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Pсцт= 0,86 – нормативное значение вероятности, что температура воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения;

J – множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.

15) Если условия нормативных требований удовлетворяются, задача решена. Если все или часть ограничений не выполняются, то необходимо разработать мероприятия по повышению надежности теплоснабжения.

16) Проверка эффективности планируемых к реализации мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей осуществляется путем моделирования выполнения этих мероприятий, расчета новых значений ПН и их сопоставления с ПН предыдущих вариантов и с нормативными значениями ПН.

17) После получения варианта, в котором выполняются нормативные требования, по выражению (2.19) рассчитывается средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям в течение отопительного периода.

Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей в существующем состоянии схемы теплоснабжения города Москвы на 01.01.2015 г.

Исходные данные.

При расчете показателей надежности теплоснабжения потребителей принято:

1) Продолжительность отопительного периода: τот= 3936 ч = 164 суток.

2) Расчетная температура наружного воздуха: tj,fвр=tнр=-230С.

3) Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде: tср.отн= - 1,2°С.

4) Способ прокладки теплопроводов ТС: канальный, бесканальный и надземный.

5) Максимальная продолжительность эксплуатации участков тепловых сетей - 25 лет.

5) Среднее значение интенсивности отказав 1 км теплопровода: λТ= 5,7·10-6, 1/(км·ч).

6) Расчетное значение интенсивности отказав 1 км теплопровода принято в соответствии с формулой 2.5.

7) Среднее значение интенсивности отказов ЗРА: λЗРА= 2,28·10-7, 1/ч.

8) Расчетное время восстановления элементов ТС принято в соответствии с формулой 2.9.

9) Расчетная температура воздуха в зданиях потребителей: tjв= +18°С.

10) Минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей: tjminв= +12°С.

11) Коэффициент тепловой аккумуляции зданий потребителей: β= 40.

12) Технические характеристики элементов ТС представлены в соответствующих базах данных электронной модели схемы теплоснабжения города Астрахани.

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей по состоянии на 01.01.2015 г.

Результаты расчета показателей надёжности теплоснабжения потребителей от энергоисточников ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» представлены в таблице 2.9.

Анализ результатов расчёта показал, что уровень надёжности теплоснабжения потребителей соответствует нормативным требованиям. Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей находится в диапазоне 0,99552 ÷ 0,999999, при нормативном значении вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Pсцт = 0,86. Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя находится в диапазоне 0,98521 ÷ 0,99999, при нормативном значении коэффициента готовности Kг = 0,97.

Наименьшее значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей характерно для наиболее удаленных от энергоисточника потребителей тепловой энергии.

Участки предлагаемые к перекладке для повышения уровня надежности представлены во 2-ом томе "Схемы теплоснабжения".

Таблица 2.9 - Результаты расчета показателей надёжности теплоснабжения.

| № пп | Наименование источника | Количество участков | Диаметр трубопроводов Dу, мм |  | Длина участков теплопроводов, м |  | Параметр потока отказов участков, ωj, 1/(км·ч) |  | Значение вероятностей состояния сети, соответствующее отказам участков, Pf |  | Значение интенсивности восстановления участков, μi, 1/ч |  | Количество потребителей (узлов) | Значение стационарной вероятности рабочего состояния сети, р0 | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей, Рj |  | Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей, Кj |  | Количество потребителей, значение вероятности безотказного теплоснабжения которых ниже нормированного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |  |  | min | max | min | max |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | АТЭЦ-2 | 5334 | 32 | 1000 | 0.1 | 1046.9 | 5.7E-10 | 1.2E-05 | 2.7E-09 | 0.000181 | 0.06418 | 0.24153 | 2702 | 0.98521 | 0.99552 | 0.999999 | 0.98521 | 0.98616 | 0 |
| 2 | ПГУ-235 | 1544 | 15 | 804 | 0.1 | 682 | 5.7E-10 | 7.7E-06 | 2.7E-09 | 7.5E-05 | 0.06418 | 0.24153 | 385 | 0.99616 | 0.99705 | 0.999999 | 0.99616 | 0.99704 | 0 |
| 3 | ГЦК | 816 | 15 | 414 | 0.1 | 226 | 5.7E-10 | 2.5E-06 | 2.4E-09 | 2.1E-05 | 0.0849 | 0.24153 | 250 | 0.99886 | 0.99902 | 0.999999 | 0.99886 | 0.99938 | 0 |
| 4 | Покровская | 94 | 20 | 400 | 0.15 | 358 | 8.6E-10 | 4E-06 | 5.7E-09 | 3.4E-05 | 0.1007 | 0.24153 | 28 | 0.99963 | 0.99845 | 0.999999 | 0.99963 | 0.9997 | 0 |
| 5 | Котельная 1 | 344 | 15 | 414 | 0.05 | 262 | 5.6E-10 | 3E-06 | 2.7E-09 | 2.4E-05 | 0.0849 | 0.24153 | 110 | 0.99937 | 0.99908 | 0.999999 | 0.99937 | 0.99943 | 0 |
| 6 | Котельная 2 | 69 | 25 | 259 | 0.2 | 257 | 2.3E-09 | 2.9E-06 | 1.1E-08 | 1.9E-05 | 0.11911 | 0.24153 | 25 | 0.99988 | 0.99888 | 0.999999 | 0.99988 | 0.99992 | 0 |
| 7 | Котельная 3 | 23 | 70 | 100 | 0.4 | 110 | 3.4E-09 | 9.3E-07 | 2.2E-08 | 6.2E-06 | 0.15076 | 0.18479 | 5 | 0.99997 | 0.99964 | 0.999999 | 0.99997 | 0.99998 | 0 |
| 8 | Котельная 5 | 12 | 80 | 100 | 0.2 | 56 | 1.4E-09 | 3.9E-07 | 7E-09 | 2E-06 | 0.1956 | 0.20701 | 1 | 0.99999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 |
| 9 | Котельная 6 | 83 | 40 | 313 | 0.3 | 154 | 3.4E-09 | 1.7E-06 | 1.6E-08 | 1.2E-05 | 0.1007 | 0.23189 | 38 | 0.99983 | 0.99933 | 0.999957 | 0.99983 | 0.99984 | 0 |
| 10 | Котельная 9 | 42 | 50 | 209 | 0.2 | 171 | 2.3E-09 | 1.9E-06 | 1.5E-08 | 1.3E-05 | 0.11911 | 0.22547 | 12 | 0.99994 | 0.99926 | 0.999999 | 0.99994 | 0.99994 | 0 |
| 11 | Котельная 10 | 129 | 32 | 810 | 0.2 | 250 | 2.3E-09 | 2.8E-06 | 1.5E-08 | 2E-05 | 0.07123 | 0.24153 | 21 | 0.99965 | 0.99908 | 0.999999 | 0.99965 | 0.99967 | 0 |
| 12 | Котельная 12 | 51 | 40 | 150 | 0.2 | 211 | 2.3E-09 | 2.4E-06 | 1.2E-08 | 1.6E-05 | 0.14996 | 0.23189 | 18 | 0.99992 | 0.99908 | 0.999978 | 0.99992 | 0.99993 | 0 |
| 13 | Котельная 15 | 83 | 39 | 250 | 1 | 175.5 | 5.7E-09 | 1E-06 | 4.8E-08 | 5.1E-06 | 0.11911 | 0.23189 | 35 | 0.99991 | 0.99978 | 0.999998 | 0.99991 | 0.99991 | 0 |
| 14 | Котельная 16 | 66 | 32 | 207 | 0.2 | 288 | 2.3E-09 | 3.2E-06 | 1.5E-08 | 2.2E-05 | 0.11911 | 0.24153 | 19 | 0.99984 | 0.99875 | 0.999999 | 0.99984 | 0.99985 | 0 |
| 15 | Котельная 21 | 22 | 50 | 200 | 0.2 | 265.4 | 2.3E-09 | 3E-06 | 1.2E-08 | 2E-05 | 0.14996 | 0.22547 | 8 | 0.99994 | 0.99885 | 0.999914 | 0.99994 | 0.99995 | 0 |
| 16 | Котельная 22 | 51 | 32 | 150 | 2 | 149 | 1.1E-08 | 8.5E-07 | 5.1E-08 | 4.1E-06 | 0.14996 | 0.24153 | 15 | 0.99997 | 0.99978 | 0.999971 | 0.99997 | 0.99997 | 0 |
| 17 | Котельная 36 | 128 | 25 | 150 | 0.2 | 90 | 2.3E-09 | 1E-06 | 9.7E-09 | 4.5E-06 | 0.14996 | 0.24153 | 28 | 0.99992 | 0.9998 | 0.999999 | 0.99992 | 0.99992 | 0 |
| 18 | Котельная 51 | 128 | 25 | 500 | 0.1 | 244 | 1.1E-09 | 2.8E-06 | 5E-09 | 1.8E-05 | 0.0849 | 0.24153 | 47 | 0.99975 | 0.99894 | 0.999999 | 0.99975 | 0.99976 | 0 |
| 19 | Котельная 52 | 53 | 32 | 207 | 0.15 | 125 | 1.7E-09 | 1.4E-06 | 7.5E-09 | 9.4E-06 | 0.11911 | 0.24153 | 17 | 0.99992 | 0.99946 | 0.999999 | 0.99992 | 0.99992 | 0 |
| 20 | Котельная 53 | 96 | 20 | 207 | 0.2 | 159 | 2.3E-09 | 1.8E-06 | 1E-08 | 8.7E-06 | 0.11911 | 0.24153 | 40 | 0.99985 | 0.9995 | 0.999999 | 0.99985 | 0.99986 | 0 |
| 21 | Т-1 | 27 | 70 | 400 | 2 | 262 | 2.3E-08 | 3E-06 | 1.1E-07 | 2E-05 | 0.1007 | 0.20701 | 7 | 0.99991 | 0.99886 | 0.999883 | 0.99991 | 0.99992 | 0 |
| 22 | Т-2 | 69 | 20 | 150 | 2 | 214 | 2.3E-08 | 2.4E-06 | 9.3E-08 | 1.2E-05 | 0.14996 | 0.24153 | 29 | 0.9999 | 0.99989 | 0.999900 | 0.9999 | 0.99991 | 0 |
| 23 | Т-3 | 68 | 15 | 150 | 0.5 | 134 | 5.6E-09 | 1.5E-06 | 2.7E-08 | 1E-05 | 0.14996 | 0.24153 | 11 | 0.99991 | 0.99942 | 0.999993 | 0.99991 | 0.99992 | 0 |
| 24 | Т-4 | 173 | 32 | 300 | 1 | 132 | 1.1E-08 | 1.5E-06 | 7.5E-08 | 9.9E-06 | 0.11911 | 0.24153 | 60 | 0.99974 | 0.99943 | 0.999996 | 0.99974 | 0.99974 | 0 |
| 25 | Т-6 | 357 | 20 | 350 | 1 | 450 | 1.1E-08 | 5.1E-06 | 5.8E-08 | 3.4E-05 | 0.1007 | 0.24153 | 113 | 0.99921 | 0.99805 | 0.999978 | 0.99921 | 0.99923 | 0 |
| 26 | Т-8 | 285 | 32 | 250 | 1 | 128 | 1.1E-08 | 1.4E-06 | 5E-08 | 8E-06 | 0.11911 | 0.24153 | 82 | 0.99972 | 0.99954 | 0.999991 | 0.99972 | 0.99973 | 0 |
| 27 | Т-9 | 173 | 20 | 150 | 2 | 214 | 2.3E-08 | 2.4E-06 | 9.3E-08 | 1.2E-05 | 0.14996 | 0.24153 | 29 | 0.9999 | 0.99989 | 0.999900 | 0.9999 | 0.99991 | 0 |
| 28 | Т-10 | 151 | 32 | 200 | 2 | 126 | 2.3E-08 | 1.4E-06 | 9.3E-08 | 9.5E-06 | 0.14996 | 0.24153 | 16 | 0.99995 | 0.99945 | 0.999991 | 0.99995 | 0.99995 | 0 |
| 29 | Т-11 | 128 | 50 | 159 | 5 | 80 | 5.6E-08 | 9E-07 | 3.8E-07 | 4.4E-06 | 0.14996 | 0.22547 | 4 | 0.99998 | 0.99978 | 0.999978 | 0.99998 | 0.99999 | 0 |
| 30 | Т-12 | 120 | 50 | 70 | 2 | 54 | 2.3E-08 | 6.1E-07 | 1E-07 | 2.9E-06 | 0.20701 | 0.22547 | 3 | 0.99999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 |
| 31 | Т-13 | 120 | 51 | 69 | 26.2 | 79.2 | 3E-07 | 8.9E-07 | 1.4E-06 | 4.3E-06 | 0.20701 | 0.20701 | 2 | 0.99999 | 0.999999 | 0.999999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 |
| 32 | Т-14 | 120 | 50 | 149 | 0.1 | 108.95 | 1.1E-09 | 1.2E-06 | 5.5E-09 | 8.2E-06 | 0.14996 | 0.22547 | 3 | 0.99998 | 0.99953 | 0.999999 | 0.99998 | 0.99998 | 0 |
| 33 | Т-15 | 120 | 45 | 150 | 0.3 | 77.3 | 1.7E-09 | 4.4E-07 | 8.3E-09 | 2.1E-06 | 0.14996 | 0.22547 | 7 | 0.99999 | 0.99997 | 0.999998 | 0.99999 | 0.99999 | 0 |
| 34 | Т-16 | 120 | 50 | 150 | 1 | 72 | 1.1E-08 | 8.1E-07 | 5.4E-08 | 4.2E-06 | 0.14996 | 0.22547 | 21 | 0.99994 | 0.99977 | 0.999965 | 0.99994 | 0.99995 | 0 |
| 35 | Т-17 | 109 | 32 | 150 | 0.5 | 73 | 5.6E-09 | 8.2E-07 | 2.4E-08 | 5.5E-06 | 0.14996 | 0.24153 | 14 | 0.99997 | 0.99968 | 0.999913 | 0.99997 | 0.99997 | 0 |
| 36 | Т-20 | 103 | 70 | 150 | 2 | 166 | 2.3E-08 | 1.9E-06 | 1.1E-07 | 9.6E-06 | 0.14996 | 0.20701 | 7 | 0.99994 | 0.99975 | 0.999913 | 0.99994 | 0.99995 | 0 |
| 37 | Т-21 | 103 | 70 | 150 | 2 | 166 | 2.3E-08 | 1.9E-06 | 1.1E-07 | 9.6E-06 | 0.14996 | 0.20701 | 8 | 0.99994 | 0.99975 | 0.999913 | 0.99994 | 0.99995 | 0 |
| 38 | Т-23 | 96 | 32 | 150 | 1 | 285 | 1.1E-08 | 3.2E-06 | 4.7E-08 | 2.1E-05 | 0.14996 | 0.24153 | 20 | 0.99992 | 0.99876 | 0.999991 | 0.99992 | 0.99993 | 0 |
| 39 | Т-41 | 87 | 25 | 150 | 3 | 50 | 3.4E-08 | 5.6E-07 | 1.4E-07 | 2.7E-06 | 0.14996 | 0.24153 | 26 | 0.99997 | 0.99985 | 0.999957 | 0.99997 | 0.99997 | 0 |
| 40 | Т-43 | 76 | 32 | 150 | 4 | 65 | 4.5E-08 | 7.3E-07 | 1.9E-07 | 3.5E-06 | 0.14996 | 0.24153 | 9 | 0.99998 | 0.99997 | 0.999970 | 0.99998 | 0.99999 | 0 |
| 41 | Т-44 | 76 | 32 | 300 | 1 | 235 | 1.1E-08 | 2.7E-06 | 5E-08 | 1.8E-05 | 0.11911 | 0.24153 | 36 | 0.99991 | 0.99898 | 0.999965 | 0.99991 | 0.99992 | 0 |

3. Анализ аварийных отключений потребителей, технологических нарушений и времени восстановления теплоснабжения.

По данным, представленным Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань и МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», за период 2013-2015 гг. аварийных отключений теплоснабжения потребителей не было.

Надёжность теплоснабжения определяется количеством технологических нарушений работы тепловых сетей и временем восстановления теплоснабжения потребителей в эксплуатационный период.

В работе выполнен анализ технологических нарушений за период 2014-2015 гг. по данным, представленным Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань и МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

3.1. Тепловые сети Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань.

Количество повреждений тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань в отопительный, неотопительный периоды и во время проведения гидравлических испытаний представлено на рисунках 3.1 – 3.3.

Распределение повреждений проведено с учетом разделения тепловых сетей на магистральные (Ду≥500) и разводящие (Ду<500).

Рисунок 3.1 – Количество повреждений магистральных и разводящих тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань в отопительные периоды 2014-2015 гг.

Рисунок 3.2 – Количество повреждений магистральных и разводящих тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань в неотопительный периоды 2014-2015 гг.

Рисунок 3.3 – Количество повреждений магистральных и разводящих тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань в период проведения гидравлических испытаний.

По данным Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань в 2015 г. в отопительном и неотопительном периодах, а также во время проведения гидравлических испытаний в тепловых сетях выявлено на 58 % меньше повреждений, чем в 2014 г. (959 повреждений вместо 2291).

В таблицах 3.1 - 3.4 представлена статистика повреждений магистральных и разводящих тепловых сетей и наиболее распространенные причины повреждений за эксплуатационные периоды 2014 г. и 2015 г.

Таблица 3.1 – Количество и причины повреждений магистральных тепловых сетей за 2014 г.

| Период эксплуатации | Причины повреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Внутренняя коррозия | Наружная коррозия | Некоррозионные повреждения | Электрокоррозия |
| Отопительный | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Неотопительный | 26 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| Гидравлические испытания | 43 | 0 | 40 | 3 | 0 |

Таблица 3.2 – Количество и причины повреждений магистральных тепловых сетей за 2015 г.

| Период эксплуатации | Причины повреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Внутренняя коррозия | Наружная коррозия | Некоррозионные повреждения | Электрокоррозия |
| Отопительный | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Неотопительный | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Гидравлические испытания | 31 | 0 | 22 | 9 | 0 |

Таблица 3.3 – Количество и причины повреждений разводящих тепловых сетей за 2014 г.

| Период эксплуатации | Причины повреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Внутренняя коррозия | Наружная коррозия | Некоррозионные повреждения | Электрокоррозия |
| Отопительный | 1176 | 0 | 1037 | 139 | 0 |
| Неотопительный | 784 | 0 | 706 | 78 | 0 |
| Гидравлические испытания | 258 | 0 | 232 | 26 | 0 |

Таблица 3.4 – Количество и причины повреждений разводящих тепловых сетей за 2015 г.

| Период эксплуатации | Причины повреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Внутренняя коррозия | Наружная коррозия | Некоррозионные повреждения | Электрокоррозия |
| Отопительный | 371 | 0 | 297 | 74 | 0 |
| Неотопительный | 320 | 0 | 241 | 79 | 0 |
| Гидравлические испытания | 220 | 0 | 186 | 34 | 0 |

На рисунке 3.4 представлено количество и причины повреждений в зависимости от диаметра трубопровода Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань за 2015 г.

Рисунок 3.4 - Количество и причины повреждений по диаметрам трубопроводов за 2015 г., %.

Наибольшая доля повреждений участков трубопроводов как магистральных, так и разводящих приходится на наружную коррозию (79 %), вызванную неудовлетворительной работой дренажных систем и состоянием каналов, тепловых камер вследствие затопления водой. По сведениям, предоставленным Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань, повреждений участков трубопроводов от внутренней коррозии и электрокоррозии за 2015 г. не обнаружено.

Наибольшее количество повреждений за годовой период эксплуатации (отопительный и неотопительный период) фиксируется на прямых участках трубопроводов, которое в 2015 г. составило 62,5 % от общего количества.

Согласно предоставленным данным, среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей в 2015 г. без учета гидравлических испытаний, составило: 8 часов.

3.2. Тепловые сети МУП г.Астрахани «Коммунэнерго».

Количество повреждений тепловых сетей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в отопительный, неотопительный периоды и во время проведения гидравлических испытаний представлено в соответствии с предоставленными сведениями МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» за 2015 г. в таблице

Распределение повреждений проведено только для разводящих тепловых сетей (Ду<500), так как повреждений магистральных тепловых сетей (Ду=500) в МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в 2015 г. не было. Тепловые сети Ду>500 в МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» отсутствуют.

В таблице 3.3 представлена статистика повреждений разводящих тепловых сетей и наиболее распространенные причины повреждений за эксплуатационный период 2015 г.

Таблица 3.3 – Количество и причины повреждений разводящих тепловых сетей за 2015 г.

| Период эксплуатации | Причины повреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Внутренняя коррозия | Наружная коррозия | Некоррозионные повреждения | Электрокоррозия |
| Отопительный | 158 | 156 | 0 | 2 | 0 |
| Неотопительный | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Гидравлические испытания | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |

На рисунке 3.5 представлено количество и причины повреждений в зависимости от диаметра трубопровода МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» за 2015 г.

Рисунок 3.5 - Количество и причины повреждений по диаметрам трубопроводов, %.

Наибольшая доля повреждений участков трубопроводов приходится на внутреннюю коррозию (99,3%), вызванную неудовлетворительной работой водоподготовительных установок котельных. По сведениям, предоставленным МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», повреждений участков трубопроводов от наружной коррозии и электрокоррозии за 2015 г. не зафиксировано.

4. Интенсивность повреждений.

В работе приведены данные по интенсивности повреждений на тепловых сетях, согласно представленным данным Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань и МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

4.1. Тепловые сети Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань.

В таблице 4.1 приведены данные по интенсивности повреждений на тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань за период эксплуатации 2015 г.

Таблица 4.1 – Интенсивность повреждений на тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань за 2015 г.

| Диаметр трубо-провода, мм | Отопительный период |  | Неотопительный период |  | Гидравлические испытания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интенсивность повреждений | Накопленная интенсивность повреждений | Интенсивность повреждений | Накопленная интенсивность повреждений | Интенсивность повреждений | Накопленная интенсивность повреждений |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 40 | 40 | 22 | 23 | 12 | 13 |
| 70 | 32 | 72 | 16 | 39 | 14 | 27 |
| 80 | 78 | 150 | 70 | 109 | 39 | 66 |
| 100 | 92 | 242 | 68 | 177 | 48 | 114 |
| 125 | 9 | 251 | 4 | 181 | 1 | 115 |
| 150 | 63 | 314 | 68 | 249 | 61 | 176 |
| 200 | 30 | 344 | 39 | 288 | 21 | 197 |
| 250 | 14 | 358 | 13 | 301 | 6 | 203 |
| 300 | 10 | 368 | 12 | 313 | 10 | 213 |
| 350 | 0 | 368 | 1 | 314 | 1 | 214 |
| 400 | 3 | 371 | 6 | 320 | 6 | 220 |
| 500 | 1 | 372 | 13 | 333 | 23 | 243 |
| 600 | 0 | 372 | 0 | 333 | 0 | 243 |
| 700 | 0 | 372 | 2 | 335 | 3 | 246 |
| 800 | 1 | 373 | 0 | 335 | 3 | 249 |
| 1000 | 0 | 373 | 0 | 335 | 2 | 251 |

В таблице 4.2 представлена суммарная интенсивность повреждений по магистральным и разводящим тепловым сетям.

Таблица 4.2 – Интенсивность повреждений на тепловых сетях Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань за 2015 г. по магистральным и разводящим тепловым сетям.

| Диаметр трубо-провода, мм | Отопительный период |  | Неотопительный период |  | Гидравлические испытания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интенсивность повреждений | Накопленная интенсивность повреждений | Интенсивность повреждений | Накопленная интенсивность повреждений | Интенсивность повреждений | Накопленная интенсивность повреждений |
| 40-400 | 371 | 371 | 320 | 320 | 220 | 220 |
| 500-1000 | 2 | 373 | 15 | 335 | 31 | 251 |

Как видно из представленных данных, интенсивность повреждений на распределительных тепловых сетях выше, чем на магистральных.

4.2. Тепловые сети МУП г.Астрахани «Коммунэнерго».

В таблице 4.3 приведены данные по интенсивности повреждений на тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» за период эксплуатации 2015 г.

Таблица 4.3 – Интенсивность повреждений за 2015 г.

| Диаметр трубо-провода, мм | Отопительный период |  | Неотопительный период |  | Гидравлические испытания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интенсивность повреждений | Накопленная интенсивность повреждений | Интенсивность повреждений | Накопленная интенсивность повреждений | Интенсивность повреждений | Накопленная интенсивность повреждений |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 40 | 3 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 50 | 37 | 49 | 11 | 18 | 5 | 5 |
| 80 | 48 | 97 | 20 | 38 | 10 | 15 |
| 100 | 27 | 124 | 13 | 51 | 11 | 26 |
| 150 | 13 | 137 | 9 | 60 | 23 | 49 |
| 200 | 5 | 142 | 6 | 66 | 11 | 60 |
| 250 | 2 | 144 | 1 | 67 | 1 | 61 |
| 300 | 11 | 155 | 2 | 69 | 4 | 65 |
| 350 | 2 | 157 | 0 | 69 | 0 | 65 |
| 400 | 1 | 158 | 0 | 69 | 0 | 65 |
| 500 | 0 | 158 | 0 | 69 | 0 | 65 |

Как видно из представленных данных, повреждений на магистральных тепловых сетях за 2015 г. не было.

5. Меры для обеспечения базового уровня надежности системы теплоснабжения.

Надежность систем теплоснабжения — ее способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах тепловую энергию и теплоноситель при соблюдении заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что в свою очередь связано с вероятностной оценкой работы ее элементов, которая определяется законом распределения времени этой работы. Главный критерий надежности систем — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к системе, предназначенной для нормальной жизнедеятельности  человека; ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды. Методика оценки надежности системы теплоснабжения учитывает социальные последствия перерывов в подаче теплоты. 
Надежность систем теплоснабжения совершенствуют повышением работоспособности ее элементов, из которых она состоит.

Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потребителей, является своевременное, до начала отопительного периода, выполнение мероприятий, повышающих надежность элементов системы теплоснабжения:

- испытание оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

-    шурфовка тепловых сетей для определения коррозионного износа металла труб;

-  промывка оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- испытание тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя;

-   разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению;

-    мероприятия по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками (настройка автоматических регуляторов, установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

Подготовка к предстоящему отопительному периоду должна быть начата в предыдущем - систематизацией выявленных дефектов в работе оборудования. А также отклонений от гидравлического и теплового режимов, составлением планов работ, подготовкой необходимой документации, заключением договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях должна быть закончена не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Теплоснабжающей организацией и потребителями не позднее, чем за месяц до окончания текущего отопительного периода должны быть разработаны графики по профилактике и ремонту источников тепла, магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, систем теплопотребления.

Сроки проведения профилактических и ремонтных работ, связанных с прекращением горячего водоснабжения, не должны превышать нормативный срок, устанавливаемый органом местного самоуправления. Организации, эксплуатирующие жилищный фонд, следует извещать о плановых отключениях местных систем не менее чем за семь суток до начала работ телефонограммой с обязательной регистрацией в специальном журнале (дата, час, должности и фамилии передающего и принявшего телефонограмму).

Сроки ремонта магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, а также систем теплопотребления, присоединенных к этим сетям, должны, как правило, совпадать. Отключение потребителями своих установок на ремонт в сроки, не совпадающие с ремонтом тепловых сетей, может быть произведено только по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация должна ежегодно разрабатывать или корректировать гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей с мероприятиями по их внедрению и обеспечению, включая установку сопел элеваторов и дроссельных диафрагм на тепловых пунктах потребителей. Мероприятия, подлежащие выполнению потребителями, должны быть сообщены им теплоснабжающей организацией в сроки, обеспечивающие возможность их выполнения во время подготовки к отопительному периоду.

Приемка подготовленных к работе тепловых сетей должна производиться с оформлением акта, утверждаемого руководителем теплоснабжающего предприятия, на балансе которого находятся сети.

При определении величин давления для гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей, трубопроводов и оборудования тепловых пунктов после ремонта до начала отопительного периода теплоснабжающие организации и потребители должны руководствоваться Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Давления для гидравлических испытаний теплопотребляющих установок (систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) перед началом отопительного периода (после ремонта) регламентированы.

| Элементы систем теплопотребления | Давление воды |
| --- | --- |
| Элеваторные узлы, калориферы, водоподогреватели отопления и горячего водоснабжения | 1,25 рабочего, но не менее 10 кгс/см2 |
| Системы отопления с чугунными отопительными приборами | не менее 6 кгс/см2 |
| Системы панельного и конвекторного отопления | 10 кгс/см2 |
| Системы горячего водоснабжения | Рабочее+0,5 кгс/см2, но не более 10 кгс/см2 |

Приемка подготовленных систем теплопотребления, тепловых сетей и тепловых пунктов потребителей должна быть оформлена двухсторонними актами с участием представителей теплоснабжающей организации и потребителя.

Теплоснабжающие организации, имеющие отопительные котельные, должны своевременно обеспечить создание запаса топлива на предстоящий осенне-зимний период. Подготовленные к эксплуатации системы теплопотребления до начала отопительного периода должны быть заполнены химически очищенной деаэрированной водой.

Заполнение систем теплопотребления должно производиться по графикам, разрабатываемым теплоснабжающими организациями совместно с потребителями. Потребители должны получить разрешение на заполнение систем в теплоснабжающей организации с установлением срока заполнения и оповестить ее об окончании заполнения.

В целях создания оптимальных условий для выпуска воздуха, а также для сокращения времени заполнения систем теплопотребления, график их заполнения должен быть составлен, исходя из условия круглосуточной работы всех организаций, связанных с заполнением, с обязательным учетом производительности установок химической очистки и деаэрации подпиточной воды на источниках теплоснабжения.

В обязанности потребителя входит заполнение систем в отведенное для него время. В случае обнаружения неплотностей в системе заполнение необходимо немедленно прекратить заполнение, сообщить об этом теплоснабжающей организации и принять необходимые меры по уплотнению системы. Повторное заполнение системы может быть произведено только с разрешения теплоснабжающей организации.

Теплоснабжающая организация должна осуществлять контроль за ходом заполнения систем теплопотребления и производить регистрацию их заполнения на основании сообщений потребителей и координацию действий различных организаций по заполнению систем теплопотребления.

В целях проверки готовности систем отопления и системы теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде, перед его началом должны быть проведены пробные топки. Пробные топки должны проводиться после окончания работ по подготовке системы теплоснабжения к работе в осенне-зимних условиях. Начало и продолжительность пробных топок должны быть определены теплоснабжающей организацией по согласованию с органом местного самоуправления и доведены до сведения потребителей не позднее, чем за трое суток до начала пробной топки.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1. Общие сведения.

Технико-экономические показатели – система измерителей, характеризующая материально-производственную базу предприятий (производственных объединений) и комплексное использование ресурсов. Они применяются для планирования и анализа организации производства и труда, уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов.

Информационной базой анализа являются материалы плановых документов, данные бухгалтерского и статистического учета и отчетности предприятия. На данный момент финансовая отчетность Акционерных обществ доступна не только для акционеров, но и размещается в интернете. Однако, другие организации ограничивают доступ к банку данных предприятия, информация о деятельности которого зачастую не только приобретает конфиденциальный характер, но и относится руководством предприятия к коммерческой тайне.

Технико-экономические показатели (в теплоснабжении) представляют собой совокупность технических и экономических параметров, которые характеризуют эффективность сооружения и эксплуатации источника теплоснабжения и (или) теплосетевых конструкций и включают основные затраты предприятий.

В данной книге рассматриваются технико-экономические показатели трех основных теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

2. Технико-экономические показатели

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Основными видами деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» являются производство электрической энергии и мощности с поставкой на оптовый рынок, производство и сбыт тепловой энергии Филиалу ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань и потребителям г. Астрахани, вырабатываемых на 3 электростанциях установленной электрической мощностью 732 МВт и тепловой мощностью 1041,8 Гкал/ч, а также 25 котельных общей установленной мощностью 298,62 Гкал/ч.

В таблицах 2.1 - 2.7 представлена информация по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2010 - 2014 гг.

Таблица 2.1 - Информация по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2010 г.

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | x | Производство; комбинированная выработка |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс.руб. | 946256,34 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | 1012325,07 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс.руб. | 282,09 |
| 3.2 | Расходы на топливо |  | тыс.руб. | 710654,02 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | Стоимость | тыс.руб. | 703136,86 |
|  |  | Объем | тыс. м3 | 285166,26 |
|  |  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 2,47 |
|  |  | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 3.2.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | 6424,82 |
|  |  | Объем | тонны | 780,86 |
|  |  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 8,23 |
|  |  | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 3.2.3 | печное топливо | Стоимость | тыс.руб. | 1092,35 |
|  |  | Объем | тонны | 81,59 |
|  |  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 13,39 |
|  |  | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс.руб. | 46720,95 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  | руб. | 2,47 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии |  | тыс. кВт*ч | 18897,88 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 9916,74 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 831,46 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс.руб. | 67396,74 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | тыс.руб. | 16099,04 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 2634,96 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 20263,20 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс.руб. | 52335,62 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс.руб. | 41949,98 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | 10361,39 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  | тыс.руб. | 44953,49 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс.руб. | 13758,74 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | 2279,98 |
| 3.12 | Расходы на ремонт основных производственных средств |  | тыс.руб. | 22333,81 |
| 3.12.1 | Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |  | тыс.руб. | 4430,87 |
| 3.12.2 | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств |  | тыс.руб. | 17902,94 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс.руб. | 17902,94 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) |  | тыс.руб. | -66068,72 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | В соответствии с законодательством чистая прибыль формируется по Обществу в целом без разбивки по видам деятельности. |
| 5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |  | тыс.руб. |  |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов: |  | тыс.руб. | 40933,61 |
| 6.1 | стоимость основных фондов на начало отчетного периода |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.2 | стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов |  | тыс.руб. | 40933,61 |
| 6.3 | стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 7 | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 1832,80 |
| 8 | Присоединенная нагрузка |  | Гкал/ч | 256,89 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 2077,85 |
| 9.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  | тыс. Гкал | 4,39 |
| 10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 0,37 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  | тыс. Гкал | 2073,46 |
| 11.1 | По приборам учета |  | тыс. Гкал | 2073,46 |
| 11.2 | По нормативам потребления |  | тыс. Гкал | 0,00 |
| 12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | % | 0,00 |
| 13 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб |  | тыс.Гкал | 0,00 |
| 14 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  | км | 0,00 |
| 15 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  | км | 0,00 |
| 16 | Количество теплоэлектростанций |  | ед. | 2,00 |
| 17 | Количество тепловых станций и котельных |  | ед. | 28,00 |
| 18 | Количество тепловых пунктов |  | ед. | 0,00 |
| 19 | Среднесписочная численность основного производственного персонала |  | чел. | 532,00 |
| 20 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кг у.т./Гкал | 160,27 |
| 21 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кВт*ч/Гкал | 48,15 |
| 22 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | куб. м/Гкал | 4,32 |

Таблица 2.2 - Информация по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2011 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Фактические данные за отчетный период 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 1 140 739,83 |
| 2 | Себестоимость реализации тепловой энергии, всего | тыс. руб. | 1240922,25 |
| 3 | Расходы на покупаемую тепловую энергию | тыс. руб. | 2425,90 |
| 4 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 836475,10 |
| 4.1.1. | вид топлива | газ |  |
|  | объем приобретаемого топлива | тыс.м3 | 290041,54 |
|  | цена топлива | руб/тыс.м3 | 2823,35 |
|  | способ приобретения | - | - |
| 4.1.2. | вид топлива | мазут | - |
|  | объем приобретаемого топлива | т | 866,534 |
|  | цена топлива | руб/т | 7902,52 |
|  | способ приобретения | - | - |
| 4.1.3. | вид топлива | печное | - |
|  | объем приобретаемого топлива | т | 85,636 |
|  | цена топлива | руб/т | 18388,20 |
|  | способ приобретения | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 154,94 |
| 6 | Расходы на покупаемую электрическую энергию, в т.ч. | тыс. руб. | 57549,22 |
| 6.1. | Средневзвешенная стоимость 1 кВтч | тыс. руб. | 3,04465 |
| 6.2. | Объем приобретения электрической энергии с розничного рынка | тыс. кВт·ч | 18901,74 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 0,0506 |
| 8 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 10138,29 |
| 9 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 2024,18 |
| 10 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 1,048 |
| 11 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 91418,76 |
| 11.1 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 531 |
| 12 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 33251,68 |
| 13 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 9889,66 |
| 14 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 51732,70 |
| 15 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 63227,12 |
| 16 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 67012,28 |
| 17 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса; | тыс. руб. | 15777,37 |
| 18 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -100182,42 |
| 19 | Чистая прибыль | тыс. руб. | - |
| 19.1. | в т.ч. расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | - |
| 20 | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | - |
| 20.1. | в т.ч. за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. | - |
| 21 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1898,787 |
| 22 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 869,8 |
| 23 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 2358,422 |
| 24 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | - |
| 25 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, (всего) | тыс. Гкал | 2181,40618 |
| 25.1. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (по приборам учета) | тыс. Гкал | 2168,0524 |
| 25.2. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (по нормативам потребления) | тыс. Гкал | 13,35378 |
| 26 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | - |
| 27 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | - |
| 28 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | - |
| 29 | Количество теплоэлектростанций | шт. | 2 |
| 30 | Количество тепловых станций и котельных | шт. | 28 |
| 31 | Количество тепловых пунктов | шт. | - |

Таблица 2.3 - Информация по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2012 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Фактические данные за отчетный период 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 1 162 147,23 |
| 2 | Себестоимость реализации тепловой энергии, всего | тыс. руб. | 1 330 980,30 |
| 3 | Расходы на покупаемую тепловую энергию | тыс. руб. | 314,12 |
| 4 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 833 761,61 |
| 4.1.1 | вид топлива | газ | 825 044,74 |
|  | объем приобретаемого топлива | тыс.м3 | 274 695,22 |
|  | цена топлива | руб/тыс.м3 | 3 003,49 |
|  | способ приобретения |  |  |
| 4.1.2 | вид топлива | мазут | 6 594,56 |
|  | объем приобретаемого топлива | т | 834,488 |
|  | цена топлива | руб/т | 7 902,52 |
|  | способ приобретения |  |  |
| 4.1.3 | вид топлива | печное | 2 122,32 |
|  | объем приобретаемого топлива | т | 90,686 |
|  | цена топлива | руб/т | 23 402,90 |
|  | способ приобретения |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у. т./Гкал | 149,13 |
| 6 | Расходы на покупаемую электрическую энергию, в т.ч. | тыс. руб. | 134 974,53 |
| 6.1. | Средневзвешенная стоимость 1 кВтч с розничного рынка | тыс. руб. | 3, 023 |
| 6.2 | Объем приобретения электрической энергии с розничного рынка | тыс. кВт·ч | 17 759,19 |
| 6.3. | Средневзвешенная стоимость 1 кВтч с оптового рынка | тыс. руб. | 1, 007 |
| 6.4. | Объем приобретения электрической энергии с оптового рынка | тыс. кВт·ч | 80 710,01 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии с розничного рынка на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 8,26 |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии с оптового рынка на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 37,53 |
| 8 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 734,82 |
| 9 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 025,25 |
| 10 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,14 |
| 11 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 99 616,35 |
| 11.1 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 458 |
| 12 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 38 776,64 |
| 13 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 9 402,20 |
| 14 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 62 842,38 |
| 15 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 92 036,80 |
| 16 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 33 349,52 |
| 17 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса; | тыс. руб. | 21 146,08 |
| 18 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -168 833,07 |
| 19 | Чистая прибыль | тыс. руб. | - |
| 19.1. | в т.ч. расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | - |
| 20 | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | - |
| 20.1. | в т.ч. за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. | - |
| 21 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1896 |
| 22 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 897 |
| 23 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 153,87 |
| 24 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,383 |
| 25 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, (всего) | тыс. Гкал | 2 150,81 |
| 25.1. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (по приборам учета) | тыс. Гкал | - |
| 25.2. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (по нормативам потребления) | тыс. Гкал | - |
| 26 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | - |
| 27 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | - |
| 28 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | - |
| 29 | Количество теплоэлектростанций | шт. | 1 |
| 30 | Количество тепловых станций и котельных | шт. | 25 |
| 31 | Количество тепловых пунктов | шт. | - |

Таблица 2.4 - Информация по финансово-хозяйственной деятельности котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2013 г.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | котельные (тепло) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 287853,56 |
| 1.1 | тепловая энергия | тыс руб | 287853,56 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 566764,03 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 239,53 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 243710,62 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | x | 234778,46 |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 65256,04 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 3,60 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.2.2 | мазут | x | 6531,15 |
| 2.2.2.1 | Объем | тонны | 826,46 |
| 2.2.2.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 7,90 |
| 2.2.2.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.2.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.2.3 | печное топливо | x | 2401,02 |
| 2.2.3.1 | Объем | тонны | 85,41 |
| 2.2.3.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 28,11 |
| 2.2.3.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.3.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 51630,79 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,45 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 14967,61 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 4453,21 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 74502,48 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 22565,73 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 13055,63 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 11233,06 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 89490,06 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 61333,47 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 55882,91 |
| 2.15.1 | Расходы на страхование | тыс руб | 3770,00 |
| 2.15.2 | Расходы на экологию | тыс руб | 1031,61 |
| 2.15.3 | Налог на имущество | тыс руб | 506,49 |
| 2.15.4 | Прочие расходы | тыс руб | 50574,81 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -278910,47 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | В соответствии с законодательством чистая прибыль формируется по Обществу в целом без разбивки по видам деятельности |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб |  |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 1543,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 1543,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=2e6c5cea-56da-4e72-919b-bea91e7d6384 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 676,03 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 3992,29 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 465,92 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0,00 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 465,71 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 465,71 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 0,00 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 0,00 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 0,00 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 287,00 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 20,00 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 165,60 |
| 17.1 | Котельная центральная | кг у.т. /Гкал | 157,54 |
| 17.2 | Малые котельные | кг у.т. /Гкал | 170,41 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | Тыс кВт.ч/Гкал | 32,12 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 0,35 |

Таблица 2.5 - Информация по финансово-хозяйственной деятельности электростанций ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2013 г.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Станции (тепло) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 933653,07 |
| 1.1 | тепловая энергия | тыс руб | 933653,07 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 946224,29 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 641153,76 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | x | 641140,34 |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 186900,58 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 3,43 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.2.2 | мазут | x | 13,42 |
| 2.2.2.1 | Объем | тонны | 1,70 |
| 2.2.2.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 7,90 |
| 2.2.2.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.2.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 78015,37 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 0,99 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 78919,14 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 4181,51 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 1810,28 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 20523,15 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 6154,63 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 36526,23 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 8945,31 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 71441,28 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 14340,26 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 3881,17 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 30049,86 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 15688,58 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 17394,07 |
| 2.15.1 | Средства на страхование | тыс руб | 4191,96 |
| 2.15.2 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | тыс руб | 17,84 |
| 2.15.3 | Аренда | тыс руб | 26,16 |
| 2.15.4 | Налог на землю | тыс руб | 447,50 |
| 2.15.5 | Прочие непроизводственные расходы | тыс руб | 12710,62 |
|  | Добавить прочие расходы |  |  |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -12571,22 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | В соответствии с законодательством чистая прибыль формируется по Обществу в целом без разбивки по видам деятельности |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой |  |  |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 664455,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 664455,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=2e6c5cea-56da-4e72-919b-bea91e7d6384 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 967,78 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 4522,80 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 1483,45 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0,00 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 1481,01 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 1481,01 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 0,00 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 0,00 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 0,00 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 53,00 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 17,00 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у.т./Гкал | 146,49 |
| 17.1 | ТЭЦ-2 | кг у.т./Гкал | 146,65 |
| 17.2 | ПГУ-235 | кг у.т./Гкал | 142,86 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | Тыс кВт.ч/Гкал | 52,80 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 0,15 |

Таблица 2.6 - Информация по финансово-хозяйственной деятельности котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2014 г.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Котельные (тепло) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 260002,57 |
| 1.1 | Тепловая энергия | тыс руб | 260002,57 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 444165,63 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 293,55 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 206611,63 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | x | 196493,68 |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 50042,88 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 3,39 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 26858,10 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.2.2 | мазут | x | 7402,86 |
| 2.2.2.1 | Объем | тонны | 936,77 |
| 2.2.2.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 7,90 |
| 2.2.2.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.2.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.2.3 | дизельное топливо | x | 2715,09 |
| 2.2.3.1 | Объем | тонны | 90,40 |
| 2.2.3.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 30,03 |
| 2.2.3.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.3.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 39053,69 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,89 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 10036,16 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 5897,88 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 69801,36 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 18450,52 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 11508,76 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 9568,79 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 29165,44 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 2498,19 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 53814,01 |
| 2.15.1 | Расходы на страхование | тыс руб | 2379,54 |
| 2.15.2 | Расходы на экологию | тыс руб | 507,92 |
| 2.15.3 | Налог на имущество | тыс руб | 400,06 |
| 2.15.4 | Прочие расходы | тыс руб | 50526,49 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -184163,07 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | В соответствии с законодательством чистая прибыль формируется по Обществу в целом без разбивки по видам деятельности |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой |  |  |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 4012,62 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 4012,62 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=cc93933a-9280-461f-9961-786bd400a3fe |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 676,03 |
|  | Добавить источник тепловой энергии |  |  |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 3060,12 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 352,53 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0,00 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 352,19 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 352,19 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 0,00 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 0,00 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 0,00 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 248,00 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 14,00 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у.т./Гкал | 169,11 |
| 17.1 | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, Котельная Центральная | кг у.т./Гкал | 182,22 |
| 17.2 | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, Малые котельные | кг у.т./Гкал | 168,25 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 28,50 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 0,49 |

Таблица 2.7 - Информация по финансово-хозяйственной деятельности электростанций ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2014 г.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | станции (тепло) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 1287936,92 |
| 1.1 | Тепловая энергия | тыс руб | 1287936,92 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 1271545,63 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 815462,43 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | x | 815421,64 |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 220794,45 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 3,39 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 67001,78 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.2.2 | мазут | x | 40,79 |
| 2.2.2.1 | Объем | тонны | 5,16 |
| 2.2.2.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 7,90 |
| 2.2.2.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.2.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 91619,73 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 1,11 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 82253,96 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 6333,76 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 817,97 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 21433,79 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 6885,66 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 32756,01 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 7495,29 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 154329,81 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 268,40 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 46576,66 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 6653,70 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 31381,70 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 56184,43 |
| 2.15.1 | Расходы на страхование | тыс руб | 5350,32 |
| 2.15.2 | Расходы на экологию | тыс руб | 417,47 |
| 2.15.3 | Налог на имущество | тыс руб | 2414,37 |
| 2.15.4 | Прочие расходы | тыс руб | 48002,28 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 16391,28 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | В соответствии с законодательством чистая прибыль формируется по Обществу в целом без разбивки по видам деятельности. |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой |  |  |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 0,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=cc93933a-9280-461f-9961-786bd400a3fe |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 1041,80 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 5284,24 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 1748,72 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0,00 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 1745,10 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 1745,10 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 0,00 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 0,00 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 0,00 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 66,00 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 21,00 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у.т./Гкал | 146,78 |
| 17.1 | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, ТЭЦ-2 | кг у.т./Гкал | 147,37 |
| 17.2 | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, ПГУ-235 | кг у.т./Гкал | 142,86 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 47,13 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 5,29 |

На рисунках 2.1-2.7 представлены балансы расходов на производственную деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за период 2010-2014 гг.

Рисунок 2.1 - Балансы расходов на производственную деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за период 2010 г.

Рисунок 2.2 - Балансы расходов на производственную деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за период 2011 г.

Рисунок 2.3 - Балансы расходов на производственную деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за период 2012 г.

Рисунок 2.4 - Балансы расходов на производственную деятельность котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2013 г.

Рисунок 2.5 - Балансы расходов на производственную деятельность электростанций ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2013 г.

Рисунок 2.6 - Балансы расходов на производственную деятельность котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2014 г.

Рисунок 2.7 - Балансы расходов на производственную деятельность электростанций ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за 2014 г.

Из рисунков 2.1-2.7 следует, что основными расходами на производственную деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» за период 2010-2014 гг., являются затраты на топливо, которые в среднем составляют: 66,6% - для электростанций и 44,5% - для котельных.

По сравнению с 2013 г. себестоимость тепловой энергии ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в сфере теплоснабжения в 2014 г. увеличились на 202,723 млн. руб., или на 13,4%. При этом основной долей увеличения затрат приходится увеличение расходов на покупку топлива - 15,5% по отношению к 2013 г.

3. Технико-экономические показатели

Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г.Астрахань.

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением левобережную часть города Астрахани. Основной задачей компании является надежное и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией и теплоносителем.

Динамика технико-экономических показателей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за период 2011-2015 гг., в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Технико-экономические показатели Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за период 2011-2015 гг., тыс. руб.

| Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Вспомогательные материалы | 5963.86 | 5671.13 | 8411.46 | 16020.49 | 29547.80 |
| из них на ремонт | 3140.92 | 2848.19 | 2917.97 | 10500.26 | 19780.92 |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 22655.38 | 18002.65 | 19725.69 | 15684.90 | 21173.71 |
| из них на ремонт | 20716.47 | 15315.06 | 18179.62 | 14175.59 | 19351.34 |
| 4. Энергия | 1159125.85 | 1094561.49 | 1311741.88 | 1481647.38 | 1565286.81 |
| Энергия на технологические цели (покупная тепловая энергия) | 1152864.12 | 1087615.01 | 1302080.09 | 1472871.16 | 1556023.38 |
| Энергия электрическая на технологические цели | 5333.42 | 6190.43 | 8644.55 | 7789.01 | 8224.65 |
| Энергия электрическая на хоз. и техн. нужды | 928.31 | 756.05 | 1017.25 | 987.21 | 1038.78 |
| 5.Затраты на оплату труда | 92283.27 | 76623.44 | 84981.67 | 90536.37 | 104674.10 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 6. Отчисления на социальные нужды | 31560.88 | 23140.28 | 25664.53 | 27341.99 | 31611.58 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 7. Амортизация основных средств | 614.79 | 70729.00 | 70728.99 | 70729.00 | 70729.00 |
| 8. Прочие затраты всего, в том числе: | 91134.78 | 25350.71 | 9028.90 | 7526.13 | 16858.95 |
| 8.1. целевые средства на НИОКР |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.средства на страхование | 6922.21 | 4803.58 | 896.58 | 390.60 | 260.20 |
| 8.3.плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 0.00 | 0.00 | 109.48 | 55.50 | 50.40 |
| 8.4. Непроизводственные расходы (налоги и др.обязательные платежи и сборы), в том числе: | 13.27 | 12895.82 | 467.40 | 467.40 | 5966.62 |
| 8.4.1. налог на землю | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4.2. налог за пользование автодорог | 0.00 | 0.00 | 161.69 | 161.69 | 136.84 |
| 8.4.3. налог на имущество | 0.00 | 12895.82 | 305.71 | 305.71 | 5829.78 |
| 8.5. Другие расходы, в т.ч. | 84199.30 | 7651.31 | 7555.44 | 6612.62 | 9308.43 |
| Арендная плата | 75108.76 | 758.92 | 1490.52 | 0.00 | 1433.38 |
| 9. Итого расходов | 1403338.81 | 1314078.71 | 1530283.14 | 1709486.26 | 1839881.95 |
| из них на ремонт | 23857.39 | 18163.25 | 21097.59 | 24675.84 | 39132.26 |
| 10. Недополученный доход | 0.00 | 52907.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Избыток средств | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

На рисунках 3.1-3.5 представлены балансы расходов на производственную деятельность Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за период 2011-2015 гг.

Рисунок 3.1 - Балансы расходов на производственную деятельность Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за период 2011 г.

Рисунок 3.2 - Балансы расходов на производственную деятельность Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за период 2012 г.

Рисунок 3.3 - Балансы расходов на производственную деятельность Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за период 2013 г.

Рисунок 3.4 - Балансы расходов на производственную деятельность Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за период 2014 г.

Рисунок 3.5 - Балансы расходов на производственную деятельность Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за период 2015 г.

Из рисунков 3.1-3.5 следует, что основными расходами на производственную деятельность Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за период 2011-2015 гг., являются затраты на энергию, которая в среднем составляет 84,8%.

Из таблицы 3.1 следует,  что основными расходами на энергию Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань за период 2011-2015 гг., являются затраты энергии на технологические цели (покупная тепловая энергия).

По сравнению с 2014 г. расходы Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Астрахань в сфере теплоснабжения в 2015 г. увеличились на 130,396 млн. руб., или на 7,1%. При этом основной долей увеличения затрат приходится увеличение расходов на покупную тепловую энергию от источников теплоснабжения - 83,152 млн. руб., доля которой  соответствует 63,8% от увеличения затрат. Данное увеличение связано с увеличением стоимости единицы тепловой энергии.

4. Технико-экономические показатели

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» вырабатывает и обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением правобережную часть города Астрахани. Основной задачей компании является надежное и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией и теплоносителем.

В таблице 4.1 представлены технико-экономические показатели МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», утвержденные Службой по тарифам Астраханской области за периоды с 01.01.2015 по 30.06.2015 и с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Таблица 4.1 - Технико-экономические показатели МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», утвержденные Службой по тарифам Астраханской области за периоды с 01.01.2015 по 30.06.2015 и с 01.07.2015 по 31.12.2015.

| № пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Утверждено СТ с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  |  |  | Утверждено СТ с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая энергия | Теплоноситель | Услуги по передаче | Итого | Тепловая энергия | Теплоноситель | Услуги по передаче | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Топливо | т.руб. | 100 417,2 | 0,0 | 0,0 | 100 417,2 | 77 290,3 | 0,0 | 0,0 | 77 290,3 |
| 1.1. | Газ | т.руб. | 97 784,0 |  |  | 97 784,0 | 75 405,6 |  |  | 75 405,6 |
|  | количество | тыс.м3 | 25 942,7 |  |  | 25 942,7 | 18 568,9 |  |  | 18 568,9 |
| 1.2. | Мазут | т.руб. | 2 633,2 |  |  | 2 633,2 | 1 884,7 |  |  | 1 884,7 |
|  | количество | тонн | 185,8 |  |  | 185,8 | 133,0 |  |  | 133,0 |
| 2 | Энергия покупная | т.руб. | 48 632,3 | 430,2 | 126,5 | 49 189,0 | 36 654,6 | 434,9 | 89,0 | 37 178,5 |
| 2.1. | Покупное тепло | т.руб. | 29 448,0 | 56,5 |  | 29 504,5 | 22 835,0 | 61,2 |  | 22 896,2 |
| 2.2. | Электроэнергия | т.руб. | 18 901,1 | 373,7 | 126,5 | 19 401,3 | 13 522,2 | 373,7 | 89,0 | 13 984,8 |
|  | количество | тыс.кВт | 4 554,5 | 100,9 | 29,9 | 4 685,3 | 3 258,4 | 100,9 | 21,1 | 3 380,4 |
|  | Мощность | руб./кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Теплоэнергия на хозяйственные нужды | т.руб. | 283,2 |  |  | 283,2 | 297,4 |  |  | 297,4 |
| 3 | Заработная плата | т.руб. | 59 027,4 | 1 949,5 | 1 505,3 | 62 482,2 | 59 027,4 | 1 949,5 | 1 505,3 | 62 482,2 |
| 4 | Страховые взносы | т.руб. | 17 826,3 | 588,8 | 454,6 | 18 869,7 | 17 826,3 | 588,8 | 454,6 | 18 869,6 |
| 5 | Амортизация | т.руб. | 11 263,0 | 310,0 | 1 374,0 | 12 947,0 |  | 309,9 | 1 374,0 | 1 683,9 |
| 6 | Услуги производственного характера | т.руб. | 6 677,8 | 8 073,3 | 13,5 | 14 764,6 | 3 127,0 | 9 066,8 | 10,5 | 12 204,3 |
| 6.1. | Вода и канализация | т.руб. | 3 667,3 | 7 730,5 | 13,5 | 11 411,3 | 3 015,2 | 8 951,1 | 10,5 | 11 976,8 |
|  | количество | тыс.м3 | 248,5 | 533,5 | 1,0 | 783,0 | 177,9 | 533,5 | 0,6 | 712,0 |
| 6.2. | Ремонт подрядными организациями | т.руб. | 2 729,2 | 342,8 |  | 3 072,0 | 111,8 | 115,6 |  | 227,4 |
| 6.3. | Услуги по эксплуатации (ООО АСПО, РЭУ) | т.руб. | 281,3 |  |  | 281,3 |  |  |  | 0,0 |
| 7 | Вспомогательные материалы | т.руб. | 2 483,6 | 96,0 | 226,5 | 2 806,1 | 245,5 | 10,7 | 569,1 | 825,4 |
| 7.1. | Текущий ремонт | т.руб. | 2 483,6 | 96,0 | 214,8 | 2 794,4 | 245,5 | 10,7 | 557,4 | 813,6 |
| 7.2. | Капитальный ремонт | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Содержание АТЦ | т.руб. | 0,0 |  | 11,7 | 11,7 | 0,0 |  | 11,7 | 0,0 |
| 8 | Сырье, основные материалы | т.руб. | 614,1 | 331,6 |  | 945,7 | 276,0 | 331,6 |  | 607,6 |
| 9 | Прочие | т.руб. | 4 649,6 |  | 81,1 | 4 730,7 | 39,9 | 19,9 | 81,1 | 140,9 |
| 11 | Всего расходов | т.руб. | 251 591,3 | 11 779,2 | 3 781,4 | 267 151,9 | 194 487,0 | 12 712,2 | 4 083,6 | 211 282,7 |
| 12 | Всего доходов, в т.ч: | т.руб. | 251 591,3 | 11 779,2 | 3 786,4 | 267 156,9 | 194 486,9 | 12 712,2 | 4 088,6 | 211 287,7 |
| 12.1. | От регулируемых видов деятельности | т.руб. | 251 591,3 | 11 779,2 | 3 786,4 | 267 156,9 | 194 486,9 | 12 712,2 | 4 088,6 | 211 287,7 |
| 12.2. | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Экономический результат (+прибыль, -убыток) | т.руб. | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | Внереализационные доходы | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Внереализационные расходы | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Балансовый результат ( + прибыль, - убыток) | т.руб. | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |

На рисунках 4.1 и 4.2 представлены балансы расходов на производственную деятельность МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», утвержденных Службой по тарифам Астраханской области, за периоды с 01.01.2015 по 30.06.2015 и с 01.07.2015 по 31.12.2015 соответственно.

Рисунок 4.1 - Балансы расходов на производственную деятельность МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», утвержденных Службой по тарифам Астраханской области, за период с 01.01.2015 по 30.06.2015.

Рисунок 4.2 - Балансы расходов на производственную деятельность МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», утвержденных Службой по тарифам Астраханской области, за период с 01.07.2015 по 31.12.2015.

В таблице 4.2 представлены фактические технико-экономические показатели МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» за 2015 г.

Таблица 4.2 - Фактические технико-экономические показатели МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» за 2015 г.

| № пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Тепловая энергия | Теплоноситель | Услуги по передаче | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топливо | т.руб. | 178 101,6 | 0,0 | 0,0 | 178 101,6 |
| 1.1. | Газ | т.руб. | 173 105,3 |  |  | 173 105,3 |
|  | количество | тыс.м3 | 43 230,8 |  |  | 43 230,8 |
| 1.2. | Мазут | т.руб. | 4 996,3 |  |  | 4 996,3 |
|  | количество | тонн | 383,0 |  |  | 383,0 |
| 2 | Энергия покупная | т.руб. | 87 523,8 | 1 166,9 | 219,1 | 88 909,7 |
| 2.1. | Покупное тепло | т.руб. | 53 277,8 | 106,7 |  | 53 384,4 |
| 2.2. | Электроэнергия | т.руб. | 31 726,6 | 982,1 | 219,1 | 32 927,8 |
|  | количество | тыс.кВт | 7 939,4 | 259,0 | 50,3 | 8 248,7 |
|  | Мощность | руб./кВт | 2 115,3 | 78,1 |  | 2 193,4 |
| 2.3. | Теплоэнергия на хозяйственные нужды | т.руб. | 404,1 |  |  | 404,1 |
| 3 | Заработная плата | т.руб. | 117 422,7 | 4 689,5 | 2 588,0 | 124 700,2 |
| 4 | Страховые взносы | т.руб. | 35 183,8 | 1 397,9 | 769,8 | 37 351,5 |
| 5 | Амортизация | т.руб. | 11 923,1 | 0,0 | 2 006,2 | 13 929,3 |
| 6 | Услуги производственного характера | т.руб. | 22 445,7 | 17 245,0 | 1,0 | 39 691,7 |
| 6.1. | Вода и канализация | т.руб. | 3 325,3 | 17 245,0 | 1,0 | 20 571,3 |
|  | количество | тыс.м3 | 215,0 | 1 114,2 | 0,1 | 1 329,3 |
| 6.2. | Ремонт подрядными организациями | т.руб. | 18 959,9 |  |  | 18 959,9 |
| 6.3. | Услуги по эксплуатации (ООО АСПО, РЭУ) | т.руб. | 160,5 |  |  | 160,5 |
| 7 | Вспомогательные материалы | т.руб. | 12 642,8 | 114,9 | 157,4 | 12 915,1 |
| 7.1. | Текущий ремонт | т.руб. | 7 403,8 | 41,4 | 25,8 | 7 471,0 |
| 7.2. | Капитальный ремонт | т.руб. | 2 017,9 | 1,7 | 106,5 | 2 126,0 |
| 7.3. | Содержание АТЦ | т.руб. | 3 221,1 | 71,8 | 25,1 | 3 318,1 |
| 8 | Сырье, основные материалы | т.руб. | 163,6 | 478,7 | 0,0 | 642,3 |
| 9 | Прочие | т.руб. | 22 542,2 | 979,6 | 379,1 | 23 900,9 |
| 11 | Всего расходов | т.руб. | 487 949,3 | 26 072,5 | 6 120,7 | 520 142 |
| 12 | Всего доходов, в т.ч: | т.руб. | 444 305,5 | 24 381,1 | 7 997,7 | 476 684,4 |
| 12.1. | От регулируемых видов деятельности | т.руб. | 442 075,6 | 24 381,1 | 7 997,7 | 474 454,5 |
| 12.2. | Прочие |  | 2 229,9 |  |  | 2 229,9 |
| 13 | Экономический результат (+прибыль, -убыток) | т.руб. | -43 643,7 | -1 691,3 | 1 877,1 | -43 458,0 |
| 14 | Внереализационные доходы | т.руб. | 234 723,0 | 12 880,3 | 4 225,1 | 251 828 |
| 15 | Внереализационные расходы | т.руб. | 238 798,2 | 12 749,7 | 2 995,2 | 254 543 |
| 16 | Балансовый результат ( + прибыль, - убыток) | т.руб. | -47 718,9 | -1 560,7 | 3 107,0 | -46 172,7 |

На рисунке 4.3 представлены фактические балансы расходов на производственную деятельность МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» за 2015 г.

Рисунок 4.3 - Фактические балансы расходов на производственную деятельность МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» за 2015 г.

Из рисунков 4.1 - 4.3 следует, что основными расходами на производственную деятельность МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» за представленный период 2015 г., являются затраты на топливо, которые в среднем составляют: 37,5% - утвержденные Службой по тарифам Астраханской области и 34% - фактические.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1. Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию.

В Астраханской области и в г. Астрахань, в том числе, тарифы в сфере теплоснабжения устанавливаются Службой по тарифам Астраханской области.

Перечень продукции, товаров, услуг и надбавок, в отношении которых осуществляется или может вводиться государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации Службой по тарифам Астраханской области в сфере теплоснабжения представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Перечень продукции, товаров, услуг и надбавок, в отношении которых осуществляется или может вводиться государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации Службой по тарифам Астраханской области в сфере теплоснабжения.

| № п/п | Наименование | Нормативный правовой акт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия (мощность), производимая в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более | Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». | Предельные (минимальные и (или) максимальные уровни цен |
| 2. | Тепловая энергия (мощность), поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям | Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». | Предельные (минимальные и (или) максимальные уровни цен |

Тарифы на тепловую энергию за период 2013-2016 гг. в сфере теплоснабжения по основным теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям города Астрахани представлены в таблице 1.2 (источник - сайт Службы по тарифам Астраханской области: http://www.astrtarif.ru).

На рисунке 1.1 представлена динамика тарифов на тепловую энергию за период 2013-2016 гг. в сфере теплоснабжения по основным теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Астрахани.

На рисунке 1.2 представлены индексы роста тарифов по представленным теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Астрахани за период 2013-2016 гг. (по отношению к I полугодию 2013 г.).

Таблица 1.2 - Тарифы на тепловую энергию за период 2013-2016 гг. в сфере теплоснабжения по основным теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Астрахани.

| № пп | Наименование теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации | Вид ресурса | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| 1 | Филиал ООО «ЛУКОЙЛ – ТТК» в г.Астрахань | передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 918.42 | 1101.15 | 1101.15 | 1188.82 | 1188.82 | 1292.25 | 1292.25 | 1386,07 |
| 2 | МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | производство и передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 1212.00 | 1390.55 | 1390.55 | 1448.95 | 1448.95 | 1564.87 | 1564.87 | 1627,46 |
|  |  | - острый редуцированный пар | 1471.33 | 1765.30 | 1765.30 | 1839.44 | 1839.44 | 1986.60 | 1986.60 | 2 066,06 |
|  |  | производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 837.98 | 1005.41 | 1005.41 | 1047.64 | 1047.64 | 1131.45 | 1131.45 | 1 176,71 |
| 3 | ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» | производство и передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 556,86 | 723,03 | 723,03 | 757,3 | 757.30 | 836.26 | 836,26 | 885,11 |
|  |  | - отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | 680,96 | 949,82 | 949,82 | 1182,65 | 1182.65 | 1270.50 | 1 270,50 | 1 360,24 |
| 4 | ОАО «ТЭЦ – Северная» | производство и передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 816.21 | 951.86 | 951.86 | 992.08 | 1047.46 | 1256,95 | 1256,95 | 2089,31 |
|  |  | производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 672,22 | 782.51 | 782.51 | 815.53 | - | - | - | - |
|  |  | - отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | 915.13 | 1067.22 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - острый редуцированный пар | 1066.83 | 1244.14 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ОАО ПСК «Строитель Астрахани» | производство и передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 871.82 | 1005.97 | 1005.97 | 1040.43 | 1040.43 | 1127.33 | 1 127,33 | 1 168,62 |
| 6 | ООО «ТопЭнерго» | производство и передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 1593.93 | 1350.79 | 1350.79 | 1393.27 | 1393.27 | 1484.87 | 1484.87 | 1542,64 |
| 7 | ООО «ПЭП «МВМ-2» | производство и передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 1214.15 | 1410.06 | 1410.06 | 1462.60 | 1462.60 | 1586.19 | 1586.19 | 1649.72 |
| 8 | ОАО «Аэропорт Астрахань» | производство и передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 1377.02 | 1377.02 | 1377.02 | 1432.01 | 1432.01 | 1551.80 | 1551.80 | 1613,84 |
| 9 | ОАО "ВОЛГОМОСТ" | производство и передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 1467.48 | 1467.48 | 1695.36 | 1698.18 | 1698.18 | 1788.83 | 1788.83 | 1860.4 |
| 10 | ФКУ ИК-2 УФСИН | производство и передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | 703.50 | 806.13 | 806.13 | 826.76 | 826.76 | 896.76 | - | - |
| 11 | ООО "ПКФ "КАНАЛВОДСТРОЙ" | производство и передача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - горячая вода | - | - | 1114.98 | 1155.82 | 1155.82 | 1248.07 | - | - |

Рисунок 1.1 - Динамика тарифов на тепловую энергию за период 2013-2016 гг. в сфере теплоснабжения по основным теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Астрахани.

Рисунок 1.2 - Индексы роста тарифов по представленным теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Астрахани за период 2013-2016 гг. (по отношению к I полугодию 2013 г.).

В соответствии с действующим законодательством в I полугодии 2016 года в Астраханской области тарифы на коммунальные ресурсы будут сохранены на уровне декабря 2015 года. Во II полугодии 2016 года рост тарифов на коммунальные ресурсы ограничен темпами, определенными приказами Федеральной антимонопольной службы, а также Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным Правительством Российской Федерации (далее - Прогноз).

С 2016 года предельные уровни тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения Федеральной антимонопольной службой не устанавливаются. При этом Прогнозом определен темп роста стоимости коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации. На II полугодие 2016 года он составляет 104%. Данный темп роста является ориентиром увеличения стоимости услуг сферы теплоснабжения.

Фактически темпы роста тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2016 года для населения у большинства регулируемых организаций составят не выше 104%. Самый высокий рост тарифов на тепловую энергию произойдет у ОАО «ТЭЦ-Северная» (166,2%), что обусловлено, как и в 2015 году, включением в расчет тарифов расходов, подлежащих дополнительному учету в соответствии с приказами Федеральной службы по тарифам о рассмотрении разногласий.

Темп роста с 1 июля 2016 года тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЛУКОЙЛ – ТТК» (с учетом приказов Федеральной службы по тарифам о рассмотрении разногласий), составит 107,3%, МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» - 104%.

2. Плата за подключение к системам теплоснабжения.

Плата за подключение к системам теплоснабжения в период с 2011 по 2015 гг. не утверждалась.

В 2015 г. Распоряжениями Службы по тарифам Астраханской области №45 от 16.04.2015, №86 от 17.06.2015 и №176 от 06.11.2015, были введены индивидуальные платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Филиала ООО «ЛУКОЙЛ – ТТК» в г.Астрахань следующих объектов:

1) ООО "РЕНКАПСТРОЙ-АСТРАХАНЬ" "ВРЕМЕНА ГОДА", расположенного по адресу: ул. Балашовская/пер. Линейный, 13/6;

2) ООО «Электроспецстроймонтаж» «90 квартирный жилой дом по ул. Маркина в Ленинском районе г. Астрахани»;

3)капитального строительства заявителей , подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, расположенных по адресу: ул. С.Перовской/Нововосточная.

Общая тепловая нагрузка потребителей по установленным платам составляет 6,4695 Гкал/ч.

Объем денежных средств от установленных плат в индивидуальном порядке составляет 25,853 млн. руб.

3. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в период с 2011 по 2015 гг. не устанавливалась.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Астрахани.

1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения.

В доперестроечный период производство тепла в городе Астрахани, его потребление представляло собой промышленно организованный индустриальный замкнутый цикл. Жесткая административная вертикаль, плановые дотации в необходимом объеме для развития и поддержания теплового хозяйства обеспечивало надежную и качественную работу систем централизованного теплоснабжения.

Промышленно организованная система теплоснабжения с учетом государственных дотаций обеспечивала низкую себестоимость и, соответственно, цены, доступные для населения. Расходы на все коммунальные услуги составляли 3-5% семейного бюджета и не представляли проблемы для всех слоев населения.

По мнению специалистов, процесс развала нормально работающей тепловой системы, если не вкладывать в нее средства в нужном объеме, растягивается на 7-8 лет. К этому следует добавить, что моральное старение любого оборудования (в том числе теплогенерирующего) не превышает 8-10 лет. Практика продления ресурса оборудования, а не замены новым более производительным, закладывает основу для будущего отставания.

Тепловое хозяйство города Астрахани также оказалось перед необходимостью выживания в новых условиях и необходимости реформирования, задействования соответствующих рынку экономических механизмов. Тепловое хозяйство г. Астрахани  не развалилось в основном благодаря усилиям администрации города и специалистов, причастных к его поддержанию в работоспособном состоянии, но оно находится в кризисном состоянии, о чем свидетельствуют следующие данные:

- изношенность теплового хозяйства в целом оценивается в пределах  70%;

- в аварийном состоянии находятся более 30 % тепловых пунктов;

- около 40% котлов, насосов, теплообменников и другого вспомогательного оборудования требуют замены;

- потери тепла в теплотрассах превышают нормативные значения до 40 %;

- утечки, а также несанкционированный отбор теплоносителя в сетях превышает все нормы и в несколько раз выше аналогичных показателей в странах Европы.

Старение оборудования, а также инженерных сетей, построенных в прошлом веке, приводит к росту затрат на его техобслуживание и ремонт, увеличивает расход топлива, ухудшает экологическую обстановку в городе и приводит к увеличению себестоимости производства электроэнергии и тепла, что в конечном итоге отражается на тарифах для населения.

По расчетной информации отпуска тепловой энергии с коллекторов и полезного отпуска тепловой энергии потребителям от тепловых сетей Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань видно, что начиная с 2008 г.  наблюдается тенденция спада отпуска тепловой энергии основными причинами которого является следующее:

- отключение потребителей от пара, в связи с закрытием источника тепла АГРЭС.

- проектирование систем теплоснабжения новых жилых домов и крупных торгово-развлекательных центров с индивидуальной системой отопления.

Основными же причинами несоответствия фактического отпуска с коллекторов и полезного отпуска тепловой энергии потребителю, характерные для всех теплоснабжающих организаций, являются эксплуатационные потери при передаче и распределении тепловой энергии по трубопроводам тепловых сетей:

- потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя, которые характеризуются сверх нормативными утечками из тепловых сетей и несанкционированным водоразбором из систем отопления потребителей.

Утечки теплоносителя в тепловых сетях города устраняются сразу же при обнаружении ремонтно-техническими службами  теплоснабжающих организаций. Сложнее дело обстоит с утечками теплоносителя из систем потребителей не оборудованных приборным учетом тепловой энергии и теплоносителя.

В результате проверок проводимых на внутренних системах отопления от малых котельных только Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань, в отопительном периоде 2012-1013 гг. было выявлено 330 несанкционированных врезок в отопительные приборы жилых квартир. При несоответствии температуры отопительных приборов (что характерно для концевых стояков дома из-за отсутствия внутренней регулировки системы) жильцы сливают воду из радиаторов в канализацию. Данные нарушения приводят к значительному увеличению расходов сетевой воды за счет которых происходит снижение располагаемых напоров на тепловых узлах потребителей, что ведет к возникновению жалоб на некачественное теплоснабжение.

Согласно п.6.7 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», непосредственный водоразбор сетевой воды у потребителей в закрытых системах теплоснабжения не допускается; согласно  п. 54б  Постановления  от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», потребителю запрещается производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя; согласно п. 9.5.11 «Правил Технической Эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115, разбор сетевой воды из закрытых систем не допускается.

Необходимо придать юридическую силу актам, составленным в результате проверок. Теплоснабжающая организация не может привлечь к административной ответственности нарушителей потребления тепловой энергии без заключения на то органов инспекции строительного и жилищного надзора, Роспотребнадзора, прокуратуры. В связи с чем, теплоснабжающая организация терпит убытки по фактическому отпуску тепловой энергии.

При плановой экономике, многие вопросы, в том числе финансовые, в теплоснабжении решались согласно отраслевых правил, но теперь в арбитражных органах признаются только законы и договоры. Законов, регулирующих теплоснабжение, практически нет, а на договоры распространяются антимонопольные ограничения. Страдают от этого и потребители, и поставщики тепла.

- потери  тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции.

В связи с тем, что город Астрахань лежит ниже уровня мирового океана, что характерно высокому уровню грунтовых вод, трубопроводы тепловых сетей города в основном прокладывались в надземном исполнении. Основной проблемой для теплосетевых организаций в данной ситуации, является разрушение части защитного покрытия и как следствие провисание изоляционного слоя на тепловых сетях. В результате чего на некоторых участках тепловой сети изоляция отсутствует вовсе. Работа трубопровода тепловой сети без тепловой изоляции, приводит к увеличению тепловых потерь по сравнению с нормативными значениями потерь.

В практике имеют место потери тепловой энергии при выстывании сетевой воды на отдельных участках сетей канальной прокладки из-за затопления трубопроводов этих участков верховыми или грунтовыми водами, частичного разрушения или отсутствия на них тепловой изоляции.

Согласно «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» АКФ им. К.Д. Панфилова, фактические тепловые потери зависят от эксплуатации и возрастают при увлажнении и разрушении тепловой изоляции. Тепловые потери теплопроводов увеличиваются ориентировочно:

- при увлажнении тепловой изоляции в 1,5-2 раза;

- при полном разрушении (отсутствии) тепловой изоляции в 4 раза:

- при затоплении тепловой изоляции в каналах, в 8-10 раз.

В 2015 г. Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань было проведено обследование тепловых сетей на предмет наличия сверхнормативных потерь посредством тепловизионных фотосъемок.

В результате обследования было определено большое количество участков тепловых сетей со сверхнормативными потерями тепловой энергии и теплоносителя как надземной так и подземной прокладки.

Большинство тепловых и элеваторных узлов в отопительном сезоне работают в расчетном режиме и не требуют переналадки и выполнения перерасчетов по недоотпуску тепла. По обращению граждан на не соответствие температурного режима в жилом помещении согласно нормативным документам, специалистами теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций сразу же принимаются меры  по обеспечению теплового режима в жилом доме. При несоответствии фактических параметров теплоносителя на тепловых узлах потребителей расчетным значениям, по актам обследования, выполняется корректировка  дроссельных органов. В результате принятых мер по увеличению расхода сетевой воды за счет корректировки сопла элеватора или дроссельной диафрагмы, достигаются параметры близкие к расчетным. Однако, как показали комиссионные обследования, эти меры не всегда дают положительный результат по повышению температуры в квартире заявителя. В основном это характерно для торцевых квартир дома, где отопительные стояки системы отопления являются концевыми. При отсутствии регулировки внутренней системы отопления происходит её разрегулировка, что приводит к нарушению циркуляции в системе и понижению температуры на поверхности отопительных приборов, что характерно для концевых стояков системы.

В последнее время замечена тенденция увеличения числа случаев переустройства систем отопления за счет перепланировки квартир. Жилищный Кодекс РФ предоставляет право собственнику или нанимателю жилого помещения произвести перепланировку или переустройство жилого помещения. В соответствии со ст. 25, 26 ЖК РФ переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. Для проведения указанных действий на законных основаниях необходимо согласование их с органами местного самоуправления, подтверждение соответствующей организации проектных работ, согласованной с энергоснабжающей организацией.

В многоквартирных жилых домах системы отопления и горячего водоснабжения запроектированы так, что не дают возможность произвести индивидуальные отключения без нарушения гидравлического и теплового режима внутридомовой системы теплоснабжения. Так же необходимо учесть, что качественная работа систем теплопотребления возможна только при полном соответствии данных систем проекту. Часть системы отопления, расположенной в одной квартире, фактически обеспечивает температурный режим не только одной квартиры, но и температурный режим эксплуатации конструктивных основных элементов жилого дома, относящихся к общему имуществу. Нарушение температурного режима в одном помещении, влечет за собой подобные нарушения в других квартирах. Таким образом, жильцы выполнившие переустройство системы отопления в своих квартирах самовольно, без выданного на то разрешения и согласования, причиняют вред жильцам других квартир.

Обычно в результате переустройства производится смена типа нагревательных приборов с увеличенной поверхностью нагрева, установка дополнительных отопительных приборов, увеличение отапливаемых площадей, что вызывает нарушение теплового и гидравлического режима работы системы отопления. В данном случае, собственники этих квартир, как инициаторы подобных работ должны нести ответственность, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ. В статье 1064 ГК РФ предусмотрены общие основания ответственности за причинение вреда. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В настоящее время действуют Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170. В соответствии с ними не допускается переоборудование жилых домов, ведущее к нарушению в работе инженерных систем и установленного на нем оборудования.

Теплоснабжающая организация несет ответственность за поставку  и качество теплоносителя на границе раздела, что в ряде случаев является цоколь здания, в других случаях, ответвление от тепловой сети согласно акта раздела границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности. Согласно законодательству и Правил Технической Эксплуатации тепловых энергоустановок, обязанность по контролю и поддержанию в надлежащем техническом состоянии систем теплопотребления несет организация, в ведении которой находится данная система теплопотребления. Неудовлетворительная работа внутренних систем теплопотребления, во многом зависит от их эксплуатации, своевременного профилактического и капитального ремонтов, качества подготовки их к отопительному сезону.

Регулирование отпуска тепла от ТЭЦ-2, ПГУ-235, котельных «Покровская», Городская, №1 осуществляется по температурному графику 130-70ºС с административной срезкой на 115ºС в связи с технологическими особенностями трубопроводов с ППУ изоляцией, а также изношенностью тепловых сетей. Наличие срезки сказывается на качестве теплоснабжения в области низких  температур  наружного воздуха от  -15 оС до -21 оС.

2. Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения города.

Тепловые сети левобережной части г. Астрахани перешли в Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г.Астрахань в 2009 г. в сильно изношенном состоянии.

Система теплоснабжения от основных источников (ТЭЦ-2, котельные: «Городская», «Покровская», №1) открытая, с непосредственным водоразбором из тепловой сети. Тепловая сеть, разветвленная, тупиковая (имеющая достаточное количество закольцеванности) с непосредственным подключением потребителей. Тепловая сеть от котельной «Центральная» закрытая, с подготовкой воды на горячее водоснабжение в подогревателях, установленных на десяти центральных тепловых пунктах (ЦТП).  Остальные сети города от малых источников тепла, разветвленные, тупиковые. Протяженность тепловых сетей от источников тепла ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» составляет 382,6 км. Из них: 247,5 км находятся на балансе Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань, 104,9 км находятся на техническом обслуживании предприятий и потребителей, либо в бесхозяйном состоянии.

Тепловые сети МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в основном обеспечивают теплоснабжение правобережной части города, а также района Морского судостроительного завода. Протяженность тепловых сетей  по предприятию МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» составляет 67,85 км.

Тепловые сети от ТЭЦ-Северная обеспечивают теплоснабжение городка Бумажников и 6-го микрорайона в Трусовском районе. Установленная мощность котельной «Северная» на систему теплоснабжения района составляет 98 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей от ТЭЦ-Северная составляет 23,8 км.

За отопительный период тепловыми сетями трёх предприятий, транспортируется теплоносителя в порядке 2,55 млн. Гкал.

Именно тепловые сети являются наиболее уязвимым элементом и самым слабым звеном в системе теплоснабжения, т.к. стальные трубы подвержены коррозионному износу, и этот процесс, на который практически невозможно повлиять происходит с нарастающей скоростью.

Для приведения сетей в соответствие с установленными требованиями, необходимы большие капиталовложения, обеспечить которые можно только при создании специального долгосрочного тарифа. Основные средства, выделяемые на капитальный и текущий ремонты систем теплоснабжения, поглощаются, в основном, тепловыми сетями. Сокращение финансирования привело к уменьшению объемов перекладок трубопроводов. Средств на ремонт и восстановление основных фондов, ежегодно утвержденных в составе тарифа на тепловую энергию, недостаточно для полноценного надежного и безопасного прохождения осенне-зимнего периода.

По предварительным подсчетам специалистами Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань, необходимо предусмотреть в тарифе на тепловую энергию средства на ремонт, в сумме не менее 57,5 млн. руб.

Недостаточным финансированием из бюджета города подвержено риску МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», оказывающее услуги отопления и горячего водоснабжения населению Правобережной части города.

Из-за отсутствия достаточных средств в бюджетах различных уровней, финансирование мероприятий по ремонту и модернизации оборудования откладывается на неопределенные сроки.

Износ котельных и тепловых сетей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», обеспечивающего теплом и горячей водой жителей Правобережной части города составляет 50%. В частности, это касается устаревших котельных и тепловых сетей, эксплуатируемых без капитального ремонта более 20 лет. Практика аварийной замены отдельных узлов или участков тепловых сетей, характерных для всех теплосетевых организаций, выполняемая зачастую в неблагоприятных метеоусловиях, по существу является вынужденной и весьма неэффективной системой расходования, и так явно недостаточных, финансовых ресурсов, выделяемых на теплоснабжение.

В силу объективно сложившихся производственных и технологических факторов, тариф на производство и передачу тепловой энергии МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» значительно выше, чем тариф других крупных теплоснабжающих организаций города. В целях предотвращения резкого увеличения неплатежей жителей, пользующихся услугами теплоснабжения МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», ежегодно часть расходов организации на производство и передачу тепловой энергии, отпускаемой населению, покрывается за счет местного бюджета.

Наряду с вышеперечисленными проблемами по транспорту теплоносителя и предоставлению надежного и безопасного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям, во время энергетического обследования выявлено ряд проблем по микрорайонам ул. С. Перовской, В. Барсовой, Никитинского Бугра, в  начале 80-х годов подключенных к тепловым сетям на горячее водоснабжение через ЦТП, т.е по четырех трубной схеме теплоснабжения.  В данных ЦТП вместо теплообменников для приготовления воды на горячее водоснабжение  были предусмотрены смесительные насосы которые давно демонтированы. Программа по переводу данных потребителей на  двухтрубную схему теплоснабжения разработана давно, но из-за отсутствия финансирования перевод на двухтрубную схему был осуществлен только 60% домов микрорайонов. Из-за ведомственной разобщенности в финансировании при выполнении данной программы не был решен основной вопрос, по установке на узлах горячей воды данных домов автоматических средства регулирования температуры воды на горячее водоснабжение.

В настоящий момент в г. Астрахани имеются тепловые источники с дефицитом мощности. В ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»: суммарный дефицит мощности – 2,496 Гкал/ч (кот. № 2, 3, 51 и 53); в МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»: суммарный дефицит мощности – 39,361 Гкал/ч (кот. Т-2, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 43, 83)

В ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» существует проблема временного прекращения электроснабжения отдельных котельных в связи с отключениями электроэнергии ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». В целях повышения надежности работы котельных и качественного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в отопительный период, ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» разрабатывается план мероприятий по обеспечению резервного питания котельных электроэнергией.

3. Существующие проблемы развития систем теплоснабжения.

Для развития систем теплоснабжения необходимы массовые перевооружения и реконструкции, в том числе переход с открытых систем на закрытые, что требует изыскания инвестиций, а это в свою очередь  влечет за собой повышение тарифа.

С учетом современных экономических проблем как в энергетической отрасли Российской Федерации, так и экономики страны в целом; а также платежеспособности населения страны, произвести масштабные перевооружения и реконструкции в пятнадцатилетний период не возможно. Данная процедура должна проходить более длительное время.

4. Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

В настоящее время только основные источники такие как ТЭЦ-2; котельная «Центральная»+ПГУ-235; Котельная Т-1 и ТЭЦ-Северная имеют аварийный запас топлива другие источники в случае отсутствия поставок основного топлива будут вынуждены прервать работу, что чревато возникновением аварийных ситуаций на тепловых сетях города при прохождении ОЗП.

Как показывает практика в период прохождения отрицательных температур наружного воздуха ниже -14°С из-за увеличения объемов потребления топлива снижается давление газа на вводе в котельных Т-1; Т-2; Т-6; Т-44; Т-4 МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», что влечет за собой невозможность выдерживания расчетных температур в подающем трубопроводе тепловой сети.

5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Ежегодно, все теплоснабжающие и (или) теплосетевые организации города Астрахани получают паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода. В период подготовки к осенне-зимнему периоду выполняются мероприятия в соответствии с «Программой подготовки к осенне-зимнему периоду», согласованной с Ростехнадзором и составленной с учетом предписаний Ростехнадзора и других надзорных органов. Мероприятия касаются поддержания в нормативном состоянии основного и вспомогательного оборудования, обеспечения высокого профессионального уровня персонала и его противоаварийной подготовки, создания нормативных запасов топлива.

Теплоснабжающие и (или) теплосетевые организации города Астрахани получили паспорта готовности и были допущены к работе в осенне-зимнем периоде 2015 - 2016 гг.

За 2015 г. Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Астрахань получил 13 предписаний надзорных органов. Все предписания были исполнены в назначенные сроки. В таблице 5.1 указанны назначенные предписания.

Таблица 5.1 - Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, выданных Филиалу ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань за 2015 г.

| № п/п | Орган выдавший предписание | Тип нарушения | Количество предписаний за 2015 год | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокуратура Кировского района | течь тепловой сети, повлекшая отключение потребителей | 1 | Устранено |
| 2. | Прокуратура Кировского района | неудовлетворительное состояние тепловой изоляции | 2 | Устранено |
| 3. | Прокуратура Ленинского района | течь тепловой сети, повлекшая отключение потребителей | 1 | Устранено |
| 4. | Прокуратура Ленинского района | неудовлетворительное состояние тепловой изоляции | 1 | Устранено |
| 5. | Прокуратура Советского района | течь тепловой сети, повлекшая отключение потребителей | 2 | Устранено |
| 6. | Прокуратура Советского района | неудовлетворительное состояние тепловой изоляции | 1 | Устранено |
| 7. | Ростехнадзор | неудовлетворительной состояние тепловой изоляции | 5 | Устранено |
| ВСЕГО |  |  | 13 |  |

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников и тепловых сетей в г. Астрахани за 2015 г. не было.